## calc (HIGH LOAD)
[6 empty] | 2020/2040 | 2020 | 2040 | 2040 |  | 2020/2040 | 2020 | 2040 | 2040
Year | Month | Day | Period | Load | Wind | Wind [MW] | Wind [MW] | Wind [MW] | Wind [MW] | Min Steam [MW] | Curtailment | Curtailment | Curtailment | Curtailment
[5 empty] | Shape | 540 | 965 | 965 | 1115 | 490 | 540 | 965 | 965 | 1115
2020 | 1 | 1 | 1 | 1304.7 | 0.33078 | 178.6209 | 319.2022 | 319.2022 | 368.8192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 2 | 1224.6 | 0.24412 | 131.8262 | 235.5783 | 235.5783 | 272.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 3 | 1189.9 | 0.42385 | 228.8802 | 409.0173 | 409.0173 | 472.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 4 | 1174.8 | 0.64374 | 347.618 | 621.2063 | 621.2063 | 717.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 32.9668
2020 | 1 | 1 | 5 | 1211.3 | 0.66287 | 357.948 | 639.6664 | 639.6664 | 739.0964 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7964
2020 | 1 | 1 | 6 | 1287.1 | 0.67827 | 366.2675 | 654.5337 | 654.5337 | 756.2747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 7 | 1416.1 | 0.75069 | 405.3709 | 724.4127 | 724.4127 | 837.0158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 8 | 1514.8 | 0.85653 | 462.5281 | 826.5548 | 826.5548 | 955.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 9 | 1579.8 | 0.78302 | 422.8287 | 755.6106 | 755.6106 | 873.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 10 | 1591.3 | 0.67746 | 365.8259 | 653.7444 | 653.7444 | 755.3627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 11 | 1582 | 0.73668 | 397.807 | 710.8959 | 710.8959 | 821.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 12 | 1559.6 | 0.70046 | 378.249 | 675.945 | 675.945 | 781.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 13 | 1574.8 | 0.64498 | 348.2891 | 622.4056 | 622.4056 | 719.1526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 14 | 1565.7 | 0.50059 | 270.3172 | 483.0669 | 483.0669 | 558.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 15 | 1567 | 0.32693 | 176.54 | 315.4836 | 315.4836 | 364.5225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 16 | 1569.3 | 0.22734 | 122.766 | 219.3873 | 219.3873 | 253.489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 17 | 1628.5 | 0.19897 | 107.4433 | 192.0052 | 192.0052 | 221.8505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 18 | 1678.2 | 0.17673 | 95.432 | 170.5405 | 170.5405 | 197.0494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 19 | 1648.1 | 0.19637 | 106.0385 | 189.4947 | 189.4947 | 218.9498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 20 | 1641.7 | 0.20799 | 112.3122 | 200.7061 | 200.7061 | 231.9039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 21 | 1609.4 | 0.13163 | 71.0796 | 127.0218 | 127.0218 | 146.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 22 | 1565.4 | 0.14897 | 80.4431 | 143.7548 | 143.7548 | 166.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 23 | 1473.3 | 0.13558 | 73.2158 | 130.8393 | 130.8393 | 151.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 1 | 24 | 1387.2 | 0.15503 | 83.7157 | 149.603 | 149.603 | 172.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 1 | 1303.3 | 0.18143 | 97.9729 | 175.0812 | 175.0812 | 202.2958 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 2 | 1228.9 | 0.23983 | 129.5079 | 231.4353 | 231.4353 | 267.4097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 3 | 1196.6 | 0.34356 | 185.5231 | 331.5366 | 331.5366 | 383.0708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 4 | 1221.3 | 0.34939 | 188.6727 | 337.1652 | 337.1652 | 389.5743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 5 | 1215.4 | 0.37416 | 202.049 | 361.069 | 361.069 | 417.1937 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 6 | 1290.9 | 0.43369 | 234.1909 | 418.5078 | 418.5078 | 483.5608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 7 | 1439.4 | 0.50656 | 273.5442 | 488.8336 | 488.8336 | 564.8181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 8 | 1574.6 | 0.69344 | 374.4566 | 669.1678 | 669.1678 | 773.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 9 | 1614.7 | 0.76594 | 413.6064 | 739.1299 | 739.1299 | 854.0206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 10 | 1610.3 | 0.79414 | 428.8372 | 766.3479 | 766.3479 | 885.4693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 11 | 1614.8 | 0.85536 | 461.8933 | 825.4204 | 825.4204 | 953.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 12 | 1588.5 | 0.8427 | 455.0593 | 813.2078 | 813.2078 | 939.6131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 13 | 1582.9 | 0.67145 | 362.5846 | 647.9521 | 647.9521 | 748.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 14 | 1596.1 | 0.89872 | 485.3096 | 867.2662 | 867.2662 | 1002.0744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 15 | 1582.5 | 0.90509 | 488.7469 | 873.4087 | 873.4087 | 1009.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 16 | 1619.7 | 0.883 | 476.82 | 852.095 | 852.095 | 984.545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 17 | 1648.2 | 0.90046 | 486.2492 | 868.9454 | 868.9454 | 1004.0146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 18 | 1680.1 | 0.83013 | 448.2693 | 801.0738 | 801.0738 | 925.5931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 19 | 1656.7 | 0.78585 | 424.361 | 758.3488 | 758.3488 | 876.2269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 20 | 1642.1 | 0.809 | 436.8589 | 780.683 | 780.683 | 902.0327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 21 | 1608.4 | 0.71193 | 384.4405 | 687.0094 | 687.0094 | 793.7984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 22 | 1569.3 | 0.6859 | 370.3857 | 661.893 | 661.893 | 764.7779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 23 | 1492.2 | 0.62496 | 337.4777 | 603.0852 | 603.0852 | 696.829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 2 | 24 | 1425.9 | 0.54223 | 292.8032 | 523.2502 | 523.2502 | 604.5844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 1 | 1522.4 | 0.45841 | 247.5439 | 442.3702 | 442.3702 | 511.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 2 | 1485.9 | 0.40987 | 221.3282 | 395.5217 | 395.5217 | 457.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 3 | 1403.1 | 0.31385 | 169.4809 | 302.8687 | 302.8687 | 349.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 4 | 1390.6 | 0.26974 | 145.657 | 260.2944 | 260.2944 | 300.7547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 5 | 1373.5 | 0.23352 | 126.0985 | 225.3426 | 225.3426 | 260.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 6 | 1401.6 | 0.23007 | 124.2387 | 222.0191 | 222.0191 | 256.5299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 7 | 1471.7 | 0.18579 | 100.3257 | 179.2857 | 179.2857 | 207.1539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 8 | 1484.7 | 0.2039 | 110.1066 | 196.7646 | 196.7646 | 227.3497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 9 | 1561 | 0.15297 | 82.6045 | 147.6174 | 147.6174 | 170.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 10 | 1596.1 | 0.1504 | 81.217 | 145.1377 | 145.1377 | 167.698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 11 | 1596.1 | 0.089206 | 48.171 | 86.0833 | 86.0833 | 99.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 12 | 1609.3 | 0.082734 | 44.6765 | 79.8386 | 79.8386 | 92.2487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 13 | 1614.4 | 0.040848 | 22.058 | 39.4184 | 39.4184 | 45.5456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 14 | 1627.1 | 0.079332 | 42.8391 | 76.5551 | 76.5551 | 88.4549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 15 | 1614.4 | 0.1703 | 91.9603 | 164.3365 | 164.3365 | 189.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 16 | 1582.5 | 0.21964 | 118.6081 | 211.9571 | 211.9571 | 244.9038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 17 | 1625 | 0.11492 | 62.0542 | 110.8931 | 110.8931 | 128.1304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 18 | 1658.2 | 0.13704 | 74.0006 | 132.2418 | 132.2418 | 152.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 19 | 1678.2 | 0.20071 | 108.3814 | 193.6816 | 193.6816 | 223.7875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 20 | 1648.1 | 0.16542 | 89.3291 | 159.6345 | 159.6345 | 184.4481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 21 | 1589.4 | 0.23698 | 127.9705 | 228.6879 | 228.6879 | 264.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 22 | 1561.7 | 0.31857 | 172.0251 | 307.4153 | 307.4153 | 355.2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 23 | 1532.2 | 0.48798 | 263.5072 | 470.8971 | 470.8971 | 544.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 3 | 24 | 1419.3 | 0.46673 | 252.0323 | 450.391 | 450.391 | 520.3999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 1 | 1310 | 0.46294 | 249.9883 | 446.7383 | 446.7383 | 516.1795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 2 | 1257.6 | 0.52712 | 284.6426 | 508.6668 | 508.6668 | 587.7342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 3 | 1226.5 | 0.55899 | 301.8543 | 539.4249 | 539.4249 | 623.2733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 4 | 1245.8 | 0.66397 | 358.5452 | 640.7335 | 640.7335 | 740.3294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 5 | 1260.2 | 0.66208 | 357.5233 | 638.9073 | 638.9073 | 738.2193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 6 | 1293.9 | 0.68161 | 368.0669 | 657.7491 | 657.7491 | 759.9899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 7 | 1359.5 | 0.74981 | 404.8971 | 723.5661 | 723.5661 | 836.0375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 8 | 1418.8 | 0.72 | 388.8017 | 694.8031 | 694.8031 | 802.8036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 9 | 1516.5 | 0.56773 | 306.5726 | 547.8565 | 547.8565 | 633.0156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 10 | 1569.9 | 0.66374 | 358.4185 | 640.5071 | 640.5071 | 740.0678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 11 | 1578.5 | 0.71017 | 383.4892 | 685.3094 | 685.3094 | 791.8342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 12 | 1614.4 | 0.63301 | 341.8265 | 610.8567 | 610.8567 | 705.8085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 13 | 1624.3 | 0.74996 | 404.9759 | 723.7069 | 723.7069 | 836.2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 14 | 1590.6 | 0.75749 | 409.0449 | 730.9784 | 730.9784 | 844.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 15 | 1614.4 | 0.76953 | 415.5462 | 742.5965 | 742.5965 | 858.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 16 | 1611.6 | 0.66149 | 357.2028 | 638.3346 | 638.3346 | 737.5575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 17 | 1646.5 | 0.64936 | 350.6536 | 626.631 | 626.631 | 724.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 18 | 1683.3 | 0.58076 | 313.6095 | 560.4318 | 560.4318 | 647.5456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 19 | 1630.1 | 0.5714 | 308.5576 | 551.4038 | 551.4038 | 637.1143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 20 | 1613.4 | 0.57375 | 309.8236 | 553.6662 | 553.6662 | 639.7283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 21 | 1546.1 | 0.40359 | 217.9365 | 389.4605 | 389.4605 | 449.9984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 22 | 1450.5 | 0.3862 | 208.5487 | 372.6843 | 372.6843 | 430.6145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 23 | 1459.2 | 0.37364 | 201.7665 | 360.5642 | 360.5642 | 416.6104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 4 | 24 | 1364.6 | 0.34537 | 186.5021 | 333.2861 | 333.2861 | 385.0922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 1 | 1265.9 | 0.28013 | 151.2696 | 270.3244 | 270.3244 | 312.3437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 2 | 1167 | 0.38934 | 210.2447 | 375.715 | 375.715 | 434.1163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 3 | 1131.9 | 0.4002 | 216.1076 | 386.1923 | 386.1923 | 446.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 4 | 1131.9 | 0.37468 | 202.3294 | 361.5702 | 361.5702 | 417.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 5 | 1159.6 | 0.33144 | 178.9788 | 319.8418 | 319.8418 | 369.5582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 6 | 1187.9 | 0.34461 | 186.0904 | 332.5504 | 332.5504 | 384.2422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 7 | 1226.5 | 0.29236 | 157.8725 | 282.124 | 282.124 | 325.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 8 | 1280.8 | 0.31768 | 171.5465 | 306.5599 | 306.5599 | 354.2117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 9 | 1387.4 | 0.31058 | 167.7112 | 299.7061 | 299.7061 | 346.2926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 10 | 1451.2 | 0.30777 | 166.1954 | 296.9973 | 296.9973 | 343.1627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 11 | 1493.7 | 0.40966 | 221.2187 | 395.326 | 395.326 | 456.7756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 12 | 1522.2 | 0.36431 | 196.7254 | 351.5556 | 351.5556 | 406.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 13 | 1514 | 0.27172 | 146.7294 | 262.2108 | 262.2108 | 302.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 14 | 1467.8 | 0.3386 | 182.8444 | 326.7497 | 326.7497 | 377.5399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 15 | 1420 | 0.34652 | 187.1228 | 334.3954 | 334.3954 | 386.374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 16 | 1524.1 | 0.3579 | 193.2663 | 345.374 | 345.374 | 399.0591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 17 | 1557.9 | 0.29301 | 158.2253 | 282.7544 | 282.7544 | 326.7059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 18 | 1597.3 | 0.28941 | 156.2806 | 279.2792 | 279.2792 | 322.6905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 19 | 1561 | 0.25716 | 138.8677 | 248.1617 | 248.1617 | 286.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 20 | 1523.3 | 0.21886 | 118.1854 | 211.2017 | 211.2017 | 244.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 21 | 1523 | 0.26984 | 145.7112 | 260.3913 | 260.3913 | 300.8666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 22 | 1529.3 | 0.2885 | 155.7895 | 278.4015 | 278.4015 | 321.6764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 23 | 1453.9 | 0.33207 | 179.3185 | 320.4487 | 320.4487 | 370.2594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 5 | 24 | 1337.8 | 0.35697 | 192.7651 | 344.4784 | 344.4784 | 398.0243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 1 | 1220.9 | 0.44624 | 240.969 | 430.6205 | 430.6205 | 497.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 2 | 1146.3 | 0.50479 | 272.5881 | 487.125 | 487.125 | 562.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 3 | 1129.7 | 0.53669 | 289.8143 | 517.909 | 517.909 | 598.4129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 4 | 1159 | 0.63934 | 345.2451 | 616.9658 | 616.9658 | 712.8672 |  | 0 | 0 | 0 | 43.8672
2020 | 1 | 6 | 5 | 1174.1 | 0.58559 | 316.2201 | 565.0971 | 565.0971 | 652.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 6 | 1267 | 0.5717 | 308.7168 | 551.6884 | 551.6884 | 637.443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 7 | 1367.9 | 0.55656 | 300.5419 | 537.0796 | 537.0796 | 620.5634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 8 | 1505.6 | 0.56057 | 302.7052 | 540.9454 | 540.9454 | 625.0302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 9 | 1609.4 | 0.52099 | 281.3366 | 502.7589 | 502.7589 | 580.9079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 10 | 1615.1 | 0.42632 | 230.2119 | 411.3971 | 411.3971 | 475.3449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 11 | 1629 | 0.28288 | 152.7559 | 272.9805 | 272.9805 | 315.4127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 12 | 1574.6 | 0.20038 | 108.2053 | 193.3669 | 193.3669 | 223.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 13 | 1584.8 | 0.18145 | 97.9841 | 175.1012 | 175.1012 | 202.319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 14 | 1563.1 | 0.16087 | 86.8695 | 155.2389 | 155.2389 | 179.3693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 15 | 1523.3 | 0.11734 | 63.3657 | 113.2369 | 113.2369 | 130.8385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 16 | 1566.6 | 0.081185 | 43.8397 | 78.3431 | 78.3431 | 90.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 17 | 1618.3 | 0.041427 | 22.3706 | 39.9771 | 39.9771 | 46.1912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 18 | 1641.7 | 0.097373 | 52.5812 | 93.9645 | 93.9645 | 108.5704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 19 | 1625.6 | 0.14161 | 76.4674 | 136.65 | 136.65 | 157.891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 20 | 1646.6 | 0.14908 | 80.5044 | 143.8643 | 143.8643 | 166.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 21 | 1604.6 | 0.26005 | 140.4251 | 250.9449 | 250.9449 | 289.9519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 22 | 1567.1 | 0.20703 | 111.7982 | 199.7876 | 199.7876 | 230.8426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 23 | 1485.6 | 0.20381 | 110.0577 | 196.6773 | 196.6773 | 227.2489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 6 | 24 | 1395.6 | 0.21422 | 115.6772 | 206.7194 | 206.7194 | 238.8519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 1 | 1305.9 | 0.19607 | 105.8778 | 189.2076 | 189.2076 | 218.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 2 | 1226.5 | 0.1468 | 79.2723 | 141.6625 | 141.6625 | 163.6825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 3 | 1193.7 | 0.21039 | 113.6102 | 203.0257 | 203.0257 | 234.5841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 4 | 1214.3 | 0.33985 | 183.5167 | 327.9512 | 327.9512 | 378.9281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 5 | 1215.6 | 0.38301 | 206.8249 | 369.6037 | 369.6037 | 427.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 6 | 1289.9 | 0.54312 | 293.2849 | 524.111 | 524.111 | 605.579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 7 | 1408.2 | 0.52306 | 282.4533 | 504.7545 | 504.7545 | 583.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 8 | 1540.9 | 0.45865 | 247.6728 | 442.6005 | 442.6005 | 511.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 9 | 1604.8 | 0.34699 | 187.3725 | 334.8416 | 334.8416 | 386.8895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 10 | 1596.3 | 0.28676 | 154.8522 | 276.7267 | 276.7267 | 319.7412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 11 | 1585.8 | 0.22623 | 122.1642 | 218.3119 | 218.3119 | 252.2464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 12 | 1582.1 | 0.16765 | 90.5307 | 161.7816 | 161.7816 | 186.9291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 13 | 1573.5 | 0.16707 | 90.2162 | 161.2197 | 161.2197 | 186.2798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 14 | 1564.7 | 0.19289 | 104.16 | 186.1377 | 186.1377 | 215.0711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 15 | 1517.4 | 0.26342 | 142.2464 | 254.1996 | 254.1996 | 293.7124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 16 | 1546.1 | 0.26447 | 142.8118 | 255.21 | 255.21 | 294.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 17 | 1604.6 | 0.24215 | 130.7626 | 233.6776 | 233.6776 | 270.0005 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 18 | 1669.4 | 0.31169 | 168.3147 | 300.7847 | 300.7847 | 347.5388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 19 | 1669.3 | 0.23522 | 127.0163 | 226.9828 | 226.9828 | 262.2651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 20 | 1618.3 | 0.31593 | 170.6027 | 304.8733 | 304.8733 | 352.263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 21 | 1586.7 | 0.38941 | 210.2817 | 375.7813 | 375.7813 | 434.1928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 22 | 1544.3 | 0.46206 | 249.5098 | 445.8832 | 445.8832 | 515.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 23 | 1456.7 | 0.46149 | 249.2044 | 445.3374 | 445.3374 | 514.5609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 7 | 24 | 1393.7 | 0.3579 | 193.2662 | 345.3739 | 345.3739 | 399.0589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 1 | 1304.7 | 0.39669 | 214.2141 | 382.8086 | 382.8086 | 442.3125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 2 | 1224.6 | 0.33755 | 182.278 | 325.7375 | 325.7375 | 376.3703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 3 | 1189.9 | 0.39627 | 213.9872 | 382.403 | 382.403 | 441.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 4 | 1174.8 | 0.37909 | 204.7064 | 365.8179 | 365.8179 | 422.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 5 | 1211.3 | 0.38288 | 206.7546 | 369.4781 | 369.4781 | 426.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 6 | 1287.1 | 0.3108 | 167.833 | 299.9237 | 299.9237 | 346.544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 7 | 1416.1 | 0.32557 | 175.8065 | 314.1727 | 314.1727 | 363.0079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 8 | 1514.8 | 0.28058 | 151.5119 | 270.7573 | 270.7573 | 312.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 9 | 1579.8 | 0.35755 | 193.0778 | 345.0371 | 345.0371 | 398.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 10 | 1591.3 | 0.33931 | 183.2294 | 327.4377 | 327.4377 | 378.3347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 11 | 1582 | 0.28985 | 156.5182 | 279.7039 | 279.7039 | 323.1812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 12 | 1559.6 | 0.25806 | 139.3521 | 249.0274 | 249.0274 | 287.7363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 13 | 1574.8 | 0.24629 | 132.9977 | 237.6717 | 237.6717 | 274.6155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 14 | 1565.7 | 0.26499 | 143.0952 | 255.7164 | 255.7164 | 295.4651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 15 | 1567 | 0.22336 | 120.6127 | 215.5394 | 215.5394 | 249.043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 16 | 1569.3 | 0.24185 | 130.5986 | 233.3846 | 233.3846 | 269.662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 17 | 1628.5 | 0.25583 | 138.1468 | 246.8734 | 246.8734 | 285.2475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 18 | 1678.2 | 0.25509 | 137.7494 | 246.1632 | 246.1632 | 284.427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 19 | 1648.1 | 0.21476 | 115.9701 | 207.243 | 207.243 | 239.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 20 | 1641.7 | 0.12655 | 68.3352 | 122.1175 | 122.1175 | 141.0995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 21 | 1609.4 | 0.095186 | 51.4006 | 91.8549 | 91.8549 | 106.1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 22 | 1565.4 | 0.10209 | 55.131 | 98.5211 | 98.5211 | 113.8353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 23 | 1473.3 | 0.10523 | 56.8267 | 101.5514 | 101.5514 | 117.3366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 8 | 24 | 1387.2 | 0.060495 | 32.6673 | 58.3777 | 58.3777 | 67.4519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 1 | 1303.3 | 0.048614 | 26.2517 | 46.9128 | 46.9128 | 54.2049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 2 | 1228.9 | 0.044657 | 24.1149 | 43.0942 | 43.0942 | 49.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 3 | 1196.6 | 0.042103 | 22.7355 | 40.6292 | 40.6292 | 46.9447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 4 | 1221.3 | 0.051225 | 27.6616 | 49.4323 | 49.4323 | 57.1161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 5 | 1215.4 | 0.062063 | 33.5141 | 59.8909 | 59.8909 | 69.2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 6 | 1290.9 | 0.083258 | 44.9592 | 80.3437 | 80.3437 | 92.8323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 7 | 1439.4 | 0.077571 | 41.8881 | 74.8556 | 74.8556 | 86.4912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 8 | 1574.6 | 0.081541 | 44.0321 | 78.6871 | 78.6871 | 90.9182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 9 | 1614.7 | 0.079514 | 42.9374 | 76.7308 | 76.7308 | 88.6578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 10 | 1610.3 | 0.12333 | 66.5986 | 119.0141 | 119.0141 | 137.5137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 11 | 1614.8 | 0.13527 | 73.048 | 130.5395 | 130.5395 | 150.8306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 12 | 1588.5 | 0.15522 | 83.8203 | 149.79 | 149.79 | 173.0734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 13 | 1582.9 | 0.16782 | 90.6231 | 161.9468 | 161.9468 | 187.1198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 14 | 1596.1 | 0.17829 | 96.274 | 172.0453 | 172.0453 | 198.788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 15 | 1582.5 | 0.17214 | 92.9567 | 166.1171 | 166.1171 | 191.9385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 16 | 1619.7 | 0.17995 | 97.174 | 173.6535 | 173.6535 | 200.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 17 | 1648.2 | 0.25273 | 136.4729 | 243.8821 | 243.8821 | 281.7912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 18 | 1680.1 | 0.24465 | 132.1092 | 236.084 | 236.084 | 272.781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 19 | 1656.7 | 0.21842 | 117.9474 | 210.7764 | 210.7764 | 243.5396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 20 | 1642.1 | 0.18512 | 99.9647 | 178.6406 | 178.6406 | 206.4086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 21 | 1608.4 | 0.18091 | 97.691 | 174.5774 | 174.5774 | 201.7138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 22 | 1569.3 | 0.15762 | 85.1151 | 152.1039 | 152.1039 | 175.7469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 23 | 1492.2 | 0.19795 | 106.8943 | 191.024 | 191.024 | 220.7168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 9 | 24 | 1425.9 | 0.24432 | 131.9321 | 235.7676 | 235.7676 | 272.4154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 1 | 1328.8 | 0.23056 | 124.5019 | 222.4896 | 222.4896 | 257.0735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 2 | 1278.8 | 0.24335 | 131.4081 | 234.8311 | 234.8311 | 271.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 3 | 1254.5 | 0.23932 | 129.2354 | 230.9485 | 230.9485 | 266.8472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 4 | 1221.3 | 0.28134 | 151.9229 | 271.4918 | 271.4918 | 313.6926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 5 | 1269.3 | 0.35322 | 190.737 | 340.854 | 340.854 | 393.8365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 6 | 1335.4 | 0.41378 | 223.4408 | 399.297 | 399.297 | 461.3639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 7 | 1450.5 | 0.47285 | 255.3384 | 456.2992 | 456.2992 | 527.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 8 | 1569.3 | 0.55258 | 298.3948 | 533.2426 | 533.2426 | 616.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 9 | 1635 | 0.52204 | 281.9014 | 503.7683 | 503.7683 | 582.0743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 10 | 1669.3 | 0.47266 | 255.2352 | 456.1148 | 456.1148 | 527.0135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 11 | 1669.4 | 0.422 | 227.8803 | 407.2305 | 407.2305 | 470.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 12 | 1656.7 | 0.43734 | 236.1632 | 422.0325 | 422.0325 | 487.6334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 13 | 1644.2 | 0.46088 | 248.8758 | 444.7503 | 444.7503 | 513.8825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 14 | 1628.5 | 0.38607 | 208.4791 | 372.5599 | 372.5599 | 430.4708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 15 | 1609.4 | 0.30648 | 165.4994 | 295.7536 | 295.7536 | 341.7257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 16 | 1646.5 | 0.31201 | 168.4845 | 301.0881 | 301.0881 | 347.8894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 17 | 1647.2 | 0.30169 | 162.9101 | 291.1263 | 291.1263 | 336.3791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 18 | 1706.8 | 0.45309 | 244.6709 | 437.2359 | 437.2359 | 505.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 19 | 1669.5 | 0.56651 | 305.9157 | 546.6826 | 546.6826 | 631.6592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 20 | 1624.1 | 0.56037 | 302.5984 | 540.7545 | 540.7545 | 624.8096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 21 | 1608.4 | 0.62392 | 336.9154 | 602.0804 | 602.0804 | 695.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 22 | 1538.7 | 0.57085 | 308.2573 | 550.8672 | 550.8672 | 636.4942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 23 | 1459.5 | 0.4028 | 217.5122 | 388.7023 | 388.7023 | 449.1224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 10 | 24 | 1434.9 | 0.42808 | 231.1643 | 413.0992 | 413.0992 | 477.3115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 1 | 1360.2 | 0.36643 | 197.8707 | 353.6022 | 353.6022 | 408.5663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 2 | 1300.1 | 0.52586 | 283.9621 | 507.4509 | 507.4509 | 586.3293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 3 | 1267.3 | 0.61653 | 332.9258 | 594.9507 | 594.9507 | 687.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 4 | 1260.5 | 0.71876 | 388.1285 | 693.6 | 693.6 | 801.4135 |  | 0 | 0 | 0 | 30.9135
2020 | 1 | 11 | 5 | 1256.7 | 0.80163 | 432.8794 | 773.5715 | 773.5715 | 893.8158 |  | 0 | 6.8715 | 6.8715 | 127.1158
2020 | 1 | 11 | 6 | 1295.5 | 0.80738 | 435.9872 | 779.1253 | 779.1253 | 900.2328 |  | 0 | 0 | 0 | 94.7328
2020 | 1 | 11 | 7 | 1364.4 | 0.80963 | 437.1998 | 781.2922 | 781.2922 | 902.7366 |  | 0 | 0 | 0 | 28.3366
2020 | 1 | 11 | 8 | 1422.1 | 0.81546 | 440.3472 | 786.9167 | 786.9167 | 909.2354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 9 | 1524.1 | 0.77849 | 420.3849 | 751.2434 | 751.2434 | 868.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 10 | 1572.3 | 0.78357 | 423.1304 | 756.1498 | 756.1498 | 873.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 11 | 1625.3 | 0.72457 | 391.2692 | 699.2126 | 699.2126 | 807.8985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 12 | 1608.4 | 0.71244 | 384.7158 | 687.5015 | 687.5015 | 794.367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 13 | 1626 | 0.72983 | 394.109 | 704.2873 | 704.2873 | 813.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 14 | 1594.8 | 0.72135 | 389.5267 | 696.0987 | 696.0987 | 804.3006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 15 | 1578.5 | 0.68349 | 369.0865 | 659.5712 | 659.5712 | 762.0952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 16 | 1583.6 | 0.62637 | 338.2379 | 604.4436 | 604.4436 | 698.3986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 17 | 1578.5 | 0.58615 | 316.5188 | 565.6308 | 565.6308 | 653.5527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 18 | 1660.7 | 0.58986 | 318.5255 | 569.2169 | 569.2169 | 657.6962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 19 | 1659.3 | 0.565 | 305.1019 | 545.2284 | 545.2284 | 629.979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 20 | 1629 | 0.46132 | 249.1125 | 445.1733 | 445.1733 | 514.3712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 21 | 1582.9 | 0.37647 | 203.296 | 363.2974 | 363.2974 | 419.7685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 22 | 1585.8 | 0.32977 | 178.0748 | 318.2263 | 318.2263 | 367.6915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 23 | 1541.7 | 0.25239 | 136.2895 | 243.5544 | 243.5544 | 281.4126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 11 | 24 | 1433.6 | 0.24563 | 132.6386 | 237.03 | 237.03 | 273.8741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 1 | 1346.5 | 0.30614 | 165.317 | 295.4275 | 295.4275 | 341.3489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 2 | 1299.4 | 0.22803 | 123.1382 | 220.0526 | 220.0526 | 254.2576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 3 | 1322 | 0.20175 | 108.9427 | 194.6847 | 194.6847 | 224.9465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 4 | 1318 | 0.20359 | 109.9362 | 196.4601 | 196.4601 | 226.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 5 | 1339.1 | 0.16771 | 90.5625 | 161.8386 | 161.8386 | 186.9949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 6 | 1345.3 | 0.17788 | 96.055 | 171.6538 | 171.6538 | 198.3357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 7 | 1409.2 | 0.1298 | 70.0927 | 125.2583 | 125.2583 | 144.7285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 8 | 1442.1 | 0.14672 | 79.2269 | 141.5815 | 141.5815 | 163.589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 9 | 1546.7 | 0.13468 | 72.7272 | 129.9663 | 129.9663 | 150.1683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 10 | 1614.4 | 0.2084 | 112.5376 | 201.1088 | 201.1088 | 232.3692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 11 | 1643.3 | 0.19389 | 104.7023 | 187.1068 | 187.1068 | 216.1908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 12 | 1659 | 0.20482 | 110.6031 | 197.6518 | 197.6518 | 228.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 13 | 1646.6 | 0.19806 | 106.9512 | 191.1257 | 191.1257 | 220.8344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 14 | 1619.7 | 0.23836 | 128.7165 | 230.0211 | 230.0211 | 265.7757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 15 | 1595.5 | 0.34537 | 186.5008 | 333.2838 | 333.2838 | 385.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 16 | 1611.6 | 0.45264 | 244.4269 | 436.7998 | 436.7998 | 504.6962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 17 | 1652.6 | 0.59177 | 319.5575 | 571.061 | 571.061 | 659.827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 18 | 1723 | 0.72522 | 391.6185 | 699.8368 | 699.8368 | 808.6197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 19 | 1720.5 | 0.823 | 444.4205 | 794.1958 | 794.1958 | 917.646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 20 | 1715.1 | 0.8601 | 464.4513 | 829.9917 | 829.9917 | 959.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 21 | 1672 | 0.83927 | 453.205 | 809.8941 | 809.8941 | 935.7844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 22 | 1638.6 | 0.87173 | 470.7322 | 841.2159 | 841.2159 | 971.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 23 | 1600.4 | 0.82594 | 446.0098 | 797.0359 | 797.0359 | 920.9275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 12 | 24 | 1524.1 | 0.79237 | 427.8801 | 764.6375 | 764.6375 | 883.4931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 1 | 1530.2 | 0.8515 | 459.8123 | 821.7017 | 821.7017 | 949.4274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 2 | 1530.4 | 0.81441 | 439.7811 | 785.9051 | 785.9051 | 908.0665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 3 | 1562.9 | 0.83397 | 450.346 | 804.785 | 804.785 | 929.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 4 | 1571.9 | 0.79766 | 430.7386 | 769.7458 | 769.7458 | 889.3955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 5 | 1571.1 | 0.66794 | 360.6876 | 644.5621 | 644.5621 | 744.7531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 6 | 1618.2 | 0.68238 | 368.4862 | 658.4985 | 658.4985 | 760.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 7 | 1704.3 | 0.68757 | 371.2901 | 663.5092 | 663.5092 | 766.6454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 8 | 1850 | 0.72562 | 391.8373 | 700.2278 | 700.2278 | 809.0716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 9 | 1995.2 | 0.6401 | 345.6514 | 617.6919 | 617.6919 | 713.7062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 10 | 1977.2 | 0.62031 | 334.9699 | 598.6035 | 598.6035 | 691.6507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 11 | 1908.6 | 0.61892 | 334.2193 | 597.2622 | 597.2622 | 690.1009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 12 | 1854.5 | 0.6321 | 341.3365 | 609.981 | 609.981 | 704.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 13 | 1825.5 | 0.67397 | 363.9462 | 650.3853 | 650.3853 | 751.4814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 14 | 1821.1 | 0.71122 | 384.0591 | 686.3279 | 686.3279 | 793.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 15 | 1768.3 | 0.68899 | 372.0564 | 664.8785 | 664.8785 | 768.2275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 16 | 1862.1 | 0.75712 | 408.8422 | 730.6162 | 730.6162 | 844.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 17 | 1935.9 | 0.74997 | 404.9817 | 723.7173 | 723.7173 | 836.2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 18 | 2022.1 | 0.78093 | 421.7031 | 753.5991 | 753.5991 | 870.7388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 19 | 1988.6 | 0.88784 | 479.4321 | 856.763 | 856.763 | 989.9386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 20 | 1975.4 | 0.85704 | 462.8034 | 827.0468 | 827.0468 | 955.6032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 21 | 1892.2 | 0.83181 | 449.1768 | 802.6955 | 802.6955 | 927.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 22 | 1802.8 | 0.82031 | 442.9661 | 791.5969 | 791.5969 | 914.643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 23 | 1697.5 | 0.86231 | 465.6473 | 832.1291 | 832.1291 | 961.4755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 13 | 24 | 1642.1 | 0.84537 | 456.5006 | 815.7835 | 815.7835 | 942.5892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 1 | 1567.1 | 0.70675 | 381.6461 | 682.0157 | 682.0157 | 788.0285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 2 | 1494.2 | 0.7251 | 391.5539 | 699.7212 | 699.7212 | 808.4862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 3 | 1450.5 | 0.73888 | 398.9967 | 713.0219 | 713.0219 | 823.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 4 | 1451 | 0.78113 | 421.8104 | 753.7908 | 753.7908 | 870.9603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 5 | 1442.5 | 0.82327 | 444.5679 | 794.4592 | 794.4592 | 917.9503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 6 | 1499.3 | 0.79976 | 431.8695 | 771.7668 | 771.7668 | 891.7305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 7 | 1609.4 | 0.79726 | 430.5186 | 769.3526 | 769.3526 | 888.9411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 8 | 1694.6 | 0.81235 | 438.6702 | 783.9199 | 783.9199 | 905.7727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 9 | 1760 | 0.83219 | 449.3819 | 803.0622 | 803.0622 | 927.8905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 10 | 1790.9 | 0.84111 | 454.1973 | 811.6673 | 811.6673 | 937.8332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 11 | 1769.2 | 0.84612 | 456.9045 | 816.5053 | 816.5053 | 943.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 12 | 1723 | 0.81627 | 440.7852 | 787.6995 | 787.6995 | 910.1398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 13 | 1675.5 | 0.69232 | 373.8522 | 668.0877 | 668.0877 | 771.9356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 14 | 1636.6 | 0.59111 | 319.1977 | 570.4181 | 570.4181 | 659.0841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 15 | 1634.1 | 0.51498 | 278.0886 | 496.9547 | 496.9547 | 574.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 16 | 1661.3 | 0.42031 | 226.9659 | 405.5965 | 405.5965 | 468.6426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 17 | 1696.8 | 0.37908 | 204.7012 | 365.8087 | 365.8087 | 422.6701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 18 | 1786.6 | 0.34974 | 188.8581 | 337.4964 | 337.4964 | 389.957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 19 | 1800.9 | 0.28081 | 151.6354 | 270.9781 | 270.9781 | 313.0991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 20 | 1721.7 | 0.38143 | 205.9706 | 368.0771 | 368.0771 | 425.2912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 21 | 1713.1 | 0.4 | 215.9997 | 385.9994 | 385.9994 | 445.9993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 22 | 1662.2 | 0.44531 | 240.4648 | 429.7195 | 429.7195 | 496.5153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 23 | 1609.4 | 0.42571 | 229.8858 | 410.8144 | 410.8144 | 474.6716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 14 | 24 | 1595.5 | 0.56604 | 305.6608 | 546.2272 | 546.2272 | 631.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 1 | 1533.3 | 0.641 | 346.1407 | 618.5662 | 618.5662 | 714.7164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 2 | 1511.2 | 0.53579 | 289.3284 | 517.0405 | 517.0405 | 597.4095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 3 | 1473.3 | 0.49322 | 266.3363 | 475.9529 | 475.9529 | 549.9352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 4 | 1451.2 | 0.44896 | 242.4392 | 433.2478 | 433.2478 | 500.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 5 | 1446.3 | 0.38693 | 208.9417 | 373.3865 | 373.3865 | 431.4259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 6 | 1533.4 | 0.35992 | 194.3578 | 347.3245 | 347.3245 | 401.3128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 7 | 1618.2 | 0.36871 | 199.1018 | 355.8023 | 355.8023 | 411.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 8 | 1694.6 | 0.44176 | 238.5499 | 426.2975 | 426.2975 | 492.5613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 9 | 1762.1 | 0.48869 | 263.8921 | 471.5849 | 471.5849 | 544.8883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 10 | 1762.4 | 0.46555 | 251.3961 | 449.2541 | 449.2541 | 519.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 11 | 1786.6 | 0.42433 | 229.14 | 409.4816 | 409.4816 | 473.1316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 12 | 1704.5 | 0.50856 | 274.6211 | 490.7581 | 490.7581 | 567.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 13 | 1706.8 | 0.47618 | 257.1396 | 459.5179 | 459.5179 | 530.9456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 14 | 1672 | 0.53826 | 290.6619 | 519.4235 | 519.4235 | 600.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 15 | 1669.3 | 0.45609 | 246.2895 | 440.1284 | 440.1284 | 508.5422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 16 | 1694.5 | 0.41099 | 221.9372 | 396.61 | 396.61 | 458.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 17 | 1760 | 0.5047 | 272.5404 | 487.0398 | 487.0398 | 562.7455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 18 | 1800.9 | 0.48457 | 261.6653 | 467.6056 | 467.6056 | 540.2905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 19 | 1748.5 | 0.60421 | 326.2708 | 583.058 | 583.058 | 673.6888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 20 | 1720.5 | 0.6908 | 373.0302 | 666.6187 | 666.6187 | 770.2382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 21 | 1677.4 | 0.74791 | 403.8697 | 721.73 | 721.73 | 833.9161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 22 | 1618.2 | 0.74587 | 402.7704 | 719.7656 | 719.7656 | 831.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 23 | 1576.7 | 0.69206 | 373.71 | 667.8337 | 667.8337 | 771.642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 15 | 24 | 1521 | 0.7028 | 379.5113 | 678.2007 | 678.2007 | 783.6205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 1 | 1459.9 | 0.66536 | 359.2922 | 642.0686 | 642.0686 | 741.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 2 | 1409 | 0.68351 | 369.0927 | 659.5823 | 659.5823 | 762.1081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 3 | 1360.1 | 0.60381 | 326.0597 | 582.6807 | 582.6807 | 673.2529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 4 | 1360.8 | 0.63691 | 343.933 | 614.6211 | 614.6211 | 710.158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 5 | 1354.9 | 0.72055 | 389.0974 | 695.3315 | 695.3315 | 803.4142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 6 | 1415.6 | 0.69493 | 375.2634 | 670.6096 | 670.6096 | 774.8494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 7 | 1553.8 | 0.63629 | 343.5966 | 614.0199 | 614.0199 | 709.4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 8 | 1644.4 | 0.58073 | 313.5941 | 560.4043 | 560.4043 | 647.5137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 9 | 1692.2 | 0.54828 | 296.0732 | 529.0938 | 529.0938 | 611.3363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 10 | 1669.4 | 0.36878 | 199.1396 | 355.8699 | 355.8699 | 411.1865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 11 | 1683.3 | 0.31593 | 170.6008 | 304.8699 | 304.8699 | 352.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 12 | 1646.8 | 0.28208 | 152.322 | 272.205 | 272.205 | 314.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 13 | 1667.5 | 0.26376 | 142.4318 | 254.531 | 254.531 | 294.0954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 14 | 1657.6 | 0.1832 | 98.9278 | 176.7877 | 176.7877 | 204.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 15 | 1651.4 | 0.13964 | 75.4039 | 134.7495 | 134.7495 | 155.695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 16 | 1658.2 | 0.11917 | 64.3504 | 114.9966 | 114.9966 | 132.8717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 17 | 1680.1 | 0.20208 | 109.1233 | 195.0073 | 195.0073 | 225.3193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 18 | 1718.5 | 0.31202 | 168.4884 | 301.095 | 301.095 | 347.8973 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 19 | 1700.4 | 0.35704 | 192.8006 | 344.5419 | 344.5419 | 398.0976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 20 | 1648.4 | 0.36231 | 195.649 | 349.632 | 349.632 | 403.9789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 21 | 1604.8 | 0.46974 | 253.6582 | 453.2967 | 453.2967 | 523.7573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 22 | 1604.8 | 0.58852 | 317.8007 | 567.9217 | 567.9217 | 656.1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 23 | 1523.3 | 0.62281 | 336.3151 | 601.0076 | 601.0076 | 694.4285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 16 | 24 | 1494.2 | 0.73675 | 397.8435 | 710.961 | 710.961 | 821.4731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 1 | 1419.8 | 0.79656 | 430.1436 | 768.6825 | 768.6825 | 888.1669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 2 | 1364.5 | 0.83625 | 451.577 | 806.9849 | 806.9849 | 932.423 |  | 0 | 0 | 0 | 57.923
2020 | 1 | 17 | 3 | 1319.2 | 0.78742 | 425.2063 | 759.8595 | 759.8595 | 877.9723 |  | 0 | 0 | 0 | 48.7723
2020 | 1 | 17 | 4 | 1317.8 | 0.79179 | 427.5693 | 764.0821 | 764.0821 | 882.8514 |  | 0 | 0 | 0 | 55.0514
2020 | 1 | 17 | 5 | 1333.5 | 0.81644 | 440.8781 | 787.8655 | 787.8655 | 910.3317 |  | 0 | 0 | 0 | 66.8317
2020 | 1 | 17 | 6 | 1376.5 | 0.75954 | 410.1513 | 732.9556 | 732.9556 | 846.8865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 7 | 1487.9 | 0.70161 | 378.8687 | 677.0524 | 677.0524 | 782.2937 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 8 | 1597.3 | 0.74464 | 402.105 | 718.5766 | 718.5766 | 830.2725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 9 | 1646.5 | 0.68664 | 370.7844 | 662.6054 | 662.6054 | 765.6011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 10 | 1651.4 | 0.45343 | 244.854 | 437.5632 | 437.5632 | 505.5783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 11 | 1658.2 | 0.30106 | 162.575 | 290.5276 | 290.5276 | 335.6873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 12 | 1654.6 | 0.26005 | 140.4265 | 250.9473 | 250.9473 | 289.9546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 13 | 1638.6 | 0.12185 | 65.7966 | 117.5809 | 117.5809 | 135.8578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 14 | 1602.8 | 0.047839 | 25.8329 | 46.1644 | 46.1644 | 53.3402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 15 | 1586.2 | 0.029372 | 15.8611 | 28.3444 | 28.3444 | 32.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 16 | 1582 | 0.018578 | 10.0322 | 17.9278 | 17.9278 | 20.7146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 17 | 1611.5 | 0.015167 | 8.1903 | 14.6364 | 14.6364 | 16.9115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 18 | 1669.4 | 0.012562 | 6.7837 | 12.1227 | 12.1227 | 14.007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 19 | 1613.4 | 0.02806 | 15.1526 | 27.0783 | 27.0783 | 31.2874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 20 | 1571.7 | 0.048506 | 26.1934 | 46.8086 | 46.8086 | 54.0845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 21 | 1573.1 | 0.13637 | 73.6404 | 131.5981 | 131.5981 | 152.0537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 22 | 1538.3 | 0.20421 | 110.2755 | 197.0663 | 197.0663 | 227.6984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 23 | 1452.9 | 0.33903 | 183.0768 | 327.165 | 327.165 | 378.0197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 17 | 24 | 1406.9 | 0.55787 | 301.2486 | 538.3424 | 538.3424 | 622.0225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 1 | 1364.6 | 0.63736 | 344.173 | 615.0499 | 615.0499 | 710.6536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 2 | 1266.5 | 0.67018 | 361.8998 | 646.7283 | 646.7283 | 747.2561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 3 | 1224.2 | 0.74611 | 402.9011 | 719.9992 | 719.9992 | 831.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 97.7162
2020 | 1 | 18 | 4 | 1212.5 | 0.7676 | 414.5049 | 740.7356 | 740.7356 | 855.8759 |  | 0 | 18.2356 | 18.2356 | 133.3759
2020 | 1 | 18 | 5 | 1228.9 | 0.66478 | 358.9837 | 641.5172 | 641.5172 | 741.2349 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3349
2020 | 1 | 18 | 6 | 1259.4 | 0.67532 | 364.673 | 651.6841 | 651.6841 | 752.9822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 7 | 1312.1 | 0.74865 | 404.2703 | 722.446 | 722.446 | 834.7433 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6433
2020 | 1 | 18 | 8 | 1399.9 | 0.79733 | 430.5589 | 769.4246 | 769.4246 | 889.0243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 9 | 1486 | 0.79531 | 429.467 | 767.4734 | 767.4734 | 886.7698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 10 | 1525.4 | 0.80244 | 433.3188 | 774.3567 | 774.3567 | 894.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 11 | 1540.9 | 0.80217 | 433.172 | 774.0945 | 774.0945 | 894.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 12 | 1497.3 | 0.78063 | 421.5411 | 753.3096 | 753.3096 | 870.4044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 13 | 1488.4 | 0.79628 | 429.9892 | 768.4067 | 768.4067 | 887.8481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 14 | 1488.4 | 0.84837 | 458.1194 | 818.6764 | 818.6764 | 945.9318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 15 | 1494.7 | 0.84729 | 457.5359 | 817.6336 | 817.6336 | 944.7269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 16 | 1523.3 | 0.80513 | 434.7726 | 776.9548 | 776.9548 | 897.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 17 | 1567.8 | 0.81405 | 439.5873 | 785.5588 | 785.5588 | 907.6664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 18 | 1618.3 | 0.82287 | 444.3514 | 794.0724 | 794.0724 | 917.5034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 19 | 1579.9 | 0.85272 | 460.4674 | 822.8723 | 822.8723 | 950.7799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 20 | 1564.7 | 0.73956 | 399.3645 | 713.6791 | 713.6791 | 824.6137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 21 | 1468.1 | 0.7734 | 417.6337 | 746.3268 | 746.3268 | 862.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 22 | 1481.4 | 0.75472 | 407.5484 | 728.3041 | 728.3041 | 841.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 23 | 1431.3 | 0.74974 | 404.8605 | 723.5007 | 723.5007 | 835.9619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 18 | 24 | 1331.8 | 0.85184 | 459.9949 | 822.028 | 822.028 | 949.8044 |  | 0 | 0 | 0 | 108.0044
2020 | 1 | 19 | 1 | 1274.5 | 0.72203 | 389.8965 | 696.7594 | 696.7594 | 805.064 |  | 0 | 0 | 0 | 20.564
2020 | 1 | 19 | 2 | 1247.3 | 0.73284 | 395.7326 | 707.1887 | 707.1887 | 817.1144 |  | 0 | 0 | 0 | 59.8144
2020 | 1 | 19 | 3 | 1263.7 | 0.67424 | 364.0904 | 650.643 | 650.643 | 751.7792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 4 | 1290 | 0.63946 | 345.3067 | 617.0759 | 617.0759 | 712.9944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 5 | 1344.1 | 0.54715 | 295.4609 | 527.9996 | 527.9996 | 610.072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 6 | 1380.1 | 0.5633 | 304.1846 | 543.5891 | 543.5891 | 628.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 7 | 1413.5 | 0.52616 | 284.1289 | 507.7489 | 507.7489 | 586.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 8 | 1478.3 | 0.51707 | 279.2179 | 498.9726 | 498.9726 | 576.5332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 9 | 1567.5 | 0.55147 | 297.795 | 532.1706 | 532.1706 | 614.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 10 | 1625 | 0.49619 | 267.9423 | 478.8227 | 478.8227 | 553.2511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 11 | 1623.7 | 0.36002 | 194.4134 | 347.4239 | 347.4239 | 401.4276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 12 | 1578.5 | 0.47087 | 254.2703 | 454.3905 | 454.3905 | 525.0211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 13 | 1584.8 | 0.52212 | 281.9456 | 503.8473 | 503.8473 | 582.1655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 14 | 1543.7 | 0.59008 | 318.6436 | 569.4279 | 569.4279 | 657.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 15 | 1528.9 | 0.3265 | 176.3119 | 315.076 | 315.076 | 364.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 16 | 1583.6 | 0.14815 | 80.0028 | 142.9679 | 142.9679 | 165.1909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 17 | 1629 | 0.097798 | 52.8107 | 94.3747 | 94.3747 | 109.0443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 18 | 1692.2 | 0.080674 | 43.5638 | 77.8501 | 77.8501 | 89.9511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 19 | 1667.5 | 0.12824 | 69.2485 | 123.7497 | 123.7497 | 142.9854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 20 | 1647.2 | 0.078992 | 42.6557 | 76.2272 | 76.2272 | 88.076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 21 | 1647.2 | 0.13642 | 73.6688 | 131.6488 | 131.6488 | 152.1124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 22 | 1641.7 | 0.19668 | 106.2096 | 189.8004 | 189.8004 | 219.3031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 23 | 1574.8 | 0.15633 | 84.4166 | 150.8556 | 150.8556 | 174.3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 19 | 24 | 1491.1 | 0.15124 | 81.67 | 145.9472 | 145.9472 | 168.6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 1 | 1401.6 | 0.10231 | 55.249 | 98.732 | 98.732 | 114.0789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 2 | 1385.4 | 0.10705 | 57.8075 | 103.3042 | 103.3042 | 119.3619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 3 | 1395.6 | 0.2129 | 114.9667 | 205.4498 | 205.4498 | 237.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 4 | 1380.1 | 0.20504 | 110.7226 | 197.8654 | 197.8654 | 228.6216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 5 | 1400.1 | 0.17776 | 95.9912 | 171.5398 | 171.5398 | 198.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 6 | 1486.5 | 0.23281 | 125.7182 | 224.6631 | 224.6631 | 259.5848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 7 | 1582 | 0.16157 | 87.2501 | 155.9191 | 155.9191 | 180.1552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 8 | 1662.2 | 0.21991 | 118.7511 | 212.2127 | 212.2127 | 245.1991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 9 | 1716.3 | 0.27321 | 147.5339 | 263.6485 | 263.6485 | 304.6302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 10 | 1732.3 | 0.27883 | 150.5709 | 269.0757 | 269.0757 | 310.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 11 | 1762.1 | 0.24811 | 133.9812 | 239.4293 | 239.4293 | 276.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 12 | 1738 | 0.27147 | 146.5926 | 261.9664 | 261.9664 | 302.6866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 13 | 1754.7 | 0.30824 | 166.4522 | 297.4562 | 297.4562 | 343.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 14 | 1768.1 | 0.24447 | 132.0124 | 235.911 | 235.911 | 272.5812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 15 | 1680.1 | 0.38731 | 209.1478 | 373.755 | 373.755 | 431.8516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 16 | 1718.4 | 0.60831 | 328.4888 | 587.0217 | 587.0217 | 678.2686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 17 | 1782.7 | 0.7241 | 391.0156 | 698.7594 | 698.7594 | 807.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 18 | 1816.3 | 0.75465 | 407.5123 | 728.2396 | 728.2396 | 841.4374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 19 | 1790.9 | 0.73927 | 399.2047 | 713.3935 | 713.3935 | 824.2837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 20 | 1737.7 | 0.61382 | 331.4617 | 592.3344 | 592.3344 | 684.4071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 21 | 1683.3 | 0.65319 | 352.7208 | 630.3252 | 630.3252 | 728.3032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 22 | 1656.4 | 0.65991 | 356.3503 | 636.8113 | 636.8113 | 735.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 23 | 1582.3 | 0.72348 | 390.6778 | 698.1556 | 698.1556 | 806.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 20 | 24 | 1538.4 | 0.65152 | 351.8195 | 628.7145 | 628.7145 | 726.4421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 1 | 1467.9 | 0.58995 | 318.5733 | 569.3023 | 569.3023 | 657.7949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 2 | 1384.7 | 0.52743 | 284.8128 | 508.9711 | 508.9711 | 588.0858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 3 | 1370 | 0.54302 | 293.2306 | 524.0139 | 524.0139 | 605.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 4 | 1342.7 | 0.57834 | 312.3015 | 558.0944 | 558.0944 | 644.8448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 5 | 1340.3 | 0.45462 | 245.4927 | 438.7046 | 438.7046 | 506.897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 6 | 1418.8 | 0.45835 | 247.5088 | 442.3074 | 442.3074 | 511.0598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 7 | 1515.9 | 0.35426 | 191.2985 | 341.8576 | 341.8576 | 394.9961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 8 | 1615.1 | 0.31171 | 168.3243 | 300.8017 | 300.8017 | 347.5584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 9 | 1685.2 | 0.18115 | 97.8227 | 174.8128 | 174.8128 | 201.9857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 10 | 1711.8 | 0.18914 | 102.1355 | 182.52 | 182.52 | 210.891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 11 | 1658.6 | 0.12972 | 70.0494 | 125.1809 | 125.1809 | 144.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 12 | 1616.3 | 0.077721 | 41.9694 | 75.0009 | 75.0009 | 86.6591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 13 | 1616.5 | 0.069573 | 37.5694 | 67.1379 | 67.1379 | 77.5738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 14 | 1569.9 | 0.11114 | 60.0165 | 107.2517 | 107.2517 | 123.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 15 | 1538.7 | 0.19852 | 107.2011 | 191.5724 | 191.5724 | 221.3505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 16 | 1584.8 | 0.13651 | 73.7179 | 131.7366 | 131.7366 | 152.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 17 | 1662.9 | 0.12656 | 68.3435 | 122.1324 | 122.1324 | 141.1167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 18 | 1724.8 | 0.12479 | 67.3852 | 120.4198 | 120.4198 | 139.1379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 19 | 1677.3 | 0.16277 | 87.8933 | 157.0686 | 157.0686 | 181.4834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 20 | 1672.7 | 0.14512 | 78.3659 | 140.0427 | 140.0427 | 161.811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 21 | 1649.5 | 0.18307 | 98.8601 | 176.6667 | 176.6667 | 204.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 22 | 1586.7 | 0.23626 | 127.5778 | 227.9863 | 227.9863 | 263.4246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 23 | 1521 | 0.39119 | 211.2409 | 377.4952 | 377.4952 | 436.1732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 21 | 24 | 1471.3 | 0.56597 | 305.6237 | 546.161 | 546.161 | 631.0564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 1 | 1386.2 | 0.70061 | 378.3282 | 676.0865 | 676.0865 | 781.1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 2 | 1314 | 0.63252 | 341.5602 | 610.3807 | 610.3807 | 705.2585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 3 | 1305.2 | 0.60841 | 328.5431 | 587.1187 | 587.1187 | 678.3806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 4 | 1310.9 | 0.664 | 358.5595 | 640.7591 | 640.7591 | 740.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 5 | 1314 | 0.7518 | 405.9729 | 725.4887 | 725.4887 | 838.2589 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2589
2020 | 1 | 22 | 6 | 1390.6 | 0.67915 | 366.7423 | 655.3822 | 655.3822 | 757.255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 7 | 1523 | 0.62822 | 339.2393 | 606.2332 | 606.2332 | 700.4663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 8 | 1618.9 | 0.64525 | 348.4338 | 622.6641 | 622.6641 | 719.4512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 9 | 1680.1 | 0.6297 | 340.0384 | 607.6613 | 607.6613 | 702.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 10 | 1680.1 | 0.46978 | 253.6791 | 453.334 | 453.334 | 523.8004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 11 | 1654.6 | 0.41965 | 226.6107 | 404.9616 | 404.9616 | 467.909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 12 | 1643.3 | 0.41447 | 223.8126 | 399.9614 | 399.9614 | 462.1316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 13 | 1662.9 | 0.37497 | 202.4863 | 361.8505 | 361.8505 | 418.0966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 14 | 1614.4 | 0.34083 | 184.0507 | 328.9054 | 328.9054 | 380.0305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 15 | 1626.3 | 0.43515 | 234.9784 | 419.9151 | 419.9151 | 485.1869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 16 | 1657 | 0.43335 | 234.0105 | 418.1853 | 418.1853 | 483.1883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 17 | 1700.4 | 0.36005 | 194.4283 | 347.4505 | 347.4505 | 401.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 18 | 1730.1 | 0.35824 | 193.4486 | 345.6998 | 345.6998 | 399.4355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 19 | 1674.7 | 0.23912 | 129.1266 | 230.754 | 230.754 | 266.6225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 20 | 1638.6 | 0.13142 | 70.9675 | 126.8215 | 126.8215 | 146.5346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 21 | 1613.4 | 0.021344 | 11.5256 | 20.5967 | 20.5967 | 23.7983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 22 | 1596.1 | 0.032973 | 17.8053 | 31.8187 | 31.8187 | 36.7646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 23 | 1515.8 | 0.059315 | 32.0302 | 57.2392 | 57.2392 | 66.1364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 22 | 24 | 1474.4 | 0.11164 | 60.2833 | 107.7285 | 107.7285 | 124.4738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 1 | 1387.7 | 0.10541 | 56.9221 | 101.7219 | 101.7219 | 117.5336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 2 | 1336.1 | 0.1108 | 59.8328 | 106.9234 | 106.9234 | 123.5437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 3 | 1311 | 0.094132 | 50.8313 | 90.8374 | 90.8374 | 104.9572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 4 | 1296.3 | 0.12308 | 66.4618 | 118.7697 | 118.7697 | 137.2313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 5 | 1306.9 | 0.15995 | 86.3755 | 154.3562 | 154.3562 | 178.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 6 | 1380.8 | 0.23511 | 126.961 | 226.884 | 226.884 | 262.151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 7 | 1499 | 0.20576 | 111.1085 | 198.555 | 198.555 | 229.4185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 8 | 1607.9 | 0.19221 | 103.7912 | 185.4787 | 185.4787 | 214.3096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 9 | 1636.6 | 0.18021 | 97.3142 | 173.9041 | 173.9041 | 200.9359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 10 | 1612.5 | 0.13232 | 71.4525 | 127.6882 | 127.6882 | 147.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 11 | 1604.8 | 0.10062 | 54.3349 | 97.0985 | 97.0985 | 112.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 12 | 1604.6 | 0.14522 | 78.4171 | 140.1342 | 140.1342 | 161.9168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 13 | 1608.4 | 0.18241 | 98.5012 | 176.0253 | 176.0253 | 203.3868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 14 | 1561 | 0.16881 | 91.156 | 162.8992 | 162.8992 | 188.2203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 15 | 1567.5 | 0.15274 | 82.4801 | 147.395 | 147.395 | 170.3062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 16 | 1559.5 | 0.1704 | 92.0174 | 164.4385 | 164.4385 | 189.9989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 17 | 1614.4 | 0.24849 | 134.1853 | 239.7942 | 239.7942 | 277.0679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 18 | 1672 | 0.36631 | 197.807 | 353.4884 | 353.4884 | 408.4348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 19 | 1695.8 | 0.47513 | 256.5703 | 458.5007 | 458.5007 | 529.7703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 20 | 1660.7 | 0.44246 | 238.9303 | 426.9773 | 426.9773 | 493.3468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 21 | 1628.1 | 0.46619 | 251.7405 | 449.8696 | 449.8696 | 519.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 22 | 1580.6 | 0.54813 | 295.9878 | 528.9412 | 528.9412 | 611.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 23 | 1540.9 | 0.62733 | 338.7563 | 605.3701 | 605.3701 | 699.4691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 23 | 24 | 1482.5 | 0.73627 | 397.5853 | 710.4997 | 710.4997 | 820.9401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 1 | 1421.7 | 0.72606 | 392.0715 | 700.6463 | 700.6463 | 809.5551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 2 | 1369.3 | 0.73972 | 399.4492 | 713.8305 | 713.8305 | 824.7886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 3 | 1331.5 | 0.75638 | 408.4464 | 729.9089 | 729.9089 | 843.3662 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8662
2020 | 1 | 24 | 4 | 1362.3 | 0.83273 | 449.6745 | 803.5849 | 803.5849 | 928.4945 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1945
2020 | 1 | 24 | 5 | 1356 | 0.83965 | 453.4098 | 810.2602 | 810.2602 | 936.2074 |  | 0 | 0 | 0 | 70.2074
2020 | 1 | 24 | 6 | 1406.4 | 0.82047 | 443.0519 | 791.7502 | 791.7502 | 914.8202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 7 | 1543.3 | 0.84412 | 455.8231 | 814.5728 | 814.5728 | 941.1904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 8 | 1636.6 | 0.85109 | 459.59 | 821.3044 | 821.3044 | 948.9683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 9 | 1672 | 0.82134 | 443.5223 | 792.5907 | 792.5907 | 915.7913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 10 | 1697.5 | 0.83163 | 449.0782 | 802.5194 | 802.5194 | 927.2633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 11 | 1643.3 | 0.8823 | 476.4421 | 851.4197 | 851.4197 | 983.7648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 12 | 1616.3 | 0.87779 | 474.0083 | 847.0704 | 847.0704 | 978.7394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 13 | 1619.7 | 0.86364 | 466.3682 | 833.4173 | 833.4173 | 962.964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 14 | 1604.6 | 0.88756 | 479.2806 | 856.4922 | 856.4922 | 989.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 15 | 1555.9 | 0.82911 | 447.7189 | 800.0903 | 800.0903 | 924.4567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 16 | 1583.6 | 0.77614 | 419.1143 | 748.9728 | 748.9728 | 865.3934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 17 | 1646.5 | 0.61394 | 331.5278 | 592.4525 | 592.4525 | 684.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 18 | 1698 | 0.63475 | 342.7655 | 612.5346 | 612.5346 | 707.7472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 19 | 1681.1 | 0.52787 | 285.048 | 509.3913 | 509.3913 | 588.5713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 20 | 1687.7 | 0.33997 | 183.5821 | 328.068 | 328.068 | 379.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 21 | 1637.8 | 0.27376 | 147.8307 | 264.179 | 264.179 | 305.2431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 22 | 1622.3 | 0.16936 | 91.4529 | 163.4297 | 163.4297 | 188.8333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 23 | 1569.3 | 0.129 | 69.6619 | 124.4885 | 124.4885 | 143.839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 24 | 24 | 1567.1 | 0.18363 | 99.1589 | 177.2006 | 177.2006 | 204.7447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 1 | 1528 | 0.17071 | 92.1809 | 164.7306 | 164.7306 | 190.3364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 2 | 1479.9 | 0.17161 | 92.6696 | 165.604 | 165.604 | 191.3456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 3 | 1441.5 | 0.1902 | 102.7081 | 183.5432 | 183.5432 | 212.0732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 4 | 1472.4 | 0.12304 | 66.4429 | 118.7359 | 118.7359 | 137.1923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 5 | 1484.4 | 0.13787 | 74.4493 | 133.0437 | 133.0437 | 153.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 6 | 1521 | 0.20347 | 109.8715 | 196.3444 | 196.3444 | 226.8643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 7 | 1560.9 | 0.19522 | 105.4193 | 188.3883 | 188.3883 | 217.6714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 8 | 1625 | 0.22983 | 124.106 | 221.7821 | 221.7821 | 256.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 9 | 1685.3 | 0.23907 | 129.0978 | 230.7026 | 230.7026 | 266.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 10 | 1683.3 | 0.25975 | 140.2646 | 250.658 | 250.658 | 289.6204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 11 | 1671.8 | 0.33752 | 182.26 | 325.7055 | 325.7055 | 376.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 12 | 1680.1 | 0.40924 | 220.9907 | 394.9185 | 394.9185 | 456.3048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 13 | 1626.4 | 0.38951 | 210.3346 | 375.8757 | 375.8757 | 434.302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 14 | 1584.8 | 0.47528 | 256.6498 | 458.6427 | 458.6427 | 529.9343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 15 | 1537.8 | 0.47246 | 255.1258 | 455.9193 | 455.9193 | 526.7876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 16 | 1564.1 | 0.38225 | 206.4149 | 368.871 | 368.871 | 426.2085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 17 | 1646.5 | 0.33542 | 181.1287 | 323.6837 | 323.6837 | 373.9972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 18 | 1715.1 | 0.3522 | 190.1873 | 339.8717 | 339.8717 | 392.7015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 19 | 1764.6 | 0.3733 | 201.5836 | 360.2374 | 360.2374 | 416.2328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 20 | 1721.7 | 0.4029 | 217.5648 | 388.7964 | 388.7964 | 449.231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 21 | 1669.4 | 0.44521 | 240.412 | 429.6252 | 429.6252 | 496.4063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 22 | 1648.4 | 0.50894 | 274.8265 | 491.1251 | 491.1251 | 567.4658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 23 | 1612.3 | 0.5401 | 291.6526 | 521.1941 | 521.1941 | 602.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 25 | 24 | 1557.1 | 0.50198 | 271.07 | 484.4121 | 484.4121 | 559.7094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 1 | 1523.4 | 0.56656 | 305.9424 | 546.7305 | 546.7305 | 631.7145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 2 | 1471.4 | 0.55317 | 298.7144 | 533.8138 | 533.8138 | 616.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 3 | 1498.9 | 0.44473 | 240.1525 | 429.1613 | 429.1613 | 495.8703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 4 | 1516.5 | 0.40649 | 219.5024 | 392.259 | 392.259 | 453.2319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 5 | 1499.5 | 0.39149 | 211.4063 | 377.791 | 377.791 | 436.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 6 | 1544.1 | 0.32871 | 177.5035 | 317.2054 | 317.2054 | 366.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 7 | 1574.1 | 0.42543 | 229.7342 | 410.5435 | 410.5435 | 474.3586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 8 | 1582.9 | 0.44774 | 241.7811 | 432.0717 | 432.0717 | 499.2331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 9 | 1648.1 | 0.49171 | 265.523 | 474.4995 | 474.4995 | 548.2559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 10 | 1659 | 0.52817 | 285.2145 | 509.6888 | 509.6888 | 588.9151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 11 | 1640.1 | 0.51791 | 279.6714 | 499.7832 | 499.7832 | 577.4697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 12 | 1596.1 | 0.44444 | 239.9966 | 428.8828 | 428.8828 | 495.5485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 13 | 1597.3 | 0.4795 | 258.9286 | 462.715 | 462.715 | 534.6396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 14 | 1578.5 | 0.43331 | 233.9849 | 418.1397 | 418.1397 | 483.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 15 | 1530.2 | 0.46549 | 251.3633 | 449.1955 | 449.1955 | 519.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 16 | 1565.7 | 0.39791 | 214.8698 | 383.9803 | 383.9803 | 443.6663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 17 | 1604.9 | 0.33537 | 181.0976 | 323.628 | 323.628 | 373.9329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 18 | 1666.7 | 0.26916 | 145.3474 | 259.7411 | 259.7411 | 300.1154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 19 | 1691.2 | 0.25092 | 135.4971 | 242.1384 | 242.1384 | 279.7765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 20 | 1684.5 | 0.25145 | 135.7834 | 242.65 | 242.65 | 280.3676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 21 | 1662.2 | 0.19182 | 103.5853 | 185.1108 | 185.1108 | 213.8845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 22 | 1609.4 | 0.23092 | 124.6977 | 222.8395 | 222.8395 | 257.4777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 23 | 1569.9 | 0.18742 | 101.2067 | 180.8601 | 180.8601 | 208.9731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 26 | 24 | 1505.2 | 0.15415 | 83.2385 | 148.7504 | 148.7504 | 171.8722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 1 | 1441.2 | 0.10498 | 56.6904 | 101.3078 | 101.3078 | 117.0552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 2 | 1446.4 | 0.057371 | 30.9806 | 55.3634 | 55.3634 | 63.9692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 3 | 1434.9 | 0.05017 | 27.0916 | 48.4137 | 48.4137 | 55.9392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 4 | 1467.3 | 0.019692 | 10.6338 | 19.0031 | 19.0031 | 21.9569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 5 | 1489.5 | 0.030398 | 16.415 | 29.3342 | 29.3342 | 33.8939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 6 | 1566.6 | 0.048382 | 26.1264 | 46.6889 | 46.6889 | 53.9462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 7 | 1650.3 | 0.077219 | 41.6981 | 74.5161 | 74.5161 | 86.0989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 8 | 1711.8 | 0.10625 | 57.3755 | 102.5322 | 102.5322 | 118.4699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 9 | 1738.9 | 0.15784 | 85.2351 | 152.3183 | 152.3183 | 175.9947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 10 | 1790.9 | 0.25861 | 139.6487 | 249.5573 | 249.5573 | 288.3486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 11 | 1729.8 | 0.28558 | 154.2147 | 275.5874 | 275.5874 | 318.4248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 12 | 1722.9 | 0.35942 | 194.0881 | 346.8426 | 346.8426 | 400.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 13 | 1703.1 | 0.39341 | 212.4414 | 379.6407 | 379.6407 | 438.6522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 14 | 1690.9 | 0.49735 | 268.5668 | 479.9388 | 479.9388 | 554.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 15 | 1684.5 | 0.58136 | 313.9322 | 561.0084 | 561.0084 | 648.2118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 16 | 1681.4 | 0.70623 | 381.3669 | 681.5167 | 681.5167 | 787.4519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 17 | 1669.4 | 0.82129 | 443.4957 | 792.5433 | 792.5433 | 915.7366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 18 | 1737.1 | 0.84313 | 455.2876 | 813.6157 | 813.6157 | 940.0845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 19 | 1659.3 | 0.85827 | 463.467 | 828.2327 | 828.2327 | 956.9735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 20 | 1651.4 | 0.89138 | 481.3452 | 860.1816 | 860.1816 | 993.8886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 21 | 1621.2 | 0.88225 | 476.4143 | 851.3699 | 851.3699 | 983.7072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 22 | 1579.3 | 0.86325 | 466.1524 | 833.0315 | 833.0315 | 962.5183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 23 | 1491.1 | 0.85914 | 463.9357 | 829.0702 | 829.0702 | 957.9412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 27 | 24 | 1416.1 | 0.76824 | 414.8517 | 741.3553 | 741.3553 | 856.5919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 1 | 1312.1 | 0.6205 | 335.0715 | 598.7852 | 598.7852 | 691.8606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 2 | 1227.8 | 0.64454 | 348.0523 | 621.9823 | 621.9823 | 718.6635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 3 | 1225.4 | 0.69825 | 377.0544 | 673.8101 | 673.8101 | 778.5475 |  | 0 | 0 | 0 | 43.1475
2020 | 1 | 28 | 4 | 1204.2 | 0.69895 | 377.4351 | 674.4905 | 674.4905 | 779.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 65.1336
2020 | 1 | 28 | 5 | 1208.6 | 0.61688 | 333.1126 | 595.2846 | 595.2846 | 687.8158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 6 | 1254.8 | 0.66239 | 357.6924 | 639.2096 | 639.2096 | 738.5686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 7 | 1357.3 | 0.78543 | 424.1304 | 757.9367 | 757.9367 | 875.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4507
2020 | 1 | 28 | 8 | 1484.7 | 0.77942 | 420.8848 | 752.1366 | 752.1366 | 869.0491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 9 | 1567.1 | 0.783 | 422.8219 | 755.5984 | 755.5984 | 873.0489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 10 | 1558.7 | 0.78897 | 426.0427 | 761.3541 | 761.3541 | 879.6993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 11 | 1538.3 | 0.80801 | 436.3251 | 779.7291 | 779.7291 | 900.9305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 12 | 1557.7 | 0.75155 | 405.8354 | 725.2429 | 725.2429 | 837.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 13 | 1568.9 | 0.77905 | 420.6848 | 751.7794 | 751.7794 | 868.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 14 | 1539.4 | 0.79738 | 430.585 | 769.4714 | 769.4714 | 889.0783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 15 | 1466.9 | 0.79004 | 426.6236 | 762.3921 | 762.3921 | 880.8987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 16 | 1516.5 | 0.71713 | 387.2498 | 692.0297 | 692.0297 | 799.5991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 17 | 1563.5 | 0.68578 | 370.3193 | 661.7743 | 661.7743 | 764.6408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 18 | 1586.2 | 0.58519 | 316.005 | 564.7127 | 564.7127 | 652.4919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 19 | 1578.6 | 0.42701 | 230.5876 | 412.0685 | 412.0685 | 476.1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 20 | 1571.1 | 0.34356 | 185.522 | 331.5347 | 331.5347 | 383.0686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 21 | 1517.2 | 0.20997 | 113.382 | 202.6178 | 202.6178 | 234.1128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 22 | 1472.2 | 0.15571 | 84.0858 | 150.2645 | 150.2645 | 173.6216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 23 | 1378.9 | 0.099246 | 53.5928 | 95.7723 | 95.7723 | 110.6592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 28 | 24 | 1346.8 | 0.1219 | 65.8272 | 117.6357 | 117.6357 | 135.921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 1 | 1301.6 | 0.264 | 142.5606 | 254.7611 | 254.7611 | 294.3612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 2 | 1233.2 | 0.49284 | 266.1348 | 475.5928 | 475.5928 | 549.5191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 3 | 1193.8 | 0.56645 | 305.8815 | 546.6215 | 546.6215 | 631.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 4 | 1210.5 | 0.62394 | 336.9278 | 602.1024 | 602.1024 | 695.6935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 5 | 1219.2 | 0.41989 | 226.7424 | 405.1971 | 405.1971 | 468.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 6 | 1300 | 0.44651 | 241.1172 | 430.8854 | 430.8854 | 497.8624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 7 | 1442.3 | 0.61281 | 330.918 | 591.3627 | 591.3627 | 683.2843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 8 | 1562.8 | 0.75649 | 408.5054 | 730.0144 | 730.0144 | 843.4881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 9 | 1591.3 | 0.67833 | 366.2972 | 654.5867 | 654.5867 | 756.3359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 10 | 1582 | 0.80811 | 436.3801 | 779.8274 | 779.8274 | 901.0441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 11 | 1530.2 | 0.78155 | 422.0382 | 754.1979 | 754.1979 | 871.4307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 12 | 1549.7 | 0.82564 | 445.8475 | 796.746 | 796.746 | 920.5925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 13 | 1527.5 | 0.86546 | 467.3482 | 835.1685 | 835.1685 | 964.9874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 14 | 1479.9 | 0.88451 | 477.6348 | 853.5511 | 853.5511 | 986.2274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 15 | 1380.8 | 0.86934 | 469.4426 | 838.9114 | 838.9114 | 969.3121 |  | 0 | 0 | 0 | 78.5121
2020 | 1 | 29 | 16 | 1447.2 | 0.79305 | 428.2481 | 765.2953 | 765.2953 | 884.2531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 17 | 1499.2 | 0.78352 | 423.0991 | 756.0938 | 756.0938 | 873.6213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 18 | 1579.9 | 0.72027 | 388.9474 | 695.0635 | 695.0635 | 803.1044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 19 | 1565.4 | 0.63918 | 345.1565 | 616.8074 | 616.8074 | 712.6842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 20 | 1555.9 | 0.65702 | 354.7931 | 634.0284 | 634.0284 | 732.582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 21 | 1530.2 | 0.6898 | 372.4929 | 665.6586 | 665.6586 | 769.1289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 22 | 1512.7 | 0.65297 | 352.6033 | 630.1151 | 630.1151 | 728.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 23 | 1401.8 | 0.56706 | 306.2114 | 547.211 | 547.211 | 632.2697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 29 | 24 | 1415.6 | 0.44028 | 237.7521 | 424.8717 | 424.8717 | 490.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 1 | 1297.2 | 0.51404 | 277.5836 | 496.0521 | 496.0521 | 573.1586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 2 | 1222.8 | 0.51432 | 277.735 | 496.3227 | 496.3227 | 573.4714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 3 | 1220.7 | 0.41921 | 226.3734 | 404.5376 | 404.5376 | 467.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 4 | 1218.6 | 0.41535 | 224.2879 | 400.8107 | 400.8107 | 463.1129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 5 | 1210.4 | 0.40018 | 216.0971 | 386.1735 | 386.1735 | 446.2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 6 | 1287.1 | 0.4231 | 228.4735 | 408.2906 | 408.2906 | 471.7555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 7 | 1434 | 0.46297 | 250.0037 | 446.7659 | 446.7659 | 516.2114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 8 | 1565.4 | 0.46696 | 252.1575 | 450.6148 | 450.6148 | 520.6585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 9 | 1618.3 | 0.35941 | 194.0811 | 346.8301 | 346.8301 | 400.7415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 10 | 1618.3 | 0.22405 | 120.9867 | 216.2077 | 216.2077 | 249.8151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 11 | 1574.2 | 0.20294 | 109.5853 | 195.8331 | 195.8331 | 226.2735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 12 | 1543.7 | 0.21329 | 115.1762 | 205.8241 | 205.8241 | 237.8175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 13 | 1567.8 | 0.21246 | 114.727 | 205.0214 | 205.0214 | 236.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 14 | 1516.5 | 0.13222 | 71.397 | 127.5892 | 127.5892 | 147.4217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 15 | 1504.1 | 0.09308 | 50.2629 | 89.8218 | 89.8218 | 103.7837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 16 | 1536.8 | 0.059573 | 32.1695 | 57.488 | 57.488 | 66.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 17 | 1602.8 | 0.10614 | 57.3136 | 102.4216 | 102.4216 | 118.3421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 18 | 1635 | 0.17674 | 95.44 | 170.5548 | 170.5548 | 197.0659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 19 | 1622 | 0.32141 | 173.5593 | 310.157 | 310.157 | 358.3679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 20 | 1600.4 | 0.41849 | 225.9826 | 403.8393 | 403.8393 | 466.6123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 21 | 1585.8 | 0.64031 | 345.7691 | 617.9021 | 617.9021 | 713.9491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 22 | 1529.4 | 0.79703 | 430.3967 | 769.1348 | 769.1348 | 888.6894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 23 | 1466.7 | 0.7815 | 422.0103 | 754.1481 | 754.1481 | 871.3732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 30 | 24 | 1407.3 | 0.72107 | 389.376 | 695.8293 | 695.8293 | 803.9893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 1 | 1327.1 | 0.75283 | 406.5264 | 726.4778 | 726.4778 | 839.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3018
2020 | 1 | 31 | 2 | 1258.4 | 0.73735 | 398.1691 | 711.543 | 711.543 | 822.1455 |  | 0 | 0 | 0 | 53.7455
2020 | 1 | 31 | 3 | 1223 | 0.68209 | 368.3285 | 658.2166 | 658.2166 | 760.5301 |  | 0 | 0 | 0 | 27.5301
2020 | 1 | 31 | 4 | 1212.6 | 0.66798 | 360.7111 | 644.604 | 644.604 | 744.8015 |  | 0 | 0 | 0 | 22.2015
2020 | 1 | 31 | 5 | 1246.2 | 0.66912 | 361.3253 | 645.7016 | 645.7016 | 746.0697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 6 | 1304.6 | 0.6046 | 326.4836 | 583.4382 | 583.4382 | 674.1281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 7 | 1442.5 | 0.47882 | 258.5619 | 462.0596 | 462.0596 | 533.8824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 8 | 1569.3 | 0.53571 | 289.2813 | 516.9564 | 516.9564 | 597.3124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 9 | 1638.6 | 0.44345 | 239.4636 | 427.9304 | 427.9304 | 494.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 10 | 1685.5 | 0.42906 | 231.6945 | 414.0467 | 414.0467 | 478.4063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 11 | 1685.5 | 0.43581 | 235.3399 | 420.5611 | 420.5611 | 485.9333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 12 | 1663.8 | 0.36396 | 196.5388 | 351.2221 | 351.2221 | 405.8162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 13 | 1674.7 | 0.36254 | 195.7731 | 349.8539 | 349.8539 | 404.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 14 | 1656 | 0.26952 | 145.5416 | 260.0883 | 260.0883 | 300.5165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 15 | 1648.1 | 0.19069 | 102.9734 | 184.0173 | 184.0173 | 212.621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 16 | 1687.7 | 0.13178 | 71.159 | 127.1638 | 127.1638 | 146.9302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 17 | 1742.7 | 0.089483 | 48.3211 | 86.3515 | 86.3515 | 99.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 18 | 1783.1 | 0.13058 | 70.5146 | 126.0122 | 126.0122 | 145.5996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 19 | 1738.2 | 0.16057 | 86.7095 | 154.953 | 154.953 | 179.039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 20 | 1723 | 0.17998 | 97.1881 | 173.6787 | 173.6787 | 200.6754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 21 | 1677.3 | 0.12634 | 68.2211 | 121.9137 | 121.9137 | 140.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 22 | 1629 | 0.10968 | 59.2258 | 105.8387 | 105.8387 | 122.2904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 23 | 1601.2 | 0.076888 | 41.5196 | 74.1972 | 74.1972 | 85.7304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 1 | 31 | 24 | 1590.6 | 0.059595 | 32.1815 | 57.5095 | 57.5095 | 66.4488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 1 | 1469.2 | 0.075838 | 40.9524 | 73.1835 | 73.1835 | 84.5592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 2 | 1416.1 | 0.1193 | 64.422 | 115.1245 | 115.1245 | 133.0195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 3 | 1400.9 | 0.14805 | 79.9478 | 142.8697 | 142.8697 | 165.0774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 4 | 1411.7 | 0.12324 | 66.5512 | 118.9294 | 118.9294 | 137.4159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 5 | 1372.7 | 0.16898 | 91.2483 | 163.0641 | 163.0641 | 188.4108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 6 | 1433.8 | 0.22348 | 120.6789 | 215.6576 | 215.6576 | 249.1795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 7 | 1500.9 | 0.24372 | 131.6065 | 235.1857 | 235.1857 | 271.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 8 | 1588.1 | 0.28206 | 152.3135 | 272.1898 | 272.1898 | 314.4991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 9 | 1679.1 | 0.27953 | 150.9461 | 269.7464 | 269.7464 | 311.6758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 10 | 1710.3 | 0.29809 | 160.9701 | 287.6596 | 287.6596 | 332.3735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 11 | 1712.9 | 0.40481 | 218.5965 | 390.6401 | 390.6401 | 451.3613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 12 | 1691.4 | 0.46915 | 253.342 | 452.7315 | 452.7315 | 523.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 13 | 1683.3 | 0.43739 | 236.1921 | 422.084 | 422.084 | 487.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 14 | 1615.6 | 0.59091 | 319.0922 | 570.2296 | 570.2296 | 658.8664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 15 | 1565.2 | 0.58696 | 316.9597 | 566.4187 | 566.4187 | 654.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 16 | 1600.7 | 0.55637 | 300.4407 | 536.8987 | 536.8987 | 620.3545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 17 | 1658.2 | 0.56105 | 302.9685 | 541.416 | 541.416 | 625.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 18 | 1776.4 | 0.55286 | 298.545 | 533.5109 | 533.5109 | 616.4401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 19 | 1806.8 | 0.5572 | 300.8903 | 537.7021 | 537.7021 | 621.2827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 20 | 1787.2 | 0.40687 | 219.7093 | 392.6287 | 392.6287 | 453.659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 21 | 1724.8 | 0.35414 | 191.2353 | 341.7446 | 341.7446 | 394.8656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 22 | 1650.4 | 0.28773 | 155.3737 | 277.6585 | 277.6585 | 320.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 23 | 1606.5 | 0.17052 | 92.08 | 164.5504 | 164.5504 | 190.1282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 1 | 24 | 1510.9 | 0.098942 | 53.4284 | 95.4786 | 95.4786 | 110.3198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 1 | 1420 | 0.10976 | 59.2706 | 105.9187 | 105.9187 | 122.3828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 2 | 1404.6 | 0.094791 | 51.187 | 91.473 | 91.473 | 105.6916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 3 | 1389.6 | 0.099147 | 53.5394 | 95.6768 | 95.6768 | 110.5489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 4 | 1434.4 | 0.11836 | 63.9118 | 114.2128 | 114.2128 | 131.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 5 | 1416.1 | 0.13627 | 73.5862 | 131.5012 | 131.5012 | 151.9418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 6 | 1455 | 0.13243 | 71.513 | 127.7963 | 127.7963 | 147.661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 7 | 1539.8 | 0.13216 | 71.3685 | 127.5382 | 127.5382 | 147.3628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 8 | 1585.8 | 0.13038 | 70.4038 | 125.8142 | 125.8142 | 145.3708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 9 | 1727.9 | 0.159 | 85.8598 | 153.4346 | 153.4346 | 177.2846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 10 | 1812.1 | 0.14293 | 77.182 | 137.927 | 137.927 | 159.3664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 11 | 1726.4 | 0.13183 | 71.1883 | 127.2161 | 127.2161 | 146.9906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 12 | 1682.2 | 0.12451 | 67.2356 | 120.1526 | 120.1526 | 138.8292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 13 | 1557.5 | 0.088215 | 47.6362 | 85.1276 | 85.1276 | 98.3599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 14 | 1535 | 0.098268 | 53.0646 | 94.8285 | 94.8285 | 109.5687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 15 | 1502.8 | 0.11891 | 64.213 | 114.751 | 114.751 | 132.5879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 16 | 1511.7 | 0.1142 | 61.6696 | 110.2058 | 110.2058 | 127.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 17 | 1576.9 | 0.11568 | 62.4648 | 111.6268 | 111.6268 | 128.9782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 18 | 1716.5 | 0.1619 | 87.4245 | 156.2308 | 156.2308 | 180.5154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 19 | 1798.5 | 0.12924 | 69.7881 | 124.7138 | 124.7138 | 144.0994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 20 | 1766.7 | 0.17089 | 92.2822 | 164.9116 | 164.9116 | 190.5456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 21 | 1742.3 | 0.17505 | 94.5289 | 168.9266 | 168.9266 | 195.1847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 22 | 1754.3 | 0.17568 | 94.8685 | 169.5335 | 169.5335 | 195.8859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 23 | 1651.7 | 0.18048 | 97.4571 | 174.1595 | 174.1595 | 201.2309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 2 | 24 | 1532.1 | 0.20964 | 113.2037 | 202.2992 | 202.2992 | 233.7446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 1 | 1471.6 | 0.21432 | 115.7305 | 206.8147 | 206.8147 | 238.9621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 2 | 1433.2 | 0.19041 | 102.8202 | 183.7434 | 183.7434 | 212.3046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 3 | 1439.9 | 0.2396 | 129.3854 | 231.2165 | 231.2165 | 267.1569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 4 | 1488.6 | 0.26805 | 144.747 | 258.6683 | 258.6683 | 298.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 5 | 1459.2 | 0.28686 | 154.9043 | 276.8198 | 276.8198 | 319.8488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 6 | 1570.1 | 0.3403 | 183.7597 | 328.3853 | 328.3853 | 379.4297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 7 | 1711.4 | 0.32197 | 173.8612 | 310.6964 | 310.6964 | 358.9911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 8 | 1829.6 | 0.27582 | 148.9423 | 266.1655 | 266.1655 | 307.5384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 9 | 1894.7 | 0.32275 | 174.2857 | 311.4549 | 311.4549 | 359.8676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 10 | 1884.4 | 0.38655 | 208.7346 | 373.0164 | 373.0164 | 430.9982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 11 | 1833.3 | 0.39533 | 213.4783 | 381.4937 | 381.4937 | 440.7932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 12 | 1776.4 | 0.41601 | 224.6463 | 401.4513 | 401.4513 | 463.8531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 13 | 1805.2 | 0.37012 | 199.8656 | 357.1672 | 357.1672 | 412.6855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 14 | 1739.3 | 0.39006 | 210.6315 | 376.4063 | 376.4063 | 434.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 15 | 1693.2 | 0.44057 | 237.9096 | 425.1533 | 425.1533 | 491.2393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 16 | 1685.2 | 0.48653 | 262.7257 | 469.5005 | 469.5005 | 542.4799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 17 | 1795.1 | 0.48423 | 261.4855 | 467.2843 | 467.2843 | 539.9191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 18 | 1909.4 | 0.48848 | 263.7787 | 471.3823 | 471.3823 | 544.6542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 19 | 1849 | 0.53086 | 286.6641 | 512.2793 | 512.2793 | 591.9082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 20 | 1849.9 | 0.50107 | 270.5787 | 483.5341 | 483.5341 | 558.6949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 21 | 1749.2 | 0.51755 | 279.4787 | 499.4388 | 499.4388 | 577.0718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 22 | 1706.9 | 0.45114 | 243.6149 | 435.3488 | 435.3488 | 503.0196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 23 | 1614 | 0.50494 | 272.6674 | 487.2667 | 487.2667 | 563.0076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 3 | 24 | 1569.1 | 0.50151 | 270.8171 | 483.9602 | 483.9602 | 559.1872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 1 | 1548.9 | 0.54698 | 295.3688 | 527.8349 | 527.8349 | 609.8818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 2 | 1487.8 | 0.56425 | 304.6944 | 544.5002 | 544.5002 | 629.1375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 3 | 1456.2 | 0.5401 | 291.6525 | 521.1938 | 521.1938 | 602.2084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 4 | 1490.7 | 0.46841 | 252.9392 | 452.0117 | 452.0117 | 522.2726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 5 | 1498.8 | 0.43244 | 233.5185 | 417.3062 | 417.3062 | 482.1725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 6 | 1580.9 | 0.41789 | 225.6604 | 403.2635 | 403.2635 | 465.947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 7 | 1716.5 | 0.415 | 224.102 | 400.4786 | 400.4786 | 462.7292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 8 | 1847.6 | 0.4057 | 219.0787 | 391.5017 | 391.5017 | 452.3569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 9 | 1947.9 | 0.40303 | 217.6388 | 388.9286 | 388.9286 | 449.3838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 10 | 1948.4 | 0.38747 | 209.2329 | 373.9069 | 373.9069 | 432.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 11 | 1879 | 0.40585 | 219.16 | 391.6471 | 391.6471 | 452.5249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 12 | 1916.9 | 0.485 | 261.8975 | 468.0205 | 468.0205 | 540.7698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 13 | 1880.3 | 0.50617 | 273.3304 | 488.4515 | 488.4515 | 564.3766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 14 | 1846 | 0.52731 | 284.7459 | 508.8515 | 508.8515 | 587.9475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 15 | 1819.8 | 0.498 | 268.9189 | 480.568 | 480.568 | 555.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 16 | 1832.4 | 0.50594 | 273.2094 | 488.2353 | 488.2353 | 564.1268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 17 | 1881.9 | 0.52477 | 283.3752 | 506.4019 | 506.4019 | 585.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 18 | 2002.3 | 0.54511 | 294.358 | 526.0286 | 526.0286 | 607.7947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 19 | 2039.2 | 0.54408 | 293.8044 | 525.0393 | 525.0393 | 606.6516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 20 | 1990.4 | 0.52521 | 283.6134 | 506.8277 | 506.8277 | 585.6092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 21 | 1949.8 | 0.50554 | 272.993 | 487.8486 | 487.8486 | 563.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 22 | 1895.9 | 0.49678 | 268.2608 | 479.3919 | 479.3919 | 553.9088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 23 | 1781.4 | 0.42074 | 227.1984 | 406.012 | 406.012 | 469.1227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 4 | 24 | 1747.5 | 0.4125 | 222.752 | 398.066 | 398.066 | 459.9416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 1 | 1674.9 | 0.45058 | 243.3153 | 434.8134 | 434.8134 | 502.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 2 | 1640.8 | 0.38892 | 210.0171 | 375.3084 | 375.3084 | 433.6465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 3 | 1631.5 | 0.38995 | 210.5705 | 376.2972 | 376.2972 | 434.789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 4 | 1635.3 | 0.39262 | 212.0123 | 378.8739 | 378.8739 | 437.7662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 5 | 1660.4 | 0.3966 | 214.1635 | 382.7182 | 382.7182 | 442.2081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 6 | 1706.9 | 0.40044 | 216.2393 | 386.4276 | 386.4276 | 446.494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 7 | 1811 | 0.38011 | 205.2583 | 366.8041 | 366.8041 | 423.8203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 8 | 1927 | 0.3777 | 203.9577 | 364.4799 | 364.4799 | 421.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 9 | 1985.7 | 0.32591 | 175.9928 | 314.5057 | 314.5057 | 363.3925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 10 | 1936.6 | 0.24657 | 133.1496 | 237.9432 | 237.9432 | 274.9292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 11 | 1830.8 | 0.27306 | 147.4521 | 263.5023 | 263.5023 | 304.4612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 12 | 1803.1 | 0.35203 | 190.0956 | 339.7079 | 339.7079 | 392.5122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 13 | 1751.4 | 0.31453 | 169.8435 | 303.5167 | 303.5167 | 350.6955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 14 | 1690.4 | 0.31465 | 169.91 | 303.6355 | 303.6355 | 350.8327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 15 | 1654.7 | 0.20967 | 113.2224 | 202.3326 | 202.3326 | 233.7833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 16 | 1728.2 | 0.27926 | 150.8002 | 269.4856 | 269.4856 | 311.3746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 17 | 1765.3 | 0.23228 | 125.4326 | 224.1526 | 224.1526 | 258.995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 18 | 1817.8 | 0.2807 | 151.5801 | 270.8792 | 270.8792 | 312.9848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 19 | 1805.8 | 0.34838 | 188.1246 | 336.1857 | 336.1857 | 388.4426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 20 | 1820.1 | 0.33844 | 182.7564 | 326.5925 | 326.5925 | 377.3581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 21 | 1749.5 | 0.30163 | 162.8827 | 291.0774 | 291.0774 | 336.3226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 22 | 1671.7 | 0.40966 | 221.2143 | 395.3182 | 395.3182 | 456.7666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 23 | 1607.6 | 0.40697 | 219.7629 | 392.7245 | 392.7245 | 453.7698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 5 | 24 | 1605.1 | 0.41502 | 224.1093 | 400.4917 | 400.4917 | 462.7443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 1 | 1573 | 0.44653 | 241.1248 | 430.8989 | 430.8989 | 497.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 2 | 1504.8 | 0.4678 | 252.6129 | 451.4287 | 451.4287 | 521.599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 3 | 1513.9 | 0.4521 | 244.1345 | 436.2775 | 436.2775 | 504.0926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 4 | 1498.4 | 0.46376 | 250.4305 | 447.5286 | 447.5286 | 517.0927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 5 | 1509.5 | 0.52273 | 282.272 | 504.4305 | 504.4305 | 582.8393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 6 | 1573.8 | 0.61684 | 333.0911 | 595.2462 | 595.2462 | 687.7715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 7 | 1711.8 | 0.68053 | 367.4879 | 656.7145 | 656.7145 | 758.7944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 8 | 1856.2 | 0.72897 | 393.6457 | 703.4595 | 703.4595 | 812.8055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 9 | 1909.4 | 0.73466 | 396.7146 | 708.9437 | 708.9437 | 819.1422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 10 | 1841.6 | 0.66542 | 359.3278 | 642.132 | 642.132 | 741.9453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 11 | 1780.8 | 0.65551 | 353.9751 | 632.5665 | 632.5665 | 730.893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 12 | 1711.9 | 0.58839 | 317.7285 | 567.7927 | 567.7927 | 656.0506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 13 | 1665 | 0.5828 | 314.7138 | 562.4052 | 562.4052 | 649.8258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 14 | 1672.4 | 0.51697 | 279.1619 | 498.8727 | 498.8727 | 576.4177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 15 | 1682.2 | 0.446 | 240.838 | 430.3865 | 430.3865 | 497.286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 16 | 1673 | 0.38955 | 210.3546 | 375.9115 | 375.9115 | 434.3434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 17 | 1754.9 | 0.42989 | 232.1391 | 414.8412 | 414.8412 | 479.3243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 18 | 1790.9 | 0.41936 | 226.4532 | 404.6803 | 404.6803 | 467.584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 19 | 1800.2 | 0.46855 | 253.0155 | 452.148 | 452.148 | 522.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 20 | 1811 | 0.50226 | 271.2222 | 484.6841 | 484.6841 | 560.0236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 21 | 1754.9 | 0.46419 | 250.6615 | 447.9415 | 447.9415 | 517.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 22 | 1693.2 | 0.47413 | 256.0324 | 457.5393 | 457.5393 | 528.6595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 23 | 1619.1 | 0.42378 | 228.8435 | 408.9519 | 408.9519 | 472.5195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 6 | 24 | 1590.4 | 0.38895 | 210.0315 | 375.3341 | 375.3341 | 433.6761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 1 | 1552.6 | 0.39814 | 214.9973 | 384.2081 | 384.2081 | 443.9295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 2 | 1520.8 | 0.3539 | 191.1045 | 341.5108 | 341.5108 | 394.5954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 3 | 1483.9 | 0.39506 | 213.3297 | 381.2281 | 381.2281 | 440.4864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 4 | 1487.5 | 0.46336 | 250.2119 | 447.138 | 447.138 | 516.6413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 5 | 1531.4 | 0.34083 | 184.0472 | 328.8992 | 328.8992 | 380.0234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 6 | 1644.9 | 0.39676 | 214.2482 | 382.8695 | 382.8695 | 442.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 7 | 1767.5 | 0.37855 | 204.4195 | 365.3053 | 365.3053 | 422.0885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 8 | 1901.4 | 0.36882 | 199.1642 | 355.9139 | 355.9139 | 411.2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 9 | 1956.4 | 0.36879 | 199.1489 | 355.8864 | 355.8864 | 411.2055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 10 | 1928.8 | 0.35657 | 192.5478 | 344.09 | 344.09 | 397.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 11 | 1885.9 | 0.36507 | 197.1398 | 352.2961 | 352.2961 | 407.0572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 12 | 1864.3 | 0.25489 | 137.6392 | 245.9663 | 245.9663 | 284.1994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 13 | 1857.5 | 0.23514 | 126.9756 | 226.9101 | 226.9101 | 262.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 14 | 1787.3 | 0.22881 | 123.5552 | 220.7976 | 220.7976 | 255.1185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 15 | 1741.5 | 0.24746 | 133.6305 | 238.8027 | 238.8027 | 275.9222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 16 | 1686.7 | 0.14846 | 80.1661 | 143.2598 | 143.2598 | 165.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 17 | 1764.3 | 0.16855 | 91.0168 | 162.6504 | 162.6504 | 187.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 18 | 1837.6 | 0.071319 | 38.5123 | 68.823 | 68.823 | 79.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 19 | 1816.6 | 0.11314 | 61.097 | 109.1825 | 109.1825 | 126.1539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 20 | 1803.4 | 0.10289 | 55.5617 | 99.2909 | 99.2909 | 114.7247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 21 | 1758.3 | 0.20515 | 110.7816 | 197.9709 | 197.9709 | 228.7436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 22 | 1650.1 | 0.35353 | 190.9086 | 341.1608 | 341.1608 | 394.191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 23 | 1605.8 | 0.34652 | 187.1192 | 334.389 | 334.389 | 386.3666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 7 | 24 | 1579.8 | 0.31116 | 168.0238 | 300.2648 | 300.2648 | 346.9381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 1 | 1574 | 0.33964 | 183.4039 | 327.7495 | 327.7495 | 378.695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 2 | 1525.1 | 0.4338 | 234.25 | 418.6135 | 418.6135 | 483.683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 3 | 1511 | 0.40526 | 218.8404 | 391.0759 | 391.0759 | 451.8649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 4 | 1506.3 | 0.38118 | 205.8371 | 367.8386 | 367.8386 | 425.0156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 5 | 1531.4 | 0.31544 | 170.337 | 304.3985 | 304.3985 | 351.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 6 | 1550.5 | 0.29244 | 157.9161 | 282.2018 | 282.2018 | 326.0674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 7 | 1591.5 | 0.24101 | 130.1433 | 232.5708 | 232.5708 | 268.7217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 8 | 1691.3 | 0.2021 | 109.1332 | 195.025 | 195.025 | 225.3398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 9 | 1791.2 | 0.14252 | 76.9628 | 137.5353 | 137.5353 | 158.9138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 10 | 1765 | 0.079188 | 42.7614 | 76.4162 | 76.4162 | 88.2943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 11 | 1758.6 | 0.063496 | 34.2878 | 61.2735 | 61.2735 | 70.7979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 12 | 1758.1 | 0.086157 | 46.5249 | 83.1417 | 83.1417 | 96.0653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 13 | 1711.1 | 0.11269 | 60.8523 | 108.7454 | 108.7454 | 125.6488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 14 | 1643.8 | 0.25495 | 137.6747 | 246.0297 | 246.0297 | 284.2727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 15 | 1601.9 | 0.34109 | 184.1905 | 329.1552 | 329.1552 | 380.3192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 16 | 1640.6 | 0.35646 | 192.4905 | 343.9877 | 343.9877 | 397.4573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 17 | 1637.5 | 0.4499 | 242.9476 | 434.1563 | 434.1563 | 501.6417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 18 | 1758.6 | 0.49573 | 267.6947 | 478.3803 | 478.3803 | 552.7399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 19 | 1815.5 | 0.5543 | 299.3218 | 534.8991 | 534.8991 | 618.044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 20 | 1776.2 | 0.594 | 320.7583 | 573.207 | 573.207 | 662.3065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 21 | 1762.1 | 0.63722 | 344.0965 | 614.9132 | 614.9132 | 710.4956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 22 | 1711.2 | 0.60506 | 326.7298 | 583.8782 | 583.8782 | 674.6365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 23 | 1667.5 | 0.52423 | 283.0862 | 505.8856 | 505.8856 | 584.5206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 8 | 24 | 1583.1 | 0.52364 | 282.7642 | 505.3102 | 505.3102 | 583.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 1 | 1513.5 | 0.45039 | 243.2126 | 434.63 | 434.63 | 502.1891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 2 | 1510.8 | 0.4506 | 243.3254 | 434.8316 | 434.8316 | 502.422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 3 | 1485 | 0.47381 | 255.8552 | 457.2227 | 457.2227 | 528.2936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 4 | 1451.5 | 0.44842 | 242.1485 | 432.7284 | 432.7284 | 499.9919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 5 | 1453 | 0.47242 | 255.1059 | 455.8837 | 455.8837 | 526.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 6 | 1435.3 | 0.53207 | 287.3172 | 513.4465 | 513.4465 | 593.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 7 | 1488.1 | 0.24959 | 134.7764 | 240.8505 | 240.8505 | 278.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 8 | 1510.2 | 0.14415 | 77.841 | 139.1047 | 139.1047 | 160.7272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 9 | 1613.3 | 0.17149 | 92.6056 | 165.4896 | 165.4896 | 191.2134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 10 | 1653.8 | 0.067278 | 36.3299 | 64.9229 | 64.9229 | 75.0146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 11 | 1662.7 | 0.027579 | 14.8925 | 26.6135 | 26.6135 | 30.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 12 | 1618.3 | 0.021976 | 11.8669 | 21.2067 | 21.2067 | 24.503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 13 | 1641.3 | 0.049343 | 26.6451 | 47.6158 | 47.6158 | 55.0173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 14 | 1561.9 | 0.019917 | 10.7554 | 19.2204 | 19.2204 | 22.208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 15 | 1528 | 0.028691 | 15.493 | 27.6865 | 27.6865 | 31.9901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 16 | 1579.1 | 0.02688 | 14.515 | 25.9388 | 25.9388 | 29.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 17 | 1593.2 | 0.040537 | 21.89 | 39.1182 | 39.1182 | 45.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 18 | 1647.9 | 0.089235 | 48.1867 | 86.1114 | 86.1114 | 99.4966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 19 | 1660.6 | 0.20055 | 108.2951 | 193.5273 | 193.5273 | 223.6092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 20 | 1561.1 | 0.34617 | 186.9339 | 334.0578 | 334.0578 | 385.9838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 21 | 1556 | 0.52742 | 284.8048 | 508.9567 | 508.9567 | 588.0691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 22 | 1482.6 | 0.63944 | 345.2957 | 617.0561 | 617.0561 | 712.9716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 23 | 1405.7 | 0.65945 | 356.105 | 636.3728 | 636.3728 | 735.2909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 9 | 24 | 1306.1 | 0.64788 | 349.8527 | 625.1997 | 625.1997 | 722.3811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 1 | 1230.9 | 0.63661 | 343.7691 | 614.3281 | 614.3281 | 709.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 2 | 1217.3 | 0.51816 | 279.8065 | 500.0245 | 500.0245 | 577.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 3 | 1186.1 | 0.39681 | 214.2765 | 382.92 | 382.92 | 442.4412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 4 | 1205.9 | 0.37325 | 201.5528 | 360.1823 | 360.1823 | 416.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 5 | 1229.4 | 0.29954 | 161.7532 | 289.059 | 289.059 | 333.9905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 6 | 1293.4 | 0.22099 | 119.3363 | 213.2583 | 213.2583 | 246.4073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 7 | 1424.5 | 0.14535 | 78.4891 | 140.2629 | 140.2629 | 162.0654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 8 | 1553.1 | 0.077536 | 41.8696 | 74.8226 | 74.8226 | 86.453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 9 | 1630.2 | 0.037937 | 20.4862 | 36.6095 | 36.6095 | 42.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 10 | 1661.7 | 0.045873 | 24.7716 | 44.2678 | 44.2678 | 51.1488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 11 | 1630.6 | 0.05615 | 30.321 | 54.1848 | 54.1848 | 62.6073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 12 | 1664.2 | 0.10341 | 55.8426 | 99.7928 | 99.7928 | 115.3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 13 | 1608.3 | 0.16014 | 86.4761 | 154.5359 | 154.5359 | 178.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 14 | 1565.2 | 0.16734 | 90.3647 | 161.485 | 161.485 | 186.5863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 15 | 1544.8 | 0.18958 | 102.3736 | 182.9455 | 182.9455 | 211.3826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 16 | 1580.5 | 0.22052 | 119.0806 | 212.8015 | 212.8015 | 245.8795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 17 | 1618.4 | 0.20597 | 111.2261 | 198.7652 | 198.7652 | 229.6613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 18 | 1653.6 | 0.46067 | 248.7623 | 444.5475 | 444.5475 | 513.6481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 19 | 1633.2 | 0.48255 | 260.579 | 465.6644 | 465.6644 | 538.0474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 20 | 1637 | 0.52443 | 283.1902 | 506.0714 | 506.0714 | 584.7354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 21 | 1566.3 | 0.62426 | 337.1013 | 602.4126 | 602.4126 | 696.0518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 22 | 1504.8 | 0.74391 | 401.709 | 717.8689 | 717.8689 | 829.4548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 23 | 1431.4 | 0.69611 | 375.9012 | 671.7495 | 671.7495 | 776.1665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 10 | 24 | 1393.6 | 0.62681 | 338.4786 | 604.8737 | 604.8737 | 698.8955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 1 | 1313.4 | 0.62155 | 335.6397 | 599.8005 | 599.8005 | 693.0338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 2 | 1236 | 0.6296 | 339.9821 | 607.5607 | 607.5607 | 702.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 3 | 1203.2 | 0.52779 | 285.0075 | 509.319 | 509.319 | 588.4878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 4 | 1181.6 | 0.52789 | 285.058 | 509.4093 | 509.4093 | 588.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 5 | 1187.7 | 0.43914 | 237.1375 | 423.7735 | 423.7735 | 489.645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 6 | 1251.9 | 0.43744 | 236.2201 | 422.134 | 422.134 | 487.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 7 | 1392.6 | 0.40914 | 220.9331 | 394.8156 | 394.8156 | 456.1859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 8 | 1528.7 | 0.4009 | 216.4875 | 386.8711 | 386.8711 | 447.0065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 9 | 1586.2 | 0.31464 | 169.9038 | 303.6244 | 303.6244 | 350.8199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 10 | 1620 | 0.37036 | 199.994 | 357.3966 | 357.3966 | 412.9505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 11 | 1576.2 | 0.28637 | 154.639 | 276.3456 | 276.3456 | 319.3009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 12 | 1540.1 | 0.313 | 169.0221 | 302.0487 | 302.0487 | 348.9993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 13 | 1550.4 | 0.1979 | 106.8685 | 190.9779 | 190.9779 | 220.6636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 14 | 1486.3 | 0.16861 | 91.047 | 162.7044 | 162.7044 | 187.9953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 15 | 1453 | 0.074368 | 40.1586 | 71.7649 | 71.7649 | 82.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 16 | 1550.2 | 0.03001 | 16.2055 | 28.9598 | 28.9598 | 33.4613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 17 | 1572.6 | 0.11763 | 63.5204 | 113.5133 | 113.5133 | 131.1578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 18 | 1606.1 | 0.26048 | 140.659 | 251.3628 | 251.3628 | 290.4348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 19 | 1619.9 | 0.32013 | 172.868 | 308.9216 | 308.9216 | 356.9405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 20 | 1655.2 | 0.41948 | 226.5188 | 404.7975 | 404.7975 | 467.7194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 21 | 1549.7 | 0.44886 | 242.3849 | 433.1508 | 433.1508 | 500.4799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 22 | 1485.4 | 0.45098 | 243.5287 | 435.1948 | 435.1948 | 502.8416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 23 | 1395.5 | 0.45984 | 248.3163 | 443.7504 | 443.7504 | 512.7271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 11 | 24 | 1357.9 | 0.43362 | 234.1531 | 418.4403 | 418.4403 | 483.4828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 1 | 1284.6 | 0.30096 | 162.5176 | 290.4249 | 290.4249 | 335.5687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 2 | 1234.4 | 0.37155 | 200.635 | 358.5422 | 358.5422 | 414.2741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 3 | 1224.4 | 0.34748 | 187.6371 | 335.3144 | 335.3144 | 387.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 4 | 1202.4 | 0.26192 | 141.4373 | 252.7537 | 252.7537 | 292.0419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 5 | 1244.4 | 0.31876 | 172.1314 | 307.6053 | 307.6053 | 355.4196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 6 | 1337.3 | 0.3418 | 184.5731 | 329.839 | 329.839 | 381.1093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 7 | 1461.6 | 0.49517 | 267.391 | 477.8377 | 477.8377 | 552.113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 8 | 1599.3 | 0.46677 | 252.0571 | 450.4353 | 450.4353 | 520.4512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 9 | 1665.1 | 0.46075 | 248.806 | 444.6255 | 444.6255 | 513.7382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 10 | 1727.6 | 0.58462 | 315.6941 | 564.157 | 564.157 | 651.8498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 11 | 1623.1 | 0.52631 | 284.2066 | 507.8876 | 507.8876 | 586.8339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 12 | 1540.6 | 0.58459 | 315.6783 | 564.1288 | 564.1288 | 651.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 13 | 1469.1 | 0.60636 | 327.4347 | 585.138 | 585.138 | 676.0921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 14 | 1386.9 | 0.66986 | 361.7254 | 646.4168 | 646.4168 | 746.8961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 15 | 1341 | 0.56183 | 303.388 | 542.1655 | 542.1655 | 626.4399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 16 | 1365.4 | 0.57088 | 308.2776 | 550.9035 | 550.9035 | 636.5362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 17 | 1447 | 0.58804 | 317.5438 | 567.4626 | 567.4626 | 655.6692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 18 | 1524.1 | 0.53507 | 288.9398 | 516.3462 | 516.3462 | 596.6073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 19 | 1544.7 | 0.63344 | 342.0577 | 611.2697 | 611.2697 | 706.2857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 20 | 1536.5 | 0.64223 | 346.8064 | 619.7558 | 619.7558 | 716.0909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 21 | 1491.6 | 0.66581 | 359.5375 | 642.5068 | 642.5068 | 742.3783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 22 | 1455.2 | 0.67022 | 361.9204 | 646.7651 | 646.7651 | 747.2986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 23 | 1400.9 | 0.65038 | 351.2042 | 627.6149 | 627.6149 | 725.1716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 12 | 24 | 1320.1 | 0.66245 | 357.7211 | 639.2608 | 639.2608 | 738.6277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 1 | 1297.6 | 0.66845 | 360.9638 | 645.0557 | 645.0557 | 745.3234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 2 | 1238.2 | 0.58933 | 318.2374 | 568.702 | 568.702 | 657.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 3 | 1183.1 | 0.58337 | 315.0223 | 562.9565 | 562.9565 | 650.4627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 4 | 1218 | 0.55825 | 301.4524 | 538.7065 | 538.7065 | 622.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 5 | 1220.3 | 0.59198 | 319.6694 | 571.261 | 571.261 | 660.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 6 | 1300.6 | 0.6379 | 344.4667 | 615.5748 | 615.5748 | 711.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 7 | 1449.1 | 0.58024 | 313.3277 | 559.9281 | 559.9281 | 646.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 8 | 1569.7 | 0.54714 | 295.4574 | 527.9933 | 527.9933 | 610.0648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 9 | 1654.8 | 0.58846 | 317.7661 | 567.8598 | 567.8598 | 656.1281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 10 | 1650.7 | 0.53023 | 286.3265 | 511.6761 | 511.6761 | 591.2113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 11 | 1631.5 | 0.65492 | 353.6545 | 631.9937 | 631.9937 | 730.231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 12 | 1589.5 | 0.58083 | 313.6456 | 560.4964 | 560.4964 | 647.6202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 13 | 1608.6 | 0.53069 | 286.5712 | 512.1134 | 512.1134 | 591.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 14 | 1553.5 | 0.59616 | 321.9267 | 575.295 | 575.295 | 664.7191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 15 | 1560.2 | 0.51806 | 279.7544 | 499.9314 | 499.9314 | 577.6409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 16 | 1557.8 | 0.41129 | 222.0967 | 396.895 | 396.895 | 458.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 17 | 1587 | 0.32174 | 173.7385 | 310.4772 | 310.4772 | 358.7379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 18 | 1651.3 | 0.37661 | 203.3707 | 363.431 | 363.431 | 419.9229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 19 | 1681 | 0.48028 | 259.3501 | 463.4682 | 463.4682 | 535.5099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 20 | 1671 | 0.50819 | 274.4203 | 490.3992 | 490.3992 | 566.627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 21 | 1618.1 | 0.42161 | 227.6673 | 406.8498 | 406.8498 | 470.0908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 22 | 1558.5 | 0.45663 | 246.5814 | 440.6501 | 440.6501 | 509.1449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 23 | 1449.1 | 0.45721 | 246.8912 | 441.2038 | 441.2038 | 509.7847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 13 | 24 | 1408.8 | 0.39231 | 211.8472 | 378.5787 | 378.5787 | 437.4252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 1 | 1332.7 | 0.3549 | 191.6461 | 342.4786 | 342.4786 | 395.7136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 2 | 1281.5 | 0.27403 | 147.9787 | 264.4435 | 264.4435 | 305.5487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 3 | 1250.7 | 0.21977 | 118.6756 | 212.0776 | 212.0776 | 245.0431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 4 | 1235.4 | 0.14374 | 77.6172 | 138.7048 | 138.7048 | 160.2651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 5 | 1237.8 | 0.18904 | 102.084 | 182.4279 | 182.4279 | 210.7846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 6 | 1300.9 | 0.20798 | 112.3104 | 200.7028 | 200.7028 | 231.9002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 7 | 1444.9 | 0.15967 | 86.2192 | 154.0769 | 154.0769 | 178.0267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 8 | 1559.7 | 0.15582 | 84.1424 | 150.3655 | 150.3655 | 173.7384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 9 | 1633.2 | 0.11342 | 61.2451 | 109.4472 | 109.4472 | 126.4598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 10 | 1590.3 | 0.11737 | 63.38 | 113.2624 | 113.2624 | 130.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 11 | 1570.4 | 0.10986 | 59.3251 | 106.0162 | 106.0162 | 122.4954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 12 | 1519.1 | 0.12038 | 65.0057 | 116.1677 | 116.1677 | 134.2248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 13 | 1501.4 | 0.083583 | 45.1351 | 80.6581 | 80.6581 | 93.1956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 14 | 1458 | 0.084256 | 45.498 | 81.3066 | 81.3066 | 93.945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 15 | 1425.8 | 0.095904 | 51.788 | 92.547 | 92.547 | 106.9326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 16 | 1430.5 | 0.13672 | 73.8314 | 131.9395 | 131.9395 | 152.4483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 17 | 1449.2 | 0.14923 | 80.5854 | 144.0091 | 144.0091 | 166.3939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 18 | 1542.4 | 0.43728 | 236.1336 | 421.9794 | 421.9794 | 487.5721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 19 | 1557.5 | 0.40675 | 219.6461 | 392.5158 | 392.5158 | 453.5286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 20 | 1562 | 0.48026 | 259.3393 | 463.4489 | 463.4489 | 535.4876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 21 | 1534.1 | 0.44891 | 242.4113 | 433.198 | 433.198 | 500.5345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 22 | 1481.1 | 0.4198 | 226.6927 | 405.1082 | 405.1082 | 468.0784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 23 | 1366.8 | 0.39987 | 215.9277 | 385.8707 | 385.8707 | 445.8506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 14 | 24 | 1319.6 | 0.38523 | 208.0268 | 371.7515 | 371.7515 | 429.5368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 1 | 1272.5 | 0.35864 | 193.6647 | 346.086 | 346.086 | 399.8818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 2 | 1197.6 | 0.30297 | 163.6033 | 292.3652 | 292.3652 | 337.8105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 3 | 1167.2 | 0.23651 | 127.7166 | 228.2343 | 228.2343 | 263.7112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 4 | 1159.4 | 0.24193 | 130.6433 | 233.4644 | 233.4644 | 269.7542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 5 | 1165.3 | 0.20531 | 110.8671 | 198.1237 | 198.1237 | 228.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 6 | 1184.2 | 0.13884 | 74.9714 | 133.9767 | 133.9767 | 154.8021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 7 | 1244.1 | 0.19149 | 103.4061 | 184.7905 | 184.7905 | 213.5144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 8 | 1308.6 | 0.16054 | 86.689 | 154.9165 | 154.9165 | 178.9968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 9 | 1385.3 | 0.1891 | 102.1127 | 182.4792 | 182.4792 | 210.8438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 10 | 1454.8 | 0.090083 | 48.6447 | 86.9299 | 86.9299 | 100.4423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 11 | 1480.9 | 0.061502 | 33.2111 | 59.3495 | 59.3495 | 68.5748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 12 | 1461.7 | 0.024425 | 13.1895 | 23.5701 | 23.5701 | 27.2338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 13 | 1445.1 | 0.022392 | 12.0917 | 21.6083 | 21.6083 | 24.9671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 14 | 1345.1 | 0.0098238 | 5.3048 | 9.4799 | 9.4799 | 10.9535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 15 | 1291.9 | 0.016253 | 8.7764 | 15.6837 | 15.6837 | 18.1216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 16 | 1262.6 | 0.013473 | 7.2754 | 13.0014 | 13.0014 | 15.0223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 17 | 1368.7 | 0.016698 | 9.0168 | 16.1134 | 16.1134 | 18.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 18 | 1401.7 | 0.018625 | 10.0574 | 17.973 | 17.973 | 20.7667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 19 | 1446.8 | 0.032397 | 17.4946 | 31.2636 | 31.2636 | 36.1232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 20 | 1453 | 0.055593 | 30.0204 | 53.6476 | 53.6476 | 61.9866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 21 | 1445 | 0.05464 | 29.5054 | 52.7272 | 52.7272 | 60.9232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 22 | 1413.1 | 0.084476 | 45.6172 | 81.5197 | 81.5197 | 94.1911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 23 | 1391.2 | 0.082298 | 44.4408 | 79.4174 | 79.4174 | 91.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 15 | 24 | 1286.9 | 0.13608 | 73.4848 | 131.32 | 131.32 | 151.7324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 1 | 1211.6 | 0.14686 | 79.302 | 141.7156 | 141.7156 | 163.7439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 2 | 1176.3 | 0.15034 | 81.1817 | 145.0747 | 145.0747 | 167.6252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 3 | 1164.1 | 0.13723 | 74.1031 | 132.4249 | 132.4249 | 153.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 4 | 1130.4 | 0.12371 | 66.8043 | 119.3818 | 119.3818 | 137.9386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 5 | 1141.4 | 0.12172 | 65.7303 | 117.4626 | 117.4626 | 135.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 6 | 1187.4 | 0.13124 | 70.8721 | 126.6511 | 126.6511 | 146.3377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 7 | 1224.6 | 0.12826 | 69.2626 | 123.7748 | 123.7748 | 143.0144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 8 | 1288.1 | 0.14585 | 78.7591 | 140.7454 | 140.7454 | 162.6229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 9 | 1348.8 | 0.14333 | 77.3989 | 138.3146 | 138.3146 | 159.8143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 10 | 1418.4 | 0.14702 | 79.3931 | 141.8785 | 141.8785 | 163.9321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 11 | 1470 | 0.11115 | 60.0209 | 107.2596 | 107.2596 | 123.932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 12 | 1439.5 | 0.14529 | 78.4587 | 140.2086 | 140.2086 | 162.0027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 13 | 1453 | 0.1807 | 97.576 | 174.3718 | 174.3718 | 201.4763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 14 | 1458.6 | 0.26281 | 141.9175 | 253.6119 | 253.6119 | 293.0335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 15 | 1424.1 | 0.30154 | 162.8292 | 290.9819 | 290.9819 | 336.2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 16 | 1435.9 | 0.29456 | 159.0639 | 284.2531 | 284.2531 | 328.4375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 17 | 1472.3 | 0.37291 | 201.3718 | 359.8589 | 359.8589 | 415.7956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 18 | 1559 | 0.30862 | 166.653 | 297.8151 | 297.8151 | 344.1076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 19 | 1495.2 | 0.27867 | 150.4815 | 268.916 | 268.916 | 310.7164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 20 | 1528.7 | 0.24185 | 130.5997 | 233.3864 | 233.3864 | 269.6641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 21 | 1503.3 | 0.20227 | 109.2251 | 195.1893 | 195.1893 | 225.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 22 | 1460.9 | 0.21806 | 117.7516 | 210.4264 | 210.4264 | 243.1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 23 | 1366.7 | 0.22062 | 119.1327 | 212.8945 | 212.8945 | 245.9869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 16 | 24 | 1244.2 | 0.23992 | 129.5541 | 231.518 | 231.518 | 267.5053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 1 | 1188 | 0.19447 | 105.0125 | 187.6612 | 187.6612 | 216.8314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 2 | 1132.6 | 0.20381 | 110.0582 | 196.678 | 196.678 | 227.2497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 3 | 1131.6 | 0.22453 | 121.245 | 216.6694 | 216.6694 | 250.3486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 4 | 1138 | 0.23825 | 128.6524 | 229.9067 | 229.9067 | 265.6434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 5 | 1134.8 | 0.25931 | 140.0268 | 250.2331 | 250.2331 | 289.1294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 6 | 1213.5 | 0.21842 | 117.9461 | 210.7741 | 210.7741 | 243.5369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 7 | 1352.7 | 0.20883 | 112.7692 | 201.5228 | 201.5228 | 232.8476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 8 | 1488.1 | 0.21667 | 117.0005 | 209.0842 | 209.0842 | 241.5843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 9 | 1547.4 | 0.20748 | 112.0378 | 200.2158 | 200.2158 | 231.3374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 10 | 1565.2 | 0.21455 | 115.8585 | 207.0434 | 207.0434 | 239.2263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 11 | 1567.9 | 0.19194 | 103.6463 | 185.2198 | 185.2198 | 214.0105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 12 | 1508.7 | 0.18346 | 99.0658 | 177.0342 | 177.0342 | 204.5525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 13 | 1528.7 | 0.18926 | 102.2009 | 182.6369 | 182.6369 | 211.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 14 | 1487.8 | 0.18811 | 101.5781 | 181.5238 | 181.5238 | 209.7399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 15 | 1437.6 | 0.19714 | 106.4562 | 190.2411 | 190.2411 | 219.8122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 16 | 1498.6 | 0.18931 | 102.2292 | 182.6874 | 182.6874 | 211.0844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 17 | 1555.1 | 0.12231 | 66.0448 | 118.0245 | 118.0245 | 136.3702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 18 | 1571.8 | 0.16304 | 88.0392 | 157.3293 | 157.3293 | 181.7846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 19 | 1564.3 | 0.24995 | 134.9716 | 241.1993 | 241.1993 | 278.6914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 20 | 1557.6 | 0.23925 | 129.1949 | 230.8761 | 230.8761 | 266.7636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 21 | 1529.9 | 0.27542 | 148.7295 | 265.7851 | 265.7851 | 307.0988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 22 | 1431.4 | 0.23649 | 127.7028 | 228.2096 | 228.2096 | 263.6826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 23 | 1354.8 | 0.22248 | 120.1388 | 214.6925 | 214.6925 | 248.0643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 17 | 24 | 1343.5 | 0.24111 | 130.198 | 232.6687 | 232.6687 | 268.8348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 1 | 1258.6 | 0.22707 | 122.6197 | 219.1259 | 219.1259 | 253.187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 2 | 1178.5 | 0.23136 | 124.9365 | 223.2662 | 223.2662 | 257.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 3 | 1159.2 | 0.22954 | 123.9509 | 221.5048 | 221.5048 | 255.9356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 4 | 1165.5 | 0.27584 | 148.9527 | 266.184 | 266.184 | 307.5598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 5 | 1140 | 0.23547 | 127.1546 | 227.23 | 227.23 | 262.5507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 6 | 1202.9 | 0.23192 | 125.237 | 223.8032 | 223.8032 | 258.5912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 7 | 1363.9 | 0.24991 | 134.9522 | 241.1646 | 241.1646 | 278.6514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 8 | 1502.8 | 0.23677 | 127.8576 | 228.4863 | 228.4863 | 264.0024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 9 | 1564.9 | 0.28018 | 151.2967 | 270.3729 | 270.3729 | 312.3997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 10 | 1544.4 | 0.36614 | 197.7138 | 353.3219 | 353.3219 | 408.2424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 11 | 1510.9 | 0.42083 | 227.247 | 406.0988 | 406.0988 | 469.2229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 12 | 1467.3 | 0.51531 | 278.2654 | 497.2706 | 497.2706 | 574.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 13 | 1429.2 | 0.57875 | 312.5274 | 558.498 | 558.498 | 645.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 14 | 1371.3 | 0.65896 | 355.8387 | 635.8969 | 635.8969 | 734.741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 15 | 1353.1 | 0.74625 | 402.9772 | 720.1352 | 720.1352 | 832.0733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 16 | 1371.3 | 0.64343 | 347.4509 | 620.9076 | 620.9076 | 717.4217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 17 | 1409.4 | 0.68642 | 370.6655 | 662.3929 | 662.3929 | 765.3556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 18 | 1438.3 | 0.70807 | 382.3578 | 683.2876 | 683.2876 | 789.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 19 | 1481.5 | 0.67367 | 363.7824 | 650.0927 | 650.0927 | 751.1434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 20 | 1516.8 | 0.71133 | 384.1173 | 686.4319 | 686.4319 | 793.1311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 21 | 1454.1 | 0.70796 | 382.2989 | 683.1823 | 683.1823 | 789.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 22 | 1394.3 | 0.65224 | 352.212 | 629.4158 | 629.4158 | 727.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 23 | 1316.4 | 0.6755 | 364.7709 | 651.8592 | 651.8592 | 753.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 18 | 24 | 1245.3 | 0.66873 | 361.1148 | 645.3255 | 645.3255 | 745.6352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 1 | 1217.8 | 0.68133 | 367.9193 | 657.4854 | 657.4854 | 759.6852 |  | 0 | 0 | 0 | 31.8852
2020 | 2 | 19 | 2 | 1140.1 | 0.65455 | 353.4573 | 631.6414 | 631.6414 | 729.824 |  | 0 | 0 | 0 | 79.724
2020 | 2 | 19 | 3 | 1128.2 | 0.69068 | 372.9686 | 666.5087 | 666.5087 | 770.1111 |  | 0 | 28.3087 | 28.3087 | 131.9111
2020 | 2 | 19 | 4 | 1123.5 | 0.68288 | 368.755 | 658.9788 | 658.9788 | 761.4107 |  | 0 | 25.4788 | 25.4788 | 127.9107
2020 | 2 | 19 | 5 | 1135.2 | 0.61738 | 333.3865 | 595.7741 | 595.7741 | 688.3814 |  | 0 | 0 | 0 | 43.1814
2020 | 2 | 19 | 6 | 1216.4 | 0.66615 | 359.7222 | 642.837 | 642.837 | 742.7598 |  | 0 | 0 | 0 | 16.3598
2020 | 2 | 19 | 7 | 1312.6 | 0.59635 | 322.03 | 575.4795 | 575.4795 | 664.9323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 8 | 1404.2 | 0.59195 | 319.655 | 571.2354 | 571.2354 | 660.0284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 9 | 1543.5 | 0.58844 | 317.7568 | 567.8432 | 567.8432 | 656.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 10 | 1586.4 | 0.53325 | 287.9532 | 514.583 | 514.583 | 594.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 11 | 1526.3 | 0.5321 | 287.3334 | 513.4754 | 513.4754 | 593.2903 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 12 | 1509.5 | 0.55416 | 299.249 | 534.7691 | 534.7691 | 617.8939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 13 | 1518.5 | 0.5216 | 281.6661 | 503.3477 | 503.3477 | 581.5883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 14 | 1499.2 | 0.53383 | 288.2702 | 515.1495 | 515.1495 | 595.2246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 15 | 1496.5 | 0.55894 | 301.8296 | 539.3806 | 539.3806 | 623.2221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 16 | 1550.4 | 0.54286 | 293.1468 | 523.8641 | 523.8641 | 605.2938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 17 | 1540.2 | 0.41954 | 226.5517 | 404.8563 | 404.8563 | 467.7873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 18 | 1504 | 0.46067 | 248.7628 | 444.5484 | 444.5484 | 513.6492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 19 | 1482 | 0.51447 | 277.8149 | 496.4654 | 496.4654 | 573.6362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 20 | 1472.1 | 0.50541 | 272.9191 | 487.7166 | 487.7166 | 563.5274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 21 | 1486.2 | 0.55212 | 298.1466 | 532.7991 | 532.7991 | 615.6176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 22 | 1369.7 | 0.62024 | 334.9287 | 598.53 | 598.53 | 691.5658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 23 | 1282 | 0.61442 | 331.7869 | 592.9156 | 592.9156 | 685.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 19 | 24 | 1236.7 | 0.58814 | 317.597 | 567.5577 | 567.5577 | 655.7791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 1 | 1198.9 | 0.54587 | 294.7682 | 526.7618 | 526.7618 | 608.6418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 2 | 1136.3 | 0.57689 | 311.5188 | 556.6956 | 556.6956 | 643.2286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 3 | 1101.9 | 0.54907 | 296.4975 | 529.852 | 529.852 | 612.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31238
2020 | 2 | 20 | 4 | 1120.3 | 0.56124 | 303.0708 | 541.5988 | 541.5988 | 625.7851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 5 | 1090.3 | 0.5866 | 316.766 | 566.0726 | 566.0726 | 654.0632 |  | 0 | 0 | 0 | 53.7632
2020 | 2 | 20 | 6 | 1167.4 | 0.48987 | 264.5316 | 472.7278 | 472.7278 | 546.2088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 7 | 1311.4 | 0.55572 | 300.0896 | 536.2712 | 536.2712 | 619.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 8 | 1441 | 0.4475 | 241.6523 | 431.8416 | 431.8416 | 498.9672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 9 | 1510.6 | 0.33586 | 181.3622 | 324.101 | 324.101 | 374.4794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 10 | 1535.9 | 0.25583 | 138.1478 | 246.8752 | 246.8752 | 285.2496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 11 | 1515.8 | 0.21296 | 115.0009 | 205.5109 | 205.5109 | 237.4556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 12 | 1505.1 | 0.16793 | 90.6814 | 162.051 | 162.051 | 187.2402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 13 | 1502.8 | 0.17955 | 96.9587 | 173.2688 | 173.2688 | 200.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 14 | 1436.8 | 0.257 | 138.7806 | 248.0061 | 248.0061 | 286.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 15 | 1432.1 | 0.41571 | 224.4834 | 401.1602 | 401.1602 | 463.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 16 | 1438.6 | 0.43823 | 236.6427 | 422.8894 | 422.8894 | 488.6235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 17 | 1483.9 | 0.46765 | 252.5291 | 451.2788 | 451.2788 | 521.4257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 18 | 1493.4 | 0.3831 | 206.8747 | 369.6928 | 369.6928 | 427.158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 19 | 1538.5 | 0.39528 | 213.4492 | 381.4415 | 381.4415 | 440.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 20 | 1518.2 | 0.47797 | 258.102 | 461.2379 | 461.2379 | 532.9329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 21 | 1466.4 | 0.49306 | 266.2507 | 475.7999 | 475.7999 | 549.7584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 22 | 1365.7 | 0.62339 | 336.6296 | 601.5696 | 601.5696 | 695.0778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 23 | 1262.5 | 0.62271 | 336.2629 | 600.9142 | 600.9142 | 694.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 20 | 24 | 1226.1 | 0.62951 | 339.9366 | 607.4794 | 607.4794 | 701.9062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 1 | 1169.3 | 0.64305 | 347.2464 | 620.5421 | 620.5421 | 716.9995 |  | 0 | 0 | 0 | 37.6995
2020 | 2 | 21 | 2 | 1111.1 | 0.62171 | 335.7231 | 599.9496 | 599.9496 | 693.206 |  | 0 | 0 | 0 | 72.106
2020 | 2 | 21 | 3 | 1081.3 | 0.53089 | 286.6813 | 512.3102 | 512.3102 | 591.9439 |  | 0 | 0 | 0 | 0.64389
2020 | 2 | 21 | 4 | 1074.1 | 0.523 | 282.4198 | 504.6946 | 504.6946 | 583.1445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 5 | 1087.2 | 0.54618 | 294.9365 | 527.0624 | 527.0624 | 608.9892 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7892
2020 | 2 | 21 | 6 | 1128.3 | 0.47875 | 258.5276 | 461.9983 | 461.9983 | 533.8115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 7 | 1270.6 | 0.46736 | 252.3761 | 451.0055 | 451.0055 | 521.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 8 | 1418.2 | 0.38114 | 205.8132 | 367.7958 | 367.7958 | 424.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 9 | 1473.6 | 0.36843 | 198.9496 | 355.5303 | 355.5303 | 410.7941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 10 | 1510.5 | 0.29487 | 159.2298 | 284.5496 | 284.5496 | 328.7801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 11 | 1513.5 | 0.23162 | 125.0727 | 223.5095 | 223.5095 | 258.2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 12 | 1481.3 | 0.20654 | 111.531 | 199.31 | 199.31 | 230.2909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 13 | 1447.8 | 0.16446 | 88.8105 | 158.7077 | 158.7077 | 183.3773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 14 | 1424.4 | 0.16455 | 88.8546 | 158.7865 | 158.7865 | 183.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 15 | 1382.8 | 0.18405 | 99.3854 | 177.6053 | 177.6053 | 205.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 16 | 1418.2 | 0.13577 | 73.317 | 131.0201 | 131.0201 | 151.386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 17 | 1455.4 | 0.069414 | 37.4836 | 66.9846 | 66.9846 | 77.3968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 18 | 1548.3 | 0.11053 | 59.6838 | 106.6571 | 106.6571 | 123.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 19 | 1529.2 | 0.18195 | 98.2515 | 175.5791 | 175.5791 | 202.8712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 20 | 1472.6 | 0.19793 | 106.8807 | 190.9998 | 190.9998 | 220.6888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 21 | 1379.8 | 0.30365 | 163.9695 | 293.0195 | 293.0195 | 338.5666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 22 | 1327.4 | 0.26982 | 145.7009 | 260.3729 | 260.3729 | 300.8453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 23 | 1272.3 | 0.31002 | 167.4107 | 299.1691 | 299.1691 | 345.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 21 | 24 | 1233.4 | 0.44034 | 237.785 | 424.9306 | 424.9306 | 490.982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 1 | 1185.7 | 0.53855 | 290.8161 | 519.6992 | 519.6992 | 600.4815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 2 | 1100.6 | 0.56888 | 307.1961 | 548.9709 | 548.9709 | 634.3031 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7031
2020 | 2 | 22 | 3 | 1072.3 | 0.56902 | 307.2706 | 549.1039 | 549.1039 | 634.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 52.1568
2020 | 2 | 22 | 4 | 1054.1 | 0.62564 | 337.8467 | 603.7447 | 603.7447 | 697.591 |  | 0 | 39.6447 | 39.6447 | 133.491
2020 | 2 | 22 | 5 | 1067.9 | 0.62545 | 337.7435 | 603.5602 | 603.5602 | 697.3779 |  | 0 | 25.6602 | 25.6602 | 119.4779
2020 | 2 | 22 | 6 | 1091.9 | 0.56882 | 307.1635 | 548.9126 | 548.9126 | 634.2358 |  | 0 | 0 | 0 | 32.3358
2020 | 2 | 22 | 7 | 1145.3 | 0.62028 | 334.9516 | 598.5709 | 598.5709 | 691.613 |  | 0 | 0 | 0 | 36.313
2020 | 2 | 22 | 8 | 1255.3 | 0.58525 | 316.0339 | 564.7644 | 564.7644 | 652.5516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 9 | 1366.8 | 0.51208 | 276.5238 | 494.1583 | 494.1583 | 570.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 10 | 1425.8 | 0.47988 | 259.1334 | 463.081 | 463.081 | 535.0626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 11 | 1416.1 | 0.42372 | 228.807 | 408.8866 | 408.8866 | 472.4441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 12 | 1328.3 | 0.40585 | 219.1592 | 391.6456 | 391.6456 | 452.5232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 13 | 1343.6 | 0.4217 | 227.7191 | 406.9425 | 406.9425 | 470.1978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 14 | 1309.6 | 0.3574 | 192.9943 | 344.8879 | 344.8879 | 398.4974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 15 | 1279.4 | 0.38749 | 209.2462 | 373.9308 | 373.9308 | 432.0547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 16 | 1305 | 0.2839 | 153.3087 | 273.9682 | 273.9682 | 316.554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 17 | 1416.2 | 0.16062 | 86.7336 | 154.9961 | 154.9961 | 179.0888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 18 | 1439.9 | 0.19553 | 105.5886 | 188.6908 | 188.6908 | 218.021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 19 | 1416.7 | 0.22577 | 121.9143 | 217.8654 | 217.8654 | 251.7304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 20 | 1477.8 | 0.18663 | 100.7787 | 180.0952 | 180.0952 | 208.0893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 21 | 1424.5 | 0.22558 | 121.8149 | 217.6878 | 217.6878 | 251.5253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 22 | 1346.5 | 0.25668 | 138.6063 | 247.6946 | 247.6946 | 286.1963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 23 | 1270.3 | 0.33496 | 180.8785 | 323.2365 | 323.2365 | 373.4806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 22 | 24 | 1177.8 | 0.23525 | 127.036 | 227.018 | 227.018 | 262.3058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 1 | 1143.4 | 0.26254 | 141.7728 | 253.3533 | 253.3533 | 292.7347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 2 | 1098.7 | 0.30219 | 163.1829 | 291.614 | 291.614 | 336.9426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 3 | 1087.1 | 0.35822 | 193.4409 | 345.686 | 345.686 | 399.4195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 4 | 1058 | 0.28126 | 151.8796 | 271.4145 | 271.4145 | 313.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 5 | 1066.2 | 0.24744 | 133.6172 | 238.7789 | 238.7789 | 275.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 6 | 1098.8 | 0.26466 | 142.9145 | 255.3935 | 255.3935 | 295.092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 7 | 1118.6 | 0.3234 | 174.6339 | 312.0773 | 312.0773 | 360.5867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 8 | 1175.8 | 0.3885 | 209.7885 | 374.8997 | 374.8997 | 433.1743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 9 | 1302.5 | 0.48141 | 259.9622 | 464.5622 | 464.5622 | 536.7739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 10 | 1339.1 | 0.44576 | 240.7087 | 430.1553 | 430.1553 | 497.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 11 | 1341.8 | 0.60142 | 324.7657 | 580.3683 | 580.3683 | 670.581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 12 | 1379.3 | 0.62144 | 335.5786 | 599.6914 | 599.6914 | 692.9077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 13 | 1360.4 | 0.50656 | 273.5441 | 488.8334 | 488.8334 | 564.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 14 | 1284.4 | 0.48691 | 262.9291 | 469.8641 | 469.8641 | 542.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 15 | 1268 | 0.68028 | 367.352 | 656.4716 | 656.4716 | 758.5138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 16 | 1278.8 | 0.55466 | 299.5177 | 535.2493 | 535.2493 | 618.4486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 17 | 1426.2 | 0.53591 | 289.3933 | 517.1565 | 517.1565 | 597.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 18 | 1483.9 | 0.77496 | 418.4809 | 747.8408 | 747.8408 | 864.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 19 | 1476.1 | 0.76864 | 415.0638 | 741.7343 | 741.7343 | 857.0298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 20 | 1439.4 | 0.69706 | 376.4126 | 672.6633 | 672.6633 | 777.2224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 21 | 1460.4 | 0.61918 | 334.3558 | 597.5063 | 597.5063 | 690.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 22 | 1376.6 | 0.65593 | 354.2044 | 632.9764 | 632.9764 | 731.3665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 23 | 1290.6 | 0.69794 | 376.8882 | 673.5131 | 673.5131 | 778.2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 23 | 24 | 1173.9 | 0.69417 | 374.8502 | 669.8711 | 669.8711 | 773.9961 |  | 0 | 0 | 0 | 90.0961
2020 | 2 | 24 | 1 | 1098.9 | 0.77662 | 419.3771 | 749.4424 | 749.4424 | 865.9361 |  | 0 | 140.5424 | 140.5424 | 257.0361
2020 | 2 | 24 | 2 | 1079.8 | 0.8665 | 467.9093 | 836.1713 | 836.1713 | 966.1461 |  | 0 | 246.3713 | 246.3713 | 376.3461
2020 | 2 | 24 | 3 | 1075.7 | 0.9234 | 498.6382 | 891.085 | 891.085 | 1029.5956 |  | 0 | 305.385 | 305.385 | 443.8956
2020 | 2 | 24 | 4 | 1051.1 | 0.91704 | 495.2017 | 884.9438 | 884.9438 | 1022.4998 |  | 0 | 323.8438 | 323.8438 | 461.3998
2020 | 2 | 24 | 5 | 1085.2 | 0.91905 | 496.2861 | 886.8816 | 886.8816 | 1024.7389 |  | 0 | 291.6816 | 291.6816 | 429.5389
2020 | 2 | 24 | 6 | 1153.5 | 0.83269 | 449.6529 | 803.5464 | 803.5464 | 928.45 |  | 0 | 140.0464 | 140.0464 | 264.95
2020 | 2 | 24 | 7 | 1297.9 | 0.76296 | 411.9994 | 736.2581 | 736.2581 | 850.7024 |  | 0 | 0 | 0 | 42.8024
2020 | 2 | 24 | 8 | 1448.6 | 0.73011 | 394.2587 | 704.5549 | 704.5549 | 814.0712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 9 | 1514.1 | 0.72913 | 393.7309 | 703.6118 | 703.6118 | 812.9815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 10 | 1527.2 | 0.66554 | 359.3915 | 642.246 | 642.246 | 742.0769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 11 | 1506.5 | 0.49989 | 269.9383 | 482.3897 | 482.3897 | 557.3726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 12 | 1461.6 | 0.44747 | 241.6328 | 431.8067 | 431.8067 | 498.9269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 13 | 1488.9 | 0.32135 | 173.5311 | 310.1065 | 310.1065 | 358.3095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 14 | 1468.6 | 0.31771 | 171.5631 | 306.5896 | 306.5896 | 354.246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 15 | 1450.7 | 0.21347 | 115.272 | 205.9952 | 205.9952 | 238.0152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 16 | 1519 | 0.081846 | 44.1968 | 78.9814 | 78.9814 | 91.2583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 17 | 1578.5 | 0.073086 | 39.4662 | 70.5276 | 70.5276 | 81.4904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 18 | 1579.2 | 0.050788 | 27.4257 | 49.0107 | 49.0107 | 56.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 19 | 1565.2 | 0.052345 | 28.2665 | 50.5134 | 50.5134 | 58.3652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 20 | 1544.7 | 0.070571 | 38.1084 | 68.1012 | 68.1012 | 78.6869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 21 | 1518.6 | 0.14971 | 80.8426 | 144.4688 | 144.4688 | 166.925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 22 | 1449.2 | 0.18987 | 102.5283 | 183.2219 | 183.2219 | 211.702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 23 | 1339 | 0.3574 | 192.9942 | 344.8879 | 344.8879 | 398.4974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 24 | 24 | 1332.1 | 0.46681 | 252.0794 | 450.4751 | 450.4751 | 520.4972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 1 | 1234.6 | 0.54273 | 293.0759 | 523.7375 | 523.7375 | 605.1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 2 | 1192.7 | 0.6316 | 341.0621 | 609.4906 | 609.4906 | 704.2301 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5301
2020 | 2 | 25 | 3 | 1181.6 | 0.75093 | 405.5041 | 724.6508 | 724.6508 | 837.2909 |  | 0 | 33.0508 | 33.0508 | 145.6909
2020 | 2 | 25 | 4 | 1173.3 | 0.77929 | 420.8148 | 752.0116 | 752.0116 | 868.9046 |  | 0 | 68.7116 | 68.7116 | 185.6046
2020 | 2 | 25 | 5 | 1159.3 | 0.72439 | 391.1708 | 699.0368 | 699.0368 | 807.6954 |  | 0 | 29.7368 | 29.7368 | 138.3954
2020 | 2 | 25 | 6 | 1234 | 0.58502 | 315.9092 | 564.5414 | 564.5414 | 652.294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 7 | 1348.5 | 0.51267 | 276.8441 | 494.7307 | 494.7307 | 571.6319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 8 | 1483.9 | 0.69256 | 373.9815 | 668.3188 | 668.3188 | 772.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 9 | 1548.3 | 0.70763 | 382.1176 | 682.8583 | 682.8583 | 789.0021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 10 | 1552.4 | 0.70871 | 382.7021 | 683.9028 | 683.9028 | 790.209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 11 | 1509.4 | 0.76445 | 412.8022 | 737.6928 | 737.6928 | 852.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 12 | 1549.6 | 0.8067 | 435.6168 | 778.4633 | 778.4633 | 899.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 13 | 1505.8 | 0.77148 | 416.5985 | 744.477 | 744.477 | 860.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 14 | 1527.2 | 0.77045 | 416.041 | 743.4806 | 743.4806 | 859.0475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 15 | 1474.2 | 0.79957 | 431.7691 | 771.5873 | 771.5873 | 891.5231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 16 | 1504.3 | 0.91399 | 493.552 | 881.9957 | 881.9957 | 1019.0934 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7934
2020 | 2 | 25 | 17 | 1495.8 | 0.92356 | 498.7212 | 891.2332 | 891.2332 | 1029.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 23.9668
2020 | 2 | 25 | 18 | 1561 | 0.88841 | 479.7429 | 857.3183 | 857.3183 | 990.5803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 19 | 1609.7 | 0.90843 | 490.5499 | 876.6309 | 876.6309 | 1012.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 20 | 1551.8 | 0.86563 | 467.4408 | 835.334 | 835.334 | 965.1787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 21 | 1502.4 | 0.89514 | 483.3754 | 863.8098 | 863.8098 | 998.0807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 25 | 22 | 1435.1 | 0.8788 | 474.5524 | 848.0428 | 848.0428 | 979.8629 |  | 0 | 0 | 0 | 34.7629
2020 | 2 | 25 | 23 | 1355.5 | 0.89545 | 483.5414 | 864.1063 | 864.1063 | 998.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 132.9233
2020 | 2 | 25 | 24 | 1308.2 | 0.80362 | 433.9567 | 775.4968 | 775.4968 | 896.0403 |  | 0 | 0 | 0 | 77.8403
2020 | 2 | 26 | 1 | 1241.1 | 0.83681 | 451.8798 | 807.526 | 807.526 | 933.0482 |  | 0 | 56.426 | 56.426 | 181.9482
2020 | 2 | 26 | 2 | 1188.5 | 0.82444 | 445.1982 | 795.5858 | 795.5858 | 919.2519 |  | 0 | 97.0858 | 97.0858 | 220.7519
2020 | 2 | 26 | 3 | 1159.6 | 0.81797 | 441.7054 | 789.3439 | 789.3439 | 912.0399 |  | 0 | 119.7439 | 119.7439 | 242.4399
2020 | 2 | 26 | 4 | 1153.4 | 0.75081 | 405.4362 | 724.5295 | 724.5295 | 837.1507 |  | 0 | 61.1295 | 61.1295 | 173.7507
2020 | 2 | 26 | 5 | 1175.7 | 0.90945 | 491.1048 | 877.6224 | 877.6224 | 1014.0404 |  | 0 | 191.9224 | 191.9224 | 328.3404
2020 | 2 | 26 | 6 | 1209.1 | 0.87511 | 472.5608 | 844.4837 | 844.4837 | 975.7506 |  | 0 | 125.3837 | 125.3837 | 256.6506
2020 | 2 | 26 | 7 | 1359.6 | 0.84515 | 456.379 | 815.5661 | 815.5661 | 942.3381 |  | 0 | 0 | 0 | 72.7381
2020 | 2 | 26 | 8 | 1490.4 | 0.8646 | 466.882 | 834.3355 | 834.3355 | 964.0249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 9 | 1558.4 | 0.87697 | 473.5645 | 846.2772 | 846.2772 | 977.8229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 10 | 1559.6 | 0.91631 | 494.8064 | 884.2374 | 884.2374 | 1021.6836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 11 | 1491.4 | 0.86512 | 467.1624 | 834.8365 | 834.8365 | 964.6038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 12 | 1457.9 | 0.85078 | 459.4188 | 820.9984 | 820.9984 | 948.6147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 13 | 1447.8 | 0.82527 | 445.648 | 796.3894 | 796.3894 | 920.1805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 14 | 1390.5 | 0.79901 | 431.4659 | 771.0456 | 771.0456 | 890.8972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 15 | 1416.8 | 0.76025 | 410.5348 | 733.641 | 733.641 | 847.6784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 16 | 1451.4 | 0.78743 | 425.2132 | 759.8718 | 759.8718 | 877.9865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 17 | 1511.4 | 0.73407 | 396.3966 | 708.3754 | 708.3754 | 818.4855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 18 | 1532.1 | 0.71066 | 383.7585 | 685.7906 | 685.7906 | 792.3902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 19 | 1587 | 0.72032 | 388.9702 | 695.1041 | 695.1041 | 803.1514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 20 | 1609.7 | 0.80121 | 432.6508 | 773.163 | 773.163 | 893.3438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 21 | 1598.3 | 0.73838 | 398.7249 | 712.5361 | 712.5361 | 823.2931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 22 | 1521.6 | 0.79597 | 429.8239 | 768.1113 | 768.1113 | 887.5068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 23 | 1421.7 | 0.79308 | 428.263 | 765.3219 | 765.3219 | 884.2839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 26 | 24 | 1335.2 | 0.80313 | 433.6876 | 775.0158 | 775.0158 | 895.4845 |  | 0 | 0 | 0 | 50.2845
2020 | 2 | 27 | 1 | 1235.5 | 0.59183 | 319.588 | 571.1157 | 571.1157 | 659.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 2 | 1193.9 | 0.63408 | 342.4028 | 611.8864 | 611.8864 | 706.9983 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0983
2020 | 2 | 27 | 3 | 1165.1 | 0.65785 | 355.2383 | 634.824 | 634.824 | 733.5013 |  | 0 | 0 | 0 | 58.4013
2020 | 2 | 27 | 4 | 1171.8 | 0.62657 | 338.346 | 604.6368 | 604.6368 | 698.6218 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8218
2020 | 2 | 27 | 5 | 1173.9 | 0.60077 | 324.4175 | 579.746 | 579.746 | 669.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 6 | 1240.9 | 0.48581 | 262.3361 | 468.8043 | 468.8043 | 541.6755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 7 | 1357.5 | 0.47016 | 253.8862 | 453.704 | 453.704 | 524.2279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 8 | 1498.6 | 0.34504 | 186.3211 | 332.9627 | 332.9627 | 384.7186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 9 | 1585.1 | 0.29593 | 159.7996 | 285.5679 | 285.5679 | 329.9567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 10 | 1633.5 | 0.2635 | 142.2889 | 254.2756 | 254.2756 | 293.8003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 11 | 1532.5 | 0.21813 | 117.7894 | 210.4941 | 210.4941 | 243.2134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 12 | 1492.2 | 0.17763 | 95.9217 | 171.4156 | 171.4156 | 198.0605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 13 | 1490.1 | 0.15586 | 84.1639 | 150.404 | 150.404 | 173.7829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 14 | 1442.2 | 0.1191 | 64.312 | 114.9279 | 114.9279 | 132.7924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 15 | 1449.4 | 0.079024 | 42.6729 | 76.2581 | 76.2581 | 88.1117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 16 | 1441.9 | 0.061763 | 33.3522 | 59.6017 | 59.6017 | 68.8662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 17 | 1531.2 | 0.045004 | 24.3021 | 43.4287 | 43.4287 | 50.1793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 18 | 1575.1 | 0.043502 | 23.4913 | 41.9799 | 41.9799 | 48.5052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 19 | 1586.2 | 0.057902 | 31.2669 | 55.875 | 55.875 | 64.5603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 20 | 1587.4 | 0.1123 | 60.6427 | 108.3708 | 108.3708 | 125.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 21 | 1537.8 | 0.19061 | 102.9292 | 183.9383 | 183.9383 | 212.5297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 22 | 1441 | 0.20385 | 110.078 | 196.7135 | 196.7135 | 227.2908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 23 | 1352.3 | 0.20273 | 109.476 | 195.6377 | 195.6377 | 226.0477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 27 | 24 | 1315.8 | 0.21262 | 114.8149 | 205.1785 | 205.1785 | 237.0715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 1 | 1251.9 | 0.24674 | 133.2399 | 238.1047 | 238.1047 | 275.1158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 2 | 1199.1 | 0.27801 | 150.1247 | 268.2783 | 268.2783 | 309.9796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 3 | 1154.4 | 0.42251 | 228.1551 | 407.7216 | 407.7216 | 471.098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 4 | 1180.8 | 0.4934 | 266.4364 | 476.1317 | 476.1317 | 550.1418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 5 | 1150 | 0.52088 | 281.275 | 502.6489 | 502.6489 | 580.7808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 6 | 1207.4 | 0.52501 | 283.5029 | 506.6301 | 506.6301 | 585.3809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 7 | 1325.5 | 0.52044 | 281.0358 | 502.2214 | 502.2214 | 580.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 8 | 1451.1 | 0.52027 | 280.9477 | 502.064 | 502.064 | 580.1051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 9 | 1524 | 0.44363 | 239.5616 | 428.1055 | 428.1055 | 494.6504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 10 | 1531.5 | 0.3639 | 196.5065 | 351.1645 | 351.1645 | 405.7496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 11 | 1568.1 | 0.39143 | 211.3728 | 377.7311 | 377.7311 | 436.4458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 12 | 1558.4 | 0.45204 | 244.1021 | 436.2195 | 436.2195 | 504.0257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 13 | 1608.6 | 0.5303 | 286.3643 | 511.7436 | 511.7436 | 591.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 14 | 1578.4 | 0.56124 | 303.0697 | 541.5967 | 541.5967 | 625.7828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 15 | 1562.5 | 0.57055 | 308.0963 | 550.5796 | 550.5796 | 636.1619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 16 | 1597.4 | 0.57081 | 308.2392 | 550.8348 | 550.8348 | 636.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 17 | 1567.5 | 0.55456 | 299.4628 | 535.1512 | 535.1512 | 618.3353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 18 | 1631.1 | 0.54861 | 296.2489 | 529.4077 | 529.4077 | 611.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 19 | 1527.3 | 0.58339 | 315.0284 | 562.9674 | 562.9674 | 650.4753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 20 | 1537.6 | 0.55329 | 298.7775 | 533.9265 | 533.9265 | 616.9202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 21 | 1448.5 | 0.55066 | 297.3565 | 531.3871 | 531.3871 | 613.9862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 22 | 1415.1 | 0.49639 | 268.0522 | 479.0192 | 479.0192 | 553.4782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 23 | 1328.2 | 0.40099 | 216.5364 | 386.9585 | 386.9585 | 447.1075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 28 | 24 | 1316.2 | 0.33833 | 182.6999 | 326.4915 | 326.4915 | 377.2415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 1 | 1274.6 | 0.25659 | 138.5582 | 247.6086 | 247.6086 | 286.097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 2 | 1182.8 | 0.20566 | 111.0565 | 198.4621 | 198.4621 | 229.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 3 | 1135.9 | 0.26477 | 142.9759 | 255.5033 | 255.5033 | 295.2188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 4 | 1130.8 | 0.21756 | 117.482 | 209.9446 | 209.9446 | 242.5785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 5 | 1116.3 | 0.19542 | 105.5271 | 188.5808 | 188.5808 | 217.8939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 6 | 1137.2 | 0.17893 | 96.6212 | 172.6657 | 172.6657 | 199.5049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 7 | 1174.9 | 0.18724 | 101.1075 | 180.6829 | 180.6829 | 208.7683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 8 | 1278.9 | 0.13468 | 72.7262 | 129.9644 | 129.9644 | 150.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 9 | 1319.7 | 0.090595 | 48.9216 | 87.4246 | 87.4246 | 101.014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 10 | 1434.1 | 0.15463 | 83.4979 | 149.2138 | 149.2138 | 172.4076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 11 | 1449.2 | 0.14138 | 76.3455 | 136.4322 | 136.4322 | 157.6393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 12 | 1451 | 0.17612 | 95.1043 | 169.9549 | 169.9549 | 196.3727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 13 | 1398.2 | 0.15772 | 85.1689 | 152.2 | 152.2 | 175.8581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 14 | 1347.1 | 0.1548 | 83.5946 | 149.3867 | 149.3867 | 172.6074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 15 | 1324.7 | 0.27326 | 147.5585 | 263.6925 | 263.6925 | 304.681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 16 | 1354.1 | 0.20221 | 109.1918 | 195.1297 | 195.1297 | 225.4608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 17 | 1376 | 0.18731 | 101.1476 | 180.7544 | 180.7544 | 208.851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 18 | 1473.5 | 0.15651 | 84.5178 | 151.0365 | 151.0365 | 174.5137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 19 | 1440 | 0.17905 | 96.6851 | 172.7798 | 172.7798 | 199.6368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 20 | 1403 | 0.15899 | 85.8523 | 153.4213 | 153.4213 | 177.2692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 21 | 1350.3 | 0.17956 | 96.9646 | 173.2794 | 173.2794 | 200.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 22 | 1285.4 | 0.1542 | 83.2688 | 148.8044 | 148.8044 | 171.9347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 23 | 1239.4 | 0.18257 | 98.5886 | 176.1814 | 176.1814 | 203.5671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 2 | 29 | 24 | 1186.7 | 0.16139 | 87.1509 | 155.7419 | 155.7419 | 179.9504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 1 | 1162.7 | 0.17972 | 97.0462 | 173.4251 | 173.4251 | 200.3824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 2 | 1127 | 0.264 | 142.5618 | 254.7632 | 254.7632 | 294.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 3 | 1135.3 | 0.28231 | 152.4476 | 272.4296 | 272.4296 | 314.7761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 4 | 1137.3 | 0.24262 | 131.0124 | 234.1241 | 234.1241 | 270.5164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 5 | 1153.7 | 0.32333 | 174.6005 | 312.0176 | 312.0176 | 360.5177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 6 | 1162.5 | 0.37561 | 202.8285 | 362.462 | 362.462 | 418.8032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 7 | 1231.5 | 0.49682 | 268.2842 | 479.4338 | 479.4338 | 553.9572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 8 | 1320.3 | 0.49057 | 264.9075 | 473.3995 | 473.3995 | 546.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 9 | 1393 | 0.46174 | 249.3422 | 445.5838 | 445.5838 | 514.8455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 10 | 1455.6 | 0.48655 | 262.7374 | 469.5214 | 469.5214 | 542.504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 11 | 1509.9 | 0.54951 | 296.7342 | 530.275 | 530.275 | 612.7012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 12 | 1526.3 | 0.54573 | 294.692 | 526.6256 | 526.6256 | 608.4845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 13 | 1514.3 | 0.47738 | 257.783 | 460.6678 | 460.6678 | 532.2741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 14 | 1489.3 | 0.47773 | 257.9744 | 461.0098 | 461.0098 | 532.6694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 15 | 1416.3 | 0.49306 | 266.2548 | 475.8073 | 475.8073 | 549.7669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 16 | 1432.7 | 0.38665 | 208.791 | 373.1173 | 373.1173 | 431.1148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 17 | 1514.2 | 0.38023 | 205.3248 | 366.923 | 366.923 | 423.9576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 18 | 1466.4 | 0.36355 | 196.3164 | 350.8247 | 350.8247 | 405.357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 19 | 1437.5 | 0.39848 | 215.1782 | 384.5314 | 384.5314 | 444.3031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 20 | 1452 | 0.3654 | 197.3149 | 352.609 | 352.609 | 407.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 21 | 1478.7 | 0.40698 | 219.7705 | 392.738 | 392.738 | 453.7853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 22 | 1457.2 | 0.45338 | 244.8234 | 437.5085 | 437.5085 | 505.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 23 | 1365.5 | 0.51348 | 277.281 | 495.5114 | 495.5114 | 572.534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 1 | 24 | 1263.7 | 0.44 | 237.6023 | 424.6041 | 424.6041 | 490.6047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 1 | 1209 | 0.4005 | 216.272 | 386.4861 | 386.4861 | 446.5616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 2 | 1201.5 | 0.37524 | 202.6271 | 362.1022 | 362.1022 | 418.3875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 3 | 1190.7 | 0.40804 | 220.3424 | 393.7599 | 393.7599 | 454.9662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 4 | 1219.2 | 0.39029 | 210.7544 | 376.626 | 376.626 | 435.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 5 | 1225.5 | 0.40799 | 220.3164 | 393.7136 | 393.7136 | 454.9126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 6 | 1275.1 | 0.40478 | 218.5828 | 390.6156 | 390.6156 | 451.333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 7 | 1413.8 | 0.42188 | 227.8161 | 407.1159 | 407.1159 | 470.3981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 8 | 1521.4 | 0.35994 | 194.3666 | 347.3404 | 347.3404 | 401.3311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 9 | 1567.7 | 0.29883 | 161.3673 | 288.3693 | 288.3693 | 333.1936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 10 | 1589.2 | 0.26734 | 144.3622 | 257.9807 | 257.9807 | 298.0813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 11 | 1551.7 | 0.28027 | 151.3448 | 270.4587 | 270.4587 | 312.4989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 12 | 1526 | 0.29572 | 159.6872 | 285.3669 | 285.3669 | 329.7244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 13 | 1533.5 | 0.2591 | 139.9159 | 250.0348 | 250.0348 | 288.9003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 14 | 1506.2 | 0.22277 | 120.2983 | 214.9775 | 214.9775 | 248.3936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 15 | 1459.6 | 0.1816 | 98.0634 | 175.2429 | 175.2429 | 202.4828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 16 | 1469.9 | 0.13252 | 71.5607 | 127.8815 | 127.8815 | 147.7595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 17 | 1530.6 | 0.053011 | 28.6261 | 51.1558 | 51.1558 | 59.1075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 18 | 1577.5 | 0.042258 | 22.8191 | 40.7786 | 40.7786 | 47.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 19 | 1583.4 | 0.082597 | 44.6026 | 79.7065 | 79.7065 | 92.0961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 20 | 1586.1 | 0.07675 | 41.4448 | 74.0633 | 74.0633 | 85.5758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 21 | 1534.8 | 0.028526 | 15.4039 | 27.5273 | 27.5273 | 31.8061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 22 | 1480.1 | 0.035985 | 19.4322 | 34.726 | 34.726 | 40.1238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 23 | 1404.5 | 0.029249 | 15.7945 | 28.2254 | 28.2254 | 32.6128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 2 | 24 | 1381.1 | 0.035468 | 19.1525 | 34.2261 | 34.2261 | 39.5463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 1 | 1332.9 | 0.060736 | 32.7973 | 58.6101 | 58.6101 | 67.7204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 2 | 1247.4 | 0.095054 | 51.3294 | 91.7276 | 91.7276 | 105.9857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 3 | 1233.2 | 0.098373 | 53.1213 | 94.9298 | 94.9298 | 109.6857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 4 | 1244 | 0.10775 | 58.1858 | 103.9803 | 103.9803 | 120.143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 5 | 1234.1 | 0.14328 | 77.3717 | 138.2661 | 138.2661 | 159.7582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 6 | 1327.9 | 0.18121 | 97.8531 | 174.867 | 174.867 | 202.0484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 7 | 1443.5 | 0.29 | 156.5995 | 279.849 | 279.849 | 323.3489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 8 | 1543.7 | 0.3148 | 169.9898 | 303.7781 | 303.7781 | 350.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 9 | 1633.8 | 0.46987 | 253.7314 | 453.4274 | 453.4274 | 523.9084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 10 | 1639.8 | 0.44892 | 242.4145 | 433.2038 | 433.2038 | 500.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 11 | 1666.1 | 0.69303 | 374.2387 | 668.7784 | 668.7784 | 772.7335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 12 | 1648.5 | 0.74902 | 404.4707 | 722.8041 | 722.8041 | 835.1571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 13 | 1602.2 | 0.8214 | 443.5564 | 792.6517 | 792.6517 | 915.8618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 14 | 1607.1 | 0.84616 | 456.9278 | 816.5469 | 816.5469 | 943.4713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 15 | 1577.5 | 0.88354 | 477.1102 | 852.6136 | 852.6136 | 985.1442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 16 | 1617.4 | 0.89734 | 484.5657 | 865.9369 | 865.9369 | 1000.5385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 17 | 1724.4 | 0.90691 | 489.7302 | 875.1659 | 875.1659 | 1011.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 18 | 1744.7 | 0.90923 | 490.9836 | 877.4059 | 877.4059 | 1013.7902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 19 | 1700.3 | 0.93559 | 505.2188 | 902.8447 | 902.8447 | 1043.1833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 20 | 1702.8 | 0.93436 | 504.5538 | 901.6564 | 901.6564 | 1041.8102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 21 | 1640.2 | 0.9278 | 501.0097 | 895.3228 | 895.3228 | 1034.4922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 22 | 1569.9 | 0.91185 | 492.4013 | 879.9394 | 879.9394 | 1016.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 23 | 1495.1 | 0.8077 | 436.1593 | 779.4327 | 779.4327 | 900.5881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 3 | 24 | 1469.9 | 0.78806 | 425.5532 | 760.4794 | 760.4794 | 878.6886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 1 | 1410.6 | 0.6487 | 350.2955 | 625.991 | 625.991 | 723.2953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 2 | 1383.9 | 0.41011 | 221.4617 | 395.7602 | 395.7602 | 457.2774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 3 | 1344 | 0.43897 | 237.0416 | 423.602 | 423.602 | 489.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 4 | 1317 | 0.58137 | 313.9406 | 561.0235 | 561.0235 | 648.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 5 | 1328.1 | 0.60773 | 328.1723 | 586.4561 | 586.4561 | 677.6151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 6 | 1385.1 | 0.54853 | 296.2041 | 529.3276 | 529.3276 | 611.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 7 | 1492.6 | 0.6215 | 335.6127 | 599.7523 | 599.7523 | 692.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 8 | 1584.7 | 0.48235 | 260.4711 | 465.4714 | 465.4714 | 537.8245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 9 | 1679.7 | 0.47281 | 255.315 | 456.2574 | 456.2574 | 527.1783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 10 | 1671.8 | 0.34133 | 184.3168 | 329.3809 | 329.3809 | 380.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 11 | 1627.5 | 0.40522 | 218.8184 | 391.0366 | 391.0366 | 451.8194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 12 | 1651.6 | 0.36843 | 198.9508 | 355.5325 | 355.5325 | 410.7966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 13 | 1629.1 | 0.27634 | 149.2255 | 266.6715 | 266.6715 | 308.123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 14 | 1611.3 | 0.23696 | 127.9582 | 228.666 | 228.666 | 264.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 15 | 1571 | 0.17189 | 92.8199 | 165.8727 | 165.8727 | 191.656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 16 | 1591.2 | 0.12221 | 65.9935 | 117.9328 | 117.9328 | 136.2644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 17 | 1652.8 | 0.051561 | 27.8431 | 49.7566 | 49.7566 | 57.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 18 | 1666.8 | 0.087945 | 47.4906 | 84.8674 | 84.8674 | 98.0592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 19 | 1679.8 | 0.046204 | 24.9504 | 44.5872 | 44.5872 | 51.5179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 20 | 1706.5 | 0.010516 | 5.6785 | 10.1476 | 10.1476 | 11.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 21 | 1629.1 | 0.013191 | 7.1229 | 12.7289 | 12.7289 | 14.7075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 22 | 1589.2 | 0.021112 | 11.4007 | 20.3735 | 20.3735 | 23.5404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 23 | 1504.2 | 0.03213 | 17.3501 | 31.0052 | 31.0052 | 35.8247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 4 | 24 | 1492.6 | 0.051519 | 27.8201 | 49.7156 | 49.7156 | 57.4434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 1 | 1411.9 | 0.04554 | 24.5914 | 43.9457 | 43.9457 | 50.7767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 2 | 1333.6 | 0.051969 | 28.0634 | 50.1503 | 50.1503 | 57.9457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 3 | 1320.8 | 0.041971 | 22.6645 | 40.5023 | 40.5023 | 46.798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 4 | 1318.7 | 0.04755 | 25.6771 | 45.8859 | 45.8859 | 53.0184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 5 | 1314.7 | 0.069959 | 37.778 | 67.5107 | 67.5107 | 78.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 6 | 1384.9 | 0.085408 | 46.1206 | 82.4192 | 82.4192 | 95.2304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 7 | 1504.2 | 0.10866 | 58.6757 | 104.8557 | 104.8557 | 121.1545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 8 | 1582.9 | 0.12656 | 68.3433 | 122.1321 | 122.1321 | 141.1163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 9 | 1657.1 | 0.21759 | 117.499 | 209.9751 | 209.9751 | 242.6137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 10 | 1711.5 | 0.22386 | 120.8869 | 216.0294 | 216.0294 | 249.6091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 11 | 1681.2 | 0.21704 | 117.2037 | 209.4473 | 209.4473 | 242.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 12 | 1645 | 0.25231 | 136.2489 | 243.4819 | 243.4819 | 281.3288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 13 | 1677.2 | 0.28783 | 155.4282 | 277.7559 | 277.7559 | 320.9304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 14 | 1640.2 | 0.36397 | 196.5431 | 351.2298 | 351.2298 | 405.8251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 15 | 1587.6 | 0.34698 | 187.3666 | 334.8311 | 334.8311 | 386.8774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 16 | 1676 | 0.27269 | 147.2523 | 263.1453 | 263.1453 | 304.0488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 17 | 1708.4 | 0.23143 | 124.9742 | 223.3335 | 223.3335 | 258.0485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 18 | 1738.7 | 0.24892 | 134.4162 | 240.2067 | 240.2067 | 277.5445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 19 | 1717.6 | 0.20916 | 112.949 | 201.8441 | 201.8441 | 233.2189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 20 | 1736.6 | 0.22225 | 120.0131 | 214.4678 | 214.4678 | 247.8047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 21 | 1643.5 | 0.13991 | 75.5534 | 135.0167 | 135.0167 | 156.0037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 22 | 1625.9 | 0.11839 | 63.9299 | 114.245 | 114.245 | 132.0033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 23 | 1532.6 | 0.1033 | 55.7823 | 99.685 | 99.685 | 115.1801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 5 | 24 | 1495 | 0.1181 | 63.7732 | 113.965 | 113.965 | 131.6798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 1 | 1416.3 | 0.067571 | 36.4885 | 65.2064 | 65.2064 | 75.3421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 2 | 1362.6 | 0.039742 | 21.4607 | 38.351 | 38.351 | 44.3123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 3 | 1344.6 | 0.043916 | 23.7145 | 42.3787 | 42.3787 | 48.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 4 | 1339.5 | 0.066788 | 36.0656 | 64.4506 | 64.4506 | 74.4688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 5 | 1356.9 | 0.1029 | 55.5633 | 99.2937 | 99.2937 | 114.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 6 | 1391.3 | 0.075336 | 40.6816 | 72.6995 | 72.6995 | 83.9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 7 | 1497.2 | 0.10842 | 58.5477 | 104.6269 | 104.6269 | 120.8902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 8 | 1614.6 | 0.12097 | 65.3236 | 116.7357 | 116.7357 | 134.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 9 | 1762.3 | 0.14442 | 77.9889 | 139.3691 | 139.3691 | 161.0326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 10 | 1731.9 | 0.23373 | 126.2135 | 225.5481 | 225.5481 | 260.6074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 11 | 1735.8 | 0.30924 | 166.9905 | 298.4182 | 298.4182 | 344.8044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 12 | 1699.6 | 0.45414 | 245.2368 | 438.2473 | 438.2473 | 506.3686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 13 | 1694 | 0.48354 | 261.1109 | 466.6148 | 466.6148 | 539.1456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 14 | 1683.4 | 0.49814 | 268.998 | 480.7094 | 480.7094 | 555.431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 15 | 1691 | 0.57911 | 312.7191 | 558.8406 | 558.8406 | 645.707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 16 | 1693.6 | 0.67803 | 366.1371 | 654.3006 | 654.3006 | 756.0053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 17 | 1711.5 | 0.76082 | 410.8404 | 734.187 | 734.187 | 848.3093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 18 | 1696.4 | 0.68785 | 371.4405 | 663.778 | 663.778 | 766.9559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 19 | 1708.4 | 0.65593 | 354.2022 | 632.9725 | 632.9725 | 731.362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 20 | 1719 | 0.65056 | 351.3027 | 627.7909 | 627.7909 | 725.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 21 | 1618.3 | 0.62139 | 335.5514 | 599.6428 | 599.6428 | 692.8515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 22 | 1591.2 | 0.60199 | 325.0731 | 580.9177 | 580.9177 | 671.2158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 23 | 1509.9 | 0.56558 | 305.4152 | 545.7882 | 545.7882 | 630.6258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 6 | 24 | 1498.9 | 0.48703 | 262.9954 | 469.9824 | 469.9824 | 543.0367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 1 | 1492.6 | 0.50249 | 271.3426 | 484.8993 | 484.8993 | 560.2722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 2 | 1436.8 | 0.38614 | 208.513 | 372.6204 | 372.6204 | 430.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 3 | 1417.4 | 0.39008 | 210.6454 | 376.4312 | 376.4312 | 434.9438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 4 | 1405.4 | 0.40864 | 220.6669 | 394.3399 | 394.3399 | 455.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 5 | 1400.9 | 0.31986 | 172.7232 | 308.6628 | 308.6628 | 356.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 6 | 1433.3 | 0.25249 | 136.3446 | 243.6529 | 243.6529 | 281.5264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 7 | 1483.6 | 0.27482 | 148.4049 | 265.205 | 265.205 | 306.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 8 | 1509.5 | 0.23505 | 126.925 | 226.8197 | 226.8197 | 262.0767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 9 | 1561.7 | 0.19417 | 104.8541 | 187.3782 | 187.3782 | 216.5043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 10 | 1584.7 | 0.13153 | 71.0266 | 126.9272 | 126.9272 | 146.6568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 11 | 1571.4 | 0.15326 | 82.7611 | 147.8972 | 147.8972 | 170.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 12 | 1551.7 | 0.29729 | 160.5378 | 286.887 | 286.887 | 331.4808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 13 | 1472.9 | 0.3726 | 201.2018 | 359.5551 | 359.5551 | 415.4445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 14 | 1444.4 | 0.43518 | 234.9977 | 419.9496 | 419.9496 | 485.2267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 15 | 1409.8 | 0.39812 | 214.9839 | 384.1841 | 384.1841 | 443.9019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 16 | 1359.4 | 0.51547 | 278.3526 | 497.4265 | 497.4265 | 574.7466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 17 | 1383.2 | 0.58261 | 314.6099 | 562.2195 | 562.2195 | 649.6111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 18 | 1467.9 | 0.68007 | 367.2395 | 656.2706 | 656.2706 | 758.2815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 19 | 1552.8 | 0.79172 | 427.5287 | 764.0097 | 764.0097 | 882.7676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 20 | 1574.9 | 0.82798 | 447.1096 | 799.0015 | 799.0015 | 923.1986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 21 | 1568.3 | 0.82497 | 445.4858 | 796.0996 | 796.0996 | 919.8457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 22 | 1537.8 | 0.80912 | 436.9245 | 780.8003 | 780.8003 | 902.1682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 23 | 1477.1 | 0.79404 | 428.7826 | 766.2504 | 766.2504 | 885.3567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 7 | 24 | 1391.1 | 0.79695 | 430.354 | 769.0584 | 769.0584 | 888.6012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 1 | 1328.4 | 0.78798 | 425.5099 | 760.402 | 760.402 | 878.5992 |  | 0 | 0 | 0 | 40.1992
2020 | 3 | 8 | 2 | 1276.2 | 0.78541 | 424.1194 | 757.917 | 757.917 | 875.728 |  | 0 | 0 | 0 | 89.528
2020 | 3 | 8 | 3 | 1296.6 | 0.72594 | 392.006 | 700.5293 | 700.5293 | 809.4198 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8198
2020 | 3 | 8 | 4 | 1331.3 | 0.71478 | 385.9799 | 689.7603 | 689.7603 | 796.9769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 5 | 1324.8 | 0.75389 | 407.0991 | 727.5011 | 727.5011 | 840.5842 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7842
2020 | 3 | 8 | 6 | 1377.9 | 0.74532 | 402.4724 | 719.2331 | 719.2331 | 831.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 7 | 1413.4 | 0.77662 | 419.3732 | 749.4354 | 749.4354 | 865.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 8 | 1432.2 | 0.78868 | 425.8895 | 761.0804 | 761.0804 | 879.383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 9 | 1478.7 | 0.76956 | 415.5604 | 742.6218 | 742.6218 | 858.0552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 10 | 1474.5 | 0.77302 | 417.4288 | 745.9607 | 745.9607 | 861.9132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 11 | 1500.1 | 0.80265 | 433.4308 | 774.5569 | 774.5569 | 894.9544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 12 | 1455.8 | 0.76133 | 411.1177 | 734.6825 | 734.6825 | 848.8819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 13 | 1406.3 | 0.73672 | 397.8304 | 710.9376 | 710.9376 | 821.4461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 14 | 1344 | 0.79241 | 427.9 | 764.6731 | 764.6731 | 883.5342 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5342
2020 | 3 | 8 | 15 | 1291.3 | 0.77138 | 416.5447 | 744.3807 | 744.3807 | 860.0876 |  | 0 | 0 | 0 | 58.7876
2020 | 3 | 8 | 16 | 1257.7 | 0.85268 | 460.4458 | 822.8337 | 822.8337 | 950.7354 |  | 0 | 55.1337 | 55.1337 | 183.0354
2020 | 3 | 8 | 17 | 1347.7 | 0.92035 | 496.9883 | 888.1366 | 888.1366 | 1026.1889 |  | 0 | 30.4366 | 30.4366 | 168.4889
2020 | 3 | 8 | 18 | 1405.4 | 0.90336 | 487.8119 | 871.738 | 871.738 | 1007.2413 |  | 0 | 0 | 0 | 91.8413
2020 | 3 | 8 | 19 | 1449.6 | 0.9001 | 486.0543 | 868.597 | 868.597 | 1003.612 |  | 0 | 0 | 0 | 44.012
2020 | 3 | 8 | 20 | 1520.8 | 0.91569 | 494.4753 | 883.6456 | 883.6456 | 1020.9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 8 | 21 | 1473.9 | 0.91898 | 496.2467 | 886.8112 | 886.8112 | 1024.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 40.7575
2020 | 3 | 8 | 22 | 1452 | 0.87246 | 471.1284 | 841.9238 | 841.9238 | 972.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7928
2020 | 3 | 8 | 23 | 1428.3 | 0.90944 | 491.0988 | 877.6117 | 877.6117 | 1014.028 |  | 0 | 0 | 0 | 75.728
2020 | 3 | 8 | 24 | 1328.5 | 0.91121 | 492.0529 | 879.3168 | 879.3168 | 1015.9981 |  | 0 | 40.8168 | 40.8168 | 177.4981
2020 | 3 | 9 | 1 | 1284 | 0.90207 | 487.1158 | 870.4939 | 870.4939 | 1005.8038 |  | 0 | 76.4939 | 76.4939 | 211.8038
2020 | 3 | 9 | 2 | 1227.3 | 0.85199 | 460.0732 | 822.1678 | 822.1678 | 949.9659 |  | 0 | 84.8678 | 84.8678 | 212.6659
2020 | 3 | 9 | 3 | 1234.3 | 0.84964 | 458.8052 | 819.9019 | 819.9019 | 947.3478 |  | 0 | 75.6019 | 75.6019 | 203.0478
2020 | 3 | 9 | 4 | 1231.1 | 0.83055 | 448.495 | 801.4771 | 801.4771 | 926.0591 |  | 0 | 60.3771 | 60.3771 | 184.9591
2020 | 3 | 9 | 5 | 1251.6 | 0.84097 | 454.1244 | 811.5371 | 811.5371 | 937.6828 |  | 0 | 49.9371 | 49.9371 | 176.0828
2020 | 3 | 9 | 6 | 1332.2 | 0.86196 | 465.4578 | 831.7903 | 831.7903 | 961.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 118.8842
2020 | 3 | 9 | 7 | 1455.8 | 0.8716 | 470.6626 | 841.0915 | 841.0915 | 971.8311 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0311
2020 | 3 | 9 | 8 | 1571.4 | 0.88858 | 479.8329 | 857.4792 | 857.4792 | 990.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 9 | 1614.5 | 0.87523 | 472.6218 | 844.5927 | 844.5927 | 975.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 10 | 1617.4 | 0.61073 | 329.7927 | 589.3518 | 589.3518 | 680.9609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 11 | 1533.5 | 0.65332 | 352.7902 | 630.4492 | 630.4492 | 728.4465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 12 | 1489.8 | 0.64628 | 348.9895 | 623.6571 | 623.6571 | 720.5987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 13 | 1489.5 | 0.63855 | 344.8189 | 616.2041 | 616.2041 | 711.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 14 | 1437.7 | 0.51305 | 277.0475 | 495.0942 | 495.0942 | 572.0519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 15 | 1384.7 | 0.44006 | 237.6326 | 424.6583 | 424.6583 | 490.6674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 16 | 1405.7 | 0.24062 | 129.9361 | 232.2006 | 232.2006 | 268.294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 17 | 1435 | 0.24171 | 130.5221 | 233.2479 | 233.2479 | 269.5041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 18 | 1477.7 | 0.26142 | 141.1673 | 252.2711 | 252.2711 | 291.4843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 19 | 1480.5 | 0.21821 | 117.8348 | 210.5751 | 210.5751 | 243.307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 20 | 1523.4 | 0.2469 | 133.3246 | 238.256 | 238.256 | 275.2906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 21 | 1483 | 0.27018 | 145.8988 | 260.7266 | 260.7266 | 301.2541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 22 | 1402.3 | 0.26963 | 145.5976 | 260.1884 | 260.1884 | 300.6322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 23 | 1356.6 | 0.27536 | 148.6951 | 265.7236 | 265.7236 | 307.0277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 9 | 24 | 1331.3 | 0.36015 | 194.4806 | 347.5441 | 347.5441 | 401.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 1 | 1311 | 0.36477 | 196.9754 | 352.0023 | 352.0023 | 406.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 2 | 1235.9 | 0.27644 | 149.2783 | 266.7658 | 266.7658 | 308.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 3 | 1202.7 | 0.24743 | 133.6138 | 238.7728 | 238.7728 | 275.8877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 4 | 1218.9 | 0.16921 | 91.3708 | 163.283 | 163.283 | 188.6638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 5 | 1233.5 | 0.2539 | 137.106 | 245.0135 | 245.0135 | 283.0984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 6 | 1324.8 | 0.22793 | 123.0826 | 219.9532 | 219.9532 | 254.1429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 7 | 1442.1 | 0.23523 | 127.0239 | 226.9965 | 226.9965 | 262.2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 8 | 1553 | 0.21467 | 115.9215 | 207.1559 | 207.1559 | 239.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 9 | 1583.4 | 0.18525 | 100.0353 | 178.7669 | 178.7669 | 206.5545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 10 | 1641.3 | 0.15597 | 84.2257 | 150.5145 | 150.5145 | 173.9105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 11 | 1564 | 0.13936 | 75.2519 | 134.478 | 134.478 | 155.3813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 12 | 1554.2 | 0.16414 | 88.6347 | 158.3934 | 158.3934 | 183.0141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 13 | 1579.8 | 0.20547 | 110.9549 | 198.2805 | 198.2805 | 229.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 14 | 1551.7 | 0.27396 | 147.9359 | 264.367 | 264.367 | 305.4603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 15 | 1527.3 | 0.29738 | 160.5838 | 286.9693 | 286.9693 | 331.5759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 16 | 1539 | 0.25766 | 139.1356 | 248.6404 | 248.6404 | 287.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 17 | 1572.6 | 0.23295 | 125.7948 | 224.7999 | 224.7999 | 259.7429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 18 | 1553.3 | 0.20954 | 113.1538 | 202.21 | 202.21 | 233.6416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 19 | 1586.9 | 0.14089 | 76.0817 | 135.9608 | 135.9608 | 157.0946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 20 | 1610.1 | 0.12015 | 64.8831 | 115.9486 | 115.9486 | 133.9716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 21 | 1567.7 | 0.074065 | 39.995 | 71.4726 | 71.4726 | 82.5823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 22 | 1564 | 0.082717 | 44.667 | 79.8217 | 79.8217 | 92.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 23 | 1498.8 | 0.046657 | 25.195 | 45.0244 | 45.0244 | 52.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 10 | 24 | 1489.6 | 0.046825 | 25.2854 | 45.186 | 45.186 | 52.2097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 1 | 1408.5 | 0.054628 | 29.4992 | 52.7161 | 52.7161 | 60.9103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 2 | 1380.8 | 0.056533 | 30.5279 | 54.5544 | 54.5544 | 63.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 3 | 1352.1 | 0.080787 | 43.625 | 77.9596 | 77.9596 | 90.0776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 4 | 1339.5 | 0.13561 | 73.2273 | 130.8598 | 130.8598 | 151.2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 5 | 1360.4 | 0.11345 | 61.2643 | 109.4817 | 109.4817 | 126.4995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 6 | 1399.7 | 0.081875 | 44.2126 | 79.0095 | 79.0095 | 91.2908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 7 | 1514.3 | 0.10194 | 55.0479 | 98.3726 | 98.3726 | 113.6636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 8 | 1629.1 | 0.10516 | 56.787 | 101.4804 | 101.4804 | 117.2545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 9 | 1622.2 | 0.10463 | 56.4995 | 100.9667 | 100.9667 | 116.6611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 10 | 1621.9 | 0.1508 | 81.431 | 145.5202 | 145.5202 | 168.1399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 11 | 1574.9 | 0.27676 | 149.4508 | 267.0742 | 267.0742 | 308.5883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 12 | 1557.9 | 0.39011 | 210.6582 | 376.454 | 376.454 | 434.9701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 13 | 1535.5 | 0.37807 | 204.1567 | 364.8356 | 364.8356 | 421.5458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 14 | 1511.1 | 0.39282 | 212.1227 | 379.0711 | 379.0711 | 437.994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 15 | 1432.7 | 0.429 | 231.6589 | 413.9831 | 413.9831 | 478.3328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 16 | 1458.4 | 0.55716 | 300.8639 | 537.6549 | 537.6549 | 621.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 17 | 1489.8 | 0.55488 | 299.6349 | 535.4587 | 535.4587 | 618.6907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 18 | 1506.2 | 0.59749 | 322.6441 | 576.577 | 576.577 | 666.2003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 19 | 1563.6 | 0.61865 | 334.0723 | 596.9996 | 596.9996 | 689.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 20 | 1572.1 | 0.59622 | 321.9583 | 575.3515 | 575.3515 | 664.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 21 | 1587.6 | 0.56687 | 306.1101 | 547.03 | 547.03 | 632.0606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 22 | 1538.6 | 0.49887 | 269.3904 | 481.4105 | 481.4105 | 556.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 23 | 1460.9 | 0.50572 | 273.0894 | 488.0208 | 488.0208 | 563.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 11 | 24 | 1435.7 | 0.48746 | 263.2268 | 470.396 | 470.396 | 543.5145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 1 | 1371.2 | 0.48382 | 261.2637 | 466.8879 | 466.8879 | 539.4611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 2 | 1310.2 | 0.49742 | 268.6051 | 480.0072 | 480.0072 | 554.6198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 3 | 1310.2 | 0.45228 | 244.2322 | 436.4519 | 436.4519 | 504.2942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 4 | 1319.4 | 0.3237 | 174.7992 | 312.3727 | 312.3727 | 360.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 5 | 1323.7 | 0.2896 | 156.382 | 279.4604 | 279.4604 | 322.8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 6 | 1393 | 0.30481 | 164.5979 | 294.1425 | 294.1425 | 339.8641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 7 | 1497.2 | 0.28733 | 155.1609 | 277.2782 | 277.2782 | 320.3785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 8 | 1619.3 | 0.20035 | 108.1883 | 193.3365 | 193.3365 | 223.3889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 9 | 1690.5 | 0.11419 | 61.6617 | 110.1917 | 110.1917 | 127.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 10 | 1640.2 | 0.071757 | 38.7488 | 69.2456 | 69.2456 | 80.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 11 | 1549.8 | 0.11974 | 64.6572 | 115.5448 | 115.5448 | 133.5052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 12 | 1508.5 | 0.13293 | 71.7848 | 128.282 | 128.282 | 148.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 13 | 1495.1 | 0.20105 | 108.5672 | 194.0137 | 194.0137 | 224.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 14 | 1420.5 | 0.22008 | 118.8453 | 212.3809 | 212.3809 | 245.3935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 15 | 1413.8 | 0.18541 | 100.1234 | 178.9243 | 178.9243 | 206.7363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 16 | 1402.1 | 0.16086 | 86.8661 | 155.233 | 155.233 | 179.3625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 17 | 1435.3 | 0.11291 | 60.9692 | 108.9542 | 108.9542 | 125.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 18 | 1460.9 | 0.070514 | 38.0776 | 68.0461 | 68.0461 | 78.6232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 19 | 1522.3 | 0.081782 | 44.1621 | 78.9193 | 78.9193 | 91.1865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 20 | 1530.7 | 0.07503 | 40.516 | 72.4036 | 72.4036 | 83.6581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 21 | 1522.3 | 0.13332 | 71.9919 | 128.6523 | 128.6523 | 148.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 22 | 1476 | 0.20004 | 108.0216 | 193.0386 | 193.0386 | 223.0446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 23 | 1413.6 | 0.24558 | 132.6121 | 236.9827 | 236.9827 | 273.8194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 12 | 24 | 1367.6 | 0.29188 | 157.6167 | 281.6669 | 281.6669 | 325.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 1 | 1371.9 | 0.34309 | 185.2668 | 331.0787 | 331.0787 | 382.5417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 2 | 1301.3 | 0.32729 | 176.7341 | 315.8304 | 315.8304 | 364.9232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 3 | 1314.7 | 0.274 | 147.9576 | 264.4057 | 264.4057 | 305.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 4 | 1326.2 | 0.30934 | 167.0462 | 298.5177 | 298.5177 | 344.9195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 5 | 1333.6 | 0.12965 | 70.0128 | 125.1156 | 125.1156 | 144.5636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 6 | 1379.5 | 0.13688 | 73.9169 | 132.0923 | 132.0923 | 152.6247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 7 | 1495 | 0.14692 | 79.3374 | 141.7789 | 141.7789 | 163.8171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 8 | 1582.9 | 0.12841 | 69.3408 | 123.9145 | 123.9145 | 143.1759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 9 | 1607.4 | 0.11254 | 60.7711 | 108.6003 | 108.6003 | 125.4812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 10 | 1589 | 0.13723 | 74.1055 | 132.4293 | 132.4293 | 153.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 11 | 1527.1 | 0.083488 | 45.0836 | 80.5661 | 80.5661 | 93.0894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 12 | 1492.6 | 0.15725 | 84.9155 | 151.7472 | 151.7472 | 175.3348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 13 | 1489.3 | 0.1552 | 83.8068 | 149.7659 | 149.7659 | 173.0456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 14 | 1420.5 | 0.22467 | 121.3218 | 216.8065 | 216.8065 | 250.507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 15 | 1374.5 | 0.29243 | 157.9135 | 282.1972 | 282.1972 | 326.0621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 16 | 1371.2 | 0.28923 | 156.1828 | 279.1045 | 279.1045 | 322.4886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 17 | 1409.8 | 0.31038 | 167.6062 | 299.5186 | 299.5186 | 346.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 18 | 1406.6 | 0.39061 | 210.927 | 376.9344 | 376.9344 | 435.5253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 19 | 1435 | 0.47073 | 254.1922 | 454.2509 | 454.2509 | 524.8599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 20 | 1508.5 | 0.53053 | 286.4863 | 511.9616 | 511.9616 | 591.5412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 21 | 1458.2 | 0.42757 | 230.8856 | 412.6011 | 412.6011 | 476.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 22 | 1409.2 | 0.31315 | 169.0989 | 302.1861 | 302.1861 | 349.158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 23 | 1378.2 | 0.35988 | 194.3347 | 347.2832 | 347.2832 | 401.2651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 13 | 24 | 1379.4 | 0.38751 | 209.2538 | 373.9443 | 373.9443 | 432.0703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 1 | 1344 | 0.28549 | 154.1656 | 275.4997 | 275.4997 | 318.3235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 2 | 1292.9 | 0.23627 | 127.5873 | 228.0032 | 228.0032 | 263.4441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 3 | 1250.7 | 0.17669 | 95.4148 | 170.5097 | 170.5097 | 197.0138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 4 | 1267.1 | 0.14503 | 78.3182 | 139.9575 | 139.9575 | 161.7125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 5 | 1279.3 | 0.10245 | 55.3204 | 98.8596 | 98.8596 | 114.2264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 6 | 1324.7 | 0.19459 | 105.0807 | 187.7831 | 187.7831 | 216.9722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 7 | 1384.2 | 0.12638 | 68.2431 | 121.953 | 121.953 | 140.9094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 8 | 1435.3 | 0.11444 | 61.8003 | 110.4394 | 110.4394 | 127.6062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 9 | 1495 | 0.10587 | 57.1708 | 102.1663 | 102.1663 | 118.0471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 10 | 1514.2 | 0.16633 | 89.8175 | 160.5071 | 160.5071 | 185.4564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 11 | 1500.3 | 0.22557 | 121.8068 | 217.6732 | 217.6732 | 251.5084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 12 | 1513 | 0.15067 | 81.3627 | 145.3982 | 145.3982 | 167.9989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 13 | 1476.2 | 0.24409 | 131.8083 | 235.5463 | 235.5463 | 272.1597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 14 | 1379.5 | 0.23277 | 125.6979 | 224.6267 | 224.6267 | 259.5428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 15 | 1337.2 | 0.24069 | 129.9742 | 232.2687 | 232.2687 | 268.3726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 16 | 1333.6 | 0.27045 | 146.0456 | 260.9888 | 260.9888 | 301.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 17 | 1362.2 | 0.24166 | 130.4949 | 233.1992 | 233.1992 | 269.4478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 18 | 1406.3 | 0.20865 | 112.6735 | 201.3518 | 201.3518 | 232.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 19 | 1501.1 | 0.17521 | 94.6158 | 169.082 | 169.082 | 195.3642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 20 | 1497.2 | 0.23186 | 125.2063 | 223.7482 | 223.7482 | 258.5277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 21 | 1511.2 | 0.26063 | 140.7423 | 251.5117 | 251.5117 | 290.6068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 22 | 1474.1 | 0.22655 | 122.3395 | 218.6252 | 218.6252 | 252.6084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 23 | 1418.6 | 0.23044 | 124.437 | 222.3735 | 222.3735 | 256.9393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 14 | 24 | 1351.3 | 0.25771 | 139.1642 | 248.6916 | 248.6916 | 287.3483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 1 | 1296.6 | 0.23865 | 128.8721 | 230.2992 | 230.2992 | 266.097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 2 | 1250.7 | 0.28177 | 152.1552 | 271.9069 | 271.9069 | 314.1722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 3 | 1272.1 | 0.26769 | 144.555 | 258.3251 | 258.3251 | 298.4793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 4 | 1267.9 | 0.21573 | 116.4952 | 208.1813 | 208.1813 | 240.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 5 | 1278.2 | 0.17859 | 96.4372 | 172.3369 | 172.3369 | 199.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 6 | 1317.9 | 0.26168 | 141.305 | 252.5173 | 252.5173 | 291.7686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 7 | 1337.3 | 0.23061 | 124.5279 | 222.536 | 222.536 | 257.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 8 | 1421.9 | 0.25131 | 135.7085 | 242.5161 | 242.5161 | 280.2129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 9 | 1489.5 | 0.26987 | 145.7325 | 260.4293 | 260.4293 | 300.9105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 10 | 1490.3 | 0.26035 | 140.5909 | 251.2411 | 251.2411 | 290.2942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 11 | 1482.1 | 0.23382 | 126.261 | 225.6331 | 225.6331 | 260.7057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 12 | 1414.8 | 0.22359 | 120.7393 | 215.7656 | 215.7656 | 249.3043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 13 | 1366.3 | 0.21645 | 116.8804 | 208.8696 | 208.8696 | 241.3364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 14 | 1317.9 | 0.2563 | 138.401 | 247.3278 | 247.3278 | 285.7725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 15 | 1323.8 | 0.20055 | 108.2949 | 193.5269 | 193.5269 | 223.6088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 16 | 1359.7 | 0.17699 | 95.5749 | 170.7958 | 170.7958 | 197.3444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 17 | 1381.4 | 0.17671 | 95.4216 | 170.5219 | 170.5219 | 197.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 18 | 1433.6 | 0.21658 | 116.9525 | 208.9985 | 208.9985 | 241.4853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 19 | 1476.4 | 0.20135 | 108.7295 | 194.3036 | 194.3036 | 224.5062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 20 | 1488.4 | 0.18417 | 99.4498 | 177.7205 | 177.7205 | 205.3455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 21 | 1449.1 | 0.22342 | 120.6445 | 215.5962 | 215.5962 | 249.1086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 22 | 1401.8 | 0.17368 | 93.7873 | 167.6015 | 167.6015 | 193.6535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 23 | 1309.5 | 0.13098 | 70.7312 | 126.3992 | 126.3992 | 146.0467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 15 | 24 | 1254.1 | 0.12008 | 64.8407 | 115.8728 | 115.8728 | 133.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 1 | 1205.9 | 0.12381 | 66.8587 | 119.4789 | 119.4789 | 138.0508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 2 | 1207.1 | 0.086823 | 46.8845 | 83.7843 | 83.7843 | 96.8077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 3 | 1206.4 | 0.083211 | 44.9341 | 80.2988 | 80.2988 | 92.7805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 4 | 1237.2 | 0.063159 | 34.1059 | 60.9485 | 60.9485 | 70.4223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 5 | 1296 | 0.080295 | 43.3592 | 77.4845 | 77.4845 | 89.5287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 6 | 1371.2 | 0.065663 | 35.4582 | 63.365 | 63.365 | 73.2145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 7 | 1474.1 | 0.075672 | 40.8626 | 73.023 | 73.023 | 84.3738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 8 | 1584.7 | 0.044315 | 23.93 | 42.7639 | 42.7639 | 49.4111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 9 | 1623.6 | 0.032962 | 17.7995 | 31.8083 | 31.8083 | 36.7526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 10 | 1555.7 | 0.039905 | 21.5487 | 38.5083 | 38.5083 | 44.4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 11 | 1508.7 | 0.072795 | 39.3094 | 70.2474 | 70.2474 | 81.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 12 | 1456.8 | 0.070856 | 38.2625 | 68.3765 | 68.3765 | 79.0049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 13 | 1416.3 | 0.080588 | 43.5175 | 77.7673 | 77.7673 | 89.8555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 14 | 1344 | 0.086546 | 46.7351 | 83.5173 | 83.5173 | 96.4993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 15 | 1337.3 | 0.066298 | 35.8011 | 63.9779 | 63.9779 | 73.9227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 16 | 1361.8 | 0.083147 | 44.8994 | 80.2369 | 80.2369 | 92.7089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 17 | 1375.4 | 0.078812 | 42.5582 | 76.0531 | 76.0531 | 87.8748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 18 | 1370.6 | 0.059053 | 31.8888 | 56.9865 | 56.9865 | 65.8445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 19 | 1392.4 | 0.064343 | 34.745 | 62.0907 | 62.0907 | 71.7421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 20 | 1451.2 | 0.092038 | 49.7007 | 88.817 | 88.817 | 102.6227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 21 | 1427.2 | 0.067932 | 36.6831 | 65.5541 | 65.5541 | 75.7439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 22 | 1375.2 | 0.063355 | 34.2119 | 61.1379 | 61.1379 | 70.6412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 23 | 1333.1 | 0.058803 | 31.7538 | 56.7452 | 56.7452 | 65.5657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 16 | 24 | 1262.7 | 0.052854 | 28.5412 | 51.0041 | 51.0041 | 58.9322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 1 | 1208 | 0.10707 | 57.8183 | 103.3235 | 103.3235 | 119.3841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 2 | 1205.7 | 0.087714 | 47.3656 | 84.644 | 84.644 | 97.8011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 3 | 1209.4 | 0.17265 | 93.2311 | 166.6074 | 166.6074 | 192.5049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 4 | 1243.1 | 0.18512 | 99.9625 | 178.6368 | 178.6368 | 206.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 5 | 1288.1 | 0.20421 | 110.2748 | 197.0651 | 197.0651 | 227.697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 6 | 1400.7 | 0.21378 | 115.4391 | 206.294 | 206.294 | 238.3604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 7 | 1496.9 | 0.23312 | 125.8833 | 224.9582 | 224.9582 | 259.9258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 8 | 1582.9 | 0.16634 | 89.821 | 160.5134 | 160.5134 | 185.4637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 9 | 1588.2 | 0.16766 | 90.5364 | 161.7919 | 161.7919 | 186.9409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 10 | 1537.2 | 0.1631 | 88.0729 | 157.3896 | 157.3896 | 181.8542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 11 | 1508.7 | 0.17519 | 94.6052 | 169.0629 | 169.0629 | 195.3421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 12 | 1457.4 | 0.13571 | 73.2859 | 130.9646 | 130.9646 | 151.3218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 13 | 1400.7 | 0.12155 | 65.6364 | 117.2946 | 117.2946 | 135.5269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 14 | 1337.3 | 0.14083 | 76.0505 | 135.905 | 135.905 | 157.0301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 15 | 1366.9 | 0.13682 | 73.8838 | 132.0331 | 132.0331 | 152.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 16 | 1396.6 | 0.12474 | 67.3587 | 120.3724 | 120.3724 | 139.0832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 17 | 1383.4 | 0.07486 | 40.4245 | 72.24 | 72.24 | 83.4691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 18 | 1381.4 | 0.11339 | 61.2325 | 109.4248 | 109.4248 | 126.4338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 19 | 1416.3 | 0.23953 | 129.347 | 231.1479 | 231.1479 | 267.0776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 20 | 1418.3 | 0.3585 | 193.5887 | 345.9502 | 345.9502 | 399.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 21 | 1400.2 | 0.42566 | 229.859 | 410.7665 | 410.7665 | 474.6162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 22 | 1397.1 | 0.43444 | 234.5962 | 419.232 | 419.232 | 484.3976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 23 | 1377.6 | 0.43628 | 235.5914 | 421.0106 | 421.0106 | 486.4526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 17 | 24 | 1322.5 | 0.452 | 244.0813 | 436.1824 | 436.1824 | 503.9827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 1 | 1230.5 | 0.47291 | 255.3724 | 456.3599 | 456.3599 | 527.2967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 2 | 1202 | 0.48727 | 263.1257 | 470.2154 | 470.2154 | 543.3059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 3 | 1192.1 | 0.54117 | 292.2333 | 522.2318 | 522.2318 | 603.4077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 4 | 1209.9 | 0.63029 | 340.3557 | 608.2283 | 608.2283 | 702.7716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 5 | 1298 | 0.66416 | 358.6476 | 640.9165 | 640.9165 | 740.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 6 | 1412.1 | 0.81752 | 441.4612 | 788.9074 | 788.9074 | 911.5355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 7 | 1511.1 | 0.82595 | 446.013 | 797.0417 | 797.0417 | 920.9342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 8 | 1569.9 | 0.79775 | 430.7826 | 769.8245 | 769.8245 | 889.4864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 9 | 1556.6 | 0.7765 | 419.308 | 749.319 | 749.319 | 865.7934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 10 | 1508.5 | 0.82747 | 446.8349 | 798.5105 | 798.5105 | 922.6313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 11 | 1462.2 | 0.79384 | 428.6757 | 766.0594 | 766.0594 | 885.136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 12 | 1416.3 | 0.84574 | 456.6971 | 816.1346 | 816.1346 | 942.9949 |  | 0 | 0 | 0 | 16.6949
2020 | 3 | 18 | 13 | 1366.9 | 0.78802 | 425.5308 | 760.4393 | 760.4393 | 878.6423 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7423
2020 | 3 | 18 | 14 | 1352.8 | 0.75167 | 405.8992 | 725.3569 | 725.3569 | 838.1067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 15 | 1321.6 | 0.69541 | 375.5238 | 671.075 | 671.075 | 775.3872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 16 | 1318.3 | 0.64593 | 348.8024 | 623.3228 | 623.3228 | 720.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 17 | 1326.2 | 0.68594 | 370.4095 | 661.9355 | 661.9355 | 764.8271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 18 | 1284 | 0.67795 | 366.0908 | 654.2179 | 654.2179 | 755.9098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 19 | 1330.3 | 0.68844 | 371.7602 | 664.3492 | 664.3492 | 767.6159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 20 | 1350.4 | 0.7188 | 388.152 | 693.6419 | 693.6419 | 801.4619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 18 | 21 | 1333.8 | 0.75938 | 410.0643 | 732.8002 | 732.8002 | 846.7069 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9069
2020 | 3 | 18 | 22 | 1299.3 | 0.77648 | 419.2992 | 749.3032 | 749.3032 | 865.7752 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4752
2020 | 3 | 18 | 23 | 1267.7 | 0.70469 | 380.5319 | 680.0246 | 680.0246 | 785.7279 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0279
2020 | 3 | 18 | 24 | 1209.9 | 0.65794 | 355.2872 | 634.9114 | 634.9114 | 733.6023 |  | 0 | 0 | 0 | 13.7023
2020 | 3 | 19 | 1 | 1145.6 | 0.68537 | 370.0972 | 661.3775 | 661.3775 | 764.1823 |  | 0 | 5.7775 | 5.7775 | 108.5823
2020 | 3 | 19 | 2 | 1105.5 | 0.6752 | 364.6061 | 651.5646 | 651.5646 | 752.8441 |  | 0 | 36.0646 | 36.0646 | 137.3441
2020 | 3 | 19 | 3 | 1132.5 | 0.55464 | 299.5042 | 535.2251 | 535.2251 | 618.4207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 4 | 1123.3 | 0.63095 | 340.714 | 608.8685 | 608.8685 | 703.5112 |  | 0 | 0 | 0 | 70.2112
2020 | 3 | 19 | 5 | 1201.1 | 0.37711 | 203.6382 | 363.909 | 363.909 | 420.4751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 6 | 1303.9 | 0.38845 | 209.7617 | 374.852 | 374.852 | 433.1191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 7 | 1413.9 | 0.40759 | 220.1009 | 393.3284 | 393.3284 | 454.4675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 8 | 1469.9 | 0.39849 | 215.1856 | 384.5446 | 384.5446 | 444.3184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 9 | 1511.1 | 0.39221 | 211.7923 | 378.4807 | 378.4807 | 437.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 10 | 1489.9 | 0.43365 | 234.1703 | 418.4711 | 418.4711 | 483.5184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 11 | 1417.4 | 0.3661 | 197.6945 | 353.2875 | 353.2875 | 408.2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 12 | 1403.6 | 0.32657 | 176.3501 | 315.1441 | 315.1441 | 364.1302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 13 | 1352.8 | 0.27361 | 147.752 | 264.0384 | 264.0384 | 305.0806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 14 | 1323.5 | 0.33456 | 180.664 | 322.8532 | 322.8532 | 373.0377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 15 | 1328.4 | 0.27451 | 148.2333 | 264.8984 | 264.8984 | 306.0743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 16 | 1320.8 | 0.25127 | 135.6883 | 242.4801 | 242.4801 | 280.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 17 | 1315.4 | 0.2361 | 127.4949 | 227.8381 | 227.8381 | 263.2534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 18 | 1309 | 0.13039 | 70.4108 | 125.8267 | 125.8267 | 145.3853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 19 | 1333.6 | 0.08264 | 44.6258 | 79.748 | 79.748 | 92.1441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 20 | 1374.8 | 0.074696 | 40.3358 | 72.0815 | 72.0815 | 83.2859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 21 | 1353.8 | 0.092948 | 50.1919 | 89.6948 | 89.6948 | 103.637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 22 | 1290.9 | 0.14527 | 78.4442 | 140.1827 | 140.1827 | 161.9727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 23 | 1275 | 0.23538 | 127.1055 | 227.1423 | 227.1423 | 262.4494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 19 | 24 | 1214.6 | 0.41617 | 224.7314 | 401.6033 | 401.6033 | 464.0287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 1 | 1152 | 0.54089 | 292.0825 | 521.9622 | 521.9622 | 603.0962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 2 | 1120.9 | 0.5581 | 301.3734 | 538.5654 | 538.5654 | 622.2802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 3 | 1133.9 | 0.58207 | 314.3183 | 561.6984 | 561.6984 | 649.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1091
2020 | 3 | 20 | 4 | 1131.8 | 0.62575 | 337.9043 | 603.8476 | 603.8476 | 697.7099 |  | 0 | 0 | 0 | 55.9099
2020 | 3 | 20 | 5 | 1228.1 | 0.59889 | 323.4007 | 577.9291 | 577.9291 | 667.7626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 6 | 1344.6 | 0.65096 | 351.5162 | 628.1724 | 628.1724 | 725.8158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 7 | 1452 | 0.66452 | 358.8426 | 641.2651 | 641.2651 | 740.9436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 8 | 1528.5 | 0.60441 | 326.3811 | 583.2551 | 583.2551 | 673.9165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 9 | 1488 | 0.617 | 333.1774 | 595.4003 | 595.4003 | 687.9495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 10 | 1437.5 | 0.59218 | 319.7785 | 571.456 | 571.456 | 660.2834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 11 | 1427.2 | 0.57079 | 308.2242 | 550.808 | 550.808 | 636.4258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 12 | 1433.6 | 0.52001 | 280.8027 | 501.8049 | 501.8049 | 579.8056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 13 | 1348.1 | 0.4892 | 264.1704 | 472.0823 | 472.0823 | 545.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 14 | 1267 | 0.46271 | 249.8636 | 446.5155 | 446.5155 | 515.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 15 | 1289.5 | 0.43328 | 233.9696 | 418.1123 | 418.1123 | 483.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 16 | 1274.5 | 0.42976 | 232.0679 | 414.714 | 414.714 | 479.1773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 17 | 1288.6 | 0.45501 | 245.7065 | 439.0866 | 439.0866 | 507.3384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 18 | 1273.1 | 0.5524 | 298.2951 | 533.0645 | 533.0645 | 615.9242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 19 | 1326.9 | 0.59103 | 319.1554 | 570.3425 | 570.3425 | 658.9967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 20 | 1362.9 | 0.62949 | 339.9232 | 607.4553 | 607.4553 | 701.8784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 21 | 1295.4 | 0.64983 | 350.9064 | 627.0827 | 627.0827 | 724.5567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 22 | 1247.2 | 0.57532 | 310.6709 | 555.1803 | 555.1803 | 641.4778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 23 | 1269.3 | 0.54128 | 292.2915 | 522.3357 | 522.3357 | 603.5278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 20 | 24 | 1210.8 | 0.5123 | 276.6398 | 494.3656 | 494.3656 | 571.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 1 | 1094.5 | 0.39233 | 211.8597 | 378.6012 | 378.6012 | 437.4511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 2 | 1074.8 | 0.27555 | 148.7996 | 265.9104 | 265.9104 | 307.2436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 3 | 1065.6 | 0.2689 | 145.207 | 259.4902 | 259.4902 | 299.8255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 4 | 1070 | 0.21342 | 115.2495 | 205.9551 | 205.9551 | 237.9688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 5 | 1121.3 | 0.18027 | 97.3462 | 173.9613 | 173.9613 | 201.0019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 6 | 1168.4 | 0.17338 | 93.6242 | 167.3099 | 167.3099 | 193.3166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 7 | 1245.6 | 0.12962 | 69.9967 | 125.0867 | 125.0867 | 144.5303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 8 | 1290.9 | 0.065612 | 35.4307 | 63.316 | 63.316 | 73.1579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 9 | 1406.4 | 0.094057 | 50.7906 | 90.7647 | 90.7647 | 104.8732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 10 | 1405.7 | 0.1082 | 58.4267 | 104.4106 | 104.4106 | 120.6403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 11 | 1332.2 | 0.063755 | 34.4277 | 61.5235 | 61.5235 | 71.0868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 12 | 1272.8 | 0.098894 | 53.403 | 95.4331 | 95.4331 | 110.2672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 13 | 1234.7 | 0.10331 | 55.7881 | 99.6955 | 99.6955 | 115.1922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 14 | 1172.9 | 0.11654 | 62.9322 | 112.4621 | 112.4621 | 129.9433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 15 | 1126.3 | 0.17265 | 93.2295 | 166.6045 | 166.6045 | 192.5016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 16 | 1095.5 | 0.17226 | 93.0216 | 166.2331 | 166.2331 | 192.0724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 17 | 1122.6 | 0.18103 | 97.7543 | 174.6906 | 174.6906 | 201.8445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 18 | 1151 | 0.34341 | 185.4405 | 331.389 | 331.389 | 382.9002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 19 | 1192.6 | 0.52771 | 284.9615 | 509.2367 | 509.2367 | 588.3927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 20 | 1239.1 | 0.58945 | 318.3007 | 568.8151 | 568.8151 | 657.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 21 | 21 | 1184 | 0.63378 | 342.241 | 611.5974 | 611.5974 | 706.6644 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6644
2020 | 3 | 21 | 22 | 1171.8 | 0.61406 | 331.5907 | 592.5648 | 592.5648 | 684.6734 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8734
2020 | 3 | 21 | 23 | 1085.6 | 0.6193 | 334.4213 | 597.6232 | 597.6232 | 690.518 |  | 0 | 2.0232 | 2.0232 | 94.918
2020 | 3 | 21 | 24 | 977 | 0.70095 | 378.5113 | 676.4136 | 676.4136 | 781.5557 |  | 0 | 189.4136 | 189.4136 | 294.5557
2020 | 3 | 22 | 1 | 935 | 0.72846 | 393.3703 | 702.9673 | 702.9673 | 812.2369 |  | 0 | 257.9673 | 257.9673 | 367.2369
2020 | 3 | 22 | 2 | 979.4 | 0.6256 | 337.8245 | 603.7048 | 603.7048 | 697.5449 |  | 0 | 114.3048 | 114.3048 | 208.1449
2020 | 3 | 22 | 3 | 935.1 | 0.56827 | 306.8682 | 548.3848 | 548.3848 | 633.6259 |  | 0 | 103.2848 | 103.2848 | 188.5259
2020 | 3 | 22 | 4 | 977 | 0.50628 | 273.3933 | 488.564 | 488.564 | 564.5066 |  | 0 | 1.564 | 1.564 | 77.5066
2020 | 3 | 22 | 5 | 993.4 | 0.40849 | 220.5832 | 394.1904 | 394.1904 | 455.4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 6 | 1015.3 | 0.43903 | 237.0755 | 423.6627 | 423.6627 | 489.517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 7 | 1104.8 | 0.39693 | 214.3424 | 383.0378 | 383.0378 | 442.5774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 8 | 1201.3 | 0.34967 | 188.8192 | 337.427 | 337.427 | 389.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 9 | 1277 | 0.26744 | 144.4195 | 258.0831 | 258.0831 | 298.1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 10 | 1259.9 | 0.18017 | 97.2932 | 173.8666 | 173.8666 | 200.8925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 11 | 1283.2 | 0.21248 | 114.7416 | 205.0475 | 205.0475 | 236.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 12 | 1217.9 | 0.23658 | 127.7548 | 228.3026 | 228.3026 | 263.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 13 | 1229.7 | 0.2874 | 155.1979 | 277.3443 | 277.3443 | 320.4548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 14 | 1182 | 0.33894 | 183.0272 | 327.0763 | 327.0763 | 377.9172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 15 | 1190.9 | 0.3049 | 164.6466 | 294.2296 | 294.2296 | 339.9648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 16 | 1245 | 0.32141 | 173.5622 | 310.1622 | 310.1622 | 358.3739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 17 | 1333.5 | 0.37725 | 203.7134 | 364.0435 | 364.0435 | 420.6305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 18 | 1315.8 | 0.43966 | 237.4159 | 424.271 | 424.271 | 490.2198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 19 | 1364.1 | 0.52442 | 283.1876 | 506.0668 | 506.0668 | 584.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 20 | 1367.8 | 0.58413 | 315.4299 | 563.6849 | 563.6849 | 651.3043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 21 | 1362.5 | 0.64721 | 349.4915 | 624.5542 | 624.5542 | 721.6352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 22 | 22 | 1247.7 | 0.73138 | 394.9478 | 705.7864 | 705.7864 | 815.4942 |  | 0 | 0 | 0 | 57.7942
2020 | 3 | 22 | 23 | 1187.5 | 0.8024 | 433.2971 | 774.318 | 774.318 | 894.6783 |  | 0 | 76.818 | 76.818 | 197.1783
2020 | 3 | 22 | 24 | 1072.2 | 0.80895 | 436.8303 | 780.6319 | 780.6319 | 901.9737 |  | 0 | 198.4319 | 198.4319 | 319.7737
2020 | 3 | 23 | 1 | 1068.4 | 0.82556 | 445.8046 | 796.6694 | 796.6694 | 920.504 |  | 0 | 218.2694 | 218.2694 | 342.104
2020 | 3 | 23 | 2 | 1051.6 | 0.81448 | 439.8176 | 785.9704 | 785.9704 | 908.1419 |  | 0 | 224.3704 | 224.3704 | 346.5419
2020 | 3 | 23 | 3 | 1077 | 0.73673 | 397.8322 | 710.9408 | 710.9408 | 821.4497 |  | 0 | 123.9408 | 123.9408 | 234.4497
2020 | 3 | 23 | 4 | 1062.8 | 0.74109 | 400.1889 | 715.1524 | 715.1524 | 826.316 |  | 0 | 142.3524 | 142.3524 | 253.516
2020 | 3 | 23 | 5 | 1127 | 0.71208 | 384.523 | 687.1568 | 687.1568 | 793.9687 |  | 0 | 50.1568 | 50.1568 | 156.9687
2020 | 3 | 23 | 6 | 1286.1 | 0.66833 | 360.9002 | 644.9421 | 644.9421 | 745.1922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 7 | 1416.9 | 0.64341 | 347.4434 | 620.8941 | 620.8941 | 717.4062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 8 | 1490.8 | 0.69631 | 376.0091 | 671.9421 | 671.9421 | 776.3891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 9 | 1511.5 | 0.74394 | 401.7259 | 717.8991 | 717.8991 | 829.4896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 10 | 1458 | 0.73568 | 397.2656 | 709.9283 | 709.9283 | 820.2799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 11 | 1460.1 | 0.83405 | 450.3865 | 804.8573 | 804.8573 | 929.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 12 | 1437.7 | 0.88728 | 479.1329 | 856.2282 | 856.2282 | 989.3207 |  | 0 | 0 | 0 | 41.6207
2020 | 3 | 23 | 13 | 1352.3 | 0.84706 | 457.4107 | 817.4099 | 817.4099 | 944.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 82.1684
2020 | 3 | 23 | 14 | 1333.5 | 0.81131 | 438.106 | 782.9117 | 782.9117 | 904.6079 |  | 0 | 0 | 0 | 61.1079
2020 | 3 | 23 | 15 | 1298.1 | 0.8605 | 464.6709 | 830.3841 | 830.3841 | 959.4594 |  | 0 | 22.2841 | 22.2841 | 151.3594
2020 | 3 | 23 | 16 | 1361.9 | 0.80606 | 435.2724 | 777.8478 | 777.8478 | 898.7568 |  | 0 | 0 | 0 | 26.8568
2020 | 3 | 23 | 17 | 1417.6 | 0.75092 | 405.4957 | 724.6358 | 724.6358 | 837.2735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 18 | 1358 | 0.75145 | 405.7823 | 725.148 | 725.148 | 837.8653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 19 | 1397.1 | 0.78259 | 422.5966 | 755.1959 | 755.1959 | 872.5838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 20 | 1414.8 | 0.81944 | 442.4998 | 790.7635 | 790.7635 | 913.6801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 23 | 21 | 1397.1 | 0.84604 | 456.862 | 816.4293 | 816.4293 | 943.3354 |  | 0 | 0 | 0 | 36.2354
2020 | 3 | 23 | 22 | 1293.8 | 0.86786 | 468.6459 | 837.4876 | 837.4876 | 967.667 |  | 0 | 33.6876 | 33.6876 | 163.867
2020 | 3 | 23 | 23 | 1217.9 | 0.85872 | 463.7093 | 828.6658 | 828.6658 | 957.4739 |  | 0 | 100.7658 | 100.7658 | 229.5739
2020 | 3 | 23 | 24 | 1126.4 | 0.87249 | 471.1462 | 841.9557 | 841.9557 | 972.8297 |  | 0 | 205.5557 | 205.5557 | 336.4297
2020 | 3 | 24 | 1 | 1071.5 | 0.85245 | 460.3215 | 822.6115 | 822.6115 | 950.4786 |  | 0 | 241.1115 | 241.1115 | 368.9786
2020 | 3 | 24 | 2 | 1033.7 | 0.81868 | 442.0891 | 790.0297 | 790.0297 | 912.8322 |  | 0 | 246.3297 | 246.3297 | 369.1322
2020 | 3 | 24 | 3 | 1032.7 | 0.81027 | 437.5438 | 781.907 | 781.907 | 903.447 |  | 0 | 239.207 | 239.207 | 360.747
2020 | 3 | 24 | 4 | 1067.9 | 0.74642 | 403.066 | 720.2938 | 720.2938 | 832.2566 |  | 0 | 142.3938 | 142.3938 | 254.3566
2020 | 3 | 24 | 5 | 1123.4 | 0.75126 | 405.6781 | 724.9617 | 724.9617 | 837.6501 |  | 0 | 91.5617 | 91.5617 | 204.2501
2020 | 3 | 24 | 6 | 1272.1 | 0.70953 | 383.1439 | 684.6924 | 684.6924 | 791.1212 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0212
2020 | 3 | 24 | 7 | 1414.9 | 0.72959 | 393.9777 | 704.0528 | 704.0528 | 813.4911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 8 | 1497.2 | 0.77773 | 419.9755 | 750.5118 | 750.5118 | 867.1717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 9 | 1513 | 0.71108 | 383.9831 | 686.192 | 686.192 | 792.854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 10 | 1500 | 0.7898 | 426.4904 | 762.1542 | 762.1542 | 880.6238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 11 | 1483.7 | 0.74298 | 401.2103 | 716.9777 | 716.9777 | 828.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 12 | 1506.2 | 0.7748 | 418.3935 | 747.6847 | 747.6847 | 863.9051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 13 | 1562.6 | 0.72948 | 393.9217 | 703.9527 | 703.9527 | 813.3754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 14 | 1551 | 0.72232 | 390.0553 | 697.0432 | 697.0432 | 805.3919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 15 | 1561.1 | 0.64233 | 346.8606 | 619.8528 | 619.8528 | 716.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 16 | 1557.9 | 0.58969 | 318.4351 | 569.0552 | 569.0552 | 657.5094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 17 | 1587.6 | 0.43724 | 236.1086 | 421.9348 | 421.9348 | 487.5205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 18 | 1525 | 0.38769 | 209.3523 | 374.1203 | 374.1203 | 432.2737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 19 | 1533.5 | 0.38565 | 208.2486 | 372.1479 | 372.1479 | 429.9947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 20 | 1500 | 0.41137 | 222.1425 | 396.9768 | 396.9768 | 458.6831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 21 | 1524.9 | 0.47774 | 257.9815 | 461.0225 | 461.0225 | 532.6841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 22 | 1439.9 | 0.43883 | 236.9703 | 423.4748 | 423.4748 | 489.2999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 23 | 1371.2 | 0.38293 | 206.7798 | 369.5232 | 369.5232 | 426.962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 24 | 24 | 1318.3 | 0.37989 | 205.1423 | 366.5969 | 366.5969 | 423.5809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 1 | 1218 | 0.47224 | 255.0092 | 455.7108 | 455.7108 | 526.5467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 2 | 1148.9 | 0.48795 | 263.4926 | 470.8711 | 470.8711 | 544.0635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 3 | 1139.9 | 0.40569 | 219.0724 | 391.4904 | 391.4904 | 452.3439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 4 | 1141.9 | 0.44646 | 241.0903 | 430.8373 | 430.8373 | 497.8068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 5 | 1206.4 | 0.3162 | 170.7502 | 305.1369 | 305.1369 | 352.5675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 6 | 1310.7 | 0.34796 | 187.8992 | 335.7828 | 335.7828 | 387.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 7 | 1418.3 | 0.17688 | 95.5158 | 170.6902 | 170.6902 | 197.2224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 8 | 1491.3 | 0.12087 | 65.2689 | 116.6379 | 116.6379 | 134.7682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 9 | 1507.7 | 0.091013 | 49.1473 | 87.828 | 87.828 | 101.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 10 | 1496.9 | 0.08461 | 45.6896 | 81.649 | 81.649 | 94.3405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 11 | 1470.3 | 0.081448 | 43.982 | 78.5975 | 78.5975 | 90.8147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 12 | 1469.9 | 0.060678 | 32.7663 | 58.5546 | 58.5546 | 67.6564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 13 | 1459.9 | 0.062584 | 33.7951 | 60.3932 | 60.3932 | 69.7807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 14 | 1454.4 | 0.06798 | 36.709 | 65.6003 | 65.6003 | 75.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 15 | 1417.4 | 0.096154 | 51.9231 | 92.7886 | 92.7886 | 107.2117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 16 | 1421.9 | 0.093802 | 50.653 | 90.5188 | 90.5188 | 104.589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 17 | 1483.7 | 0.10607 | 57.279 | 102.3596 | 102.3596 | 118.2705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 18 | 1495 | 0.11899 | 64.2523 | 114.8213 | 114.8213 | 132.6692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 19 | 1478.4 | 0.28914 | 156.1343 | 279.0177 | 279.0177 | 322.3883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 20 | 1451.4 | 0.33876 | 182.931 | 326.9045 | 326.9045 | 377.7187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 21 | 1433.6 | 0.419 | 226.2586 | 404.3325 | 404.3325 | 467.1821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 22 | 1378.4 | 0.41055 | 221.6945 | 396.1762 | 396.1762 | 457.758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 23 | 1330.9 | 0.38492 | 207.8542 | 371.4431 | 371.4431 | 429.1804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 25 | 24 | 1296.2 | 0.33001 | 178.2069 | 318.4623 | 318.4623 | 367.9642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 1 | 1222.4 | 0.24548 | 132.5568 | 236.8839 | 236.8839 | 273.7052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 2 | 1187.5 | 0.25562 | 138.0341 | 246.672 | 246.672 | 285.0148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 3 | 1198.6 | 0.19714 | 106.4583 | 190.2449 | 190.2449 | 219.8167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 4 | 1243 | 0.1893 | 102.2198 | 182.6705 | 182.6705 | 211.0649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 5 | 1310.2 | 0.12473 | 67.3545 | 120.3651 | 120.3651 | 139.0747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 6 | 1410.6 | 0.094968 | 51.2827 | 91.6441 | 91.6441 | 105.8893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 7 | 1535.9 | 0.10153 | 54.8282 | 97.9801 | 97.9801 | 113.2101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 8 | 1591.2 | 0.10658 | 57.5548 | 102.8526 | 102.8526 | 118.8401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 9 | 1574.3 | 0.075793 | 40.9281 | 73.1401 | 73.1401 | 84.509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 10 | 1522.4 | 0.1314 | 70.9534 | 126.7964 | 126.7964 | 146.5057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 11 | 1492.6 | 0.15526 | 83.8417 | 149.8283 | 149.8283 | 173.1176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 12 | 1491.8 | 0.25649 | 138.5057 | 247.5148 | 247.5148 | 285.9886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 13 | 1444.9 | 0.36026 | 194.5392 | 347.6488 | 347.6488 | 401.6874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 14 | 1375.2 | 0.41799 | 225.717 | 403.3646 | 403.3646 | 466.0637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 15 | 1379.7 | 0.53639 | 289.6506 | 517.6164 | 517.6164 | 598.0749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 16 | 1383 | 0.801 | 432.5398 | 772.9647 | 772.9647 | 893.1146 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11464
2020 | 3 | 26 | 17 | 1403.6 | 0.8167 | 441.0168 | 788.1133 | 788.1133 | 910.618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 18 | 1342.4 | 0.87763 | 473.9217 | 846.9156 | 846.9156 | 978.5606 |  | 0 | 0 | 0 | 126.1606
2020 | 3 | 26 | 19 | 1454.4 | 0.92435 | 499.1497 | 891.999 | 891.999 | 1030.6517 |  | 0 | 0 | 0 | 66.2517
2020 | 3 | 26 | 20 | 1435 | 0.91992 | 496.7569 | 887.7229 | 887.7229 | 1025.711 |  | 0 | 0 | 0 | 80.711
2020 | 3 | 26 | 21 | 1410 | 0.90479 | 488.5861 | 873.1215 | 873.1215 | 1008.8398 |  | 0 | 0 | 0 | 88.8398
2020 | 3 | 26 | 22 | 1303.5 | 0.91343 | 493.2528 | 881.4611 | 881.4611 | 1018.4758 |  | 0 | 67.9611 | 67.9611 | 204.9758
2020 | 3 | 26 | 23 | 1328.1 | 0.91455 | 493.857 | 882.5408 | 882.5408 | 1019.7233 |  | 0 | 44.4408 | 44.4408 | 181.6233
2020 | 3 | 26 | 24 | 1212.4 | 0.92541 | 499.724 | 893.0253 | 893.0253 | 1031.8375 |  | 0 | 170.6253 | 170.6253 | 309.4375
2020 | 3 | 27 | 1 | 1116.6 | 0.89865 | 485.2689 | 867.1934 | 867.1934 | 1001.9903 |  | 0 | 240.5934 | 240.5934 | 375.3903
2020 | 3 | 27 | 2 | 1108.1 | 0.90948 | 491.1202 | 877.6499 | 877.6499 | 1014.0722 |  | 0 | 259.5499 | 259.5499 | 395.9722
2020 | 3 | 27 | 3 | 1112.5 | 0.7925 | 427.9511 | 764.7645 | 764.7645 | 883.6398 |  | 0 | 142.2645 | 142.2645 | 261.1398
2020 | 3 | 27 | 4 | 1111.6 | 0.89423 | 482.8834 | 862.9306 | 862.9306 | 997.0648 |  | 0 | 241.3306 | 241.3306 | 375.4648
2020 | 3 | 27 | 5 | 1161.9 | 0.85698 | 462.767 | 826.9818 | 826.9818 | 955.5282 |  | 0 | 155.0818 | 155.0818 | 283.6282
2020 | 3 | 27 | 6 | 1270.7 | 0.91973 | 496.6535 | 887.5382 | 887.5382 | 1025.4975 |  | 0 | 106.8382 | 106.8382 | 244.7975
2020 | 3 | 27 | 7 | 1410.6 | 0.90103 | 486.5547 | 869.4912 | 869.4912 | 1004.6453 |  | 0 | 0 | 0 | 84.0453
2020 | 3 | 27 | 8 | 1520.2 | 0.93766 | 506.3357 | 904.8407 | 904.8407 | 1045.4895 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2895
2020 | 3 | 27 | 9 | 1535.5 | 0.96174 | 519.3376 | 928.0755 | 928.0755 | 1072.3359 |  | 0 | 0 | 0 | 26.8359
2020 | 3 | 27 | 10 | 1500 | 0.96728 | 522.3287 | 933.4207 | 933.4207 | 1078.512 |  | 0 | 0 | 0 | 68.512
2020 | 3 | 27 | 11 | 1527.3 | 0.96942 | 523.4844 | 935.486 | 935.486 | 1080.8984 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5984
2020 | 3 | 27 | 12 | 1572.6 | 0.95841 | 517.5403 | 924.8636 | 924.8636 | 1068.6248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 13 | 1553.3 | 0.95759 | 517.0995 | 924.0759 | 924.0759 | 1067.7147 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4147
2020 | 3 | 27 | 14 | 1566.9 | 0.97074 | 524.1989 | 936.7628 | 936.7628 | 1082.3736 |  | 0 | 0 | 0 | 5.4736
2020 | 3 | 27 | 15 | 1586.9 | 0.95935 | 518.0489 | 925.7725 | 925.7725 | 1069.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 16 | 1570.1 | 0.96033 | 518.5806 | 926.7228 | 926.7228 | 1070.7729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 17 | 1606 | 0.96019 | 518.5017 | 926.5817 | 926.5817 | 1070.6099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 18 | 1573.2 | 0.96846 | 522.9707 | 934.568 | 934.568 | 1079.8377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 19 | 1588.8 | 0.97309 | 525.4697 | 939.0338 | 939.0338 | 1084.9976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 20 | 1551 | 0.96587 | 521.5703 | 932.0655 | 932.0655 | 1076.9461 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9461
2020 | 3 | 27 | 21 | 1519.7 | 0.9383 | 506.6823 | 905.46 | 905.46 | 1046.2051 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5051
2020 | 3 | 27 | 22 | 1469.9 | 0.91077 | 491.8135 | 878.889 | 878.889 | 1015.5038 |  | 0 | 0 | 0 | 35.6038
2020 | 3 | 27 | 23 | 1489.6 | 0.86706 | 468.21 | 836.7087 | 836.7087 | 966.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 27 | 24 | 1450.5 | 0.87699 | 473.5761 | 846.2981 | 846.2981 | 977.847 |  | 0 | 0 | 0 | 17.347
2020 | 3 | 28 | 1 | 1409 | 0.86393 | 466.5233 | 833.6945 | 833.6945 | 963.2843 |  | 0 | 0 | 0 | 44.2843
2020 | 3 | 28 | 2 | 1392.4 | 0.88332 | 476.9943 | 852.4065 | 852.4065 | 984.9049 |  | 0 | 0 | 0 | 82.5049
2020 | 3 | 28 | 3 | 1370.3 | 0.84753 | 457.668 | 817.8696 | 817.8696 | 944.9996 |  | 0 | 0 | 0 | 64.6996
2020 | 3 | 28 | 4 | 1383.1 | 0.84577 | 456.7134 | 816.1637 | 816.1637 | 943.0285 |  | 0 | 0 | 0 | 49.9285
2020 | 3 | 28 | 5 | 1409 | 0.81063 | 437.7418 | 782.2609 | 782.2609 | 903.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 6 | 1455.9 | 0.68898 | 372.051 | 664.869 | 664.869 | 768.2165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 7 | 1555.7 | 0.60776 | 328.1929 | 586.4928 | 586.4928 | 677.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 8 | 1633.6 | 0.55375 | 299.0225 | 534.3642 | 534.3642 | 617.426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 9 | 1667.7 | 0.55899 | 301.8545 | 539.4251 | 539.4251 | 623.2736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 10 | 1687.6 | 0.5827 | 314.6554 | 562.3009 | 562.3009 | 649.7052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 11 | 1676.5 | 0.57995 | 313.1713 | 559.6486 | 559.6486 | 646.6406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 12 | 1592.7 | 0.46338 | 250.2266 | 447.1642 | 447.1642 | 516.6716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 13 | 1535.9 | 0.46324 | 250.1471 | 447.0222 | 447.0222 | 516.5075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 14 | 1483.6 | 0.35708 | 192.824 | 344.5836 | 344.5836 | 398.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 15 | 1478.7 | 0.36327 | 196.1636 | 350.5517 | 350.5517 | 405.0416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 16 | 1466.4 | 0.37863 | 204.4627 | 365.3824 | 365.3824 | 422.1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 17 | 1489.8 | 0.32048 | 173.06 | 309.2646 | 309.2646 | 357.3368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 18 | 1471.6 | 0.23725 | 128.1141 | 228.9446 | 228.9446 | 264.5319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 19 | 1511.2 | 0.2201 | 118.8564 | 212.4008 | 212.4008 | 245.4165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 20 | 1511.5 | 0.18876 | 101.9307 | 182.1539 | 182.1539 | 210.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 21 | 1523.2 | 0.14586 | 78.7657 | 140.7571 | 140.7571 | 162.6365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 22 | 1526.3 | 0.12937 | 69.8608 | 124.8438 | 124.8438 | 144.2496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 23 | 1484.9 | 0.1147 | 61.94 | 110.689 | 110.689 | 127.8946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 28 | 24 | 1410.3 | 0.129 | 69.6602 | 124.4854 | 124.4854 | 143.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 1 | 1392.4 | 0.1209 | 65.2886 | 116.6731 | 116.6731 | 134.8089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 2 | 1403.1 | 0.10403 | 56.1757 | 100.388 | 100.388 | 115.9924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 3 | 1410.8 | 0.10467 | 56.5194 | 101.0023 | 101.0023 | 116.7022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 4 | 1433.7 | 0.10806 | 58.3535 | 104.2799 | 104.2799 | 120.4892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 5 | 1440.5 | 0.097493 | 52.646 | 94.0803 | 94.0803 | 108.7042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 6 | 1466.5 | 0.1031 | 55.6755 | 99.4941 | 99.4941 | 114.9595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 7 | 1511.2 | 0.14017 | 75.6905 | 135.2618 | 135.2618 | 156.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 8 | 1549.8 | 0.14419 | 77.8609 | 139.1403 | 139.1403 | 160.7683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 9 | 1585.9 | 0.11332 | 61.1946 | 109.357 | 109.357 | 126.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 10 | 1534.8 | 0.087882 | 47.4561 | 84.8058 | 84.8058 | 97.988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 11 | 1525 | 0.079036 | 42.6795 | 76.2699 | 76.2699 | 88.1253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 12 | 1474.1 | 0.064053 | 34.5886 | 61.811 | 61.811 | 71.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 13 | 1432.4 | 0.069913 | 37.7532 | 67.4664 | 67.4664 | 77.9534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 14 | 1418.8 | 0.11715 | 63.2619 | 113.0514 | 113.0514 | 130.6242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 15 | 1344 | 0.11673 | 63.0344 | 112.6448 | 112.6448 | 130.1544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 16 | 1388.7 | 0.1602 | 86.5096 | 154.5958 | 154.5958 | 178.6263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 17 | 1418.8 | 0.088539 | 47.8113 | 85.4405 | 85.4405 | 98.7214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 18 | 1455.5 | 0.075336 | 40.6814 | 72.6992 | 72.6992 | 83.9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 19 | 1509.7 | 0.099427 | 53.6906 | 95.947 | 95.947 | 110.8611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 20 | 1527.3 | 0.10823 | 58.4447 | 104.4429 | 104.4429 | 120.6775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 21 | 1514.2 | 0.14629 | 78.996 | 141.1688 | 141.1688 | 163.1121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 22 | 1471.3 | 0.10983 | 59.308 | 105.9855 | 105.9855 | 122.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 23 | 1385.1 | 0.10808 | 58.3614 | 104.294 | 104.294 | 120.5055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 29 | 24 | 1308.1 | 0.1027 | 55.4554 | 99.1008 | 99.1008 | 114.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 1 | 1267.1 | 0.12424 | 67.0922 | 119.8962 | 119.8962 | 138.5329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 2 | 1256.8 | 0.15784 | 85.2352 | 152.3184 | 152.3184 | 175.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 3 | 1253.8 | 0.22092 | 119.2955 | 213.1854 | 213.1854 | 246.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 4 | 1279.1 | 0.22315 | 120.5021 | 215.3417 | 215.3417 | 248.8145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 5 | 1328 | 0.23799 | 128.5129 | 229.6574 | 229.6574 | 265.3554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 6 | 1454.4 | 0.18165 | 98.0898 | 175.2901 | 175.2901 | 202.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 7 | 1542.5 | 0.12381 | 66.8597 | 119.4808 | 119.4808 | 138.0529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 8 | 1634.5 | 0.13397 | 72.3445 | 129.2823 | 129.2823 | 149.378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 9 | 1602.2 | 0.17512 | 94.563 | 168.9875 | 168.9875 | 195.255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 10 | 1549.8 | 0.17083 | 92.2488 | 164.8521 | 164.8521 | 190.4767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 11 | 1554.1 | 0.17636 | 95.2319 | 170.1829 | 170.1829 | 196.6362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 12 | 1538.6 | 0.23258 | 125.5942 | 224.4414 | 224.4414 | 259.3287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 13 | 1529.1 | 0.27111 | 146.4002 | 261.6226 | 261.6226 | 302.2894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 14 | 1561.1 | 0.34372 | 185.6071 | 331.6868 | 331.6868 | 383.2443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 15 | 1510.2 | 0.33315 | 179.9001 | 321.4881 | 321.4881 | 371.4603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 16 | 1511.7 | 0.31717 | 171.2737 | 306.0724 | 306.0724 | 353.6484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 17 | 1560.7 | 0.30613 | 165.3126 | 295.4197 | 295.4197 | 341.3398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 18 | 1522.3 | 0.27331 | 147.5899 | 263.7486 | 263.7486 | 304.7458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 19 | 1538.1 | 0.2488 | 134.3521 | 240.0922 | 240.0922 | 277.4122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 20 | 1523.9 | 0.22187 | 119.8111 | 214.1068 | 214.1068 | 247.3877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 21 | 1455.8 | 0.23383 | 126.2682 | 225.646 | 225.646 | 260.7205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 22 | 1366 | 0.26966 | 145.6182 | 260.2251 | 260.2251 | 300.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 23 | 1339.5 | 0.27802 | 150.1331 | 268.2934 | 268.2934 | 309.997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 30 | 24 | 1266.3 | 0.23973 | 129.4567 | 231.3439 | 231.3439 | 267.3041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 1 | 1185.6 | 0.29082 | 157.0401 | 280.6366 | 280.6366 | 324.2588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 2 | 1129.7 | 0.31254 | 168.7718 | 301.6014 | 301.6014 | 348.4824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 3 | 1130.1 | 0.28463 | 153.6999 | 274.6673 | 274.6673 | 317.3617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 4 | 1140.9 | 0.26795 | 144.691 | 258.5681 | 258.5681 | 298.7601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 5 | 1208.7 | 0.24661 | 133.1715 | 237.9824 | 237.9824 | 274.9745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 6 | 1324.1 | 0.22818 | 123.2166 | 220.1927 | 220.1927 | 254.4195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 7 | 1429.3 | 0.21254 | 114.7696 | 205.0976 | 205.0976 | 236.9781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 8 | 1497.2 | 0.16557 | 89.4052 | 159.7703 | 159.7703 | 184.6051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 9 | 1483 | 0.15364 | 82.9651 | 148.2617 | 148.2617 | 171.3076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 10 | 1442.1 | 0.19113 | 103.212 | 184.4436 | 184.4436 | 213.1136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 11 | 1393 | 0.17093 | 92.3041 | 164.9508 | 164.9508 | 190.5908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 12 | 1377.9 | 0.15821 | 85.4317 | 152.6696 | 152.6696 | 176.4007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 13 | 1378.1 | 0.1445 | 78.0274 | 139.4378 | 139.4378 | 161.1121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 14 | 1319.6 | 0.18411 | 99.4178 | 177.6633 | 177.6633 | 205.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 15 | 1330.9 | 0.22049 | 119.0669 | 212.777 | 212.777 | 245.8511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 16 | 1378.4 | 0.14435 | 77.9517 | 139.3025 | 139.3025 | 160.9558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 17 | 1418.6 | 0.15455 | 83.4565 | 149.1398 | 149.1398 | 172.3222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 18 | 1379.8 | 0.10363 | 55.9614 | 100.0051 | 100.0051 | 115.5499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 19 | 1393.7 | 0.10078 | 54.4192 | 97.2491 | 97.2491 | 112.3655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 20 | 1409 | 0.072363 | 39.0758 | 69.8299 | 69.8299 | 80.6843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 21 | 1388.9 | 0.046059 | 24.8719 | 44.4471 | 44.4471 | 51.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 22 | 1282.3 | 0.018778 | 10.1403 | 18.121 | 18.121 | 20.9377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 23 | 1231.5 | 0.030369 | 16.3994 | 29.3063 | 29.3063 | 33.8617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 31 | 24 | 1128.5 | 0.10182 | 54.981 | 98.2531 | 98.2531 | 113.5257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 1 | 1088.9 | 0.084908 | 45.8502 | 81.936 | 81.936 | 94.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 2 | 1048.7 | 0.080002 | 43.2011 | 77.202 | 77.202 | 89.2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 3 | 1027.8 | 0.13069 | 70.5712 | 126.1133 | 126.1133 | 145.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 4 | 1041 | 0.22294 | 120.3853 | 215.1329 | 215.1329 | 248.5733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 5 | 1118.4 | 0.25979 | 140.2847 | 250.6939 | 250.6939 | 289.6619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 6 | 1221.9 | 0.26765 | 144.5288 | 258.2783 | 258.2783 | 298.4252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 7 | 1339.4 | 0.30971 | 167.2427 | 298.8689 | 298.8689 | 345.3252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 8 | 1398.9 | 0.36361 | 196.3502 | 350.885 | 350.885 | 405.4267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 9 | 1391 | 0.38232 | 206.4532 | 368.9396 | 368.9396 | 426.2877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 10 | 1405.1 | 0.46453 | 250.8452 | 448.2696 | 448.2696 | 517.9488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 11 | 1411.5 | 0.62744 | 338.8178 | 605.48 | 605.48 | 699.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 12 | 1399.7 | 0.5884 | 317.7364 | 567.8068 | 567.8068 | 656.0669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 13 | 1341.8 | 0.59253 | 319.9675 | 571.7939 | 571.7939 | 660.6737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 14 | 1330.3 | 0.70991 | 383.3501 | 685.0609 | 685.0609 | 791.5471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 15 | 1306 | 0.76189 | 411.4223 | 735.2269 | 735.2269 | 849.5108 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5108
2020 | 4 | 1 | 16 | 1303.3 | 0.84424 | 455.8882 | 814.6891 | 814.6891 | 941.3247 |  | 0 | 1.3891 | 1.3891 | 128.0247
2020 | 4 | 1 | 17 | 1363.3 | 0.77076 | 416.2088 | 743.7806 | 743.7806 | 859.3942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 18 | 1353.1 | 0.549 | 296.4578 | 529.781 | 529.781 | 612.1304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 19 | 1307.7 | 0.56145 | 303.1835 | 541.8001 | 541.8001 | 626.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 20 | 1334.8 | 0.55988 | 302.3359 | 540.2854 | 540.2854 | 624.2676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 21 | 1300.1 | 0.66603 | 359.6589 | 642.7237 | 642.7237 | 742.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 22 | 1255.9 | 0.61088 | 329.8749 | 589.4987 | 589.4987 | 681.1306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 23 | 1232.6 | 0.54961 | 296.7908 | 530.3761 | 530.3761 | 612.818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 1 | 24 | 1171.6 | 0.56051 | 302.6777 | 540.8963 | 540.8963 | 624.9734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 1 | 1069.9 | 0.56867 | 307.0836 | 548.7698 | 548.7698 | 634.0708 |  | 0 | 0 | 0 | 54.1708
2020 | 4 | 2 | 2 | 1056.4 | 0.65756 | 355.0851 | 634.5502 | 634.5502 | 733.1849 |  | 0 | 68.1502 | 68.1502 | 166.7849
2020 | 4 | 2 | 3 | 1066.2 | 0.74642 | 403.0655 | 720.2929 | 720.2929 | 832.2555 |  | 0 | 144.0929 | 144.0929 | 256.0555
2020 | 4 | 2 | 4 | 1059 | 0.70875 | 382.7258 | 683.9451 | 683.9451 | 790.2578 |  | 0 | 114.9451 | 114.9451 | 221.2578
2020 | 4 | 2 | 5 | 1111.6 | 0.60579 | 327.1266 | 584.5874 | 584.5874 | 675.4559 |  | 0 | 0 | 0 | 53.8559
2020 | 4 | 2 | 6 | 1219.5 | 0.5157 | 278.4769 | 497.6485 | 497.6485 | 575.0031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 7 | 1314.6 | 0.46377 | 250.4374 | 447.5408 | 447.5408 | 517.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 8 | 1391 | 0.57454 | 310.2504 | 554.4289 | 554.4289 | 640.6096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 9 | 1410.8 | 0.54505 | 294.3259 | 525.9713 | 525.9713 | 607.7285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 10 | 1384.5 | 0.58089 | 313.6783 | 560.5548 | 560.5548 | 647.6877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 11 | 1371.9 | 0.67639 | 365.2526 | 652.7199 | 652.7199 | 754.179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 12 | 1378.2 | 0.63869 | 344.8924 | 616.3355 | 616.3355 | 712.139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 13 | 1330.6 | 0.70893 | 382.8195 | 684.1127 | 684.1127 | 790.4515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 14 | 1315.2 | 0.73871 | 398.9042 | 712.8565 | 712.8565 | 823.6632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 15 | 1323.9 | 0.7196 | 388.5858 | 694.4172 | 694.4172 | 802.3577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 16 | 1340.9 | 0.76029 | 410.5554 | 733.6777 | 733.6777 | 847.7208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 17 | 1313.3 | 0.73179 | 395.1671 | 706.1782 | 706.1782 | 815.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 18 | 1290.5 | 0.71402 | 385.5691 | 689.0263 | 689.0263 | 796.1288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 19 | 1286.2 | 0.64497 | 348.2812 | 622.3914 | 622.3914 | 719.1361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 2 | 20 | 1288.8 | 0.75434 | 407.3425 | 727.9362 | 727.9362 | 841.0869 |  | 0 | 0 | 0 | 42.2869
2020 | 4 | 2 | 21 | 1236 | 0.71942 | 388.4888 | 694.2439 | 694.2439 | 802.1574 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1574
2020 | 4 | 2 | 22 | 1218.7 | 0.70698 | 381.7667 | 682.2312 | 682.2312 | 788.2775 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5775
2020 | 4 | 2 | 23 | 1223.9 | 0.69943 | 377.6921 | 674.9497 | 674.9497 | 779.8642 |  | 0 | 0 | 0 | 45.9642
2020 | 4 | 2 | 24 | 1141.4 | 0.69846 | 377.1673 | 674.0119 | 674.0119 | 778.7806 |  | 0 | 22.6119 | 22.6119 | 127.3806
2020 | 4 | 3 | 1 | 1046.8 | 0.60948 | 329.1169 | 588.1441 | 588.1441 | 679.5655 |  | 0 | 31.3441 | 31.3441 | 122.7655
2020 | 4 | 3 | 2 | 1000.9 | 0.52291 | 282.3718 | 504.6089 | 504.6089 | 583.0456 |  | 0 | 0 | 0 | 72.1456
2020 | 4 | 3 | 3 | 1006.2 | 0.47056 | 254.1 | 454.0862 | 454.0862 | 524.6695 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4695
2020 | 4 | 3 | 4 | 998 | 0.4643 | 250.7195 | 448.045 | 448.045 | 517.6893 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6893
2020 | 4 | 3 | 5 | 1044.5 | 0.38035 | 205.3914 | 367.0421 | 367.0421 | 424.0953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 6 | 1111.1 | 0.35477 | 191.5779 | 342.3568 | 342.3568 | 395.5729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 7 | 1201 | 0.35471 | 191.5458 | 342.2994 | 342.2994 | 395.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 8 | 1295.4 | 0.3129 | 168.9679 | 301.9519 | 301.9519 | 348.8874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 9 | 1303.2 | 0.36817 | 198.8131 | 355.2865 | 355.2865 | 410.5123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 10 | 1323.5 | 0.40866 | 220.6757 | 394.3557 | 394.3557 | 455.6545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 11 | 1327 | 0.33406 | 180.3915 | 322.3662 | 322.3662 | 372.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 12 | 1307.3 | 0.39844 | 215.1569 | 384.4933 | 384.4933 | 444.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 13 | 1205.4 | 0.45527 | 245.8438 | 439.332 | 439.332 | 507.6219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 14 | 1139.8 | 0.40348 | 217.8815 | 389.3622 | 389.3622 | 449.8849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 15 | 1137.2 | 0.38252 | 206.563 | 369.1357 | 369.1357 | 426.5143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 16 | 1164.1 | 0.39142 | 211.3668 | 377.7203 | 377.7203 | 436.4333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 17 | 1221.7 | 0.30165 | 162.8931 | 291.096 | 291.096 | 336.3441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 18 | 1207.8 | 0.28097 | 151.7265 | 271.1408 | 271.1408 | 313.2871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 19 | 1180.8 | 0.22247 | 120.135 | 214.6857 | 214.6857 | 248.0565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 20 | 1204.4 | 0.23759 | 128.3008 | 229.2784 | 229.2784 | 264.9175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 21 | 1206.7 | 0.19664 | 106.1857 | 189.7577 | 189.7577 | 219.2537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 22 | 1116.3 | 0.15097 | 81.5265 | 145.6908 | 145.6908 | 168.3371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 23 | 1060.5 | 0.18985 | 102.5168 | 183.2013 | 183.2013 | 211.6782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 3 | 24 | 1043.5 | 0.16192 | 87.4388 | 156.2564 | 156.2564 | 180.545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 1 | 986.5 | 0.11602 | 62.6508 | 111.9593 | 111.9593 | 129.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 2 | 942.4 | 0.11409 | 61.6104 | 110.1 | 110.1 | 127.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 3 | 936.9 | 0.11217 | 60.5702 | 108.2411 | 108.2411 | 125.0662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 4 | 944.6 | 0.1102 | 59.5078 | 106.3427 | 106.3427 | 122.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 5 | 969.5 | 0.10117 | 54.6292 | 97.6244 | 97.6244 | 112.7992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 6 | 1027.7 | 0.079071 | 42.6982 | 76.3033 | 76.3033 | 88.1639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 7 | 1093.3 | 0.082277 | 44.4297 | 79.3976 | 79.3976 | 91.7392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 8 | 1225.6 | 0.059698 | 32.2371 | 57.6089 | 57.6089 | 66.5637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 9 | 1288.8 | 0.072158 | 38.9652 | 69.6323 | 69.6323 | 80.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 10 | 1278.7 | 0.095378 | 51.5041 | 92.0397 | 92.0397 | 106.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 11 | 1255.9 | 0.080681 | 43.5675 | 77.8568 | 77.8568 | 89.9589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 12 | 1220.9 | 0.076414 | 41.2633 | 73.7391 | 73.7391 | 85.2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 13 | 1205.2 | 0.063788 | 34.4458 | 61.5559 | 61.5559 | 71.1241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 14 | 1155 | 0.068184 | 36.8191 | 65.7971 | 65.7971 | 76.0247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 15 | 1136.4 | 0.059208 | 31.9724 | 57.1359 | 57.1359 | 66.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 16 | 1124.9 | 0.076141 | 41.1159 | 73.4757 | 73.4757 | 84.8968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 17 | 1159.1 | 0.11178 | 60.3625 | 107.87 | 107.87 | 124.6373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 18 | 1156.7 | 0.21788 | 117.6547 | 210.2532 | 210.2532 | 242.9351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 19 | 1158.8 | 0.33874 | 182.9199 | 326.8847 | 326.8847 | 377.6958 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 20 | 1212.4 | 0.42884 | 231.5733 | 413.83 | 413.83 | 478.1559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 21 | 1193.9 | 0.54638 | 295.0427 | 527.2522 | 527.2522 | 609.2085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 4 | 22 | 1159.6 | 0.67766 | 365.9389 | 653.9464 | 653.9464 | 755.5961 |  | 0 | 0 | 0 | 85.9961
2020 | 4 | 4 | 23 | 1090.9 | 0.73504 | 396.922 | 709.3143 | 709.3143 | 819.5704 |  | 0 | 108.4143 | 108.4143 | 218.6704
2020 | 4 | 4 | 24 | 1023.4 | 0.74651 | 403.1165 | 720.3841 | 720.3841 | 832.3609 |  | 0 | 186.9841 | 186.9841 | 298.9609
2020 | 4 | 5 | 1 | 942.2 | 0.73377 | 396.2368 | 708.0898 | 708.0898 | 818.1556 |  | 0 | 255.8898 | 255.8898 | 365.9556
2020 | 4 | 5 | 2 | 936.1 | 0.72567 | 391.8632 | 700.2741 | 700.2741 | 809.125 |  | 0 | 254.1741 | 254.1741 | 363.025
2020 | 4 | 5 | 3 | 920.8 | 0.78231 | 422.4468 | 754.928 | 754.928 | 872.2744 |  | 0 | 324.128 | 324.128 | 441.4744
2020 | 4 | 5 | 4 | 925.8 | 0.74734 | 403.5631 | 721.1822 | 721.1822 | 833.2831 |  | 0 | 285.3822 | 285.3822 | 397.4831
2020 | 4 | 5 | 5 | 950 | 0.76718 | 414.2792 | 740.3322 | 740.3322 | 855.4097 |  | 0 | 280.3322 | 280.3322 | 395.4097
2020 | 4 | 5 | 6 | 983.3 | 0.8064 | 435.4537 | 778.1719 | 778.1719 | 899.1313 |  | 0 | 284.8719 | 284.8719 | 405.8313
2020 | 4 | 5 | 7 | 1062.3 | 0.79609 | 429.887 | 768.224 | 768.224 | 887.637 |  | 0 | 195.924 | 195.924 | 315.337
2020 | 4 | 5 | 8 | 1140.5 | 0.78184 | 422.1919 | 754.4726 | 754.4726 | 871.7482 |  | 0 | 103.9726 | 103.9726 | 221.2482
2020 | 4 | 5 | 9 | 1178.9 | 0.76332 | 412.1914 | 736.6012 | 736.6012 | 851.0988 |  | 0 | 47.7012 | 47.7012 | 162.1988
2020 | 4 | 5 | 10 | 1180 | 0.73652 | 397.7221 | 710.7441 | 710.7441 | 821.2225 |  | 0 | 20.7441 | 20.7441 | 131.2225
2020 | 4 | 5 | 11 | 1144.2 | 0.81546 | 440.3461 | 786.9148 | 786.9148 | 909.2332 |  | 0 | 132.7148 | 132.7148 | 255.0332
2020 | 4 | 5 | 12 | 1148.9 | 0.83904 | 453.0806 | 809.6719 | 809.6719 | 935.5276 |  | 0 | 150.7719 | 150.7719 | 276.6276
2020 | 4 | 5 | 13 | 1156.3 | 0.83069 | 448.5734 | 801.6173 | 801.6173 | 926.2211 |  | 0 | 135.3173 | 135.3173 | 259.9211
2020 | 4 | 5 | 14 | 1097.6 | 0.73832 | 398.6925 | 712.4782 | 712.4782 | 823.2261 |  | 0 | 104.8782 | 104.8782 | 215.6261
2020 | 4 | 5 | 15 | 1099.7 | 0.74483 | 402.2071 | 718.7589 | 718.7589 | 830.4831 |  | 0 | 109.0589 | 109.0589 | 220.7831
2020 | 4 | 5 | 16 | 1077.4 | 0.78568 | 424.2678 | 758.1822 | 758.1822 | 876.0344 |  | 0 | 170.7822 | 170.7822 | 288.6344
2020 | 4 | 5 | 17 | 1086.4 | 0.80468 | 434.5258 | 776.5137 | 776.5137 | 897.2153 |  | 0 | 180.1137 | 180.1137 | 300.8153
2020 | 4 | 5 | 18 | 1053.6 | 0.79566 | 429.6571 | 767.8132 | 767.8132 | 887.1624 |  | 0 | 204.2132 | 204.2132 | 323.5624
2020 | 4 | 5 | 19 | 1112.5 | 0.7957 | 429.6782 | 767.8509 | 767.8509 | 887.2059 |  | 0 | 145.3509 | 145.3509 | 264.7059
2020 | 4 | 5 | 20 | 1160.9 | 0.81244 | 438.7197 | 784.0084 | 784.0084 | 905.875 |  | 0 | 113.1084 | 113.1084 | 234.975
2020 | 4 | 5 | 21 | 1185.9 | 0.79882 | 431.3629 | 770.8616 | 770.8616 | 890.6846 |  | 0 | 74.9616 | 74.9616 | 194.7846
2020 | 4 | 5 | 22 | 1118.5 | 0.79259 | 427.9972 | 764.8469 | 764.8469 | 883.735 |  | 0 | 136.3469 | 136.3469 | 255.235
2020 | 4 | 5 | 23 | 1015.8 | 0.85952 | 464.1413 | 829.4377 | 829.4377 | 958.3658 |  | 0 | 303.6377 | 303.6377 | 432.5658
2020 | 4 | 5 | 24 | 967.7 | 0.83618 | 451.5384 | 806.9158 | 806.9158 | 932.3431 |  | 0 | 329.2158 | 329.2158 | 454.6431
2020 | 4 | 6 | 1 | 964.4 | 0.75207 | 406.1158 | 725.7439 | 725.7439 | 838.5539 |  | 0 | 251.3439 | 251.3439 | 364.1539
2020 | 4 | 6 | 2 | 901.4 | 0.67063 | 362.1421 | 647.1614 | 647.1614 | 747.7565 |  | 0 | 235.7614 | 235.7614 | 336.3565
2020 | 4 | 6 | 3 | 902.5 | 0.62325 | 336.5546 | 601.4355 | 601.4355 | 694.9229 |  | 0 | 188.9355 | 188.9355 | 282.4229
2020 | 4 | 6 | 4 | 923.7 | 0.60221 | 325.1931 | 581.132 | 581.132 | 671.4634 |  | 0 | 147.432 | 147.432 | 237.7634
2020 | 4 | 6 | 5 | 979.1 | 0.52411 | 283.0181 | 505.7639 | 505.7639 | 584.38 |  | 0 | 16.6639 | 16.6639 | 95.28
2020 | 4 | 6 | 6 | 1094.5 | 0.52856 | 285.4206 | 510.0571 | 510.0571 | 589.3406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 7 | 1144.8 | 0.50464 | 272.5078 | 486.9815 | 486.9815 | 562.6781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 8 | 1259.5 | 0.4784 | 258.3348 | 461.6539 | 461.6539 | 533.4136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 9 | 1296.9 | 0.59152 | 319.4188 | 570.8133 | 570.8133 | 659.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 10 | 1307.3 | 0.59422 | 320.8793 | 573.4232 | 573.4232 | 662.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 11 | 1309.3 | 0.55034 | 297.182 | 531.0752 | 531.0752 | 613.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 12 | 1288.9 | 0.51986 | 280.7225 | 501.6615 | 501.6615 | 579.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 13 | 1233.9 | 0.47508 | 256.544 | 458.4536 | 458.4536 | 529.7158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 14 | 1222 | 0.60284 | 325.5354 | 581.7439 | 581.7439 | 672.1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 15 | 1227.4 | 0.54521 | 294.4135 | 526.1279 | 526.1279 | 607.9094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 16 | 1256.2 | 0.50213 | 271.1484 | 484.5522 | 484.5522 | 559.8712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 17 | 1244.4 | 0.40859 | 220.6375 | 394.2873 | 394.2873 | 455.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 18 | 1227.3 | 0.41948 | 226.5205 | 404.8004 | 404.8004 | 467.7228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 19 | 1266.6 | 0.36732 | 198.3514 | 354.4613 | 354.4613 | 409.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 20 | 1282 | 0.44504 | 240.32 | 429.4607 | 429.4607 | 496.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 21 | 1253.1 | 0.42043 | 227.0315 | 405.7137 | 405.7137 | 468.778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 22 | 1174.4 | 0.39253 | 211.968 | 378.7947 | 378.7947 | 437.6747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 23 | 1127.1 | 0.43826 | 236.6577 | 422.9162 | 422.9162 | 488.6544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 6 | 24 | 1010.6 | 0.40737 | 219.9801 | 393.1126 | 393.1126 | 454.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 1 | 947.7 | 0.4268 | 230.4743 | 411.866 | 411.866 | 475.8867 |  | 0 | 0 | 0 | 18.1867
2020 | 4 | 7 | 2 | 945.8 | 0.45203 | 244.095 | 436.2068 | 436.2068 | 504.011 |  | 0 | 0 | 0 | 48.211
2020 | 4 | 7 | 3 | 936.5 | 0.43374 | 234.2183 | 418.5568 | 418.5568 | 483.6174 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1174
2020 | 4 | 7 | 4 | 955.3 | 0.42737 | 230.7775 | 412.408 | 412.408 | 476.5128 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2128
2020 | 4 | 7 | 5 | 1032.9 | 0.45759 | 247.0966 | 441.5707 | 441.5707 | 510.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 6 | 1180 | 0.4554 | 245.9164 | 439.4617 | 439.4617 | 507.7718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 7 | 1276.9 | 0.44701 | 241.3866 | 431.3669 | 431.3669 | 498.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 8 | 1340.3 | 0.38459 | 207.6771 | 371.1268 | 371.1268 | 428.8148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 9 | 1356.4 | 0.53742 | 290.2055 | 518.608 | 518.608 | 599.2206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 10 | 1341.8 | 0.47863 | 258.4589 | 461.8756 | 461.8756 | 533.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 11 | 1299.8 | 0.52131 | 281.5089 | 503.0668 | 503.0668 | 581.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 12 | 1323.2 | 0.55684 | 300.6959 | 537.3546 | 537.3546 | 620.8813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 13 | 1262.5 | 0.58957 | 318.3679 | 568.9352 | 568.9352 | 657.3707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 14 | 1240.6 | 0.50324 | 271.7513 | 485.6297 | 485.6297 | 561.1161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 15 | 1253.1 | 0.57953 | 312.9442 | 559.2428 | 559.2428 | 646.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 16 | 1240.6 | 0.51206 | 276.5149 | 494.1424 | 494.1424 | 570.9521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 17 | 1280.3 | 0.42766 | 230.9344 | 412.6883 | 412.6883 | 476.8367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 18 | 1278.3 | 0.37904 | 204.6834 | 365.7769 | 365.7769 | 422.6334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 19 | 1279.3 | 0.22675 | 122.4472 | 218.8176 | 218.8176 | 252.8307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 20 | 1299 | 0.17973 | 97.0538 | 173.4388 | 173.4388 | 200.3982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 21 | 1271.2 | 0.1966 | 106.1646 | 189.7201 | 189.7201 | 219.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 22 | 1166.4 | 0.19271 | 104.0614 | 185.9616 | 185.9616 | 214.8675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 23 | 1144.3 | 0.15196 | 82.0571 | 146.6391 | 146.6391 | 169.4327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 7 | 24 | 1071 | 0.17546 | 94.7459 | 169.3144 | 169.3144 | 195.6327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 1 | 1017.3 | 0.20348 | 109.8784 | 196.3567 | 196.3567 | 226.8785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 2 | 985.5 | 0.2332 | 125.9292 | 225.0401 | 225.0401 | 260.0205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 3 | 987.8 | 0.22117 | 119.4295 | 213.425 | 213.425 | 246.5999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 4 | 1018 | 0.20311 | 109.6812 | 196.0044 | 196.0044 | 226.4714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 5 | 1083.7 | 0.1616 | 87.2629 | 155.9421 | 155.9421 | 180.1818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 6 | 1206.9 | 0.18791 | 101.4739 | 181.3376 | 181.3376 | 209.5247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 7 | 1326.7 | 0.15961 | 86.1882 | 154.0216 | 154.0216 | 177.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 8 | 1405.7 | 0.19469 | 105.1335 | 187.8774 | 187.8774 | 217.0811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 9 | 1393.1 | 0.21278 | 114.9013 | 205.3329 | 205.3329 | 237.2499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 10 | 1384.5 | 0.21508 | 116.1446 | 207.5546 | 207.5546 | 239.817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 11 | 1376.1 | 0.22181 | 119.7761 | 214.0444 | 214.0444 | 247.3155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 12 | 1405.1 | 0.33507 | 180.9385 | 323.3437 | 323.3437 | 373.6044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 13 | 1368.7 | 0.32996 | 178.1799 | 318.414 | 318.414 | 367.9084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 14 | 1367 | 0.34936 | 188.6527 | 337.1294 | 337.1294 | 389.5329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 15 | 1330.6 | 0.33707 | 182.0157 | 325.2688 | 325.2688 | 375.8288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 16 | 1346.7 | 0.25058 | 135.3137 | 241.8105 | 241.8105 | 279.3976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 17 | 1419.2 | 0.16999 | 91.7966 | 164.0439 | 164.0439 | 189.5429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 18 | 1368.9 | 0.13668 | 73.8072 | 131.8962 | 131.8962 | 152.3982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 19 | 1387.5 | 0.08158 | 44.0532 | 78.7247 | 78.7247 | 90.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 20 | 1386.6 | 0.067038 | 36.2008 | 64.6921 | 64.6921 | 74.7479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 21 | 1354.1 | 0.05386 | 29.0843 | 51.9747 | 51.9747 | 60.0536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 22 | 1268.6 | 0.037272 | 20.1269 | 35.9675 | 35.9675 | 41.5583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 23 | 1207.4 | 0.027209 | 14.6929 | 26.2568 | 26.2568 | 30.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 8 | 24 | 1113.2 | 0.062347 | 33.6674 | 60.1649 | 60.1649 | 69.517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 1 | 1047.6 | 0.066203 | 35.7498 | 63.8862 | 63.8862 | 73.8167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 2 | 991.1 | 0.15841 | 85.5389 | 152.8611 | 152.8611 | 176.6219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 3 | 998 | 0.16278 | 87.9007 | 157.0817 | 157.0817 | 181.4986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 4 | 1009.7 | 0.1639 | 88.5063 | 158.1641 | 158.1641 | 182.7492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 5 | 1086.4 | 0.14351 | 77.4966 | 138.4893 | 138.4893 | 160.0162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 6 | 1228.2 | 0.13695 | 73.9538 | 132.1583 | 132.1583 | 152.701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 7 | 1328.7 | 0.082932 | 44.7831 | 80.0291 | 80.0291 | 92.4689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 8 | 1353.1 | 0.062289 | 33.636 | 60.1087 | 60.1087 | 69.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 9 | 1360.6 | 0.066848 | 36.0981 | 64.5087 | 64.5087 | 74.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 10 | 1333.2 | 0.10379 | 56.0449 | 100.1543 | 100.1543 | 115.7223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 11 | 1332.3 | 0.12724 | 68.7103 | 122.7879 | 122.7879 | 141.8741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 12 | 1326.7 | 0.14502 | 78.3116 | 139.9457 | 139.9457 | 161.6989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 13 | 1303.2 | 0.12762 | 68.9126 | 123.1494 | 123.1494 | 142.2917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 14 | 1250 | 0.16137 | 87.1416 | 155.7253 | 155.7253 | 179.9313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 15 | 1240.8 | 0.16473 | 88.9541 | 158.9642 | 158.9642 | 183.6737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 16 | 1265.3 | 0.17364 | 93.7637 | 167.5592 | 167.5592 | 193.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 17 | 1235.9 | 0.22623 | 122.1655 | 218.3143 | 218.3143 | 252.2491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 18 | 1248.3 | 0.20941 | 113.0825 | 202.0827 | 202.0827 | 233.4945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 19 | 1239 | 0.21155 | 114.2368 | 204.1454 | 204.1454 | 235.8779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 20 | 1271.2 | 0.18976 | 102.4688 | 183.1156 | 183.1156 | 211.5791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 21 | 1293 | 0.23621 | 127.5511 | 227.9386 | 227.9386 | 263.3695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 22 | 1215.8 | 0.15988 | 86.334 | 154.282 | 154.282 | 178.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 23 | 1206.6 | 0.14743 | 79.6118 | 142.2692 | 142.2692 | 164.3836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 9 | 24 | 1155 | 0.17631 | 95.2089 | 170.1418 | 170.1418 | 196.5887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 1 | 1066.3 | 0.15866 | 85.6788 | 153.1113 | 153.1113 | 176.9109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 2 | 1036.3 | 0.16241 | 87.7006 | 156.7242 | 156.7242 | 181.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 3 | 1024.9 | 0.12836 | 69.312 | 123.863 | 123.863 | 143.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 4 | 1043.9 | 0.14557 | 78.6076 | 140.4746 | 140.4746 | 162.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 5 | 1108.8 | 0.095219 | 51.4185 | 91.8868 | 91.8868 | 106.1697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 6 | 1227.8 | 0.091754 | 49.5473 | 88.5428 | 88.5428 | 102.306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 7 | 1340.9 | 0.034885 | 18.8381 | 33.6643 | 33.6643 | 38.8971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 8 | 1418.8 | 0.018101 | 9.7746 | 17.4676 | 17.4676 | 20.1828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 9 | 1426.2 | 0.01675 | 9.0448 | 16.1633 | 16.1633 | 18.6757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 10 | 1376.2 | 0.019584 | 10.5754 | 18.8987 | 18.8987 | 21.8363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 11 | 1375.6 | 0.030489 | 16.4641 | 29.4219 | 29.4219 | 33.9952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 12 | 1410.6 | 0.02863 | 15.4605 | 27.6284 | 27.6284 | 31.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 13 | 1386.6 | 0.041196 | 22.2456 | 39.7537 | 39.7537 | 45.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 14 | 1388.6 | 0.091186 | 49.2406 | 87.9947 | 87.9947 | 101.6727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 15 | 1386.4 | 0.12143 | 65.5723 | 117.1801 | 117.1801 | 135.3947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 16 | 1379.9 | 0.15949 | 86.1247 | 153.908 | 153.908 | 177.8315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 17 | 1410.8 | 0.16317 | 88.1122 | 157.4598 | 157.4598 | 181.9355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 18 | 1391.1 | 0.19144 | 103.3765 | 184.7376 | 184.7376 | 213.4532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 19 | 1376.2 | 0.28289 | 152.763 | 272.9931 | 272.9931 | 315.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 20 | 1351.9 | 0.34679 | 187.2651 | 334.6497 | 334.6497 | 386.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 21 | 1314.6 | 0.41515 | 224.1799 | 400.6177 | 400.6177 | 462.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 22 | 1266 | 0.39451 | 213.0371 | 380.7051 | 380.7051 | 439.8821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 23 | 1240.6 | 0.43632 | 235.6119 | 421.0473 | 421.0473 | 486.495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 10 | 24 | 1142.8 | 0.52484 | 283.4161 | 506.475 | 506.475 | 585.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 11 | 1 | 1052.3 | 0.56457 | 304.8663 | 544.8074 | 544.8074 | 629.4925 |  | 0 | 0 | 0 | 67.1925
2020 | 4 | 11 | 2 | 1003.9 | 0.64303 | 347.2357 | 620.523 | 620.523 | 716.9774 |  | 0 | 106.623 | 106.623 | 203.0774
2020 | 4 | 11 | 3 | 989.7 | 0.70117 | 378.6301 | 676.6259 | 676.6259 | 781.8009 |  | 0 | 176.9259 | 176.9259 | 282.1009
2020 | 4 | 11 | 4 | 964.7 | 0.71402 | 385.5731 | 689.0334 | 689.0334 | 796.137 |  | 0 | 214.3334 | 214.3334 | 321.437
2020 | 4 | 11 | 5 | 984.9 | 0.7383 | 398.6799 | 712.4557 | 712.4557 | 823.2002 |  | 0 | 217.5557 | 217.5557 | 328.3002
2020 | 4 | 11 | 6 | 1033.2 | 0.73716 | 398.0661 | 711.3588 | 711.3588 | 821.9327 |  | 0 | 168.1588 | 168.1588 | 278.7327
2020 | 4 | 11 | 7 | 1117.4 | 0.72497 | 391.4865 | 699.6009 | 699.6009 | 808.3471 |  | 0 | 72.2009 | 72.2009 | 180.9471
2020 | 4 | 11 | 8 | 1215.9 | 0.6947 | 375.1397 | 670.3886 | 670.3886 | 774.5941 |  | 0 | 0 | 0 | 48.6941
2020 | 4 | 11 | 9 | 1290.5 | 0.65767 | 355.1394 | 634.6473 | 634.6473 | 733.2972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 11 | 10 | 1258.7 | 0.79991 | 431.9525 | 771.9151 | 771.9151 | 891.902 |  | 0 | 3.2151 | 3.2151 | 123.202
2020 | 4 | 11 | 11 | 1321.5 | 0.81453 | 439.8447 | 786.0188 | 786.0188 | 908.1978 |  | 0 | 0 | 0 | 76.6978
2020 | 4 | 11 | 12 | 1302.9 | 0.79113 | 427.2081 | 763.4367 | 763.4367 | 882.1056 |  | 0 | 0 | 0 | 69.2056
2020 | 4 | 11 | 13 | 1263.2 | 0.82071 | 443.1822 | 791.983 | 791.983 | 915.0891 |  | 0 | 18.783 | 18.783 | 141.8891
2020 | 4 | 11 | 14 | 1215.9 | 0.88019 | 475.3031 | 849.3842 | 849.3842 | 981.4129 |  | 0 | 123.4842 | 123.4842 | 255.5129
2020 | 4 | 11 | 15 | 1196.1 | 0.89859 | 485.237 | 867.1365 | 867.1365 | 1001.9245 |  | 0 | 161.0365 | 161.0365 | 295.8245
2020 | 4 | 11 | 16 | 1240.6 | 0.8945 | 483.0312 | 863.1946 | 863.1946 | 997.3699 |  | 0 | 112.5946 | 112.5946 | 246.7699
2020 | 4 | 11 | 17 | 1276.1 | 0.85551 | 461.9756 | 825.5676 | 825.5676 | 953.8941 |  | 0 | 39.4676 | 39.4676 | 167.7941
2020 | 4 | 11 | 18 | 1299 | 0.88331 | 476.9864 | 852.3923 | 852.3923 | 984.8885 |  | 0 | 43.3923 | 43.3923 | 175.8885
2020 | 4 | 11 | 19 | 1306 | 0.88019 | 475.3026 | 849.3833 | 849.3833 | 981.4118 |  | 0 | 33.3833 | 33.3833 | 165.4118
2020 | 4 | 11 | 20 | 1312.6 | 0.89017 | 480.6892 | 859.0094 | 859.0094 | 992.5342 |  | 0 | 36.4094 | 36.4094 | 169.9342
2020 | 4 | 11 | 21 | 1315.6 | 0.89922 | 485.5772 | 867.7444 | 867.7444 | 1002.6269 |  | 0 | 42.1444 | 42.1444 | 177.0269
2020 | 4 | 11 | 22 | 1273.7 | 0.88779 | 479.4053 | 856.7149 | 856.7149 | 989.8831 |  | 0 | 73.0149 | 73.0149 | 206.1831
2020 | 4 | 11 | 23 | 1199.1 | 0.89073 | 480.9961 | 859.5579 | 859.5579 | 993.1679 |  | 0 | 150.4579 | 150.4579 | 284.0679
2020 | 4 | 11 | 24 | 1091.7 | 0.86463 | 466.9021 | 834.3714 | 834.3714 | 964.0664 |  | 0 | 232.6714 | 232.6714 | 362.3664
2020 | 4 | 12 | 1 | 1076.6 | 0.86109 | 464.9889 | 830.9523 | 830.9523 | 960.1159 |  | 0 | 244.3523 | 244.3523 | 373.5159
2020 | 4 | 12 | 2 | 1056 | 0.8389 | 453.0059 | 809.5383 | 809.5383 | 935.3733 |  | 0 | 243.5383 | 243.5383 | 369.3733
2020 | 4 | 12 | 3 | 1073.8 | 0.81818 | 441.8185 | 789.5461 | 789.5461 | 912.2734 |  | 0 | 205.7461 | 205.7461 | 328.4734
2020 | 4 | 12 | 4 | 1050.2 | 0.81572 | 440.4882 | 787.1686 | 787.1686 | 909.5265 |  | 0 | 226.9686 | 226.9686 | 349.3265
2020 | 4 | 12 | 5 | 1082 | 0.77835 | 420.3097 | 751.1089 | 751.1089 | 867.8616 |  | 0 | 159.1089 | 159.1089 | 275.8616
2020 | 4 | 12 | 6 | 1104.1 | 0.68986 | 372.5219 | 665.7104 | 665.7104 | 769.1888 |  | 0 | 51.6104 | 51.6104 | 155.0888
2020 | 4 | 12 | 7 | 1135 | 0.69564 | 375.6465 | 671.2942 | 671.2942 | 775.6404 |  | 0 | 26.2942 | 26.2942 | 130.6404
2020 | 4 | 12 | 8 | 1203.2 | 0.76322 | 412.1382 | 736.5062 | 736.5062 | 850.989 |  | 0 | 23.3062 | 23.3062 | 137.789
2020 | 4 | 12 | 9 | 1287 | 0.78929 | 426.216 | 761.6637 | 761.6637 | 880.057 |  | 0 | 0 | 0 | 83.057
2020 | 4 | 12 | 10 | 1248.3 | 0.70734 | 381.9623 | 682.5808 | 682.5808 | 788.6814 |  | 0 | 0 | 0 | 30.3814
2020 | 4 | 12 | 11 | 1204.9 | 0.75522 | 407.8207 | 728.7906 | 728.7906 | 842.0742 |  | 0 | 13.8906 | 13.8906 | 127.1742
2020 | 4 | 12 | 12 | 1203.2 | 0.75787 | 409.2493 | 731.3436 | 731.3436 | 845.024 |  | 0 | 18.1436 | 18.1436 | 131.824
2020 | 4 | 12 | 13 | 1161.5 | 0.76997 | 415.7835 | 743.0205 | 743.0205 | 858.5159 |  | 0 | 71.5205 | 71.5205 | 187.0159
2020 | 4 | 12 | 14 | 1148.9 | 0.80209 | 433.127 | 774.014 | 774.014 | 894.327 |  | 0 | 115.114 | 115.114 | 235.427
2020 | 4 | 12 | 15 | 1163.4 | 0.77676 | 419.4486 | 749.5701 | 749.5701 | 866.0836 |  | 0 | 76.1701 | 76.1701 | 192.6836
2020 | 4 | 12 | 16 | 1171 | 0.80818 | 436.4148 | 779.8894 | 779.8894 | 901.1157 |  | 0 | 98.8894 | 98.8894 | 220.1157
2020 | 4 | 12 | 17 | 1234.2 | 0.76253 | 411.7663 | 735.8417 | 735.8417 | 850.2213 |  | 0 | 0 | 0 | 106.0213
2020 | 4 | 12 | 18 | 1230.5 | 0.71475 | 385.9625 | 689.7292 | 689.7292 | 796.941 |  | 0 | 0 | 0 | 56.441
2020 | 4 | 12 | 19 | 1234.5 | 0.63244 | 341.5168 | 610.3032 | 610.3032 | 705.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 12 | 20 | 1299.6 | 0.57758 | 311.8914 | 557.3614 | 557.3614 | 643.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 12 | 21 | 1288.9 | 0.4892 | 264.1666 | 472.0756 | 472.0756 | 545.4552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 12 | 22 | 1223.9 | 0.29165 | 157.4914 | 281.4429 | 281.4429 | 325.1905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 12 | 23 | 1166.1 | 0.38258 | 206.594 | 369.1912 | 369.1912 | 426.5784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 12 | 24 | 1049.8 | 0.41603 | 224.6539 | 401.4648 | 401.4648 | 463.8687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 1 | 1006.2 | 0.35337 | 190.8191 | 341.0008 | 341.0008 | 394.0061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 2 | 1001.5 | 0.25343 | 136.8502 | 244.5564 | 244.5564 | 282.5704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 3 | 993.5 | 0.29251 | 157.9544 | 282.2703 | 282.2703 | 326.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 4 | 1035.9 | 0.20758 | 112.091 | 200.3108 | 200.3108 | 231.4472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 5 | 1087.6 | 0.28876 | 155.9305 | 278.6536 | 278.6536 | 321.9677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 6 | 1240.8 | 0.23369 | 126.1947 | 225.5147 | 225.5147 | 260.5687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 7 | 1346.9 | 0.18884 | 101.9762 | 182.2353 | 182.2353 | 210.562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 8 | 1366.1 | 0.19146 | 103.3895 | 184.7609 | 184.7609 | 213.4803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 9 | 1388.1 | 0.1807 | 97.5764 | 174.3726 | 174.3726 | 201.4772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 10 | 1346 | 0.1929 | 104.1644 | 186.1456 | 186.1456 | 215.0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 11 | 1346.7 | 0.21789 | 117.6592 | 210.2613 | 210.2613 | 242.9444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 12 | 1299 | 0.31401 | 169.5642 | 303.0175 | 303.0175 | 350.1187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 13 | 1279.3 | 0.33756 | 182.2803 | 325.7417 | 325.7417 | 376.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 14 | 1277.6 | 0.33315 | 179.8996 | 321.4872 | 321.4872 | 371.4594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 15 | 1293 | 0.38409 | 207.4065 | 370.6431 | 370.6431 | 428.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 16 | 1264.7 | 0.45945 | 248.1004 | 443.3646 | 443.3646 | 512.2814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 17 | 1296.9 | 0.38514 | 207.9753 | 371.6596 | 371.6596 | 429.4305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 18 | 1263.9 | 0.50345 | 271.8653 | 485.8334 | 485.8334 | 561.3516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 19 | 1300.1 | 0.53839 | 290.7286 | 519.5427 | 519.5427 | 600.3007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 20 | 1270.3 | 0.61121 | 330.0508 | 589.8131 | 589.8131 | 681.4938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 13 | 21 | 1314.6 | 0.75166 | 405.8953 | 725.3499 | 725.3499 | 838.0986 |  | 0 | 0 | 0 | 13.4986
2020 | 4 | 13 | 22 | 1255.9 | 0.8107 | 437.7757 | 782.3213 | 782.3213 | 903.9257 |  | 0 | 16.4213 | 16.4213 | 138.0257
2020 | 4 | 13 | 23 | 1193.9 | 0.80817 | 436.4099 | 779.8806 | 779.8806 | 901.1055 |  | 0 | 75.9806 | 75.9806 | 197.2055
2020 | 4 | 13 | 24 | 1131.4 | 0.76605 | 413.6644 | 739.2336 | 739.2336 | 854.1404 |  | 0 | 97.8336 | 97.8336 | 212.7404
2020 | 4 | 14 | 1 | 1058.7 | 0.79443 | 428.9904 | 766.6217 | 766.6217 | 885.7857 |  | 0 | 197.9217 | 197.9217 | 317.0857
2020 | 4 | 14 | 2 | 1037 | 0.7914 | 427.3544 | 763.6981 | 763.6981 | 882.4076 |  | 0 | 216.6981 | 216.6981 | 335.4076
2020 | 4 | 14 | 3 | 1015.1 | 0.76357 | 412.3292 | 736.8475 | 736.8475 | 851.3834 |  | 0 | 211.7475 | 211.7475 | 326.2834
2020 | 4 | 14 | 4 | 1028.6 | 0.77176 | 416.7527 | 744.7525 | 744.7525 | 860.5171 |  | 0 | 206.1525 | 206.1525 | 321.9171
2020 | 4 | 14 | 5 | 1129.3 | 0.81989 | 442.7431 | 791.1984 | 791.1984 | 914.1826 |  | 0 | 151.8984 | 151.8984 | 274.8826
2020 | 4 | 14 | 6 | 1250.4 | 0.88812 | 479.5845 | 857.0353 | 857.0353 | 990.2532 |  | 0 | 96.6353 | 96.6353 | 229.8532
2020 | 4 | 14 | 7 | 1340.3 | 0.87523 | 472.6233 | 844.5954 | 844.5954 | 975.8796 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5796
2020 | 4 | 14 | 8 | 1405.5 | 0.70234 | 379.2649 | 677.7604 | 677.7604 | 783.1118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 9 | 1384.5 | 0.72191 | 389.8327 | 696.6455 | 696.6455 | 804.9323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 10 | 1328.7 | 0.69362 | 374.5541 | 669.342 | 669.342 | 773.3848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 11 | 1314.6 | 0.6746 | 364.2824 | 650.9861 | 650.9861 | 752.1757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 12 | 1312.6 | 0.55481 | 299.5963 | 535.3897 | 535.3897 | 618.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 13 | 1308.9 | 0.48594 | 262.4062 | 468.9297 | 468.9297 | 541.8203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 14 | 1296.6 | 0.39368 | 212.5863 | 379.8995 | 379.8995 | 438.9512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 15 | 1294 | 0.44455 | 240.0586 | 428.9937 | 428.9937 | 495.6766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 16 | 1314.6 | 0.43613 | 235.5093 | 420.8639 | 420.8639 | 486.2831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 17 | 1314.6 | 0.4391 | 237.1154 | 423.7339 | 423.7339 | 489.5993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 18 | 1312.6 | 0.39437 | 212.959 | 380.5657 | 380.5657 | 439.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 19 | 1336.2 | 0.48231 | 260.4484 | 465.4309 | 465.4309 | 537.7777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 20 | 1326.7 | 0.30882 | 166.7607 | 298.0076 | 298.0076 | 344.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 21 | 1362.1 | 0.25029 | 135.1571 | 241.5307 | 241.5307 | 279.0743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 22 | 1311.3 | 0.35132 | 189.7146 | 339.0269 | 339.0269 | 391.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 23 | 1288.9 | 0.53177 | 287.1583 | 513.1626 | 513.1626 | 592.9288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 14 | 24 | 1259.5 | 0.52618 | 284.1391 | 507.7672 | 507.7672 | 586.6947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 1 | 1199.1 | 0.61329 | 331.1786 | 591.8283 | 591.8283 | 683.8224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 2 | 1195.6 | 0.70875 | 382.7243 | 683.9425 | 683.9425 | 790.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 84.6548
2020 | 4 | 15 | 3 | 1198.5 | 0.59421 | 320.8718 | 573.4098 | 573.4098 | 662.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 4 | 1188.7 | 0.64096 | 346.117 | 618.5239 | 618.5239 | 714.6675 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9675
2020 | 4 | 15 | 5 | 1288.8 | 0.59154 | 319.4297 | 570.8326 | 570.8326 | 659.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 6 | 1368.5 | 0.70701 | 381.7877 | 682.2688 | 682.2688 | 788.3209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 7 | 1481.3 | 0.72166 | 389.6945 | 696.3985 | 696.3985 | 804.647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 8 | 1513.3 | 0.70382 | 380.0642 | 679.1889 | 679.1889 | 784.7623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 9 | 1487.7 | 0.63278 | 341.7029 | 610.6357 | 610.6357 | 705.5531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 10 | 1438.6 | 0.52057 | 281.1098 | 502.3536 | 502.3536 | 580.4397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 11 | 1382.8 | 0.52002 | 280.8092 | 501.8164 | 501.8164 | 579.8189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 12 | 1366.1 | 0.45736 | 246.9754 | 441.3541 | 441.3541 | 509.9584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 13 | 1370.5 | 0.35713 | 192.8494 | 344.629 | 344.629 | 398.1982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 14 | 1336.2 | 0.34868 | 188.2894 | 336.4801 | 336.4801 | 388.7827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 15 | 1353.5 | 0.37377 | 201.8353 | 360.6871 | 360.6871 | 416.7525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 16 | 1346 | 0.33732 | 182.1546 | 325.517 | 325.517 | 376.1155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 17 | 1366.8 | 0.30528 | 164.8496 | 294.5923 | 294.5923 | 340.3839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 18 | 1373.2 | 0.21231 | 114.6477 | 204.8796 | 204.8796 | 236.7262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 19 | 1378.3 | 0.15799 | 85.3159 | 152.4626 | 152.4626 | 176.1614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 20 | 1353.1 | 0.084148 | 45.4401 | 81.2032 | 81.2032 | 93.8255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 21 | 1346.9 | 0.14477 | 78.1738 | 139.6995 | 139.6995 | 161.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 22 | 1315.6 | 0.11527 | 62.2482 | 111.2398 | 111.2398 | 128.531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 23 | 1265 | 0.11498 | 62.0915 | 110.9597 | 110.9597 | 128.2073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 15 | 24 | 1203.5 | 0.097252 | 52.5159 | 93.8479 | 93.8479 | 108.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 1 | 1154.7 | 0.075042 | 40.5227 | 72.4155 | 72.4155 | 83.6718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 2 | 1127.5 | 0.1007 | 54.3761 | 97.1721 | 97.1721 | 112.2766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 3 | 1112 | 0.08725 | 47.1152 | 84.1967 | 84.1967 | 97.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 4 | 1126.9 | 0.10877 | 58.7363 | 104.964 | 104.964 | 121.2796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 5 | 1202.6 | 0.075538 | 40.7907 | 72.8944 | 72.8944 | 84.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 6 | 1309.1 | 0.058945 | 31.8304 | 56.8821 | 56.8821 | 65.7239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 7 | 1405.6 | 0.029348 | 15.8478 | 28.3206 | 28.3206 | 32.7227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 8 | 1442.8 | 0.015689 | 8.472 | 15.1398 | 15.1398 | 17.4932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 9 | 1438.1 | 0.015006 | 8.1031 | 14.4806 | 14.4806 | 16.7315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 10 | 1416.6 | 0.018954 | 10.2351 | 18.2905 | 18.2905 | 21.1335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 11 | 1411.5 | 0.029639 | 16.0052 | 28.6018 | 28.6018 | 33.0477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 12 | 1386.6 | 0.056205 | 30.3505 | 54.2375 | 54.2375 | 62.6682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 13 | 1418.8 | 0.10324 | 55.7496 | 99.6267 | 99.6267 | 115.1127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 14 | 1358.5 | 0.16008 | 86.443 | 154.4769 | 154.4769 | 178.4888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 15 | 1340.9 | 0.20169 | 108.9131 | 194.6317 | 194.6317 | 224.8853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 16 | 1370.5 | 0.28625 | 154.5743 | 276.23 | 276.23 | 319.1673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 17 | 1368.7 | 0.3547 | 191.5368 | 342.2834 | 342.2834 | 395.4881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 18 | 1356.3 | 0.32889 | 177.5993 | 317.3764 | 317.3764 | 366.7096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 19 | 1373.4 | 0.50415 | 272.2435 | 486.5092 | 486.5092 | 562.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 20 | 1395.4 | 0.57495 | 310.4751 | 554.8306 | 554.8306 | 641.0737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 21 | 1412.2 | 0.57812 | 312.1836 | 557.8837 | 557.8837 | 644.6014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 22 | 1337.6 | 0.65082 | 351.4433 | 628.0422 | 628.0422 | 725.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 23 | 1304.3 | 0.55967 | 302.2204 | 540.079 | 540.079 | 624.0291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 16 | 24 | 1238.2 | 0.53709 | 290.029 | 518.2926 | 518.2926 | 598.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 17 | 1 | 1180 | 0.65292 | 352.5768 | 630.0679 | 630.0679 | 728.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 38.0059
2020 | 4 | 17 | 2 | 1155 | 0.72096 | 389.3197 | 695.7287 | 695.7287 | 803.8731 |  | 0 | 30.7287 | 30.7287 | 138.8731
2020 | 4 | 17 | 3 | 1180 | 0.71127 | 384.0858 | 686.3755 | 686.3755 | 793.0659 |  | 0 | 0 | 0 | 103.0659
2020 | 4 | 17 | 4 | 1175.8 | 0.75642 | 408.4693 | 729.9498 | 729.9498 | 843.4135 |  | 0 | 44.1498 | 44.1498 | 157.6135
2020 | 4 | 17 | 5 | 1236.3 | 0.79291 | 428.1689 | 765.1537 | 765.1537 | 884.0895 |  | 0 | 18.8537 | 18.8537 | 137.7895
2020 | 4 | 17 | 6 | 1343.6 | 0.84868 | 458.2893 | 818.9799 | 818.9799 | 946.2825 |  | 0 | 0 | 0 | 92.6825
2020 | 4 | 17 | 7 | 1439.8 | 0.85416 | 461.2439 | 824.26 | 824.26 | 952.3833 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5833
2020 | 4 | 17 | 8 | 1522.7 | 0.86731 | 468.3486 | 836.9563 | 836.9563 | 967.0531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 17 | 9 | 1497.7 | 0.88205 | 476.3097 | 851.183 | 851.183 | 983.4912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 17 | 10 | 1463.4 | 0.88636 | 478.6335 | 855.3357 | 855.3357 | 988.2895 |  | 0 | 0 | 0 | 14.8895
2020 | 4 | 17 | 11 | 1405.5 | 0.90139 | 486.749 | 869.8385 | 869.8385 | 1005.0466 |  | 0 | 0 | 0 | 89.5466
2020 | 4 | 17 | 12 | 1417.1 | 0.85624 | 462.3723 | 826.2764 | 826.2764 | 954.7132 |  | 0 | 0 | 0 | 27.6132
2020 | 4 | 17 | 13 | 1391.1 | 0.88646 | 478.6866 | 855.4306 | 855.4306 | 988.3991 |  | 0 | 0 | 0 | 87.2991
2020 | 4 | 17 | 14 | 1398.9 | 0.90636 | 489.4348 | 874.638 | 874.638 | 1010.5921 |  | 0 | 0 | 0 | 101.6921
2020 | 4 | 17 | 15 | 1349.2 | 0.92199 | 497.8752 | 889.7214 | 889.7214 | 1028.02 |  | 0 | 30.5214 | 30.5214 | 168.82
2020 | 4 | 17 | 16 | 1366.8 | 0.91547 | 494.3549 | 883.4305 | 883.4305 | 1020.7513 |  | 0 | 6.6305 | 6.6305 | 143.9513
2020 | 4 | 17 | 17 | 1357.5 | 0.90578 | 489.1232 | 874.0812 | 874.0812 | 1009.9487 |  | 0 | 6.5812 | 6.5812 | 142.4487
2020 | 4 | 17 | 18 | 1346.9 | 0.93855 | 506.8183 | 905.7031 | 905.7031 | 1046.4859 |  | 0 | 48.8031 | 48.8031 | 189.5859
2020 | 4 | 17 | 19 | 1340.9 | 0.923 | 498.421 | 890.6969 | 890.6969 | 1029.1472 |  | 0 | 39.7969 | 39.7969 | 178.2472
2020 | 4 | 17 | 20 | 1335.4 | 0.91169 | 492.3152 | 879.7855 | 879.7855 | 1016.5397 |  | 0 | 34.3855 | 34.3855 | 171.1397
2020 | 4 | 17 | 21 | 1348.6 | 0.88908 | 480.1027 | 857.9613 | 857.9613 | 991.3231 |  | 0 | 0 | 0 | 132.7231
2020 | 4 | 17 | 22 | 1303.2 | 0.8638 | 466.4508 | 833.5648 | 833.5648 | 963.1345 |  | 0 | 20.3648 | 20.3648 | 149.9345
2020 | 4 | 17 | 23 | 1319.3 | 0.79507 | 429.3354 | 767.2383 | 767.2383 | 886.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 57.1981
2020 | 4 | 17 | 24 | 1258.9 | 0.72354 | 390.7094 | 698.2121 | 698.2121 | 806.7425 |  | 0 | 0 | 0 | 37.8425
2020 | 4 | 18 | 1 | 1183.7 | 0.58823 | 317.6459 | 567.645 | 567.645 | 655.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 2 | 1158.8 | 0.52858 | 285.4354 | 510.0835 | 510.0835 | 589.3711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 3 | 1148 | 0.55742 | 301.005 | 537.907 | 537.907 | 621.5195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 4 | 1153.9 | 0.6152 | 332.2062 | 593.6648 | 593.6648 | 685.9443 |  | 0 | 0 | 0 | 22.0443
2020 | 4 | 18 | 5 | 1166.7 | 0.52205 | 281.9091 | 503.782 | 503.782 | 582.0901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 6 | 1212.4 | 0.51007 | 275.4375 | 492.2171 | 492.2171 | 568.7275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 7 | 1286.8 | 0.51512 | 278.1661 | 497.0931 | 497.0931 | 574.3614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 8 | 1381.8 | 0.63587 | 343.369 | 613.6131 | 613.6131 | 708.9934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 9 | 1375.6 | 0.74689 | 403.3188 | 720.7457 | 720.7457 | 832.7787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 10 | 1391.1 | 0.74684 | 403.293 | 720.6996 | 720.6996 | 832.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 11 | 1398.9 | 0.73218 | 395.3754 | 706.5505 | 706.5505 | 816.377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 12 | 1330.6 | 0.71094 | 383.9087 | 686.059 | 686.059 | 792.7003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 13 | 1302.9 | 0.76758 | 414.492 | 740.7125 | 740.7125 | 855.8492 |  | 0 | 0 | 0 | 42.9492
2020 | 4 | 18 | 14 | 1270.3 | 0.74781 | 403.8175 | 721.6369 | 721.6369 | 833.8084 |  | 0 | 0 | 0 | 53.5084
2020 | 4 | 18 | 15 | 1306 | 0.75686 | 408.7069 | 730.3744 | 730.3744 | 843.9041 |  | 0 | 0 | 0 | 27.9041
2020 | 4 | 18 | 16 | 1382.9 | 0.62027 | 334.9438 | 598.557 | 598.557 | 691.597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 17 | 1409.7 | 0.5189 | 280.2058 | 500.7382 | 500.7382 | 578.5731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 18 | 1387.5 | 0.46024 | 248.5302 | 444.1327 | 444.1327 | 513.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 19 | 1365.3 | 0.51475 | 277.9645 | 496.7328 | 496.7328 | 573.9451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 20 | 1365.5 | 0.59215 | 319.7596 | 571.4223 | 571.4223 | 660.2444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 21 | 1330.6 | 0.54451 | 294.0329 | 525.4477 | 525.4477 | 607.1236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 22 | 1326.7 | 0.45723 | 246.9043 | 441.2272 | 441.2272 | 509.8117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 23 | 1271.2 | 0.52697 | 284.5658 | 508.5296 | 508.5296 | 587.5757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 18 | 24 | 1189.4 | 0.51905 | 280.2883 | 500.8856 | 500.8856 | 578.7434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 1 | 1141.9 | 0.43875 | 236.9249 | 423.3935 | 423.3935 | 489.206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 2 | 1129.3 | 0.35931 | 194.0263 | 346.7322 | 346.7322 | 400.6284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 3 | 1118.5 | 0.38898 | 210.0518 | 375.3703 | 375.3703 | 433.718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 4 | 1125 | 0.42726 | 230.7224 | 412.3095 | 412.3095 | 476.3991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 5 | 1155.2 | 0.37265 | 201.2321 | 359.6092 | 359.6092 | 415.507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 6 | 1166.1 | 0.30811 | 166.3799 | 297.3271 | 297.3271 | 343.5437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 7 | 1236.3 | 0.43922 | 237.1782 | 423.8463 | 423.8463 | 489.7291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 8 | 1339.4 | 0.36386 | 196.4818 | 351.1203 | 351.1203 | 405.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 9 | 1368.6 | 0.26455 | 142.8575 | 255.2916 | 255.2916 | 294.9743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 10 | 1363.3 | 0.17826 | 96.26 | 172.0202 | 172.0202 | 198.7591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 11 | 1369.7 | 0.087008 | 46.9842 | 83.9625 | 83.9625 | 97.0137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 12 | 1418.8 | 0.054517 | 29.4389 | 52.6084 | 52.6084 | 60.7859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 13 | 1379.5 | 0.096836 | 52.2917 | 93.4472 | 93.4472 | 107.9726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 14 | 1371.3 | 0.15206 | 82.113 | 146.739 | 146.739 | 169.5481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 15 | 1386.7 | 0.12313 | 66.4905 | 118.821 | 118.821 | 137.2906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 16 | 1443.9 | 0.12536 | 67.6954 | 120.9742 | 120.9742 | 139.7784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 17 | 1412.2 | 0.12578 | 67.9203 | 121.3761 | 121.3761 | 140.2429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 18 | 1424.5 | 0.14527 | 78.4477 | 140.189 | 140.189 | 161.9801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 19 | 1448.1 | 0.10819 | 58.4239 | 104.4056 | 104.4056 | 120.6344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 20 | 1416.6 | 0.14154 | 76.4317 | 136.5863 | 136.5863 | 157.8173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 21 | 1343.6 | 0.091362 | 49.3357 | 88.1648 | 88.1648 | 101.8692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 22 | 1333.4 | 0.062619 | 33.8143 | 60.4273 | 60.4273 | 69.8202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 23 | 1237.6 | 0.13266 | 71.6386 | 128.0208 | 128.0208 | 147.9204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 19 | 24 | 1168.8 | 0.23851 | 128.795 | 230.1615 | 230.1615 | 265.9379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 1 | 1145.4 | 0.21546 | 116.3483 | 207.9188 | 207.9188 | 240.2378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 2 | 1144.2 | 0.28759 | 155.2979 | 277.5231 | 277.5231 | 320.6614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 3 | 1147.4 | 0.16288 | 87.9525 | 157.1744 | 157.1744 | 181.6056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 4 | 1176.9 | 0.11126 | 60.0821 | 107.3689 | 107.3689 | 124.0584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 5 | 1212.1 | 0.076106 | 41.0972 | 73.4421 | 73.4421 | 84.858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 6 | 1310.4 | 0.10124 | 54.6679 | 97.6935 | 97.6935 | 112.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 7 | 1405.5 | 0.10116 | 54.6247 | 97.6163 | 97.6163 | 112.7898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 8 | 1485.6 | 0.097626 | 52.7181 | 94.2091 | 94.2091 | 108.853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 9 | 1539.9 | 0.09237 | 49.8798 | 89.137 | 89.137 | 102.9925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 10 | 1537.9 | 0.072578 | 39.1919 | 70.0375 | 70.0375 | 80.9241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 11 | 1468.4 | 0.17088 | 92.2745 | 164.898 | 164.898 | 190.5298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 12 | 1451.6 | 0.1432 | 77.3297 | 138.191 | 138.191 | 159.6714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 13 | 1424.5 | 0.099575 | 53.7707 | 96.0903 | 96.0903 | 111.0266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 14 | 1423.8 | 0.16748 | 90.4412 | 161.6219 | 161.6219 | 186.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 15 | 1422.7 | 0.2117 | 114.3206 | 204.2951 | 204.2951 | 236.0508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 16 | 1473.9 | 0.26891 | 145.2096 | 259.495 | 259.495 | 299.831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 17 | 1546.5 | 0.24613 | 132.9094 | 237.5141 | 237.5141 | 274.4334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 18 | 1484.6 | 0.2988 | 161.3497 | 288.3379 | 288.3379 | 333.1572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 19 | 1443.2 | 0.18059 | 97.5189 | 174.2699 | 174.2699 | 201.3584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 20 | 1433.4 | 0.17659 | 95.3576 | 170.4075 | 170.4075 | 196.8957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 21 | 1419.8 | 0.19498 | 105.2896 | 188.1564 | 188.1564 | 217.4035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 22 | 1346 | 0.13872 | 74.9096 | 133.8662 | 133.8662 | 154.6744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 23 | 1323.9 | 0.10303 | 55.6356 | 99.4228 | 99.4228 | 114.8771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 20 | 24 | 1266.6 | 0.065691 | 35.4732 | 63.3918 | 63.3918 | 73.2455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 1 | 1212.1 | 0.059611 | 32.19 | 57.5248 | 57.5248 | 66.4664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 2 | 1180.6 | 0.044364 | 23.9564 | 42.811 | 42.811 | 49.4656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 3 | 1178.7 | 0.071104 | 38.3962 | 68.6154 | 68.6154 | 79.281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 4 | 1197.3 | 0.054833 | 29.6096 | 52.9134 | 52.9134 | 61.1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 5 | 1232.6 | 0.028769 | 15.5352 | 27.7619 | 27.7619 | 32.0772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 6 | 1328.4 | 0.033487 | 18.0831 | 32.3151 | 32.3151 | 37.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 7 | 1416.6 | 0.054059 | 29.1921 | 52.1673 | 52.1673 | 60.2762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 8 | 1515.8 | 0.05917 | 31.9517 | 57.0989 | 57.0989 | 65.9744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 9 | 1476.6 | 0.064632 | 34.9015 | 62.3703 | 62.3703 | 72.0651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 10 | 1409.7 | 0.096191 | 51.9432 | 92.8244 | 92.8244 | 107.253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 11 | 1391.1 | 0.059926 | 32.3602 | 57.8289 | 57.8289 | 66.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 12 | 1415.8 | 0.12081 | 65.2398 | 116.586 | 116.586 | 134.7082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 13 | 1383.8 | 0.10414 | 56.2369 | 100.4974 | 100.4974 | 116.1188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 14 | 1382.9 | 0.20435 | 110.3484 | 197.1967 | 197.1967 | 227.8491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 15 | 1389.1 | 0.15051 | 81.2735 | 145.2387 | 145.2387 | 167.8146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 16 | 1409.9 | 0.2551 | 137.7552 | 246.1736 | 246.1736 | 284.4389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 17 | 1432.6 | 0.30664 | 165.5877 | 295.9113 | 295.9113 | 341.9079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 18 | 1412.2 | 0.34388 | 185.6962 | 331.846 | 331.846 | 383.4283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 19 | 1405.5 | 0.40917 | 220.9522 | 394.8497 | 394.8497 | 456.2253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 20 | 1417.2 | 0.41691 | 225.1318 | 402.3189 | 402.3189 | 464.8555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 21 | 1391 | 0.36724 | 198.3099 | 354.3872 | 354.3872 | 409.4733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 22 | 1319.2 | 0.35503 | 191.7161 | 342.6037 | 342.6037 | 395.8582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 23 | 1315.5 | 0.52328 | 282.5691 | 504.9614 | 504.9614 | 583.4528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 21 | 24 | 1248.3 | 0.47613 | 257.1108 | 459.4666 | 459.4666 | 530.8863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 1 | 1175.7 | 0.5038 | 272.051 | 486.1652 | 486.1652 | 561.7349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 2 | 1141.4 | 0.48898 | 264.0513 | 471.8695 | 471.8695 | 545.2171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 3 | 1159.1 | 0.55074 | 297.3987 | 531.4625 | 531.4625 | 614.0732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 4 | 1159.1 | 0.54083 | 292.0465 | 521.8978 | 521.8978 | 603.0219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 5 | 1235 | 0.51482 | 278.0045 | 496.8043 | 496.8043 | 574.0278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 6 | 1343.6 | 0.38272 | 206.6676 | 369.3226 | 369.3226 | 426.7302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 7 | 1431.1 | 0.3325 | 179.5505 | 320.8635 | 320.8635 | 370.7386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 8 | 1462.8 | 0.29934 | 161.6445 | 288.8647 | 288.8647 | 333.766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 9 | 1418.8 | 0.25628 | 138.3899 | 247.3079 | 247.3079 | 285.7496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 10 | 1382.9 | 0.30715 | 165.8599 | 296.3979 | 296.3979 | 342.4701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 11 | 1361.4 | 0.35898 | 193.8508 | 346.4186 | 346.4186 | 400.2661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 12 | 1365.3 | 0.45615 | 246.3232 | 440.1887 | 440.1887 | 508.6118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 13 | 1330.3 | 0.51111 | 275.9967 | 493.2163 | 493.2163 | 569.8821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 14 | 1313.5 | 0.42485 | 229.4176 | 409.9777 | 409.9777 | 473.7048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 15 | 1281.2 | 0.35716 | 192.8664 | 344.6594 | 344.6594 | 398.2334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 16 | 1296.3 | 0.27575 | 148.9076 | 266.1034 | 266.1034 | 307.4666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 17 | 1315.3 | 0.19331 | 104.3868 | 186.5432 | 186.5432 | 215.5395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 18 | 1288.9 | 0.098205 | 53.0306 | 94.7676 | 94.7676 | 109.4983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 19 | 1264.9 | 0.07848 | 42.3793 | 75.7333 | 75.7333 | 87.5053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 20 | 1299.2 | 0.078205 | 42.2309 | 75.4682 | 75.4682 | 87.199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 21 | 1314.6 | 0.10373 | 56.0136 | 100.0984 | 100.0984 | 115.6577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 22 | 1271.2 | 0.16296 | 88.0006 | 157.2603 | 157.2603 | 181.7049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 23 | 1237.1 | 0.22339 | 120.6326 | 215.575 | 215.575 | 249.0841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 22 | 24 | 1153.5 | 0.33087 | 178.6705 | 319.2908 | 319.2908 | 368.9215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 1 | 1103 | 0.39457 | 213.07 | 380.764 | 380.764 | 439.9501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 2 | 1040 | 0.46181 | 249.3754 | 445.643 | 445.643 | 514.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 3 | 1053.4 | 0.38087 | 205.6688 | 367.5378 | 367.5378 | 424.6681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 4 | 1055.1 | 0.36792 | 198.6747 | 355.039 | 355.039 | 410.2264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 5 | 1137.9 | 0.37168 | 200.7095 | 358.6753 | 358.6753 | 414.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 6 | 1265.3 | 0.30969 | 167.2345 | 298.8543 | 298.8543 | 345.3083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 7 | 1360.6 | 0.27876 | 150.5278 | 268.9988 | 268.9988 | 310.8121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 8 | 1366.6 | 0.22289 | 120.3628 | 215.0929 | 215.0929 | 248.527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 9 | 1357.5 | 0.2028 | 109.5098 | 195.6981 | 195.6981 | 226.1175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 10 | 1306 | 0.2362 | 127.5496 | 227.9359 | 227.9359 | 263.3664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 11 | 1303.3 | 0.22019 | 118.9006 | 212.4797 | 212.4797 | 245.5076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 12 | 1279.1 | 0.34836 | 188.1167 | 336.1714 | 336.1714 | 388.4261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 13 | 1263.6 | 0.61983 | 334.7055 | 598.1312 | 598.1312 | 691.1049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 23 | 14 | 1226.1 | 0.74368 | 401.5851 | 717.6475 | 717.6475 | 829.1989 |  | 0 | 0 | 0 | 93.0989
2020 | 4 | 23 | 15 | 1246.9 | 0.76368 | 412.3876 | 736.9519 | 736.9519 | 851.504 |  | 0 | 0 | 0 | 94.604
2020 | 4 | 23 | 16 | 1288.8 | 0.80821 | 436.4322 | 779.9204 | 779.9204 | 901.1516 |  | 0 | 0 | 0 | 102.3516
2020 | 4 | 23 | 17 | 1299 | 0.82124 | 443.4689 | 792.4954 | 792.4954 | 915.6812 |  | 0 | 0 | 0 | 106.6812
2020 | 4 | 23 | 18 | 1233.2 | 0.84341 | 455.4408 | 813.8895 | 813.8895 | 940.4008 |  | 0 | 70.6895 | 70.6895 | 197.2008
2020 | 4 | 23 | 19 | 1246.3 | 0.81617 | 440.7339 | 787.6079 | 787.6079 | 910.034 |  | 0 | 31.3079 | 31.3079 | 153.734
2020 | 4 | 23 | 20 | 1280.3 | 0.8149 | 440.0446 | 786.376 | 786.376 | 908.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 118.3106
2020 | 4 | 23 | 21 | 1273.8 | 0.85519 | 461.8048 | 825.2622 | 825.2622 | 953.5413 |  | 0 | 41.4622 | 41.4622 | 169.7413
2020 | 4 | 23 | 22 | 1191.5 | 0.89303 | 482.2367 | 861.7749 | 861.7749 | 995.7296 |  | 0 | 160.2749 | 160.2749 | 294.2296
2020 | 4 | 23 | 23 | 1166.3 | 0.91624 | 494.768 | 884.1687 | 884.1687 | 1021.6042 |  | 0 | 207.8687 | 207.8687 | 345.3042
2020 | 4 | 23 | 24 | 1101.1 | 0.89178 | 481.5627 | 860.5704 | 860.5704 | 994.3378 |  | 0 | 249.4704 | 249.4704 | 383.2378
2020 | 4 | 24 | 1 | 1014.6 | 0.89174 | 481.542 | 860.5335 | 860.5335 | 994.2951 |  | 0 | 335.9335 | 335.9335 | 469.6951
2020 | 4 | 24 | 2 | 1007.9 | 0.87663 | 473.3777 | 845.9434 | 845.9434 | 977.4372 |  | 0 | 328.0434 | 328.0434 | 459.5372
2020 | 4 | 24 | 3 | 1014.2 | 0.87002 | 469.8085 | 839.5652 | 839.5652 | 970.0676 |  | 0 | 315.3652 | 315.3652 | 445.8676
2020 | 4 | 24 | 4 | 1024.6 | 0.83098 | 448.73 | 801.8971 | 801.8971 | 926.5443 |  | 0 | 267.2971 | 267.2971 | 391.9443
2020 | 4 | 24 | 5 | 1126.8 | 0.83502 | 450.9116 | 805.7957 | 805.7957 | 931.0489 |  | 0 | 168.9957 | 168.9957 | 294.2489
2020 | 4 | 24 | 6 | 1235.3 | 0.79902 | 431.4695 | 771.052 | 771.052 | 890.9046 |  | 0 | 25.752 | 25.752 | 145.6046
2020 | 4 | 24 | 7 | 1306.1 | 0.75193 | 406.0396 | 725.6079 | 725.6079 | 838.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 22.2966
2020 | 4 | 24 | 8 | 1386.6 | 0.72703 | 392.5976 | 701.5865 | 701.5865 | 810.6414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 9 | 1368.6 | 0.57483 | 310.4083 | 554.7112 | 554.7112 | 640.9357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 10 | 1342.1 | 0.49057 | 264.9054 | 473.3957 | 473.3957 | 546.9805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 11 | 1330.3 | 0.41775 | 225.5876 | 403.1335 | 403.1335 | 465.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 12 | 1299.6 | 0.29711 | 160.4387 | 286.71 | 286.71 | 331.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 13 | 1273.8 | 0.27784 | 150.0322 | 268.1132 | 268.1132 | 309.7888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 14 | 1232.6 | 0.22349 | 120.6856 | 215.6697 | 215.6697 | 249.1935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 15 | 1231.5 | 0.30141 | 162.7588 | 290.856 | 290.856 | 336.0668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 16 | 1250 | 0.21998 | 118.7909 | 212.2838 | 212.2838 | 245.2812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 17 | 1282.6 | 0.15391 | 83.1119 | 148.524 | 148.524 | 171.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 18 | 1215.8 | 0.18862 | 101.855 | 182.0187 | 182.0187 | 210.3118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 19 | 1166.8 | 0.1626 | 87.8017 | 156.9049 | 156.9049 | 181.2942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 20 | 1191.5 | 0.12594 | 68.0067 | 121.5305 | 121.5305 | 140.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 21 | 1199.7 | 0.10334 | 55.8017 | 99.7197 | 99.7197 | 115.2202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 22 | 1164.2 | 0.064578 | 34.8722 | 62.3179 | 62.3179 | 72.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 23 | 1175.3 | 0.074773 | 40.3773 | 72.1557 | 72.1557 | 83.3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 24 | 24 | 1080.5 | 0.074072 | 39.9987 | 71.4792 | 71.4792 | 82.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 1 | 1031.8 | 0.072982 | 39.4101 | 70.4274 | 70.4274 | 81.3746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 2 | 995.5 | 0.049402 | 26.6769 | 47.6726 | 47.6726 | 55.0829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 3 | 1010 | 0.028293 | 15.278 | 27.3024 | 27.3024 | 31.5462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 4 | 1011.9 | 0.023456 | 12.666 | 22.6346 | 22.6346 | 26.1529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 5 | 1026.8 | 0.023644 | 12.7677 | 22.8164 | 22.8164 | 26.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 6 | 1116.9 | 0.018399 | 9.9353 | 17.7547 | 17.7547 | 20.5146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 7 | 1201.5 | 0.0091803 | 4.9573 | 8.859 | 8.859 | 10.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 8 | 1271.2 | 0.0084989 | 4.5894 | 8.2014 | 8.2014 | 9.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 9 | 1319.3 | 0.0081936 | 4.4245 | 7.9068 | 7.9068 | 9.1358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 10 | 1306 | 0.00895 | 4.833 | 8.6368 | 8.6368 | 9.9793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 11 | 1287.5 | 0.018073 | 9.7595 | 17.4405 | 17.4405 | 20.1515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 12 | 1270.3 | 0.023608 | 12.7481 | 22.7813 | 22.7813 | 26.3225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 13 | 1198.5 | 0.028766 | 15.5339 | 27.7597 | 27.7597 | 32.0746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 14 | 1155 | 0.044298 | 23.9209 | 42.7475 | 42.7475 | 49.3921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 15 | 1151 | 0.053493 | 28.8861 | 51.6206 | 51.6206 | 59.6445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 16 | 1158.6 | 0.054956 | 29.676 | 53.0321 | 53.0321 | 61.2754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 17 | 1170.5 | 0.10686 | 57.7046 | 103.1202 | 103.1202 | 119.1492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 18 | 1210.1 | 0.23106 | 124.7733 | 222.9746 | 222.9746 | 257.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 19 | 1207.3 | 0.27932 | 150.8311 | 269.5407 | 269.5407 | 311.4382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 20 | 1189.7 | 0.31353 | 169.3064 | 302.5568 | 302.5568 | 349.5864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 21 | 1215.1 | 0.3673 | 198.3417 | 354.4439 | 354.4439 | 409.5388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 22 | 1205.6 | 0.4571 | 246.8329 | 441.0995 | 441.0995 | 509.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 23 | 1177 | 0.41719 | 225.2807 | 402.5849 | 402.5849 | 465.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 25 | 24 | 1093.7 | 0.43135 | 232.9278 | 416.2506 | 416.2506 | 480.9527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 1 | 1050.2 | 0.40537 | 218.8979 | 391.1787 | 391.1787 | 451.9837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 2 | 1011.5 | 0.34888 | 188.3946 | 336.6681 | 336.6681 | 388.9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 3 | 1002.4 | 0.33041 | 178.4191 | 318.8415 | 318.8415 | 368.4024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 4 | 1023.7 | 0.23977 | 129.4749 | 231.3764 | 231.3764 | 267.3416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 5 | 1033.2 | 0.22316 | 120.5077 | 215.3517 | 215.3517 | 248.8261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 6 | 1049.5 | 0.25536 | 137.8944 | 246.4224 | 246.4224 | 284.7264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 7 | 1122.6 | 0.24772 | 133.7669 | 239.0465 | 239.0465 | 276.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 8 | 1232.6 | 0.27648 | 149.3017 | 266.8076 | 266.8076 | 308.2803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 9 | 1306 | 0.24764 | 133.7231 | 238.9681 | 238.9681 | 276.1134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 10 | 1328.2 | 0.15125 | 81.6774 | 145.9605 | 145.9605 | 168.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 11 | 1296.3 | 0.10514 | 56.777 | 101.4626 | 101.4626 | 117.234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 12 | 1271.2 | 0.096568 | 52.1466 | 93.188 | 93.188 | 107.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 13 | 1219.5 | 0.066476 | 35.8972 | 64.1496 | 64.1496 | 74.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 14 | 1219.4 | 0.04591 | 24.7917 | 44.3036 | 44.3036 | 51.1902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 15 | 1240.6 | 0.022199 | 11.9875 | 21.4222 | 21.4222 | 24.7521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 16 | 1223.3 | 0.012299 | 6.6413 | 11.8683 | 11.8683 | 13.7131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 17 | 1263.9 | 0.014768 | 7.9748 | 14.2512 | 14.2512 | 16.4665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 18 | 1223.1 | 0.0158 | 8.5319 | 15.2468 | 15.2468 | 17.6168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 19 | 1228.1 | 0.015153 | 8.1826 | 14.6225 | 14.6225 | 16.8955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 20 | 1279.1 | 0.0235 | 12.6899 | 22.6774 | 22.6774 | 26.2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 21 | 1315.1 | 0.038974 | 21.0459 | 37.6098 | 37.6098 | 43.4558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 22 | 1236.6 | 0.072191 | 38.9831 | 69.6643 | 69.6643 | 80.493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 23 | 1130 | 0.11698 | 63.1678 | 112.8832 | 112.8832 | 130.4298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 26 | 24 | 1033.5 | 0.075322 | 40.674 | 72.686 | 72.686 | 83.9844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 1 | 1004.5 | 0.069306 | 37.4254 | 66.8807 | 66.8807 | 77.2766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 2 | 992.9 | 0.10385 | 56.0815 | 100.2197 | 100.2197 | 115.7979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 3 | 987.2 | 0.15259 | 82.3993 | 147.2506 | 147.2506 | 170.1393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 4 | 1008.5 | 0.17171 | 92.7234 | 165.7002 | 165.7002 | 191.4567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 5 | 1078.8 | 0.29942 | 161.6883 | 288.943 | 288.943 | 333.8565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 6 | 1227.4 | 0.47428 | 256.1088 | 457.6759 | 457.6759 | 528.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 7 | 1341.8 | 0.55114 | 297.617 | 531.8526 | 531.8526 | 614.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 8 | 1400.8 | 0.64315 | 347.303 | 620.6434 | 620.6434 | 717.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 9 | 1369.7 | 0.5954 | 321.5187 | 574.5658 | 574.5658 | 663.8765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 10 | 1330.6 | 0.49202 | 265.6892 | 474.7964 | 474.7964 | 548.5989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 11 | 1314 | 0.13288 | 71.7568 | 128.2321 | 128.2321 | 148.1645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 12 | 1311.3 | 0.19739 | 106.5914 | 190.4827 | 190.4827 | 220.0915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 13 | 1312.6 | 0.20418 | 110.2578 | 197.0348 | 197.0348 | 227.6619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 14 | 1288 | 0.11601 | 62.6467 | 111.952 | 111.952 | 129.3538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 15 | 1267.5 | 0.12521 | 67.6109 | 120.8231 | 120.8231 | 139.6039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 16 | 1270.3 | 0.14156 | 76.4419 | 136.6046 | 136.6046 | 157.8384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 17 | 1306.1 | 0.093633 | 50.5616 | 90.3555 | 90.3555 | 104.4004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 18 | 1298.8 | 0.071202 | 38.4491 | 68.7099 | 68.7099 | 79.3902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 19 | 1288.8 | 0.085643 | 46.2473 | 82.6457 | 82.6457 | 95.4922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 20 | 1293 | 0.057189 | 30.8818 | 55.187 | 55.187 | 63.7653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 21 | 1299.6 | 0.076245 | 41.1724 | 73.5765 | 73.5765 | 85.0133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 22 | 1221.7 | 0.16733 | 90.3602 | 161.477 | 161.477 | 186.5771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 23 | 1165.1 | 0.22988 | 124.1349 | 221.8337 | 221.8337 | 256.3156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 27 | 24 | 1070.8 | 0.32397 | 174.9434 | 312.6303 | 312.6303 | 361.2257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 1 | 1001.8 | 0.38128 | 205.8897 | 367.9325 | 367.9325 | 425.1241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 2 | 1013.3 | 0.55062 | 297.3367 | 531.3517 | 531.3517 | 613.9452 |  | 0 | 8.0517 | 8.0517 | 90.6452
2020 | 4 | 28 | 3 | 994.2 | 0.65331 | 352.7877 | 630.4447 | 630.4447 | 728.4413 |  | 0 | 126.2447 | 126.2447 | 224.2413
2020 | 4 | 28 | 4 | 1026 | 0.71835 | 387.9098 | 693.2092 | 693.2092 | 800.9619 |  | 0 | 157.2092 | 157.2092 | 264.9619
2020 | 4 | 28 | 5 | 1064.3 | 0.71053 | 383.6854 | 685.6599 | 685.6599 | 792.2392 |  | 0 | 111.3599 | 111.3599 | 217.9392
2020 | 4 | 28 | 6 | 1184.8 | 0.73476 | 396.7705 | 709.0437 | 709.0437 | 819.2577 |  | 0 | 14.2437 | 14.2437 | 124.4577
2020 | 4 | 28 | 7 | 1319.3 | 0.78115 | 421.8214 | 753.8105 | 753.8105 | 870.9831 |  | 0 | 0 | 0 | 41.6831
2020 | 4 | 28 | 8 | 1376.1 | 0.78698 | 424.9711 | 759.4391 | 759.4391 | 877.4867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 9 | 1388.6 | 0.77254 | 417.1739 | 745.5052 | 745.5052 | 861.3868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 10 | 1386.4 | 0.7846 | 423.6838 | 757.1386 | 757.1386 | 874.8286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 11 | 1378.2 | 0.75786 | 409.2441 | 731.3344 | 731.3344 | 845.0133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 12 | 1369.8 | 0.76236 | 411.6763 | 735.6807 | 735.6807 | 850.0353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 13 | 1388 | 0.77174 | 416.7411 | 744.7318 | 744.7318 | 860.4933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 14 | 1357.5 | 0.73375 | 396.2225 | 708.0643 | 708.0643 | 818.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 15 | 1355.9 | 0.68023 | 367.3247 | 656.4228 | 656.4228 | 758.4574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 16 | 1381.8 | 0.78655 | 424.7375 | 759.0216 | 759.0216 | 877.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 17 | 1371.9 | 0.86356 | 466.3244 | 833.339 | 833.339 | 962.8736 |  | 0 | 0 | 0 | 80.9736
2020 | 4 | 28 | 18 | 1373.2 | 0.85696 | 462.757 | 826.964 | 826.964 | 955.5076 |  | 0 | 0 | 0 | 72.3076
2020 | 4 | 28 | 19 | 1416.6 | 0.79517 | 429.3909 | 767.3374 | 767.3374 | 886.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 28 | 20 | 1382.9 | 0.84748 | 457.6375 | 817.8151 | 817.8151 | 944.9366 |  | 0 | 0 | 0 | 52.0366
2020 | 4 | 28 | 21 | 1389.8 | 0.86685 | 468.0995 | 836.5111 | 836.5111 | 966.5387 |  | 0 | 0 | 0 | 66.7387
2020 | 4 | 28 | 22 | 1315.6 | 0.86078 | 464.8197 | 830.65 | 830.65 | 959.7666 |  | 0 | 5.05 | 5.05 | 134.1666
2020 | 4 | 28 | 23 | 1246.9 | 0.91734 | 495.3622 | 885.2306 | 885.2306 | 1022.8312 |  | 0 | 128.3306 | 128.3306 | 265.9312
2020 | 4 | 28 | 24 | 1170.4 | 0.91069 | 491.7716 | 878.8141 | 878.8141 | 1015.4173 |  | 0 | 198.4141 | 198.4141 | 335.0173
2020 | 4 | 29 | 1 | 1106.3 | 0.86777 | 468.597 | 837.4003 | 837.4003 | 967.5661 |  | 0 | 221.1003 | 221.1003 | 351.2661
2020 | 4 | 29 | 2 | 1062.2 | 0.84998 | 458.99 | 820.2321 | 820.2321 | 947.7294 |  | 0 | 248.0321 | 248.0321 | 375.5294
2020 | 4 | 29 | 3 | 1061.1 | 0.7883 | 425.6828 | 760.7108 | 760.7108 | 878.9561 |  | 0 | 189.6108 | 189.6108 | 307.8561
2020 | 4 | 29 | 4 | 1067 | 0.75003 | 405.0176 | 723.7814 | 723.7814 | 836.2863 |  | 0 | 146.7814 | 146.7814 | 259.2863
2020 | 4 | 29 | 5 | 1132.9 | 0.71934 | 388.4414 | 694.1591 | 694.1591 | 802.0595 |  | 0 | 51.2591 | 51.2591 | 159.1595
2020 | 4 | 29 | 6 | 1248.3 | 0.57058 | 308.1158 | 550.6143 | 550.6143 | 636.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 7 | 1365.3 | 0.67263 | 363.2187 | 649.0853 | 649.0853 | 749.9794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 8 | 1392 | 0.71222 | 384.6006 | 687.2955 | 687.2955 | 794.129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 9 | 1385.5 | 0.62454 | 337.2531 | 602.6838 | 602.6838 | 696.3652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 10 | 1386.7 | 0.45366 | 244.9766 | 437.7823 | 437.7823 | 505.8313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 11 | 1355.9 | 0.48555 | 262.1995 | 468.5603 | 468.5603 | 541.3935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 12 | 1342.1 | 0.34523 | 186.4265 | 333.1511 | 333.1511 | 384.9362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 13 | 1299.6 | 0.34415 | 185.8404 | 332.1037 | 332.1037 | 383.7261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 14 | 1290.5 | 0.32257 | 174.1888 | 311.2819 | 311.2819 | 359.6676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 15 | 1315.6 | 0.28316 | 152.9066 | 273.2497 | 273.2497 | 315.7238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 16 | 1336.2 | 0.24264 | 131.0253 | 234.1471 | 234.1471 | 270.543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 17 | 1365.3 | 0.26429 | 142.7166 | 255.0399 | 255.0399 | 294.6835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 18 | 1328.6 | 0.25358 | 136.9345 | 244.707 | 244.707 | 282.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 19 | 1319.3 | 0.24409 | 131.8077 | 235.5452 | 235.5452 | 272.1585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 20 | 1326.7 | 0.19569 | 105.6728 | 188.8413 | 188.8413 | 218.1948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 21 | 1373.2 | 0.19593 | 105.8005 | 189.0694 | 189.0694 | 218.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 22 | 1299.8 | 0.14897 | 80.4436 | 143.7557 | 143.7557 | 166.1012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 23 | 1279.3 | 0.12462 | 67.2951 | 120.2588 | 120.2588 | 138.9518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 29 | 24 | 1183 | 0.099617 | 53.7931 | 96.1303 | 96.1303 | 111.0728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 1 | 1125 | 0.09369 | 50.5926 | 90.4109 | 90.4109 | 104.4644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 2 | 1083.7 | 0.079164 | 42.7487 | 76.3934 | 76.3934 | 88.2681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 3 | 1084.4 | 0.056528 | 30.5252 | 54.5497 | 54.5497 | 63.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 4 | 1088.8 | 0.067888 | 36.6593 | 65.5116 | 65.5116 | 75.6947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 5 | 1165.2 | 0.066211 | 35.7537 | 63.8932 | 63.8932 | 73.8248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 6 | 1265 | 0.074368 | 40.1588 | 71.7653 | 71.7653 | 82.9205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 7 | 1351.9 | 0.077321 | 41.7534 | 74.6148 | 74.6148 | 86.213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 8 | 1399.7 | 0.053655 | 28.9738 | 51.7773 | 51.7773 | 59.8256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 9 | 1370.5 | 0.087757 | 47.3885 | 84.685 | 84.685 | 97.8485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 10 | 1373.4 | 0.24691 | 133.3289 | 238.2638 | 238.2638 | 275.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 11 | 1357.5 | 0.40366 | 217.9787 | 389.536 | 389.536 | 450.0856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 12 | 1378.2 | 0.56298 | 304.0084 | 543.2742 | 543.2742 | 627.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 13 | 1319 | 0.60245 | 325.3206 | 581.3599 | 581.3599 | 671.7267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 14 | 1286 | 0.58265 | 314.6286 | 562.253 | 562.253 | 649.6498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 15 | 1314 | 0.61955 | 334.5582 | 597.8679 | 597.8679 | 690.8008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 16 | 1290.5 | 0.69768 | 376.7492 | 673.2648 | 673.2648 | 777.9174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 17 | 1376.1 | 0.68111 | 367.7967 | 657.2663 | 657.2663 | 759.4321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 18 | 1358.6 | 0.65794 | 355.287 | 634.9111 | 634.9111 | 733.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 19 | 1346 | 0.64439 | 347.9692 | 621.8339 | 621.8339 | 718.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 20 | 1276.9 | 0.64297 | 347.2024 | 620.4635 | 620.4635 | 716.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 21 | 1312.3 | 0.65884 | 355.7748 | 635.7827 | 635.7827 | 734.6091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 22 | 1244.4 | 0.67895 | 366.6316 | 655.1843 | 655.1843 | 757.0264 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6264
2020 | 4 | 30 | 23 | 1223.9 | 0.64779 | 349.8057 | 625.1158 | 625.1158 | 722.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 4 | 30 | 24 | 1168.5 | 0.53397 | 288.3458 | 515.2846 | 515.2846 | 595.3807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 1 | 1102.9 | 0.48779 | 263.4056 | 470.7156 | 470.7156 | 543.8838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 2 | 1090.7 | 0.52833 | 285.2992 | 509.8403 | 509.8403 | 589.0901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 3 | 1072.2 | 0.46974 | 253.6589 | 453.2978 | 453.2978 | 523.7586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 4 | 1111.6 | 0.5204 | 281.0159 | 502.1859 | 502.1859 | 580.2459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 5 | 1151.4 | 0.54655 | 295.1352 | 527.4176 | 527.4176 | 609.3996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 6 | 1218.9 | 0.51409 | 277.6108 | 496.1009 | 496.1009 | 573.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 7 | 1295.3 | 0.43761 | 236.3115 | 422.2975 | 422.2975 | 487.9396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 8 | 1383.6 | 0.50962 | 275.1935 | 491.781 | 491.781 | 568.2237 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 9 | 1415 | 0.54304 | 293.2396 | 524.03 | 524.03 | 605.4854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 10 | 1363.2 | 0.62976 | 340.0714 | 607.7202 | 607.7202 | 702.1845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 11 | 1285.9 | 0.59158 | 319.4528 | 570.874 | 570.874 | 659.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 12 | 1334.8 | 0.57714 | 311.6576 | 556.9437 | 556.9437 | 643.5153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 13 | 1252 | 0.54995 | 296.9717 | 530.6995 | 530.6995 | 613.1916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 14 | 1246.3 | 0.55265 | 298.4308 | 533.3069 | 533.3069 | 616.2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 15 | 1238.5 | 0.56526 | 305.2395 | 545.4743 | 545.4743 | 630.2631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 16 | 1230.7 | 0.56764 | 306.5274 | 547.7759 | 547.7759 | 632.9224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 17 | 1246.3 | 0.53705 | 290.006 | 518.2514 | 518.2514 | 598.8086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 18 | 1229.3 | 0.46717 | 252.2717 | 450.8188 | 450.8188 | 520.8943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 19 | 1223.2 | 0.4597 | 248.2382 | 443.6109 | 443.6109 | 512.5659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 20 | 1228.3 | 0.41071 | 221.7815 | 396.3318 | 396.3318 | 457.9378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 21 | 1224.6 | 0.46035 | 248.5883 | 444.2364 | 444.2364 | 513.2887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 22 | 1206.4 | 0.45022 | 243.1198 | 434.4642 | 434.4642 | 501.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 23 | 1204.4 | 0.48889 | 263.9996 | 471.777 | 471.777 | 545.1103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 1 | 24 | 1149.9 | 0.48241 | 260.5 | 465.5231 | 465.5231 | 537.8843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 1 | 1121.8 | 0.50809 | 274.3676 | 490.3051 | 490.3051 | 566.5183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 2 | 1072.1 | 0.58997 | 318.5851 | 569.3234 | 569.3234 | 657.8193 |  | 0 | 0 | 0 | 75.7193
2020 | 5 | 2 | 3 | 1082.3 | 0.58472 | 315.7514 | 564.2594 | 564.2594 | 651.9681 |  | 0 | 0 | 0 | 59.6681
2020 | 5 | 2 | 4 | 1081.5 | 0.62735 | 338.7697 | 605.3939 | 605.3939 | 699.4966 |  | 0 | 13.8939 | 13.8939 | 107.9966
2020 | 5 | 2 | 5 | 1099.1 | 0.62714 | 338.6569 | 605.1924 | 605.1924 | 699.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 90.1637
2020 | 5 | 2 | 6 | 1141.5 | 0.61482 | 332.0016 | 593.2991 | 593.2991 | 685.5218 |  | 0 | 0 | 0 | 34.0218
2020 | 5 | 2 | 7 | 1202.7 | 0.65134 | 351.7239 | 628.5436 | 628.5436 | 726.2447 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5447
2020 | 5 | 2 | 8 | 1229.8 | 0.6517 | 351.9164 | 628.8876 | 628.8876 | 726.6421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 9 | 1246.1 | 0.53868 | 290.8884 | 519.8283 | 519.8283 | 600.6307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 10 | 1229 | 0.62283 | 336.3296 | 601.0334 | 601.0334 | 694.4583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 11 | 1223.9 | 0.63208 | 341.3225 | 609.9559 | 609.9559 | 704.7677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 12 | 1220.4 | 0.60832 | 328.4923 | 587.0279 | 587.0279 | 678.2757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 13 | 1216.5 | 0.56738 | 306.3838 | 547.5191 | 547.5191 | 632.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 14 | 1207.9 | 0.5109 | 275.8886 | 493.0231 | 493.0231 | 569.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 15 | 1210.4 | 0.41035 | 221.589 | 395.9878 | 395.9878 | 457.5403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 16 | 1214.7 | 0.49553 | 267.5858 | 478.1858 | 478.1858 | 552.5152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 17 | 1210.3 | 0.47831 | 258.285 | 461.5649 | 461.5649 | 533.3107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 18 | 1208.8 | 0.37843 | 204.3508 | 365.1825 | 365.1825 | 421.9466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 19 | 1193.7 | 0.26176 | 141.3479 | 252.5938 | 252.5938 | 291.8571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 20 | 1182.3 | 0.2442 | 131.8706 | 235.6577 | 235.6577 | 272.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 21 | 1201.5 | 0.37523 | 202.625 | 362.0984 | 362.0984 | 418.3831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 22 | 1206.4 | 0.38918 | 210.1561 | 375.5568 | 375.5568 | 433.9335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 23 | 1172.9 | 0.24832 | 134.092 | 239.6274 | 239.6274 | 276.8752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 2 | 24 | 1104.6 | 0.18697 | 100.9615 | 180.422 | 180.422 | 208.4669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 1 | 1082.5 | 0.32667 | 176.4015 | 315.2361 | 315.2361 | 364.2365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 2 | 1040 | 0.32953 | 177.9447 | 317.9938 | 317.9938 | 367.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 3 | 1030.1 | 0.32797 | 177.1029 | 316.4894 | 316.4894 | 365.6847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 4 | 1043.4 | 0.33373 | 180.2142 | 322.0495 | 322.0495 | 372.109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 5 | 1071.5 | 0.24581 | 132.736 | 237.2042 | 237.2042 | 274.0753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 6 | 1062.2 | 0.069873 | 37.7315 | 67.4276 | 67.4276 | 77.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 7 | 1110.4 | 0.15849 | 85.587 | 152.9472 | 152.9472 | 176.7214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 8 | 1199.8 | 0.22231 | 120.0461 | 214.5268 | 214.5268 | 247.8729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 9 | 1221.7 | 0.22491 | 121.4513 | 217.038 | 217.038 | 250.7745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 10 | 1225 | 0.18948 | 102.3218 | 182.8528 | 182.8528 | 211.2756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 11 | 1211.5 | 0.076471 | 41.2941 | 73.7942 | 73.7942 | 85.2648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 12 | 1221.7 | 0.094424 | 50.9887 | 91.1187 | 91.1187 | 105.2822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 13 | 1187.9 | 0.19746 | 106.6294 | 190.5506 | 190.5506 | 220.1699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 14 | 1173.3 | 0.079324 | 42.8348 | 76.5473 | 76.5473 | 88.4459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 15 | 1144.9 | 0.092704 | 50.0604 | 89.4598 | 89.4598 | 103.3654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 16 | 1192.2 | 0.14761 | 79.7071 | 142.4395 | 142.4395 | 164.5803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 17 | 1207.9 | 0.20472 | 110.5469 | 197.5515 | 197.5515 | 228.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 18 | 1210.9 | 0.18939 | 102.2727 | 182.7651 | 182.7651 | 211.1742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 19 | 1215.6 | 0.18137 | 97.9375 | 175.0179 | 175.0179 | 202.2228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 20 | 1206 | 0.20075 | 108.4033 | 193.7208 | 193.7208 | 223.8328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 21 | 1210.9 | 0.1993 | 107.6231 | 192.3264 | 192.3264 | 222.2217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 22 | 1182.5 | 0.25914 | 139.9343 | 250.0678 | 250.0678 | 288.9384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 23 | 1081.8 | 0.26287 | 141.95 | 253.6699 | 253.6699 | 293.1004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 3 | 24 | 986.3 | 0.35102 | 189.5485 | 338.7302 | 338.7302 | 391.3825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 1 | 947.6 | 0.36197 | 195.4655 | 349.304 | 349.304 | 403.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 2 | 947.1 | 0.44295 | 239.1934 | 427.4474 | 427.4474 | 493.89 |  | 0 | 0 | 0 | 36.79
2020 | 5 | 4 | 3 | 932 | 0.38508 | 207.9452 | 371.6058 | 371.6058 | 429.3684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 4 | 967.6 | 0.41685 | 225.1 | 402.262 | 402.262 | 464.7898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 5 | 1027.1 | 0.44623 | 240.9631 | 430.61 | 430.61 | 497.5442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 6 | 1164.5 | 0.43979 | 237.4854 | 424.3953 | 424.3953 | 490.3634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 7 | 1228.8 | 0.42589 | 229.9829 | 410.9879 | 410.9879 | 474.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 8 | 1234.2 | 0.59949 | 323.726 | 578.5104 | 578.5104 | 668.4343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 9 | 1246.1 | 0.54507 | 294.3389 | 525.9944 | 525.9944 | 607.7552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 10 | 1243.2 | 0.59729 | 322.5361 | 576.3839 | 576.3839 | 665.9773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 11 | 1213.5 | 0.56914 | 307.3367 | 549.222 | 549.222 | 634.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 12 | 1230.2 | 0.60788 | 328.2561 | 586.6059 | 586.6059 | 677.7881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 13 | 1221.7 | 0.72584 | 391.9548 | 700.4377 | 700.4377 | 809.3141 |  | 0 | 0 | 0 | 77.6141
2020 | 5 | 4 | 14 | 1220.8 | 0.68283 | 368.7286 | 658.9317 | 658.9317 | 761.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 30.5563
2020 | 5 | 4 | 15 | 1218.9 | 0.6623 | 357.6412 | 639.1181 | 639.1181 | 738.4629 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5629
2020 | 5 | 4 | 16 | 1245.2 | 0.62359 | 336.7363 | 601.7602 | 601.7602 | 695.2981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 17 | 1258.8 | 0.5946 | 321.0833 | 573.7878 | 573.7878 | 662.9776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 18 | 1237.7 | 0.66731 | 360.3462 | 643.952 | 643.952 | 744.0481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 4 | 19 | 1224.8 | 0.75956 | 410.1617 | 732.9741 | 732.9741 | 846.9079 |  | 0 | 0 | 0 | 112.1079
2020 | 5 | 4 | 20 | 1223.2 | 0.74298 | 401.2067 | 716.9711 | 716.9711 | 828.4174 |  | 0 | 0 | 0 | 95.2174
2020 | 5 | 4 | 21 | 1227.2 | 0.73035 | 394.3877 | 704.7854 | 704.7854 | 814.3376 |  | 0 | 0 | 0 | 77.1376
2020 | 5 | 4 | 22 | 1197.5 | 0.78028 | 421.3512 | 752.9702 | 752.9702 | 870.0122 |  | 0 | 45.4702 | 45.4702 | 162.5122
2020 | 5 | 4 | 23 | 1156.3 | 0.77595 | 419.0153 | 748.7959 | 748.7959 | 865.189 |  | 0 | 82.4959 | 82.4959 | 198.889
2020 | 5 | 4 | 24 | 1056.8 | 0.84644 | 457.078 | 816.8154 | 816.8154 | 943.7815 |  | 0 | 250.0154 | 250.0154 | 376.9815
2020 | 5 | 5 | 1 | 1007.5 | 0.83716 | 452.0664 | 807.8594 | 807.8594 | 933.4333 |  | 0 | 290.3594 | 290.3594 | 415.9333
2020 | 5 | 5 | 2 | 946.8 | 0.7808 | 421.6302 | 753.4687 | 753.4687 | 870.5882 |  | 0 | 296.6687 | 296.6687 | 413.7882
2020 | 5 | 5 | 3 | 929.6 | 0.72995 | 394.1735 | 704.4027 | 704.4027 | 813.8954 |  | 0 | 264.8027 | 264.8027 | 374.2954
2020 | 5 | 5 | 4 | 953.4 | 0.66132 | 357.1108 | 638.1702 | 638.1702 | 737.3677 |  | 0 | 174.7702 | 174.7702 | 273.9677
2020 | 5 | 5 | 5 | 1006.6 | 0.6428 | 347.1113 | 620.3007 | 620.3007 | 716.7205 |  | 0 | 103.7007 | 103.7007 | 200.1205
2020 | 5 | 5 | 6 | 1131.9 | 0.59162 | 319.4722 | 570.9086 | 570.9086 | 659.6509 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7509
2020 | 5 | 5 | 7 | 1216.5 | 0.60517 | 326.7901 | 583.9861 | 583.9861 | 674.7611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 8 | 1220.9 | 0.48336 | 261.0157 | 466.4447 | 466.4447 | 538.9491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 9 | 1233.4 | 0.39872 | 215.3096 | 384.7662 | 384.7662 | 444.5745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 10 | 1220.9 | 0.43336 | 234.0144 | 418.1924 | 418.1924 | 483.1965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 11 | 1213.5 | 0.43542 | 235.1285 | 420.1834 | 420.1834 | 485.4968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 12 | 1209.9 | 0.48742 | 263.2056 | 470.3581 | 470.3581 | 543.4708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 13 | 1192.7 | 0.52336 | 282.6117 | 505.0376 | 505.0376 | 583.5409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 14 | 1205.6 | 0.4827 | 260.6587 | 465.8067 | 465.8067 | 538.2118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 15 | 1210.4 | 0.43885 | 236.9802 | 423.4924 | 423.4924 | 489.3203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 16 | 1210.5 | 0.54998 | 296.9907 | 530.7334 | 530.7334 | 613.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 17 | 1223.9 | 0.57372 | 309.8079 | 553.6381 | 553.6381 | 639.6959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 18 | 1214.7 | 0.61701 | 333.1868 | 595.4171 | 595.4171 | 687.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 19 | 1211.8 | 0.56801 | 306.7264 | 548.1314 | 548.1314 | 633.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 20 | 1192.5 | 0.58612 | 316.5032 | 565.603 | 565.603 | 653.5205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 21 | 1210.9 | 0.61368 | 331.3847 | 592.1968 | 592.1968 | 684.2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 22 | 1169.6 | 0.53178 | 287.1594 | 513.1645 | 513.1645 | 592.931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 23 | 1109.8 | 0.50153 | 270.8281 | 483.9798 | 483.9798 | 559.2099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 5 | 24 | 1016.6 | 0.54311 | 293.2795 | 524.1013 | 524.1013 | 605.5679 |  | 0 | 0 | 0 | 78.9679
2020 | 5 | 6 | 1 | 968.1 | 0.54722 | 295.498 | 528.0659 | 528.0659 | 610.1487 |  | 0 | 49.9659 | 49.9659 | 132.0487
2020 | 5 | 6 | 2 | 936 | 0.44427 | 239.9081 | 428.7246 | 428.7246 | 495.3658 |  | 0 | 0 | 0 | 49.3658
2020 | 5 | 6 | 3 | 929.2 | 0.58018 | 313.297 | 559.8733 | 559.8733 | 646.9003 |  | 0 | 120.6733 | 120.6733 | 207.7003
2020 | 5 | 6 | 4 | 944.5 | 0.48435 | 261.5466 | 467.3934 | 467.3934 | 540.0452 |  | 0 | 12.8934 | 12.8934 | 85.5452
2020 | 5 | 6 | 5 | 992.5 | 0.47211 | 254.9398 | 455.5869 | 455.5869 | 526.4035 |  | 0 | 0 | 0 | 23.9035
2020 | 5 | 6 | 6 | 1121.8 | 0.49516 | 267.3877 | 477.8317 | 477.8317 | 552.106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 7 | 1214.7 | 0.56096 | 302.916 | 541.322 | 541.322 | 625.4653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 8 | 1234.2 | 0.58839 | 317.7315 | 567.798 | 567.798 | 656.0567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 9 | 1220.2 | 0.54933 | 296.6383 | 530.1036 | 530.1036 | 612.5032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 10 | 1223.2 | 0.61263 | 330.8186 | 591.185 | 591.185 | 683.079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 11 | 1225.3 | 0.7127 | 384.8559 | 687.7518 | 687.7518 | 794.6562 |  | 0 | 0 | 0 | 59.3562
2020 | 5 | 6 | 12 | 1220.4 | 0.69611 | 375.898 | 671.7437 | 671.7437 | 776.1598 |  | 0 | 0 | 0 | 45.7598
2020 | 5 | 6 | 13 | 1201.6 | 0.56502 | 305.1111 | 545.2449 | 545.2449 | 629.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 14 | 1215.6 | 0.53585 | 289.3611 | 517.099 | 517.099 | 597.4771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 15 | 1210.9 | 0.5565 | 300.5081 | 537.0192 | 537.0192 | 620.4936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 16 | 1209.9 | 0.63972 | 345.4506 | 617.333 | 617.333 | 713.2915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 17 | 1213.5 | 0.52802 | 285.1321 | 509.5417 | 509.5417 | 588.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 18 | 1204.9 | 0.5471 | 295.4329 | 527.9496 | 527.9496 | 610.0143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 19 | 1193.7 | 0.39896 | 215.4357 | 384.9916 | 384.9916 | 444.8348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 20 | 1199.8 | 0.36763 | 198.5182 | 354.7593 | 354.7593 | 409.9032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 21 | 1210.3 | 0.47709 | 257.6285 | 460.3916 | 460.3916 | 531.9551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 22 | 1192.7 | 0.51508 | 278.1446 | 497.0547 | 497.0547 | 574.3171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 6 | 23 | 1131.4 | 0.62858 | 339.4345 | 606.582 | 606.582 | 700.8694 |  | 0 | 0 | 0 | 59.4694
2020 | 5 | 6 | 24 | 1043.2 | 0.61987 | 334.7305 | 598.1758 | 598.1758 | 691.1565 |  | 0 | 44.9758 | 44.9758 | 137.9565
2020 | 5 | 7 | 1 | 990.7 | 0.72132 | 389.5124 | 696.073 | 696.073 | 804.2709 |  | 0 | 195.373 | 195.373 | 303.5709
2020 | 5 | 7 | 2 | 964.1 | 0.71998 | 388.7886 | 694.7796 | 694.7796 | 802.7765 |  | 0 | 220.6796 | 220.6796 | 328.6765
2020 | 5 | 7 | 3 | 981.2 | 0.66312 | 358.0826 | 639.9069 | 639.9069 | 739.3743 |  | 0 | 148.7069 | 148.7069 | 248.1743
2020 | 5 | 7 | 4 | 994.9 | 0.63394 | 342.3289 | 611.7545 | 611.7545 | 706.8458 |  | 0 | 106.8545 | 106.8545 | 201.9458
2020 | 5 | 7 | 5 | 1074.9 | 0.51225 | 276.6126 | 494.3169 | 494.3169 | 571.1537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 6 | 1150.9 | 0.57059 | 308.1166 | 550.6158 | 550.6158 | 636.2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 7 | 1215.6 | 0.40263 | 217.4208 | 388.539 | 388.539 | 448.9336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 8 | 1230.2 | 0.34253 | 184.9658 | 330.5408 | 330.5408 | 381.9202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 9 | 1225 | 0.4863 | 262.6038 | 469.2827 | 469.2827 | 542.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 10 | 1224.6 | 0.48482 | 261.801 | 467.8481 | 467.8481 | 540.5707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 11 | 1228.6 | 0.55718 | 300.8792 | 537.6823 | 537.6823 | 621.2599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 12 | 1225 | 0.54774 | 295.7771 | 528.5646 | 528.5646 | 610.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 13 | 1220.2 | 0.56204 | 303.4994 | 542.3647 | 542.3647 | 626.6701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 14 | 1220.2 | 0.54949 | 296.7256 | 530.2596 | 530.2596 | 612.6833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 15 | 1226.1 | 0.50582 | 273.1445 | 488.1194 | 488.1194 | 563.9929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 16 | 1228.6 | 0.54198 | 292.6697 | 523.0116 | 523.0116 | 604.3088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 17 | 1239 | 0.55854 | 301.609 | 538.9865 | 538.9865 | 622.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 18 | 1230.7 | 0.54123 | 292.2644 | 522.2874 | 522.2874 | 603.4719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 19 | 1246.3 | 0.47227 | 255.0242 | 455.7377 | 455.7377 | 526.5777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 20 | 1230.7 | 0.37498 | 202.4886 | 361.8547 | 361.8547 | 418.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 21 | 1220.9 | 0.40975 | 221.2636 | 395.4062 | 395.4062 | 456.8683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 22 | 1209.9 | 0.47881 | 258.5557 | 462.0486 | 462.0486 | 533.8696 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 23 | 1156.3 | 0.47475 | 256.3665 | 458.1365 | 458.1365 | 529.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 7 | 24 | 1071.8 | 0.45634 | 246.4225 | 440.3662 | 440.3662 | 508.8169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 1 | 1040 | 0.42441 | 229.1833 | 409.559 | 409.559 | 473.2211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 2 | 1016.6 | 0.36961 | 199.5883 | 356.6716 | 356.6716 | 412.1128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 3 | 991.6 | 0.38684 | 208.8947 | 373.3026 | 373.3026 | 431.3289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 4 | 977.1 | 0.37229 | 201.0349 | 359.2568 | 359.2568 | 415.0998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 5 | 1045.7 | 0.4225 | 228.149 | 407.7108 | 407.7108 | 471.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 6 | 1149.8 | 0.42168 | 227.7049 | 406.9171 | 406.9171 | 470.1685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 7 | 1214.7 | 0.36693 | 198.1422 | 354.0874 | 354.0874 | 409.1269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 8 | 1237.7 | 0.23086 | 124.6638 | 222.7789 | 222.7789 | 257.4077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 9 | 1238.5 | 0.14511 | 78.3593 | 140.031 | 140.031 | 161.7974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 10 | 1228.6 | 0.083907 | 45.3099 | 80.9705 | 80.9705 | 93.5566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 11 | 1224.6 | 0.064874 | 35.0321 | 62.6037 | 62.6037 | 72.3349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 12 | 1223.2 | 0.066218 | 35.7577 | 63.9003 | 63.9003 | 73.833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 13 | 1201.5 | 0.097673 | 52.7432 | 94.2541 | 94.2541 | 108.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 14 | 1198.4 | 0.12526 | 67.6383 | 120.8722 | 120.8722 | 139.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 15 | 1195.7 | 0.13469 | 72.7324 | 129.9754 | 129.9754 | 150.1789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 16 | 1218.9 | 0.16185 | 87.3967 | 156.1812 | 156.1812 | 180.4581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 17 | 1220.9 | 0.20996 | 113.3784 | 202.6113 | 202.6113 | 234.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 18 | 1201.5 | 0.22566 | 121.8588 | 217.7662 | 217.7662 | 251.6159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 19 | 1195.7 | 0.25549 | 137.9651 | 246.5488 | 246.5488 | 284.8725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 20 | 1205.6 | 0.35526 | 191.8416 | 342.828 | 342.828 | 396.1173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 21 | 1188.7 | 0.30952 | 167.1387 | 298.683 | 298.683 | 345.1104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 22 | 1149.8 | 0.30865 | 166.6724 | 297.8497 | 297.8497 | 344.1476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 23 | 1140 | 0.31475 | 169.9676 | 303.7384 | 303.7384 | 350.9517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 8 | 24 | 1065.8 | 0.33627 | 181.5869 | 324.5026 | 324.5026 | 374.9434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 1 | 1008.5 | 0.36299 | 196.0133 | 350.283 | 350.283 | 404.7311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 2 | 971.6 | 0.40854 | 220.6094 | 394.2372 | 394.2372 | 455.5176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 3 | 991.1 | 0.48193 | 260.2403 | 465.059 | 465.059 | 537.3479 |  | 0 | 0 | 0 | 36.2479
2020 | 5 | 9 | 4 | 982.6 | 0.52435 | 283.1463 | 505.9929 | 505.9929 | 584.6447 |  | 0 | 13.3929 | 13.3929 | 92.0447
2020 | 5 | 9 | 5 | 989.2 | 0.58453 | 315.645 | 564.0693 | 564.0693 | 651.7485 |  | 0 | 64.8693 | 64.8693 | 152.5485
2020 | 5 | 9 | 6 | 1018.8 | 0.59655 | 322.1379 | 575.6724 | 575.6724 | 665.1551 |  | 0 | 46.8724 | 46.8724 | 136.3551
2020 | 5 | 9 | 7 | 1080 | 0.599 | 323.4611 | 578.0369 | 578.0369 | 667.8872 |  | 0 | 0 | 0 | 77.8872
2020 | 5 | 9 | 8 | 1157.8 | 0.57879 | 312.5478 | 558.5345 | 558.5345 | 645.3534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 9 | 1192.5 | 0.57452 | 310.2386 | 554.4078 | 554.4078 | 640.5852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 10 | 1186.4 | 0.6008 | 324.4302 | 579.7688 | 579.7688 | 669.8883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 11 | 1198.1 | 0.6047 | 326.5364 | 583.5327 | 583.5327 | 674.2372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 12 | 1209.9 | 0.65026 | 351.1396 | 627.4995 | 627.4995 | 725.0383 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1383
2020 | 5 | 9 | 13 | 1210.9 | 0.69497 | 375.2843 | 670.647 | 670.647 | 774.8926 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9926
2020 | 5 | 9 | 14 | 1205.6 | 0.63468 | 342.728 | 612.4675 | 612.4675 | 707.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 15 | 1204.9 | 0.68735 | 371.1702 | 663.295 | 663.295 | 766.3978 |  | 0 | 0 | 0 | 51.4978
2020 | 5 | 9 | 16 | 1228.3 | 0.65371 | 353.0058 | 630.8344 | 630.8344 | 728.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 9 | 17 | 1225.9 | 0.74343 | 401.4548 | 717.4146 | 717.4146 | 828.9298 |  | 0 | 0 | 0 | 93.0298
2020 | 5 | 9 | 18 | 1220.4 | 0.75134 | 405.7218 | 725.0399 | 725.0399 | 837.7404 |  | 0 | 0 | 0 | 107.3404
2020 | 5 | 9 | 19 | 1223.9 | 0.765 | 413.0993 | 738.2237 | 738.2237 | 852.9735 |  | 0 | 4.3237 | 4.3237 | 119.0735
2020 | 5 | 9 | 20 | 1238.5 | 0.7906 | 426.9244 | 762.9297 | 762.9297 | 881.5198 |  | 0 | 14.4297 | 14.4297 | 133.0198
2020 | 5 | 9 | 21 | 1223.9 | 0.76917 | 415.3534 | 742.2519 | 742.2519 | 857.6278 |  | 0 | 8.3519 | 8.3519 | 123.7278
2020 | 5 | 9 | 22 | 1209.9 | 0.81986 | 442.7248 | 791.1656 | 791.1656 | 914.1447 |  | 0 | 71.2656 | 71.2656 | 194.2447
2020 | 5 | 9 | 23 | 1157.8 | 0.74369 | 401.5923 | 717.6604 | 717.6604 | 829.2138 |  | 0 | 49.8604 | 49.8604 | 161.4138
2020 | 5 | 9 | 24 | 1070.7 | 0.67434 | 364.1446 | 650.74 | 650.74 | 751.8913 |  | 0 | 70.04 | 70.04 | 171.1913
2020 | 5 | 10 | 1 | 1022 | 0.75173 | 405.9326 | 725.4165 | 725.4165 | 838.1756 |  | 0 | 193.4165 | 193.4165 | 306.1756
2020 | 5 | 10 | 2 | 1003.2 | 0.74444 | 401.9993 | 718.3877 | 718.3877 | 830.0541 |  | 0 | 205.1877 | 205.1877 | 316.8541
2020 | 5 | 10 | 3 | 983.1 | 0.7018 | 378.9733 | 677.2394 | 677.2394 | 782.5097 |  | 0 | 184.1394 | 184.1394 | 289.4097
2020 | 5 | 10 | 4 | 991.1 | 0.6833 | 368.9832 | 659.3867 | 659.3867 | 761.882 |  | 0 | 158.2867 | 158.2867 | 260.782
2020 | 5 | 10 | 5 | 993.1 | 0.67722 | 365.6994 | 653.5184 | 653.5184 | 755.1016 |  | 0 | 150.4184 | 150.4184 | 252.0016
2020 | 5 | 10 | 6 | 1003.8 | 0.67411 | 364.0186 | 650.5147 | 650.5147 | 751.631 |  | 0 | 136.7147 | 136.7147 | 237.831
2020 | 5 | 10 | 7 | 1102 | 0.73106 | 394.7744 | 705.4764 | 705.4764 | 815.136 |  | 0 | 93.4764 | 93.4764 | 203.136
2020 | 5 | 10 | 8 | 1168.4 | 0.68206 | 368.3104 | 658.1844 | 658.1844 | 760.4929 |  | 0 | 0 | 0 | 82.0929
2020 | 5 | 10 | 9 | 1209.4 | 0.68945 | 372.3026 | 665.3186 | 665.3186 | 768.736 |  | 0 | 0 | 0 | 49.336
2020 | 5 | 10 | 10 | 1207.9 | 0.58476 | 315.7697 | 564.2922 | 564.2922 | 652.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 10 | 11 | 1192.5 | 0.67813 | 366.189 | 654.3933 | 654.3933 | 756.1124 |  | 0 | 0 | 0 | 53.6124
2020 | 5 | 10 | 12 | 1191.8 | 0.64045 | 345.8407 | 618.0302 | 618.0302 | 714.0971 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2971
2020 | 5 | 10 | 13 | 1182.5 | 0.63893 | 345.0217 | 616.5665 | 616.5665 | 712.4058 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9058
2020 | 5 | 10 | 14 | 1165.3 | 0.63915 | 345.1429 | 616.7831 | 616.7831 | 712.6561 |  | 0 | 0 | 0 | 37.3561
2020 | 5 | 10 | 15 | 1165.8 | 0.66514 | 359.1739 | 641.857 | 641.857 | 741.6275 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8275
2020 | 5 | 10 | 16 | 1196.7 | 0.72442 | 391.1884 | 699.0682 | 699.0682 | 807.7316 |  | 0 | 0 | 0 | 101.0316
2020 | 5 | 10 | 17 | 1194.9 | 0.77681 | 419.4753 | 749.6179 | 749.6179 | 866.1388 |  | 0 | 44.7179 | 44.7179 | 161.2388
2020 | 5 | 10 | 18 | 1220.6 | 0.7879 | 425.4659 | 760.3233 | 760.3233 | 878.5082 |  | 0 | 29.7233 | 29.7233 | 147.9082
2020 | 5 | 10 | 19 | 1210.6 | 0.82809 | 447.1703 | 799.1098 | 799.1098 | 923.3238 |  | 0 | 78.5098 | 78.5098 | 202.7238
2020 | 5 | 10 | 20 | 1225 | 0.84283 | 455.1264 | 813.3278 | 813.3278 | 939.7518 |  | 0 | 78.3278 | 78.3278 | 204.7518
2020 | 5 | 10 | 21 | 1237.7 | 0.77133 | 416.5196 | 744.3359 | 744.3359 | 860.0358 |  | 0 | 0 | 0 | 112.3358
2020 | 5 | 10 | 22 | 1216.5 | 0.74865 | 404.2721 | 722.4491 | 722.4491 | 834.7469 |  | 0 | 0 | 0 | 108.2469
2020 | 5 | 10 | 23 | 1157.8 | 0.76751 | 414.4567 | 740.6494 | 740.6494 | 855.7763 |  | 0 | 72.8494 | 72.8494 | 187.9763
2020 | 5 | 10 | 24 | 1088.4 | 0.83654 | 451.7309 | 807.2599 | 807.2599 | 932.7408 |  | 0 | 208.8599 | 208.8599 | 334.3408
2020 | 5 | 11 | 1 | 1016.6 | 0.81496 | 440.0776 | 786.435 | 786.435 | 908.6787 |  | 0 | 259.835 | 259.835 | 382.0787
2020 | 5 | 11 | 2 | 1004.5 | 0.80067 | 432.3621 | 772.647 | 772.647 | 892.7476 |  | 0 | 258.147 | 258.147 | 378.2476
2020 | 5 | 11 | 3 | 994.7 | 0.75945 | 410.1039 | 732.8708 | 732.8708 | 846.7885 |  | 0 | 228.1708 | 228.1708 | 342.0885
2020 | 5 | 11 | 4 | 1042.5 | 0.78657 | 424.7476 | 759.0396 | 759.0396 | 877.0251 |  | 0 | 206.5396 | 206.5396 | 324.5251
2020 | 5 | 11 | 5 | 1086.6 | 0.7578 | 409.2102 | 731.2738 | 731.2738 | 844.9433 |  | 0 | 134.6738 | 134.6738 | 248.3433
2020 | 5 | 11 | 6 | 1185.9 | 0.85194 | 460.046 | 822.1192 | 822.1192 | 949.9098 |  | 0 | 126.2192 | 126.2192 | 254.0098
2020 | 5 | 11 | 7 | 1234.2 | 0.89767 | 484.7413 | 866.2506 | 866.2506 | 1000.901 |  | 0 | 122.0506 | 122.0506 | 256.701
2020 | 5 | 11 | 8 | 1313.4 | 0.86744 | 468.4151 | 837.0752 | 837.0752 | 967.1905 |  | 0 | 13.6752 | 13.6752 | 143.7905
2020 | 5 | 11 | 9 | 1336.6 | 0.88336 | 477.015 | 852.4434 | 852.4434 | 984.9476 |  | 0 | 5.8434 | 5.8434 | 138.3476
2020 | 5 | 11 | 10 | 1363.9 | 0.85648 | 462.5015 | 826.5074 | 826.5074 | 954.98 |  | 0 | 0 | 0 | 81.08
2020 | 5 | 11 | 11 | 1275.4 | 0.8493 | 458.6239 | 819.5779 | 819.5779 | 946.9735 |  | 0 | 34.1779 | 34.1779 | 161.5735
2020 | 5 | 11 | 12 | 1267.6 | 0.87709 | 473.6306 | 846.3955 | 846.3955 | 977.9596 |  | 0 | 68.7955 | 68.7955 | 200.3596
2020 | 5 | 11 | 13 | 1230.2 | 0.87853 | 474.4073 | 847.7833 | 847.7833 | 979.5631 |  | 0 | 107.5833 | 107.5833 | 239.3631
2020 | 5 | 11 | 14 | 1224.2 | 0.84998 | 458.9898 | 820.2317 | 820.2317 | 947.7289 |  | 0 | 86.0317 | 86.0317 | 213.5289
2020 | 5 | 11 | 15 | 1259.8 | 0.8532 | 460.73 | 823.3415 | 823.3415 | 951.3221 |  | 0 | 53.5415 | 53.5415 | 181.5221
2020 | 5 | 11 | 16 | 1319.1 | 0.84938 | 458.6628 | 819.6474 | 819.6474 | 947.0537 |  | 0 | 0 | 0 | 117.9537
2020 | 5 | 11 | 17 | 1358.2 | 0.80404 | 434.1817 | 775.8987 | 775.8987 | 896.5047 |  | 0 | 0 | 0 | 28.3047
2020 | 5 | 11 | 18 | 1319.1 | 0.74126 | 400.281 | 715.3169 | 715.3169 | 826.5061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 11 | 19 | 1233.4 | 0.71247 | 384.7348 | 687.5354 | 687.5354 | 794.4062 |  | 0 | 0 | 0 | 51.0062
2020 | 5 | 11 | 20 | 1246.3 | 0.74596 | 402.8163 | 719.8477 | 719.8477 | 831.7411 |  | 0 | 0 | 0 | 75.4411
2020 | 5 | 11 | 21 | 1265.9 | 0.67838 | 366.3229 | 654.6325 | 654.6325 | 756.3889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 11 | 22 | 1226.1 | 0.75623 | 408.3652 | 729.7637 | 729.7637 | 843.1985 |  | 0 | 0 | 0 | 107.0985
2020 | 5 | 11 | 23 | 1210.9 | 0.73882 | 398.9617 | 712.9594 | 712.9594 | 823.7821 |  | 0 | 0 | 0 | 102.8821
2020 | 5 | 11 | 24 | 1164.5 | 0.71883 | 388.1709 | 693.6758 | 693.6758 | 801.501 |  | 0 | 19.1758 | 19.1758 | 127.001
2020 | 5 | 12 | 1 | 1082.5 | 0.70307 | 379.6563 | 678.4599 | 678.4599 | 783.92 |  | 0 | 85.9599 | 85.9599 | 191.42
2020 | 5 | 12 | 2 | 1070.2 | 0.70101 | 378.5444 | 676.4728 | 676.4728 | 781.624 |  | 0 | 96.2728 | 96.2728 | 201.424
2020 | 5 | 12 | 3 | 1069 | 0.67516 | 364.5841 | 651.5253 | 651.5253 | 752.7987 |  | 0 | 72.5253 | 72.5253 | 173.7987
2020 | 5 | 12 | 4 | 1095.1 | 0.73019 | 394.3024 | 704.6329 | 704.6329 | 814.1614 |  | 0 | 99.5329 | 99.5329 | 209.0614
2020 | 5 | 12 | 5 | 1139.6 | 0.75038 | 405.203 | 724.1128 | 724.1128 | 836.6691 |  | 0 | 74.5128 | 74.5128 | 187.0691
2020 | 5 | 12 | 6 | 1210.9 | 0.63034 | 340.3835 | 608.2779 | 608.2779 | 702.8288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 7 | 1259.5 | 0.67137 | 362.5376 | 647.868 | 647.868 | 748.5729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 8 | 1321.9 | 0.57034 | 307.9844 | 550.3795 | 550.3795 | 635.9307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 9 | 1280.7 | 0.54136 | 292.3337 | 522.4112 | 522.4112 | 603.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 10 | 1256.1 | 0.55652 | 300.5208 | 537.0418 | 537.0418 | 620.5198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 11 | 1248.4 | 0.53287 | 287.7502 | 514.2202 | 514.2202 | 594.1508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 12 | 1270.6 | 0.51597 | 278.6212 | 497.9064 | 497.9064 | 575.3012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 13 | 1259.8 | 0.5335 | 288.0883 | 514.8245 | 514.8245 | 594.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 14 | 1233.4 | 0.50267 | 271.4441 | 485.0807 | 485.0807 | 560.4819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 15 | 1237.7 | 0.46179 | 249.3646 | 445.6238 | 445.6238 | 514.8918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 16 | 1251.3 | 0.42367 | 228.784 | 408.8455 | 408.8455 | 472.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 17 | 1319.1 | 0.42697 | 230.5652 | 412.0286 | 412.0286 | 476.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 18 | 1280.9 | 0.44252 | 238.9628 | 427.0354 | 427.0354 | 493.4139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 19 | 1237.7 | 0.44693 | 241.3421 | 431.2873 | 431.2873 | 498.3268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 20 | 1228.6 | 0.41662 | 224.9725 | 402.0341 | 402.0341 | 464.5265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 21 | 1233.4 | 0.43118 | 232.8374 | 416.089 | 416.089 | 480.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 22 | 1209.9 | 0.44739 | 241.5922 | 431.7341 | 431.7341 | 498.8431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 23 | 1188.7 | 0.30574 | 165.0995 | 295.0388 | 295.0388 | 340.8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 12 | 24 | 1141.5 | 0.29204 | 157.7004 | 281.8165 | 281.8165 | 325.6222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 1 | 1085.7 | 0.29196 | 157.6596 | 281.7436 | 281.7436 | 325.5379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 2 | 1071.5 | 0.28335 | 153.0084 | 273.4317 | 273.4317 | 315.934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 3 | 1091.5 | 0.28777 | 155.3955 | 277.6976 | 277.6976 | 320.863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 4 | 1097.9 | 0.25607 | 138.2803 | 247.112 | 247.112 | 285.5232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 5 | 1165.8 | 0.19553 | 105.5841 | 188.6827 | 188.6827 | 218.0116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 6 | 1216.5 | 0.16807 | 90.7576 | 162.1871 | 162.1871 | 187.3976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 7 | 1248.4 | 0.13781 | 74.4195 | 132.9903 | 132.9903 | 153.6624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 8 | 1279.1 | 0.14884 | 80.3749 | 143.6329 | 143.6329 | 165.9593 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 9 | 1270.6 | 0.11326 | 61.1616 | 109.298 | 109.298 | 126.2874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 10 | 1259.8 | 0.11493 | 62.0596 | 110.9028 | 110.9028 | 128.1415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 11 | 1226.1 | 0.11805 | 63.7466 | 113.9176 | 113.9176 | 131.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 12 | 1225 | 0.15212 | 82.1428 | 146.7922 | 146.7922 | 169.6097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 13 | 1209.9 | 0.12408 | 67.0022 | 119.7354 | 119.7354 | 138.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 14 | 1223.9 | 0.1364 | 73.6574 | 131.6284 | 131.6284 | 152.0888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 15 | 1227.2 | 0.17375 | 93.8233 | 167.6657 | 167.6657 | 193.7277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 16 | 1237.7 | 0.15693 | 84.744 | 151.4406 | 151.4406 | 174.9806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 17 | 1242.1 | 0.17618 | 95.1391 | 170.0172 | 170.0172 | 196.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 18 | 1223.9 | 0.1617 | 87.318 | 156.0405 | 156.0405 | 180.2955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 19 | 1220.4 | 0.13268 | 71.6486 | 128.0386 | 128.0386 | 147.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 20 | 1245.2 | 0.15799 | 85.3124 | 152.4565 | 152.4565 | 176.1544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 21 | 1233.4 | 0.17793 | 96.0839 | 171.7056 | 171.7056 | 198.3956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 22 | 1205.8 | 0.15348 | 82.8781 | 148.1063 | 148.1063 | 171.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 23 | 1157.8 | 0.046508 | 25.1142 | 44.8801 | 44.8801 | 51.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 13 | 24 | 1080 | 0.047016 | 25.3887 | 45.3705 | 45.3705 | 52.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 1 | 1035.1 | 0.041835 | 22.5908 | 40.3706 | 40.3706 | 46.6458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 2 | 1017.1 | 0.0689 | 37.2058 | 66.4882 | 66.4882 | 76.8232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 3 | 1025.1 | 0.065504 | 35.3722 | 63.2114 | 63.2114 | 73.037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 4 | 1051.7 | 0.075044 | 40.5238 | 72.4176 | 72.4176 | 83.6742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 5 | 1141.5 | 0.075541 | 40.7922 | 72.8971 | 72.8971 | 84.2283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 6 | 1194.9 | 0.050451 | 27.2438 | 48.6856 | 48.6856 | 56.2534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 7 | 1243.2 | 0.045495 | 24.5674 | 43.9029 | 43.9029 | 50.7272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 8 | 1281.2 | 0.038925 | 21.0196 | 37.5629 | 37.5629 | 43.4017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 9 | 1285.5 | 0.0336 | 18.1438 | 32.4237 | 32.4237 | 37.4637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 10 | 1245.2 | 0.025022 | 13.5118 | 24.1461 | 24.1461 | 27.8994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 11 | 1230.7 | 0.026671 | 14.4023 | 25.7375 | 25.7375 | 29.7381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 12 | 1220.8 | 0.021237 | 11.4682 | 20.4941 | 20.4941 | 23.6797 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 13 | 1215.6 | 0.028081 | 15.1637 | 27.0981 | 27.0981 | 31.3102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 14 | 1216.5 | 0.023324 | 12.595 | 22.5078 | 22.5078 | 26.0064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 15 | 1213.5 | 0.020784 | 11.2235 | 20.0568 | 20.0568 | 23.1745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 16 | 1228.6 | 0.021533 | 11.6277 | 20.7792 | 20.7792 | 24.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 17 | 1248.1 | 0.020356 | 10.9925 | 19.6439 | 19.6439 | 22.6974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 18 | 1225.9 | 0.025596 | 13.822 | 24.7005 | 24.7005 | 28.5399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 19 | 1225 | 0.052852 | 28.5399 | 51.0018 | 51.0018 | 58.9296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 20 | 1224.6 | 0.052155 | 28.1636 | 50.3294 | 50.3294 | 58.1526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 21 | 1220.8 | 0.083021 | 44.8313 | 80.1152 | 80.1152 | 92.5684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 22 | 1205.9 | 0.12292 | 66.3766 | 118.6175 | 118.6175 | 137.0555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 23 | 1151.1 | 0.14987 | 80.9287 | 144.6226 | 144.6226 | 167.1028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 14 | 24 | 1082.3 | 0.15941 | 86.081 | 153.8299 | 153.8299 | 177.7413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 1 | 1020.5 | 0.19051 | 102.8776 | 183.8462 | 183.8462 | 212.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 2 | 990.4 | 0.20109 | 108.5882 | 194.0512 | 194.0512 | 224.2145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 3 | 1017.2 | 0.23692 | 127.936 | 228.6263 | 228.6263 | 264.1641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 4 | 1029.2 | 0.18846 | 101.7673 | 181.862 | 181.862 | 210.1307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 5 | 1061.7 | 0.19975 | 107.8623 | 192.7539 | 192.7539 | 222.7157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 6 | 1166 | 0.17273 | 93.2759 | 166.6875 | 166.6875 | 192.5975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 7 | 1224.6 | 0.15499 | 83.6956 | 149.5671 | 149.5671 | 172.8159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 8 | 1229.8 | 0.15387 | 83.0883 | 148.482 | 148.482 | 171.5621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 9 | 1237.7 | 0.13058 | 70.5149 | 126.0127 | 126.0127 | 145.6002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 10 | 1254.1 | 0.16889 | 91.2012 | 162.9799 | 162.9799 | 188.3136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 11 | 1230.7 | 0.17687 | 95.5119 | 170.6832 | 170.6832 | 197.2143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 12 | 1225 | 0.14412 | 77.8272 | 139.0801 | 139.0801 | 160.6988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 13 | 1214.7 | 0.15271 | 82.4644 | 147.3669 | 147.3669 | 170.2737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 14 | 1205.8 | 0.1047 | 56.5384 | 101.0362 | 101.0362 | 116.7413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 15 | 1185.9 | 0.073269 | 39.5651 | 70.7043 | 70.7043 | 81.6946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 16 | 1214.7 | 0.05471 | 29.5433 | 52.7949 | 52.7949 | 61.0014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 17 | 1218.2 | 0.032162 | 17.3673 | 31.036 | 31.036 | 35.8602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 18 | 1180.6 | 0.032208 | 17.3924 | 31.0808 | 31.0808 | 35.912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 19 | 1180.7 | 0.040974 | 22.126 | 39.5399 | 39.5399 | 45.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 20 | 1155.9 | 0.12168 | 65.705 | 117.4172 | 117.4172 | 135.6686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 21 | 1168.2 | 0.23305 | 125.848 | 224.895 | 224.895 | 259.8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 22 | 1136.3 | 0.24863 | 134.2622 | 239.9315 | 239.9315 | 277.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 23 | 1111.4 | 0.31442 | 169.7848 | 303.4117 | 303.4117 | 350.5742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 15 | 24 | 1018.6 | 0.28367 | 153.1805 | 273.7391 | 273.7391 | 316.2893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 1 | 990.4 | 0.26369 | 142.3932 | 254.4619 | 254.4619 | 294.0155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 2 | 959.4 | 0.2293 | 123.8239 | 221.2778 | 221.2778 | 255.6734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 3 | 922.7 | 0.32266 | 174.2341 | 311.3627 | 311.3627 | 359.7611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 4 | 960.5 | 0.3721 | 200.9323 | 359.0735 | 359.0735 | 414.888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 5 | 981.9 | 0.39903 | 215.478 | 385.0672 | 385.0672 | 444.9222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 6 | 985 | 0.38635 | 208.6265 | 372.8232 | 372.8232 | 430.775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 7 | 1086.6 | 0.41345 | 223.2636 | 398.9803 | 398.9803 | 460.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 8 | 1176.4 | 0.35342 | 190.8484 | 341.0531 | 341.0531 | 394.0665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 9 | 1210.9 | 0.40279 | 217.5067 | 388.6925 | 388.6925 | 449.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 10 | 1209.9 | 0.38297 | 206.8031 | 369.5647 | 369.5647 | 427.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 11 | 1205.6 | 0.41835 | 225.9071 | 403.7043 | 403.7043 | 466.4562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 12 | 1225 | 0.37248 | 201.14 | 359.4446 | 359.4446 | 415.3169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 13 | 1228.6 | 0.3705 | 200.0709 | 357.5342 | 357.5342 | 413.1094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 14 | 1228.6 | 0.41154 | 222.2291 | 397.1316 | 397.1316 | 458.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 15 | 1215.6 | 0.46925 | 253.3943 | 452.8251 | 452.8251 | 523.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 16 | 1218.9 | 0.54246 | 292.928 | 523.4731 | 523.4731 | 604.842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 17 | 1223.2 | 0.50028 | 270.1526 | 482.7726 | 482.7726 | 557.815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 18 | 1213.5 | 0.4882 | 263.6301 | 471.1167 | 471.1167 | 544.3472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 19 | 1205.8 | 0.4778 | 258.0117 | 461.0764 | 461.0764 | 532.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 20 | 1186 | 0.44005 | 237.626 | 424.6464 | 424.6464 | 490.6537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 21 | 1220.6 | 0.51763 | 279.5225 | 499.5171 | 499.5171 | 577.1623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 22 | 1195.7 | 0.57088 | 308.2734 | 550.8961 | 550.8961 | 636.5276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 23 | 1157.8 | 0.57264 | 309.2275 | 552.601 | 552.601 | 638.4975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 16 | 24 | 1104.8 | 0.55995 | 302.3719 | 540.3498 | 540.3498 | 624.3419 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5419
2020 | 5 | 17 | 1 | 1049.2 | 0.55049 | 297.2638 | 531.2213 | 531.2213 | 613.7946 |  | 0 | 0 | 0 | 54.5946
2020 | 5 | 17 | 2 | 1016.2 | 0.49339 | 266.4328 | 476.1253 | 476.1253 | 550.1345 |  | 0 | 0 | 0 | 23.9345
2020 | 5 | 17 | 3 | 997.8 | 0.48448 | 261.6201 | 467.5247 | 467.5247 | 540.197 |  | 0 | 0 | 0 | 32.397
2020 | 5 | 17 | 4 | 1013.3 | 0.38827 | 209.665 | 374.6791 | 374.6791 | 432.9194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 5 | 1048.1 | 0.35979 | 194.2868 | 347.1976 | 347.1976 | 401.1662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 6 | 1039.9 | 0.33293 | 179.7826 | 321.2782 | 321.2782 | 371.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 7 | 1087.5 | 0.23119 | 124.8451 | 223.1027 | 223.1027 | 257.7819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 8 | 1156.3 | 0.13464 | 72.7073 | 129.9306 | 129.9306 | 150.1271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 9 | 1196.7 | 0.077545 | 41.8741 | 74.8305 | 74.8305 | 86.4622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 10 | 1211.8 | 0.052434 | 28.3142 | 50.5985 | 50.5985 | 58.4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 11 | 1206.9 | 0.046496 | 25.108 | 44.8689 | 44.8689 | 51.8433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 12 | 1195.9 | 0.036056 | 19.4705 | 34.7945 | 34.7945 | 40.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 13 | 1182.1 | 0.053725 | 29.0115 | 51.8446 | 51.8446 | 59.9034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 14 | 1139.7 | 0.088608 | 47.8481 | 85.5062 | 85.5062 | 98.7974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 15 | 1141.1 | 0.11582 | 62.5428 | 111.7663 | 111.7663 | 129.1393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 16 | 1146.3 | 0.14437 | 77.9609 | 139.3191 | 139.3191 | 160.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 17 | 1195 | 0.13136 | 70.9357 | 126.7646 | 126.7646 | 146.469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 18 | 1210.9 | 0.14168 | 76.5094 | 136.7252 | 136.7252 | 157.9778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 19 | 1210.9 | 0.16375 | 88.4243 | 158.0175 | 158.0175 | 182.5798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 20 | 1209.1 | 0.11977 | 64.6784 | 115.5827 | 115.5827 | 133.5489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 21 | 1210.5 | 0.079015 | 42.6683 | 76.2499 | 76.2499 | 88.1022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 22 | 1161.5 | 0.074466 | 40.2115 | 71.8594 | 71.8594 | 83.0293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 23 | 1097.1 | 0.055178 | 29.7963 | 53.2471 | 53.2471 | 61.5239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 17 | 24 | 1023.7 | 0.047038 | 25.4006 | 45.3919 | 45.3919 | 52.4476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 1 | 994.7 | 0.042874 | 23.1517 | 41.373 | 41.373 | 47.8041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 2 | 975.2 | 0.052614 | 28.4114 | 50.7723 | 50.7723 | 58.6644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 3 | 973.5 | 0.049751 | 26.8654 | 48.0095 | 48.0095 | 55.4721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 4 | 980.3 | 0.042248 | 22.8142 | 40.7698 | 40.7698 | 47.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 5 | 1058.9 | 0.04339 | 23.4308 | 41.8717 | 41.8717 | 48.3802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 6 | 1169.6 | 0.04359 | 23.5386 | 42.0644 | 42.0644 | 48.6029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 7 | 1224.6 | 0.033906 | 18.3093 | 32.7195 | 32.7195 | 37.8054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 8 | 1271.1 | 0.030551 | 16.4978 | 29.4821 | 29.4821 | 34.0648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 9 | 1285.5 | 0.025151 | 13.5815 | 24.2706 | 24.2706 | 28.0433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 10 | 1259.8 | 0.021428 | 11.5714 | 20.6785 | 20.6785 | 23.8928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 11 | 1259.5 | 0.022672 | 12.2426 | 21.8781 | 21.8781 | 25.2788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 12 | 1245.2 | 0.027309 | 14.7468 | 26.353 | 26.353 | 30.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 13 | 1224.8 | 0.028472 | 15.375 | 27.4756 | 27.4756 | 31.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 14 | 1215.6 | 0.05062 | 27.3346 | 48.8479 | 48.8479 | 56.4409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 15 | 1220.2 | 0.052786 | 28.5042 | 50.9381 | 50.9381 | 58.856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 16 | 1230.7 | 0.072322 | 39.054 | 69.791 | 69.791 | 80.6393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 17 | 1220.9 | 0.053197 | 28.7266 | 51.3355 | 51.3355 | 59.3151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 18 | 1202 | 0.03399 | 18.3545 | 32.8002 | 32.8002 | 37.8987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 19 | 1187.2 | 0.048464 | 26.1706 | 46.7679 | 46.7679 | 54.0375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 20 | 1210.4 | 0.11588 | 62.5738 | 111.8218 | 111.8218 | 129.2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 21 | 1209.3 | 0.15401 | 83.1645 | 148.6181 | 148.6181 | 171.7194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 22 | 1196.7 | 0.22778 | 123.0025 | 219.81 | 219.81 | 253.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 23 | 1177 | 0.23531 | 127.0679 | 227.0751 | 227.0751 | 262.3717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 18 | 24 | 1085.7 | 0.24054 | 129.8902 | 232.1185 | 232.1185 | 268.1991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 1 | 1007.5 | 0.23495 | 126.8726 | 226.7261 | 226.7261 | 261.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 2 | 998.4 | 0.22258 | 120.1908 | 214.7854 | 214.7854 | 248.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 3 | 985.5 | 0.19771 | 106.7626 | 190.7888 | 190.7888 | 220.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 4 | 1025.4 | 0.24016 | 129.6885 | 231.7582 | 231.7582 | 267.7828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 5 | 1077.1 | 0.30492 | 164.6569 | 294.2479 | 294.2479 | 339.9859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 6 | 1164.5 | 0.19674 | 106.2386 | 189.8522 | 189.8522 | 219.3629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 7 | 1218.9 | 0.22163 | 119.6826 | 213.8772 | 213.8772 | 247.1224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 8 | 1237.7 | 0.15595 | 84.2116 | 150.4893 | 150.4893 | 173.8814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 9 | 1254.2 | 0.067548 | 36.4759 | 65.1837 | 65.1837 | 75.3159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 10 | 1218.9 | 0.045402 | 24.517 | 43.8127 | 43.8127 | 50.623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 11 | 1220.6 | 0.044122 | 23.8258 | 42.5776 | 42.5776 | 49.1959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 12 | 1220.2 | 0.084343 | 45.5454 | 81.3914 | 81.3914 | 94.0429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 13 | 1209.3 | 0.10752 | 58.0604 | 103.7562 | 103.7562 | 119.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 14 | 1198.4 | 0.09463 | 51.1001 | 91.3177 | 91.3177 | 105.5122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 15 | 1192.7 | 0.10427 | 56.3058 | 100.6205 | 100.6205 | 116.261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 16 | 1216.5 | 0.12442 | 67.1874 | 120.0664 | 120.0664 | 138.7296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 17 | 1230.7 | 0.12727 | 68.726 | 122.8159 | 122.8159 | 141.9064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 18 | 1195.9 | 0.10906 | 58.8946 | 105.2469 | 105.2469 | 121.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 19 | 1197.5 | 0.11739 | 63.3931 | 113.2859 | 113.2859 | 130.8951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 20 | 1178.3 | 0.19315 | 104.2995 | 186.3871 | 186.3871 | 215.3592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 21 | 1210.9 | 0.21515 | 116.1819 | 207.6214 | 207.6214 | 239.8941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 22 | 1166 | 0.24083 | 130.0483 | 232.4012 | 232.4012 | 268.5257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 23 | 1102 | 0.29109 | 157.1899 | 280.9042 | 280.9042 | 324.568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 19 | 24 | 1029.2 | 0.25575 | 138.1075 | 246.8032 | 246.8032 | 285.1664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 1 | 977.5 | 0.27242 | 147.1092 | 262.8895 | 262.8895 | 303.7532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 2 | 944 | 0.25045 | 135.2428 | 241.684 | 241.684 | 279.2514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 3 | 944.8 | 0.25506 | 137.7328 | 246.1336 | 246.1336 | 284.3928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 4 | 971.1 | 0.20724 | 111.9108 | 199.9888 | 199.9888 | 231.0752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 5 | 1000.7 | 0.15937 | 86.0609 | 153.7939 | 153.7939 | 177.6997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 6 | 1107.8 | 0.15827 | 85.4666 | 152.7319 | 152.7319 | 176.4726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 7 | 1209.3 | 0.10167 | 54.9013 | 98.1106 | 98.1106 | 113.361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 8 | 1214.7 | 0.11109 | 59.9876 | 107.2001 | 107.2001 | 123.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 9 | 1209.3 | 0.12106 | 65.375 | 116.8276 | 116.8276 | 134.9873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 10 | 1218.3 | 0.065469 | 35.3535 | 63.178 | 63.178 | 72.9984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 11 | 1216.6 | 0.14367 | 77.5816 | 138.6412 | 138.6412 | 160.1917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 12 | 1202.7 | 0.22483 | 121.408 | 216.9606 | 216.9606 | 250.685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 13 | 1204.9 | 0.28505 | 153.9282 | 275.0754 | 275.0754 | 317.8332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 14 | 1210.6 | 0.28068 | 151.5679 | 270.8574 | 270.8574 | 312.9596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 15 | 1209.9 | 0.36611 | 197.6975 | 353.2928 | 353.2928 | 408.2088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 16 | 1229.8 | 0.29196 | 157.6563 | 281.7377 | 281.7377 | 325.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 17 | 1239 | 0.30789 | 166.2625 | 297.1172 | 297.1172 | 343.3013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 18 | 1210.6 | 0.26255 | 141.7758 | 253.3587 | 253.3587 | 292.7409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 19 | 1214.7 | 0.33655 | 181.7368 | 324.7705 | 324.7705 | 375.2529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 20 | 1210.6 | 0.23142 | 124.9645 | 223.3162 | 223.3162 | 258.0286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 21 | 1209.9 | 0.2407 | 129.9771 | 232.2738 | 232.2738 | 268.3786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 22 | 1196.7 | 0.24689 | 133.3213 | 238.2501 | 238.2501 | 275.2838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 23 | 1110.3 | 0.21214 | 114.5576 | 204.7187 | 204.7187 | 236.5402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 20 | 24 | 1019 | 0.21541 | 116.3237 | 207.8747 | 207.8747 | 240.1869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 1 | 960.3 | 0.19805 | 106.9461 | 191.1167 | 191.1167 | 220.8239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 2 | 953.6 | 0.13839 | 74.729 | 133.5435 | 133.5435 | 154.3016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 3 | 949 | 0.11156 | 60.2399 | 107.6509 | 107.6509 | 124.3842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 4 | 966.4 | 0.11918 | 64.3556 | 115.0058 | 115.0058 | 132.8823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 5 | 1006.1 | 0.10333 | 55.7956 | 99.7089 | 99.7089 | 115.2077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 6 | 1080 | 0.11478 | 61.9839 | 110.7675 | 110.7675 | 127.9852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 7 | 1201.7 | 0.13499 | 72.8926 | 130.2618 | 130.2618 | 150.5098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 8 | 1227.2 | 0.17715 | 95.6589 | 170.946 | 170.946 | 197.5179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 9 | 1248.4 | 0.31838 | 171.9266 | 307.2393 | 307.2393 | 354.9967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 10 | 1254.2 | 0.38336 | 207.0136 | 369.9409 | 369.9409 | 427.4446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 11 | 1238.5 | 0.50714 | 273.8555 | 489.39 | 489.39 | 565.4609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 12 | 1224.6 | 0.54258 | 292.995 | 523.5929 | 523.5929 | 604.9804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 13 | 1223.2 | 0.53704 | 289.9994 | 518.2396 | 518.2396 | 598.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 14 | 1218.9 | 0.52091 | 281.2887 | 502.6733 | 502.6733 | 580.8091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 15 | 1228.6 | 0.46771 | 252.561 | 451.3358 | 451.3358 | 521.4916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 16 | 1237.7 | 0.4139 | 223.5081 | 399.4173 | 399.4173 | 461.5029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 17 | 1234.2 | 0.33002 | 178.2113 | 318.4701 | 318.4701 | 367.9733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 18 | 1224.6 | 0.41581 | 224.5352 | 401.2527 | 401.2527 | 463.6236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 19 | 1210.6 | 0.38982 | 210.5028 | 376.1762 | 376.1762 | 434.6492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 20 | 1215.6 | 0.37786 | 204.0432 | 364.6328 | 364.6328 | 421.3114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 21 | 1211.8 | 0.38138 | 205.9463 | 368.0337 | 368.0337 | 425.241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 22 | 1192.2 | 0.37005 | 199.8291 | 357.102 | 357.102 | 412.6101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 23 | 1128.4 | 0.40383 | 218.07 | 389.6992 | 389.6992 | 450.2743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 21 | 24 | 1024.7 | 0.40541 | 218.92 | 391.2182 | 391.2182 | 452.0293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 1 | 986.3 | 0.29356 | 158.5207 | 283.2824 | 283.2824 | 327.3159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 2 | 947.1 | 0.35292 | 190.5771 | 340.5684 | 340.5684 | 393.5065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 3 | 965.6 | 0.33158 | 179.055 | 319.9779 | 319.9779 | 369.7154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 4 | 943.4 | 0.3421 | 184.7329 | 330.1246 | 330.1246 | 381.4393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 5 | 1006.5 | 0.30771 | 166.1622 | 296.9379 | 296.9379 | 343.0941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 6 | 1121.8 | 0.31103 | 167.9587 | 300.1484 | 300.1484 | 346.8036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 7 | 1201.6 | 0.31941 | 172.4821 | 308.2319 | 308.2319 | 356.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 8 | 1220.2 | 0.26452 | 142.8393 | 255.2591 | 255.2591 | 294.9367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 9 | 1225.2 | 0.2347 | 126.7357 | 226.4814 | 226.4814 | 261.6858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 10 | 1216.6 | 0.24108 | 130.183 | 232.6418 | 232.6418 | 268.8038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 11 | 1195.7 | 0.1906 | 102.9228 | 183.9268 | 183.9268 | 212.5165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 12 | 1205.6 | 0.16799 | 90.7151 | 162.1113 | 162.1113 | 187.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 13 | 1205.6 | 0.17372 | 93.807 | 167.6366 | 167.6366 | 193.6941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 14 | 1201.5 | 0.16943 | 91.4942 | 163.5036 | 163.5036 | 188.9186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 15 | 1209.2 | 0.1573 | 84.9409 | 151.7926 | 151.7926 | 175.3873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 16 | 1197.2 | 0.14298 | 77.2098 | 137.9768 | 137.9768 | 159.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 17 | 1195.9 | 0.10892 | 58.8161 | 105.1066 | 105.1066 | 121.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 18 | 1169.6 | 0.099641 | 53.8064 | 96.154 | 96.154 | 111.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 19 | 1143.5 | 0.076456 | 41.2863 | 73.7802 | 73.7802 | 85.2487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 20 | 1131.9 | 0.050901 | 27.4865 | 49.1193 | 49.1193 | 56.7545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 21 | 1157.8 | 0.045181 | 24.3977 | 43.5996 | 43.5996 | 50.3768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 22 | 1141.5 | 0.055698 | 30.0769 | 53.7485 | 53.7485 | 62.1032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 23 | 1133.8 | 0.084334 | 45.5403 | 81.3823 | 81.3823 | 94.0323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 22 | 24 | 1024.2 | 0.072274 | 39.028 | 69.7445 | 69.7445 | 80.5856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 1 | 957.3 | 0.056645 | 30.5882 | 54.6623 | 54.6623 | 63.159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 2 | 936.5 | 0.063092 | 34.0694 | 60.8833 | 60.8833 | 70.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 3 | 907.6 | 0.089869 | 48.5294 | 86.7239 | 86.7239 | 100.2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 4 | 940.1 | 0.15759 | 85.0971 | 152.0717 | 152.0717 | 175.7098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 5 | 958.4 | 0.13231 | 71.4451 | 127.675 | 127.675 | 147.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 6 | 1008.6 | 0.13885 | 74.9788 | 133.9899 | 133.9899 | 154.8174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 7 | 1090.7 | 0.10561 | 57.0292 | 101.9134 | 101.9134 | 117.7548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 8 | 1157.8 | 0.13356 | 72.1212 | 128.8832 | 128.8832 | 148.9169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 9 | 1174.5 | 0.23101 | 124.7461 | 222.9258 | 222.9258 | 257.5775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 10 | 1157.8 | 0.22866 | 123.4762 | 220.6565 | 220.6565 | 254.9554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 11 | 1127 | 0.28644 | 154.6769 | 276.4134 | 276.4134 | 319.3792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 12 | 1149.4 | 0.33224 | 179.4092 | 320.611 | 320.611 | 370.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 13 | 1099.1 | 0.37195 | 200.8521 | 358.9301 | 358.9301 | 414.7223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 14 | 1082.3 | 0.45389 | 245.0985 | 438 | 438 | 506.0829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 23 | 15 | 1065.4 | 0.57788 | 312.0559 | 557.6555 | 557.6555 | 644.3377 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9377
2020 | 5 | 23 | 16 | 1087.6 | 0.63177 | 341.1572 | 609.6606 | 609.6606 | 704.4265 |  | 0 | 12.0606 | 12.0606 | 106.8265
2020 | 5 | 23 | 17 | 1136.8 | 0.65255 | 352.3789 | 629.7142 | 629.7142 | 727.5972 |  | 0 | 0 | 0 | 80.7972
2020 | 5 | 23 | 18 | 1154.9 | 0.69826 | 377.0586 | 673.8177 | 673.8177 | 778.5561 |  | 0 | 8.9177 | 8.9177 | 113.6561
2020 | 5 | 23 | 19 | 1131.9 | 0.72956 | 393.9619 | 704.0245 | 704.0245 | 813.4584 |  | 0 | 62.1245 | 62.1245 | 171.5584
2020 | 5 | 23 | 20 | 1093.2 | 0.68236 | 368.4764 | 658.4811 | 658.4811 | 760.8356 |  | 0 | 55.2811 | 55.2811 | 157.6356
2020 | 5 | 23 | 21 | 1111.2 | 0.73889 | 399.0011 | 713.0298 | 713.0298 | 823.8634 |  | 0 | 91.8298 | 91.8298 | 202.6634
2020 | 5 | 23 | 22 | 1149.8 | 0.77145 | 416.5831 | 744.4494 | 744.4494 | 860.1669 |  | 0 | 84.6494 | 84.6494 | 200.3669
2020 | 5 | 23 | 23 | 1043.3 | 0.76733 | 414.3559 | 740.4693 | 740.4693 | 855.5682 |  | 0 | 187.1693 | 187.1693 | 302.2682
2020 | 5 | 23 | 24 | 990.6 | 0.80073 | 432.3915 | 772.6997 | 772.6997 | 892.8084 |  | 0 | 272.0997 | 272.0997 | 392.2084
2020 | 5 | 24 | 1 | 952.5 | 0.81888 | 442.1967 | 790.2218 | 790.2218 | 913.0542 |  | 0 | 327.7218 | 327.7218 | 450.5542
2020 | 5 | 24 | 2 | 877.4 | 0.75342 | 406.8463 | 727.0494 | 727.0494 | 840.0623 |  | 19.4463 | 339.6494 | 339.6494 | 452.6623
2020 | 5 | 24 | 3 | 866.7 | 0.79216 | 427.7675 | 764.4364 | 764.4364 | 883.2607 |  | 51.0675 | 387.7364 | 387.7364 | 506.5607
2020 | 5 | 24 | 4 | 869.3 | 0.84091 | 454.0897 | 811.4752 | 811.4752 | 937.6112 |  | 74.7897 | 432.1752 | 432.1752 | 558.3112
2020 | 5 | 24 | 5 | 882.5 | 0.84119 | 454.24 | 811.7437 | 811.7437 | 937.9215 |  | 61.74 | 419.2437 | 419.2437 | 545.4215
2020 | 5 | 24 | 6 | 900 | 0.81247 | 438.7365 | 784.0383 | 784.0383 | 905.9096 |  | 28.7365 | 374.0383 | 374.0383 | 495.9096
2020 | 5 | 24 | 7 | 943.3 | 0.81806 | 441.7545 | 789.4317 | 789.4317 | 912.1413 |  | 0 | 336.1317 | 336.1317 | 458.8413
2020 | 5 | 24 | 8 | 1007.7 | 0.79483 | 429.209 | 767.0125 | 767.0125 | 886.2372 |  | 0 | 249.3125 | 249.3125 | 368.5372
2020 | 5 | 24 | 9 | 1097.1 | 0.83696 | 451.9605 | 807.6702 | 807.6702 | 933.2148 |  | 0 | 200.5702 | 200.5702 | 326.1148
2020 | 5 | 24 | 10 | 1104.8 | 0.82611 | 446.1018 | 797.2005 | 797.2005 | 921.1177 |  | 0 | 182.4005 | 182.4005 | 306.3177
2020 | 5 | 24 | 11 | 1069.6 | 0.83755 | 452.2783 | 808.238 | 808.238 | 933.8709 |  | 0 | 228.638 | 228.638 | 354.2709
2020 | 5 | 24 | 12 | 1074.1 | 0.84013 | 453.6725 | 810.7296 | 810.7296 | 936.7497 |  | 0 | 226.6296 | 226.6296 | 352.6497
2020 | 5 | 24 | 13 | 1055.1 | 0.88317 | 476.9092 | 852.2544 | 852.2544 | 984.7292 |  | 0 | 287.1544 | 287.1544 | 419.6292
2020 | 5 | 24 | 14 | 1058 | 0.84682 | 457.2811 | 817.1782 | 817.1782 | 944.2007 |  | 0 | 249.1782 | 249.1782 | 376.2007
2020 | 5 | 24 | 15 | 1023.7 | 0.88244 | 476.515 | 851.5499 | 851.5499 | 983.9152 |  | 0 | 317.8499 | 317.8499 | 450.2152
2020 | 5 | 24 | 16 | 1058.9 | 0.87818 | 474.2157 | 847.441 | 847.441 | 979.1676 |  | 0 | 278.541 | 278.541 | 410.2676
2020 | 5 | 24 | 17 | 1110.7 | 0.86871 | 469.1025 | 838.3036 | 838.3036 | 968.6099 |  | 0 | 217.6036 | 217.6036 | 347.9099
2020 | 5 | 24 | 18 | 1082.3 | 0.76869 | 415.0914 | 741.7836 | 741.7836 | 857.0868 |  | 0 | 149.4836 | 149.4836 | 264.7868
2020 | 5 | 24 | 19 | 1086.6 | 0.80156 | 432.8405 | 773.5021 | 773.5021 | 893.7356 |  | 0 | 176.9021 | 176.9021 | 297.1356
2020 | 5 | 24 | 20 | 1066.3 | 0.76539 | 413.3131 | 738.6058 | 738.6058 | 853.415 |  | 0 | 162.3058 | 162.3058 | 277.115
2020 | 5 | 24 | 21 | 1128.4 | 0.74409 | 401.8077 | 718.0452 | 718.0452 | 829.6585 |  | 0 | 79.6452 | 79.6452 | 191.2585
2020 | 5 | 24 | 22 | 1087.5 | 0.75294 | 406.5869 | 726.5859 | 726.5859 | 839.5267 |  | 0 | 129.0859 | 129.0859 | 242.0267
2020 | 5 | 24 | 23 | 989.8 | 0.76165 | 411.2926 | 734.9951 | 734.9951 | 849.2431 |  | 0 | 235.1951 | 235.1951 | 349.4431
2020 | 5 | 24 | 24 | 930.9 | 0.72341 | 390.6431 | 698.0937 | 698.0937 | 806.6057 |  | 0 | 257.1937 | 257.1937 | 365.7057
2020 | 5 | 25 | 1 | 884.1 | 0.61751 | 333.455 | 595.8964 | 595.8964 | 688.5228 |  | 0 | 201.7964 | 201.7964 | 294.4228
2020 | 5 | 25 | 2 | 872.4 | 0.47209 | 254.9283 | 455.5663 | 455.5663 | 526.3798 |  | 0 | 73.1663 | 73.1663 | 143.9798
2020 | 5 | 25 | 3 | 826.6 | 0.36333 | 196.1974 | 350.6119 | 350.6119 | 405.1112 |  | 0 | 14.0119 | 14.0119 | 68.5112
2020 | 5 | 25 | 4 | 854 | 0.17332 | 93.5944 | 167.2566 | 167.2566 | 193.2551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 5 | 868.1 | 0.17324 | 93.5507 | 167.1786 | 167.1786 | 193.1649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 6 | 915.3 | 0.16514 | 89.1739 | 159.357 | 159.357 | 184.1275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 7 | 972.3 | 0.064694 | 34.9349 | 62.43 | 62.43 | 72.1341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 8 | 1060.2 | 0.046153 | 24.9226 | 44.5376 | 44.5376 | 51.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 9 | 1147.1 | 0.071965 | 38.8613 | 69.4465 | 69.4465 | 80.2413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 10 | 1174.8 | 0.11869 | 64.0913 | 114.5335 | 114.5335 | 132.3366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 11 | 1177 | 0.074815 | 40.4 | 72.1963 | 72.1963 | 83.4185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 12 | 1164.5 | 0.11092 | 59.8982 | 107.0403 | 107.0403 | 123.6786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 13 | 1148.8 | 0.17021 | 91.9147 | 164.255 | 164.255 | 189.7869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 14 | 1144.3 | 0.15167 | 81.9 | 146.3584 | 146.3584 | 169.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 15 | 1143.5 | 0.080274 | 43.348 | 77.4644 | 77.4644 | 89.5055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 16 | 1157.1 | 0.063362 | 34.2155 | 61.1444 | 61.1444 | 70.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 17 | 1182.3 | 0.086548 | 46.7359 | 83.5187 | 83.5187 | 96.5009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 18 | 1162 | 0.11036 | 59.5964 | 106.501 | 106.501 | 123.0556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 19 | 1209.2 | 0.13919 | 75.1637 | 134.3203 | 134.3203 | 155.1991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 20 | 1208.8 | 0.14396 | 77.7385 | 138.9215 | 138.9215 | 160.5155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 21 | 1206.4 | 0.13114 | 70.8178 | 126.5541 | 126.5541 | 146.2257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 22 | 1156.9 | 0.14771 | 79.7645 | 142.5421 | 142.5421 | 164.6989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 23 | 1056.1 | 0.11963 | 64.6002 | 115.443 | 115.443 | 133.3875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 25 | 24 | 950.4 | 0.16808 | 90.7645 | 162.1996 | 162.1996 | 187.4119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 1 | 885.5 | 0.19014 | 102.6734 | 183.4811 | 183.4811 | 212.0015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 2 | 877 | 0.20042 | 108.2279 | 193.4073 | 193.4073 | 223.4706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 3 | 864.5 | 0.20894 | 112.8288 | 201.6293 | 201.6293 | 232.9706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 4 | 885.8 | 0.10598 | 57.2274 | 102.2676 | 102.2676 | 118.1641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 5 | 929.3 | 0.19065 | 102.953 | 183.9807 | 183.9807 | 212.5788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 6 | 1059.1 | 0.13362 | 72.1552 | 128.944 | 128.944 | 148.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 7 | 1157.8 | 0.082772 | 44.6971 | 79.8754 | 79.8754 | 92.2913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 8 | 1209.3 | 0.064969 | 35.0831 | 62.6948 | 62.6948 | 72.4401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 9 | 1216.5 | 0.094829 | 51.2078 | 91.5102 | 91.5102 | 105.7346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 10 | 1213.4 | 0.094311 | 50.9278 | 91.0098 | 91.0098 | 105.1564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 11 | 1193.9 | 0.092556 | 49.98 | 89.3161 | 89.3161 | 103.1994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 12 | 1210.6 | 0.076276 | 41.1891 | 73.6064 | 73.6064 | 85.0478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 13 | 1205.9 | 0.086375 | 46.6424 | 83.3518 | 83.3518 | 96.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 14 | 1192.7 | 0.1827 | 98.6572 | 176.3042 | 176.3042 | 203.7089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 15 | 1177.2 | 0.18672 | 100.8294 | 180.1859 | 180.1859 | 208.1941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 16 | 1201.5 | 0.21587 | 116.572 | 208.3185 | 208.3185 | 240.6996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 17 | 1213.5 | 0.22872 | 123.5076 | 220.7126 | 220.7126 | 255.0202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 18 | 1218.3 | 0.24041 | 129.8226 | 231.9978 | 231.9978 | 268.0597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 19 | 1218.9 | 0.22368 | 120.7861 | 215.8492 | 215.8492 | 249.4009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 20 | 1210.4 | 0.25534 | 137.882 | 246.4002 | 246.4002 | 284.7008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 21 | 1194.9 | 0.40543 | 218.9309 | 391.2377 | 391.2377 | 452.0518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 22 | 1166 | 0.49331 | 266.3869 | 476.0432 | 476.0432 | 550.0396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 23 | 1085.7 | 0.46113 | 249.011 | 444.9918 | 444.9918 | 514.1615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 26 | 24 | 985 | 0.33926 | 183.201 | 327.387 | 327.387 | 378.2762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 1 | 920.9 | 0.33043 | 178.4313 | 318.8633 | 318.8633 | 368.4276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 2 | 899.6 | 0.42985 | 232.1214 | 414.8096 | 414.8096 | 479.2877 |  | 0 | 5.2096 | 5.2096 | 69.6877
2020 | 5 | 27 | 3 | 895.1 | 0.51976 | 280.6728 | 501.5727 | 501.5727 | 579.5373 |  | 0 | 96.4727 | 96.4727 | 174.4373
2020 | 5 | 27 | 4 | 917.9 | 0.61246 | 330.729 | 591.025 | 591.025 | 682.8942 |  | 0 | 163.125 | 163.125 | 254.9942
2020 | 5 | 27 | 5 | 957 | 0.54729 | 295.5354 | 528.1327 | 528.1327 | 610.2258 |  | 0 | 61.1327 | 61.1327 | 143.2258
2020 | 5 | 27 | 6 | 1048.1 | 0.55635 | 300.4268 | 536.8738 | 536.8738 | 620.3257 |  | 0 | 0 | 0 | 62.2257
2020 | 5 | 27 | 7 | 1194.9 | 0.55674 | 300.638 | 537.2513 | 537.2513 | 620.7618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 8 | 1210.9 | 0.55808 | 301.3658 | 538.5518 | 538.5518 | 622.2645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 9 | 1209.8 | 0.51772 | 279.5694 | 499.6009 | 499.6009 | 577.2591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 10 | 1220.8 | 0.36499 | 197.0947 | 352.2156 | 352.2156 | 406.9641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 11 | 1223.9 | 0.47929 | 258.8181 | 462.5175 | 462.5175 | 534.4114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 12 | 1223.9 | 0.55733 | 300.9573 | 537.8219 | 537.8219 | 621.4212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 13 | 1216.5 | 0.56128 | 303.0917 | 541.6361 | 541.6361 | 625.8283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 14 | 1209.9 | 0.576 | 311.0419 | 555.8434 | 555.8434 | 642.2439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 15 | 1223.9 | 0.49388 | 266.6942 | 476.5924 | 476.5924 | 550.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 16 | 1230.7 | 0.63235 | 341.4697 | 610.219 | 610.219 | 705.0717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 17 | 1256.4 | 0.46898 | 253.2509 | 452.5687 | 452.5687 | 522.9161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 18 | 1224.8 | 0.41659 | 224.9591 | 402.0102 | 402.0102 | 464.4988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 19 | 1224.8 | 0.29353 | 158.5066 | 283.2571 | 283.2571 | 327.2867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 20 | 1220.4 | 0.2458 | 132.7334 | 237.1996 | 237.1996 | 274.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 21 | 1221.7 | 0.1338 | 72.2539 | 129.1205 | 129.1205 | 149.191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 22 | 1210.9 | 0.1055 | 56.9707 | 101.8087 | 101.8087 | 117.6339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 23 | 1169.3 | 0.072202 | 38.9893 | 69.6754 | 69.6754 | 80.5057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 27 | 24 | 1079 | 0.059985 | 32.3917 | 57.8852 | 57.8852 | 66.8828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 1 | 1023.7 | 0.078154 | 42.2031 | 75.4185 | 75.4185 | 87.1416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 2 | 998.5 | 0.043905 | 23.7087 | 42.3683 | 42.3683 | 48.954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 3 | 944.7 | 0.028401 | 15.3365 | 27.4068 | 27.4068 | 31.6669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 4 | 964.8 | 0.030723 | 16.5902 | 29.6474 | 29.6474 | 34.2558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 5 | 1006.5 | 0.028155 | 15.2036 | 27.1695 | 27.1695 | 31.3927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 6 | 1117.6 | 0.041785 | 22.5641 | 40.3229 | 40.3229 | 46.5907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 7 | 1206.4 | 0.079563 | 42.9642 | 76.7786 | 76.7786 | 88.7131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 8 | 1228.6 | 0.13027 | 70.3463 | 125.7114 | 125.7114 | 145.2521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 9 | 1227.2 | 0.13518 | 72.9958 | 130.4462 | 130.4462 | 150.7228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 10 | 1216.5 | 0.061119 | 33.0042 | 58.9797 | 58.9797 | 68.1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 11 | 1205.6 | 0.038853 | 20.9805 | 37.4929 | 37.4929 | 43.3208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 12 | 1216.4 | 0.031518 | 17.0196 | 30.4147 | 30.4147 | 35.1424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 13 | 1223.9 | 0.023568 | 12.7268 | 22.7433 | 22.7433 | 26.2785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 14 | 1218.9 | 0.044117 | 23.8229 | 42.5725 | 42.5725 | 49.1899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 15 | 1216.5 | 0.061484 | 33.2016 | 59.3325 | 59.3325 | 68.5552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 16 | 1225 | 0.098756 | 53.3284 | 95.2998 | 95.2998 | 110.1132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 17 | 1237.9 | 0.18687 | 100.908 | 180.3263 | 180.3263 | 208.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 18 | 1210.9 | 0.27 | 145.8003 | 260.5506 | 260.5506 | 301.0507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 19 | 1229.8 | 0.33703 | 181.9981 | 325.2373 | 325.2373 | 375.7924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 20 | 1223.9 | 0.32969 | 178.0304 | 318.1469 | 318.1469 | 367.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 21 | 1210.9 | 0.28679 | 154.8662 | 276.7516 | 276.7516 | 319.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 22 | 1195.7 | 0.22895 | 123.631 | 220.9331 | 220.9331 | 255.275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 23 | 1155.9 | 0.3283 | 177.2844 | 316.8138 | 316.8138 | 366.0595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 28 | 24 | 1068.9 | 0.29159 | 157.4596 | 281.3862 | 281.3862 | 325.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 1 | 1017.1 | 0.3619 | 195.4281 | 349.2372 | 349.2372 | 403.5228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 2 | 974.2 | 0.38744 | 209.2156 | 373.876 | 373.876 | 431.9915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 3 | 981 | 0.43821 | 236.633 | 422.8719 | 422.8719 | 488.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 4 | 998.5 | 0.48118 | 259.8384 | 464.3408 | 464.3408 | 536.5181 |  | 0 | 0 | 0 | 28.0181
2020 | 5 | 29 | 5 | 1027.7 | 0.51505 | 278.1296 | 497.0279 | 497.0279 | 574.2861 |  | 0 | 0 | 0 | 36.5861
2020 | 5 | 29 | 6 | 1148.8 | 0.59075 | 319.0068 | 570.0769 | 570.0769 | 658.6899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 7 | 1220.8 | 0.58555 | 316.1992 | 565.0597 | 565.0597 | 652.8928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 8 | 1238.5 | 0.61103 | 329.9551 | 589.642 | 589.642 | 681.2962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 9 | 1253.2 | 0.6363 | 343.6028 | 614.031 | 614.031 | 709.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 10 | 1246.3 | 0.55125 | 297.6772 | 531.9602 | 531.9602 | 614.6484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 11 | 1238.5 | 0.59535 | 321.4902 | 574.515 | 574.515 | 663.8178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 29 | 12 | 1228.8 | 0.66623 | 359.7655 | 642.9143 | 642.9143 | 742.8491 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0491
2020 | 5 | 29 | 13 | 1228.6 | 0.74491 | 402.2488 | 718.8336 | 718.8336 | 830.5694 |  | 0 | 0 | 0 | 91.9694
2020 | 5 | 29 | 14 | 1220.2 | 0.72069 | 389.1742 | 695.4688 | 695.4688 | 803.5727 |  | 0 | 0 | 0 | 73.3727
2020 | 5 | 29 | 15 | 1216.5 | 0.72008 | 388.8418 | 694.8747 | 694.8747 | 802.8863 |  | 0 | 0 | 0 | 76.3863
2020 | 5 | 29 | 16 | 1223.1 | 0.68204 | 368.3002 | 658.1661 | 658.1661 | 760.4717 |  | 0 | 0 | 0 | 27.3717
2020 | 5 | 29 | 17 | 1230.7 | 0.72938 | 393.8633 | 703.8483 | 703.8483 | 813.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 72.5548
2020 | 5 | 29 | 18 | 1208.8 | 0.69623 | 375.9648 | 671.863 | 671.863 | 776.2976 |  | 0 | 0 | 0 | 57.4976
2020 | 5 | 29 | 19 | 1192.2 | 0.75132 | 405.7108 | 725.0203 | 725.0203 | 837.7177 |  | 0 | 22.8203 | 22.8203 | 135.5177
2020 | 5 | 29 | 20 | 1192.2 | 0.74057 | 399.9061 | 714.6471 | 714.6471 | 825.7321 |  | 0 | 12.4471 | 12.4471 | 123.5321
2020 | 5 | 29 | 21 | 1181.4 | 0.77358 | 417.7324 | 746.5033 | 746.5033 | 862.5401 |  | 0 | 55.1033 | 55.1033 | 171.1401
2020 | 5 | 29 | 22 | 1161.1 | 0.79256 | 427.9812 | 764.8182 | 764.8182 | 883.7019 |  | 0 | 93.7182 | 93.7182 | 212.6019
2020 | 5 | 29 | 23 | 1153.4 | 0.78277 | 422.6962 | 755.3737 | 755.3737 | 872.7893 |  | 0 | 91.9737 | 91.9737 | 209.3893
2020 | 5 | 29 | 24 | 1072.2 | 0.67739 | 365.7892 | 653.6788 | 653.6788 | 755.2869 |  | 0 | 71.4788 | 71.4788 | 173.0869
2020 | 5 | 30 | 1 | 1007.8 | 0.71362 | 385.3553 | 688.6441 | 688.6441 | 795.6872 |  | 0 | 170.8441 | 170.8441 | 277.8872
2020 | 5 | 30 | 2 | 983.1 | 0.71671 | 387.0218 | 691.6224 | 691.6224 | 799.1284 |  | 0 | 198.5224 | 198.5224 | 306.0284
2020 | 5 | 30 | 3 | 972.9 | 0.67712 | 365.6469 | 653.4245 | 653.4245 | 754.9931 |  | 0 | 170.5245 | 170.5245 | 272.0931
2020 | 5 | 30 | 4 | 983.8 | 0.65018 | 351.0976 | 627.4243 | 627.4243 | 724.9514 |  | 0 | 133.6243 | 133.6243 | 231.1514
2020 | 5 | 30 | 5 | 988.3 | 0.57335 | 309.6093 | 553.2834 | 553.2834 | 639.2859 |  | 0 | 54.9834 | 54.9834 | 140.9859
2020 | 5 | 30 | 6 | 997.3 | 0.38739 | 209.1893 | 373.8289 | 373.8289 | 431.9371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 7 | 1069 | 0.36931 | 199.4299 | 356.3887 | 356.3887 | 411.7858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 8 | 1125.3 | 0.20089 | 108.4797 | 193.8572 | 193.8572 | 223.9904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 9 | 1186.4 | 0.18831 | 101.6881 | 181.7204 | 181.7204 | 209.9671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 10 | 1158.8 | 0.22949 | 123.9236 | 221.4561 | 221.4561 | 255.8793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 11 | 1157.1 | 0.15407 | 83.1993 | 148.6803 | 148.6803 | 171.7912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 12 | 1151.4 | 0.12908 | 69.7052 | 124.5657 | 124.5657 | 143.9282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 13 | 1116 | 0.10159 | 54.8576 | 98.0326 | 98.0326 | 113.2708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 14 | 1117.8 | 0.13751 | 74.2553 | 132.697 | 132.697 | 153.3235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 15 | 1133.8 | 0.13964 | 75.408 | 134.7569 | 134.7569 | 155.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 16 | 1154.6 | 0.17277 | 93.2962 | 166.7237 | 166.7237 | 192.6393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 17 | 1182.3 | 0.16196 | 87.4574 | 156.2896 | 156.2896 | 180.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 18 | 1158.8 | 0.14589 | 78.7783 | 140.7798 | 140.7798 | 162.6627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 19 | 1139.1 | 0.18451 | 99.633 | 178.0479 | 178.0479 | 205.7238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 20 | 1114.4 | 0.25021 | 135.1155 | 241.4563 | 241.4563 | 278.9884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 21 | 1146.4 | 0.15875 | 85.7253 | 153.1943 | 153.1943 | 177.0069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 22 | 1139.6 | 0.13033 | 70.3807 | 125.7728 | 125.7728 | 145.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 23 | 1069.2 | 0.25804 | 139.3399 | 249.0056 | 249.0056 | 287.7111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 30 | 24 | 1017.1 | 0.2648 | 142.99 | 255.5284 | 255.5284 | 295.2479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 1 | 942.6 | 0.27417 | 148.0538 | 264.5776 | 264.5776 | 305.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 2 | 932.6 | 0.28476 | 153.7725 | 274.7971 | 274.7971 | 317.5117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 3 | 902.1 | 0.36918 | 199.3549 | 356.2546 | 356.2546 | 411.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 4 | 870.4 | 0.48903 | 264.0788 | 471.9187 | 471.9187 | 545.2739 |  | 0 | 91.5187 | 91.5187 | 164.8739
2020 | 5 | 31 | 5 | 876.5 | 0.44737 | 241.5771 | 431.7073 | 431.7073 | 498.8121 |  | 0 | 45.2073 | 45.2073 | 112.3121
2020 | 5 | 31 | 6 | 893.9 | 0.40997 | 221.385 | 395.6231 | 395.6231 | 457.119 |  | 0 | 0 | 0 | 53.219
2020 | 5 | 31 | 7 | 989 | 0.39575 | 213.7024 | 381.8942 | 381.8942 | 441.2559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 8 | 1087.5 | 0.41648 | 224.8976 | 401.9003 | 401.9003 | 464.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 9 | 1157.8 | 0.37846 | 204.3679 | 365.213 | 365.213 | 421.9819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 10 | 1195 | 0.37774 | 203.9822 | 364.5237 | 364.5237 | 421.1854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 11 | 1206.4 | 0.4307 | 232.5785 | 415.6264 | 415.6264 | 480.2316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 12 | 1186.4 | 0.39561 | 213.6308 | 381.7662 | 381.7662 | 441.1081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 13 | 1141.5 | 0.40172 | 216.9299 | 387.6617 | 387.6617 | 447.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 14 | 1147.1 | 0.44063 | 237.9406 | 425.2087 | 425.2087 | 491.3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 15 | 1166 | 0.47008 | 253.8455 | 453.6313 | 453.6313 | 524.1439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 16 | 1172.5 | 0.43666 | 235.7985 | 421.3806 | 421.3806 | 486.8802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 17 | 1149.6 | 0.28113 | 151.8112 | 271.2923 | 271.2923 | 313.4621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 18 | 1160.5 | 0.21402 | 115.5722 | 206.5318 | 206.5318 | 238.6352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 19 | 1162 | 0.17111 | 92.3973 | 165.1174 | 165.1174 | 190.7834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 20 | 1145.8 | 0.18361 | 99.1506 | 177.1858 | 177.1858 | 204.7277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 21 | 1164.5 | 0.18779 | 101.4089 | 181.2214 | 181.2214 | 209.3906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 22 | 1131.5 | 0.18652 | 100.7219 | 179.9937 | 179.9937 | 207.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 23 | 1037.1 | 0.11153 | 60.2257 | 107.6256 | 107.6256 | 124.355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 5 | 31 | 24 | 968.8 | 0.12184 | 65.7953 | 117.5787 | 117.5787 | 135.8552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 1 | 887.5 | 0.078383 | 42.3266 | 75.6391 | 75.6391 | 87.3965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 2 | 858.4 | 0.075958 | 41.0172 | 73.2992 | 73.2992 | 84.6928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 3 | 846.5 | 0.11247 | 60.735 | 108.5357 | 108.5357 | 125.4066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 4 | 865.6 | 0.1413 | 76.3027 | 136.3557 | 136.3557 | 157.5509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 5 | 915.3 | 0.23864 | 128.8662 | 230.2886 | 230.2886 | 266.0847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 6 | 1056.8 | 0.3741 | 202.015 | 361.0082 | 361.0082 | 417.1235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 7 | 1180.9 | 0.50324 | 271.7508 | 485.6288 | 485.6288 | 561.1151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 8 | 1235.6 | 0.47054 | 254.0907 | 454.0695 | 454.0695 | 524.6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 9 | 1212.1 | 0.55036 | 297.1938 | 531.0963 | 531.0963 | 613.6502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 10 | 1206.5 | 0.64319 | 347.324 | 620.6809 | 620.6809 | 717.1598 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65984
2020 | 6 | 1 | 11 | 1204.5 | 0.75228 | 406.2336 | 725.9545 | 725.9545 | 838.7971 |  | 0 | 11.4545 | 11.4545 | 124.2971
2020 | 6 | 1 | 12 | 1214.4 | 0.82651 | 446.3139 | 797.5794 | 797.5794 | 921.5555 |  | 0 | 73.1794 | 73.1794 | 197.1555
2020 | 6 | 1 | 13 | 1206.5 | 0.7582 | 409.4286 | 731.6641 | 731.6641 | 845.3943 |  | 0 | 15.1641 | 15.1641 | 128.8943
2020 | 6 | 1 | 14 | 1201.4 | 0.84309 | 455.267 | 813.5791 | 813.5791 | 940.0421 |  | 0 | 102.1791 | 102.1791 | 228.6421
2020 | 6 | 1 | 15 | 1197.7 | 0.86951 | 469.5329 | 839.0727 | 839.0727 | 969.4985 |  | 0 | 131.3727 | 131.3727 | 261.7985
2020 | 6 | 1 | 16 | 1237.9 | 0.90045 | 486.2431 | 868.9344 | 868.9344 | 1004.0019 |  | 0 | 121.0344 | 121.0344 | 256.1019
2020 | 6 | 1 | 17 | 1233.9 | 0.90362 | 487.9545 | 871.9928 | 871.9928 | 1007.5357 |  | 0 | 128.0928 | 128.0928 | 263.6357
2020 | 6 | 1 | 18 | 1189.4 | 0.90643 | 489.4703 | 874.7016 | 874.7016 | 1010.6656 |  | 0 | 175.3016 | 175.3016 | 311.2656
2020 | 6 | 1 | 19 | 1189.4 | 0.90835 | 490.5088 | 876.5574 | 876.5574 | 1012.8098 |  | 0 | 177.1574 | 177.1574 | 313.4098
2020 | 6 | 1 | 20 | 1166.2 | 0.89683 | 484.2891 | 865.4425 | 865.4425 | 999.9672 |  | 0 | 189.2425 | 189.2425 | 323.7672
2020 | 6 | 1 | 21 | 1171.7 | 0.92958 | 501.9734 | 897.045 | 897.045 | 1036.4821 |  | 0 | 215.345 | 215.345 | 354.7821
2020 | 6 | 1 | 22 | 1142.6 | 0.85628 | 462.391 | 826.3098 | 826.3098 | 954.7517 |  | 0 | 173.7098 | 173.7098 | 302.1517
2020 | 6 | 1 | 23 | 1103.5 | 0.40033 | 216.1808 | 386.3231 | 386.3231 | 446.3734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 1 | 24 | 1032 | 0.57619 | 311.1425 | 556.0231 | 556.0231 | 642.4516 |  | 0 | 14.0231 | 14.0231 | 100.4516
2020 | 6 | 2 | 1 | 970.1 | 0.574 | 309.9603 | 553.9105 | 553.9105 | 640.0105 |  | 0 | 73.8105 | 73.8105 | 159.9105
2020 | 6 | 2 | 2 | 921.2 | 0.58453 | 315.6472 | 564.0732 | 564.0732 | 651.753 |  | 0 | 132.8732 | 132.8732 | 220.553
2020 | 6 | 2 | 3 | 910.4 | 0.59248 | 319.9369 | 571.7391 | 571.7391 | 660.6104 |  | 0 | 151.3391 | 151.3391 | 240.2104
2020 | 6 | 2 | 4 | 927.7 | 0.54122 | 292.2562 | 522.2727 | 522.2727 | 603.455 |  | 0 | 84.5727 | 84.5727 | 165.755
2020 | 6 | 2 | 5 | 950 | 0.50073 | 270.3927 | 483.2017 | 483.2017 | 558.3108 |  | 0 | 23.2017 | 23.2017 | 98.3108
2020 | 6 | 2 | 6 | 1056.8 | 0.50156 | 270.8408 | 484.0026 | 484.0026 | 559.2361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 7 | 1166.3 | 0.47744 | 257.817 | 460.7286 | 460.7286 | 532.3444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 8 | 1243.4 | 0.41043 | 221.6338 | 396.0678 | 396.0678 | 457.6327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 9 | 1248.1 | 0.35688 | 192.7149 | 344.3887 | 344.3887 | 397.9207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 10 | 1238.9 | 0.34299 | 185.2152 | 330.9864 | 330.9864 | 382.435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 11 | 1243.4 | 0.30028 | 162.15 | 289.768 | 289.768 | 334.8096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 12 | 1240 | 0.38322 | 206.9379 | 369.8057 | 369.8057 | 427.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 13 | 1271.3 | 0.37499 | 202.4927 | 361.862 | 361.862 | 418.1099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 14 | 1218.7 | 0.36382 | 196.4624 | 351.0855 | 351.0855 | 405.6584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 15 | 1243.4 | 0.28909 | 156.1112 | 278.9765 | 278.9765 | 322.3407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 16 | 1342.5 | 0.21106 | 113.9737 | 203.6753 | 203.6753 | 235.3346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 17 | 1369 | 0.23754 | 128.2713 | 229.2255 | 229.2255 | 264.8564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 18 | 1287.9 | 0.30074 | 162.3989 | 290.2129 | 290.2129 | 335.3238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 19 | 1356.3 | 0.23783 | 128.4299 | 229.509 | 229.509 | 265.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 20 | 1241.4 | 0.22993 | 124.1623 | 221.8827 | 221.8827 | 256.3722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 21 | 1207 | 0.27863 | 150.4596 | 268.8768 | 268.8768 | 310.6711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 22 | 1162.5 | 0.28944 | 156.2974 | 279.3093 | 279.3093 | 322.7252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 23 | 1118.2 | 0.25083 | 135.4478 | 242.0502 | 242.0502 | 279.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 2 | 24 | 1017.4 | 0.2658 | 143.5309 | 256.495 | 256.495 | 296.3647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 1 | 954.3 | 0.29529 | 159.4553 | 284.9525 | 284.9525 | 329.2456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 2 | 936.4 | 0.3039 | 164.1067 | 293.2647 | 293.2647 | 338.8499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 3 | 917.7 | 0.27101 | 146.3442 | 261.5225 | 261.5225 | 302.1736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 4 | 918.2 | 0.22076 | 119.2124 | 213.037 | 213.037 | 246.1515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 5 | 962.8 | 0.16133 | 87.1208 | 155.6881 | 155.6881 | 179.8883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 6 | 1090.8 | 0.13829 | 74.6782 | 133.4527 | 133.4527 | 154.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 7 | 1198.8 | 0.13217 | 71.3734 | 127.5468 | 127.5468 | 147.3728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 8 | 1245.5 | 0.10498 | 56.6908 | 101.3085 | 101.3085 | 117.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 9 | 1224.5 | 0.093596 | 50.5418 | 90.32 | 90.32 | 104.3594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 10 | 1220.5 | 0.13935 | 75.2467 | 134.4686 | 134.4686 | 155.3704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 11 | 1222.5 | 0.16436 | 88.752 | 158.6032 | 158.6032 | 183.2565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 12 | 1210.7 | 0.13557 | 73.2062 | 130.8223 | 130.8223 | 151.1573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 13 | 1179.6 | 0.22549 | 121.7635 | 217.5958 | 217.5958 | 251.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 14 | 1179.6 | 0.28082 | 151.642 | 270.9898 | 270.9898 | 313.1126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 15 | 1174.1 | 0.30264 | 163.4279 | 292.0516 | 292.0516 | 337.4482 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 16 | 1197.7 | 0.28663 | 154.7823 | 276.6017 | 276.6017 | 319.5968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 17 | 1189.6 | 0.27968 | 151.0271 | 269.891 | 269.891 | 311.843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 18 | 1139 | 0.32809 | 177.1683 | 316.6062 | 316.6062 | 365.8196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 19 | 1154.6 | 0.35228 | 190.2294 | 339.9469 | 339.9469 | 392.7884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 20 | 1172.4 | 0.36245 | 195.7243 | 349.7665 | 349.7665 | 404.1344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 21 | 1181 | 0.31287 | 168.9521 | 301.9236 | 301.9236 | 348.8548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 22 | 1150.6 | 0.23022 | 124.3212 | 222.1666 | 222.1666 | 256.7003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 23 | 1119.3 | 0.20381 | 110.0564 | 196.6749 | 196.6749 | 227.2461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 3 | 24 | 1020.7 | 0.19256 | 103.9815 | 185.8189 | 185.8189 | 214.7026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 1 | 963.2 | 0.17566 | 94.8576 | 169.5141 | 169.5141 | 195.8635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 2 | 931.7 | 0.19236 | 103.8718 | 185.6228 | 185.6228 | 214.4761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 3 | 942.9 | 0.11107 | 59.9791 | 107.1849 | 107.1849 | 123.8457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 4 | 949.9 | 0.11837 | 63.9204 | 114.2282 | 114.2282 | 131.9838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 5 | 975.6 | 0.1088 | 58.7536 | 104.9948 | 104.9948 | 121.3153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 6 | 1059.3 | 0.11481 | 62 | 110.7963 | 110.7963 | 128.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 7 | 1166.3 | 0.068352 | 36.9099 | 65.9594 | 65.9594 | 76.2121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 8 | 1201.4 | 0.050826 | 27.446 | 49.047 | 49.047 | 56.6709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 9 | 1225.5 | 0.04035 | 21.7887 | 38.9373 | 38.9373 | 44.9897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 10 | 1212.3 | 0.032154 | 17.3634 | 31.029 | 31.029 | 35.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 11 | 1220.4 | 0.048307 | 26.0856 | 46.6159 | 46.6159 | 53.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 12 | 1235.6 | 0.05432 | 29.3328 | 52.4188 | 52.4188 | 60.5668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 13 | 1242.4 | 0.046712 | 25.2247 | 45.0774 | 45.0774 | 52.0843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 14 | 1207.8 | 0.039664 | 21.4184 | 38.2754 | 38.2754 | 44.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 15 | 1204.3 | 0.04279 | 23.1068 | 41.2927 | 41.2927 | 47.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 16 | 1237.9 | 0.04753 | 25.6661 | 45.8662 | 45.8662 | 52.9956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 17 | 1244.2 | 0.054046 | 29.1848 | 52.1544 | 52.1544 | 60.2613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 18 | 1216.3 | 0.063613 | 34.3512 | 61.3869 | 61.3869 | 70.9289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 19 | 1194.7 | 0.056885 | 30.7179 | 54.894 | 54.894 | 63.4267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 20 | 1206.5 | 0.061889 | 33.4203 | 59.7233 | 59.7233 | 69.0067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 21 | 1182 | 0.075428 | 40.7309 | 72.7876 | 72.7876 | 84.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 22 | 1140.6 | 0.084343 | 45.5453 | 81.3912 | 81.3912 | 94.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 23 | 1062.6 | 0.084441 | 45.5979 | 81.4852 | 81.4852 | 94.1513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 4 | 24 | 968.7 | 0.057702 | 31.1589 | 55.6821 | 55.6821 | 64.3373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 1 | 932.1 | 0.078575 | 42.4303 | 75.8245 | 75.8245 | 87.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 2 | 890.8 | 0.078571 | 42.4281 | 75.8206 | 75.8206 | 87.6061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 3 | 895.2 | 0.078312 | 42.2885 | 75.5711 | 75.5711 | 87.3179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 4 | 891.3 | 0.11334 | 61.2024 | 109.371 | 109.371 | 126.3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 5 | 916.8 | 0.082622 | 44.6158 | 79.7301 | 79.7301 | 92.1234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 6 | 1036.8 | 0.13422 | 72.478 | 129.5209 | 129.5209 | 149.6537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 7 | 1162.2 | 0.21668 | 117.0048 | 209.092 | 209.092 | 241.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 8 | 1191.9 | 0.26839 | 144.9313 | 258.9975 | 258.9975 | 299.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 9 | 1211.9 | 0.27438 | 148.1665 | 264.779 | 264.779 | 305.9363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 10 | 1220.4 | 0.31352 | 169.2998 | 302.545 | 302.545 | 349.5728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 11 | 1212.1 | 0.23391 | 126.3125 | 225.725 | 225.725 | 260.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 12 | 1237.9 | 0.20299 | 109.6129 | 195.8824 | 195.8824 | 226.3304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 13 | 1206.1 | 0.20715 | 111.86 | 199.898 | 199.898 | 230.9702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 14 | 1180 | 0.20477 | 110.5776 | 197.6063 | 197.6063 | 228.3223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 15 | 1197.6 | 0.17931 | 96.8286 | 173.0363 | 173.0363 | 199.9332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 16 | 1204.6 | 0.12421 | 67.0754 | 119.8661 | 119.8661 | 138.4982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 17 | 1167.6 | 0.11274 | 60.8787 | 108.7925 | 108.7925 | 125.7033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 18 | 1122.7 | 0.14906 | 80.4939 | 143.8455 | 143.8455 | 166.2049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 19 | 1096.8 | 0.19786 | 106.8424 | 190.9313 | 190.9313 | 220.6097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 20 | 1090.4 | 0.13958 | 75.3733 | 134.6949 | 134.6949 | 155.6319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 21 | 1099.8 | 0.13781 | 74.4162 | 132.9844 | 132.9844 | 153.6556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 22 | 1071.5 | 0.15332 | 82.793 | 147.9542 | 147.9542 | 170.9523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 23 | 1047.2 | 0.10525 | 56.8377 | 101.571 | 101.571 | 117.3593 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 5 | 24 | 956.7 | 0.11021 | 59.5155 | 106.3563 | 106.3563 | 122.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 1 | 874.3 | 0.10442 | 56.3871 | 100.7658 | 100.7658 | 116.4289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 2 | 844.9 | 0.12297 | 66.4014 | 118.6617 | 118.6617 | 137.1065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 3 | 841.6 | 0.15522 | 83.8171 | 149.7842 | 149.7842 | 173.0668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 4 | 856.2 | 0.16687 | 90.1098 | 161.0296 | 161.0296 | 186.0601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 5 | 828.5 | 0.20878 | 112.7386 | 201.468 | 201.468 | 232.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 6 | 839.2 | 0.22061 | 119.1307 | 212.8909 | 212.8909 | 245.9827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 7 | 944.9 | 0.14017 | 75.6905 | 135.2618 | 135.2618 | 156.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 8 | 1033.9 | 0.1447 | 78.1354 | 139.6308 | 139.6308 | 161.335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 9 | 1085.6 | 0.10761 | 58.1111 | 103.8466 | 103.8466 | 119.9886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 10 | 1088.2 | 0.094028 | 50.7754 | 90.7374 | 90.7374 | 104.8417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 11 | 1092 | 0.10543 | 56.9315 | 101.7387 | 101.7387 | 117.553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 12 | 1118.2 | 0.12727 | 68.7235 | 122.8115 | 122.8115 | 141.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 13 | 1097.6 | 0.1545 | 83.4301 | 149.0927 | 149.0927 | 172.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 14 | 1114.8 | 0.15697 | 84.7628 | 151.4742 | 151.4742 | 175.0195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 15 | 1134 | 0.17321 | 93.5348 | 167.1501 | 167.1501 | 193.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 16 | 1157.7 | 0.16271 | 87.8648 | 157.0177 | 157.0177 | 181.4246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 17 | 1206.1 | 0.18583 | 100.3494 | 179.328 | 179.328 | 207.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 18 | 1182 | 0.23574 | 127.2994 | 227.4887 | 227.4887 | 262.8497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 19 | 1169.1 | 0.18094 | 97.7099 | 174.6112 | 174.6112 | 201.7528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 20 | 1132.6 | 0.20799 | 112.3146 | 200.7103 | 200.7103 | 231.9088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 21 | 1121.5 | 0.23161 | 125.0718 | 223.508 | 223.508 | 258.2501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 22 | 1100.5 | 0.21909 | 118.3064 | 211.418 | 211.418 | 244.2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 23 | 1053.4 | 0.22172 | 119.7277 | 213.9578 | 213.9578 | 247.2155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 6 | 24 | 1011.9 | 0.18284 | 98.7352 | 176.4435 | 176.4435 | 203.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 1 | 934.2 | 0.26238 | 141.6878 | 253.2013 | 253.2013 | 292.559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 2 | 892.3 | 0.21972 | 118.6474 | 212.0272 | 212.0272 | 244.9848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 3 | 860.8 | 0.25295 | 136.5922 | 244.0952 | 244.0952 | 282.0375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 4 | 873.4 | 0.27129 | 146.4966 | 261.7948 | 261.7948 | 302.4883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 5 | 828 | 0.2545 | 137.4297 | 245.5919 | 245.5919 | 283.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 6 | 848 | 0.29368 | 158.5891 | 283.4046 | 283.4046 | 327.4571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 7 | 927 | 0.31993 | 172.7631 | 308.734 | 308.734 | 356.7238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 8 | 1060.1 | 0.31636 | 170.8347 | 305.2879 | 305.2879 | 352.742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 9 | 1105.8 | 0.29297 | 158.205 | 282.7182 | 282.7182 | 326.664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 10 | 1157.8 | 0.3056 | 165.0262 | 294.9079 | 294.9079 | 340.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 11 | 1176.6 | 0.2456 | 132.6224 | 237.0011 | 237.0011 | 273.8406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 12 | 1176.6 | 0.28248 | 152.5367 | 272.5887 | 272.5887 | 314.9599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 13 | 1172.2 | 0.23703 | 127.9985 | 228.7381 | 228.7381 | 264.2932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 14 | 1146.8 | 0.23452 | 126.6425 | 226.3149 | 226.3149 | 261.4933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 15 | 1167.6 | 0.23122 | 124.8601 | 223.1297 | 223.1297 | 257.8131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 16 | 1167.7 | 0.26196 | 141.4573 | 252.7894 | 252.7894 | 292.0831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 17 | 1167.6 | 0.30567 | 165.0631 | 294.9739 | 294.9739 | 340.8248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 18 | 1175.3 | 0.2759 | 148.9849 | 266.2415 | 266.2415 | 307.6262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 19 | 1159.6 | 0.19662 | 106.1759 | 189.7402 | 189.7402 | 219.2335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 20 | 1166.1 | 0.1508 | 81.4301 | 145.5187 | 145.5187 | 168.1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 21 | 1140.7 | 0.10927 | 59.0056 | 105.4451 | 105.4451 | 121.8356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 22 | 1089 | 0.20081 | 108.4357 | 193.7786 | 193.7786 | 223.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 23 | 972.1 | 0.2076 | 112.1022 | 200.3307 | 200.3307 | 231.4702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 7 | 24 | 888.7 | 0.16021 | 86.5116 | 154.5994 | 154.5994 | 178.6304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 1 | 884.9 | 0.14415 | 77.8399 | 139.1028 | 139.1028 | 160.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 2 | 848.4 | 0.13766 | 74.3385 | 132.8456 | 132.8456 | 153.4952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 3 | 848.5 | 0.16346 | 88.2669 | 157.7362 | 157.7362 | 182.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 4 | 858.3 | 0.17555 | 94.7951 | 169.4024 | 169.4024 | 195.7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 5 | 886.1 | 0.16966 | 91.6146 | 163.7188 | 163.7188 | 189.1673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 6 | 1019.3 | 0.14362 | 77.5539 | 138.5918 | 138.5918 | 160.1345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 7 | 1153 | 0.13112 | 70.8059 | 126.5328 | 126.5328 | 146.2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 8 | 1227.3 | 0.091069 | 49.1773 | 87.8817 | 87.8817 | 101.5421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 9 | 1225.5 | 0.085425 | 46.1293 | 82.4348 | 82.4348 | 95.2485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 10 | 1241.4 | 0.061383 | 33.1466 | 59.2342 | 59.2342 | 68.4416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 11 | 1215.6 | 0.057787 | 31.2049 | 55.7643 | 55.7643 | 64.4323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 12 | 1198.8 | 0.041369 | 22.3393 | 39.9212 | 39.9212 | 46.1266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 13 | 1176.6 | 0.040351 | 21.7897 | 38.939 | 38.939 | 44.9917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 14 | 1180.2 | 0.027854 | 15.0412 | 26.8792 | 26.8792 | 31.0573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 15 | 1189.4 | 0.026105 | 14.0965 | 25.191 | 25.191 | 29.1067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 16 | 1197.7 | 0.02384 | 12.8735 | 23.0055 | 23.0055 | 26.5814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 17 | 1191.9 | 0.033932 | 18.3235 | 32.7448 | 32.7448 | 37.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 18 | 1167.8 | 0.024201 | 13.0684 | 23.3538 | 23.3538 | 26.9839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 19 | 1142.9 | 0.069624 | 37.597 | 67.1872 | 67.1872 | 77.6308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 20 | 1137.8 | 0.12239 | 66.0898 | 118.1049 | 118.1049 | 136.4631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 21 | 1126.7 | 0.14858 | 80.2355 | 143.3838 | 143.3838 | 165.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 22 | 1090.6 | 0.15044 | 81.2352 | 145.1703 | 145.1703 | 167.7357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 23 | 1069.8 | 0.26417 | 142.6529 | 254.926 | 254.926 | 294.5518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 8 | 24 | 965.4 | 0.33899 | 183.052 | 327.1207 | 327.1207 | 377.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 1 | 912.1 | 0.33849 | 182.7829 | 326.6398 | 326.6398 | 377.4128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 2 | 903.3 | 0.37452 | 202.2411 | 361.4123 | 361.4123 | 417.5904 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2904
2020 | 6 | 9 | 3 | 891 | 0.37872 | 204.507 | 365.4616 | 365.4616 | 422.2691 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2691
2020 | 6 | 9 | 4 | 901.6 | 0.41473 | 223.9518 | 400.2101 | 400.2101 | 462.4189 |  | 0 | 0 | 0 | 50.8189
2020 | 6 | 9 | 5 | 911.4 | 0.38292 | 206.7762 | 369.5168 | 369.5168 | 426.9547 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5547
2020 | 6 | 9 | 6 | 979.7 | 0.45479 | 245.5852 | 438.8699 | 438.8699 | 507.088 |  | 0 | 0 | 0 | 17.388
2020 | 6 | 9 | 7 | 1132.1 | 0.47032 | 253.9746 | 453.8621 | 453.8621 | 524.4106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 8 | 1182 | 0.43139 | 232.9529 | 416.2955 | 416.2955 | 481.0047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 9 | 1201.1 | 0.30368 | 163.9875 | 293.0518 | 293.0518 | 338.6039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 10 | 1201.4 | 0.31416 | 169.6469 | 303.1653 | 303.1653 | 350.2894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 11 | 1170.2 | 0.34472 | 186.1478 | 332.653 | 332.653 | 384.3607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 12 | 1162.2 | 0.38269 | 206.6537 | 369.2978 | 369.2978 | 426.7017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 13 | 1169.1 | 0.40906 | 220.8908 | 394.7401 | 394.7401 | 456.0987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 14 | 1171 | 0.40222 | 217.2014 | 388.147 | 388.147 | 448.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 15 | 1172.4 | 0.41992 | 226.7551 | 405.2198 | 405.2198 | 468.2073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 16 | 1189.4 | 0.40718 | 219.8748 | 392.9244 | 392.9244 | 454.0007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 17 | 1192.8 | 0.40067 | 216.3618 | 386.6466 | 386.6466 | 446.7472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 18 | 1171.7 | 0.44702 | 241.3925 | 431.3773 | 431.3773 | 498.4307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 19 | 1107.9 | 0.44855 | 242.2163 | 432.8496 | 432.8496 | 500.1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 20 | 1127.9 | 0.42665 | 230.3891 | 411.7139 | 411.7139 | 475.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 21 | 1120.1 | 0.4051 | 218.7549 | 390.9232 | 390.9232 | 451.6885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 22 | 1095.9 | 0.35542 | 191.9272 | 342.981 | 342.981 | 396.2941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 23 | 1021.3 | 0.32982 | 178.1013 | 318.2735 | 318.2735 | 367.7461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 9 | 24 | 930.5 | 0.38027 | 205.3484 | 366.9652 | 366.9652 | 424.0064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 1 | 894.4 | 0.48077 | 259.616 | 463.9435 | 463.9435 | 536.059 |  | 0 | 59.5435 | 59.5435 | 131.659
2020 | 6 | 10 | 2 | 874.2 | 0.19879 | 107.3473 | 191.8336 | 191.8336 | 221.6523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 3 | 880.8 | 0.088929 | 48.0215 | 85.8163 | 85.8163 | 99.1556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 4 | 904.9 | 0.049331 | 26.639 | 47.6048 | 47.6048 | 55.0045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 5 | 923.3 | 0.11841 | 63.9402 | 114.2635 | 114.2635 | 132.0247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 6 | 1041.4 | 0.13011 | 70.258 | 125.5537 | 125.5537 | 145.0698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 7 | 1148.4 | 0.32108 | 173.3852 | 309.8457 | 309.8457 | 358.0082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 8 | 1182.5 | 0.41125 | 222.0746 | 396.8555 | 396.8555 | 458.5429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 9 | 1192.8 | 0.32161 | 173.6701 | 310.3549 | 310.3549 | 358.5966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 10 | 1197.7 | 0.38803 | 209.5351 | 374.4469 | 374.4469 | 432.6511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 11 | 1189.6 | 0.36124 | 195.0723 | 348.6014 | 348.6014 | 402.7881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 12 | 1209 | 0.36568 | 197.4663 | 352.8796 | 352.8796 | 407.7313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 13 | 1201.3 | 0.41232 | 222.6512 | 397.8859 | 397.8859 | 459.7335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 14 | 1206.5 | 0.42911 | 231.7175 | 414.0877 | 414.0877 | 478.4537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 15 | 1194.7 | 0.55592 | 300.199 | 536.4668 | 536.4668 | 619.8554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 16 | 1212.3 | 0.60356 | 325.9244 | 582.439 | 582.439 | 672.9736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 17 | 1213.1 | 0.63167 | 341.102 | 609.5619 | 609.5619 | 704.3124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 18 | 1162.6 | 0.5525 | 298.3508 | 533.1638 | 533.1638 | 616.0391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 19 | 1189.6 | 0.51829 | 279.8784 | 500.1531 | 500.1531 | 577.8971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 20 | 1180 | 0.42492 | 229.4591 | 410.0519 | 410.0519 | 473.7905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 21 | 1179.6 | 0.40481 | 218.5985 | 390.6436 | 390.6436 | 451.3654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 22 | 1129.1 | 0.28743 | 155.2138 | 277.3728 | 277.3728 | 320.4877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 23 | 1088.2 | 0.25813 | 139.3887 | 249.0928 | 249.0928 | 287.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 10 | 24 | 999.5 | 0.23757 | 128.2867 | 229.253 | 229.253 | 264.8882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 1 | 953.3 | 0.32029 | 172.9554 | 309.0777 | 309.0777 | 357.1208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 2 | 933.8 | 0.36584 | 197.5544 | 353.037 | 353.037 | 407.9132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 3 | 909.3 | 0.41092 | 221.899 | 396.5417 | 396.5417 | 458.1803 |  | 0 | 0 | 0 | 38.8803
2020 | 6 | 11 | 4 | 900.8 | 0.37558 | 202.8147 | 362.4373 | 362.4373 | 418.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9747
2020 | 6 | 11 | 5 | 939.1 | 0.35906 | 193.8929 | 346.4938 | 346.4938 | 400.353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 6 | 1066.3 | 0.27853 | 150.4061 | 268.7812 | 268.7812 | 310.5607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 7 | 1165 | 0.22621 | 122.1519 | 218.29 | 218.29 | 252.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 8 | 1189 | 0.23372 | 126.2072 | 225.537 | 225.537 | 260.5946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 9 | 1201.4 | 0.30438 | 164.3678 | 293.7313 | 293.7313 | 339.389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 10 | 1185.1 | 0.37417 | 202.0509 | 361.0724 | 361.0724 | 417.1976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 11 | 1175.2 | 0.34931 | 188.63 | 337.0887 | 337.0887 | 389.4859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 12 | 1185 | 0.29182 | 157.5815 | 281.604 | 281.604 | 325.3767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 13 | 1178.2 | 0.31507 | 170.1373 | 304.0417 | 304.0417 | 351.302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 14 | 1167.6 | 0.29963 | 161.7993 | 289.1413 | 289.1413 | 334.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 15 | 1167.8 | 0.25825 | 139.4555 | 249.2121 | 249.2121 | 287.9497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 16 | 1167.9 | 0.24642 | 133.0652 | 237.7925 | 237.7925 | 274.7551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 17 | 1176 | 0.14442 | 77.9848 | 139.3617 | 139.3617 | 161.0242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 18 | 1166.3 | 0.12615 | 68.1199 | 121.7328 | 121.7328 | 140.655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 19 | 1123.1 | 0.13941 | 75.284 | 134.5352 | 134.5352 | 155.4474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 20 | 1141.9 | 0.18335 | 99.0093 | 176.9332 | 176.9332 | 204.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 21 | 1134.9 | 0.13913 | 75.1295 | 134.2593 | 134.2593 | 155.1286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 22 | 1126.8 | 0.12569 | 67.8715 | 121.2889 | 121.2889 | 140.1421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 23 | 1076.2 | 0.11589 | 62.5787 | 111.8305 | 111.8305 | 129.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 11 | 24 | 955 | 0.11681 | 63.0747 | 112.7168 | 112.7168 | 130.2376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 1 | 923.3 | 0.10363 | 55.9597 | 100.002 | 100.002 | 115.5464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 2 | 880.4 | 0.14483 | 78.21 | 139.7641 | 139.7641 | 161.4891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 3 | 868.9 | 0.16446 | 88.8063 | 158.7001 | 158.7001 | 183.3685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 4 | 898.6 | 0.13913 | 75.132 | 134.2637 | 134.2637 | 155.1337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 5 | 924.4 | 0.1627 | 87.8559 | 157.0017 | 157.0017 | 181.4061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 6 | 1007.4 | 0.12704 | 68.6022 | 122.5947 | 122.5947 | 141.6508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 7 | 1132.6 | 0.096344 | 52.0256 | 92.9716 | 92.9716 | 107.4232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 8 | 1194.1 | 0.081066 | 43.7757 | 78.2288 | 78.2288 | 90.3887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 9 | 1206.5 | 0.049906 | 26.9493 | 48.1594 | 48.1594 | 55.6454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 10 | 1201.4 | 0.041286 | 22.2943 | 39.8407 | 39.8407 | 46.0335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 11 | 1196 | 0.058562 | 31.6234 | 56.5123 | 56.5123 | 65.2965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 12 | 1185 | 0.0427 | 23.0582 | 41.2059 | 41.2059 | 47.611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 13 | 1189.4 | 0.036575 | 19.7502 | 35.2944 | 35.2944 | 40.7806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 14 | 1167.9 | 0.045467 | 24.5522 | 43.8757 | 43.8757 | 50.6957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 15 | 1165 | 0.057591 | 31.0989 | 55.5749 | 55.5749 | 64.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 16 | 1174 | 0.066861 | 36.1051 | 64.5211 | 64.5211 | 74.5503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 17 | 1146.6 | 0.097107 | 52.4379 | 93.7084 | 93.7084 | 108.2745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 18 | 1097.6 | 0.15981 | 86.2956 | 154.2134 | 154.2134 | 178.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 19 | 1086.3 | 0.15367 | 82.983 | 148.2938 | 148.2938 | 171.3446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 20 | 1045.2 | 0.20292 | 109.5772 | 195.8185 | 195.8185 | 226.2566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 21 | 1066.1 | 0.2096 | 113.1838 | 202.2637 | 202.2637 | 233.7037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 22 | 1095.9 | 0.24289 | 131.1584 | 234.3848 | 234.3848 | 270.8177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 23 | 1022.5 | 0.24153 | 130.4288 | 233.0811 | 233.0811 | 269.3113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 12 | 24 | 927.7 | 0.23734 | 128.1615 | 229.0293 | 229.0293 | 264.6297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 1 | 878.3 | 0.26699 | 144.1721 | 257.6409 | 257.6409 | 297.6887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 2 | 860.1 | 0.30736 | 165.9742 | 296.6021 | 296.6021 | 342.7061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 3 | 845.7 | 0.42862 | 231.4539 | 413.6167 | 413.6167 | 477.9095 |  | 0 | 57.9167 | 57.9167 | 122.2095
2020 | 6 | 13 | 4 | 842.2 | 0.38415 | 207.4431 | 370.7085 | 370.7085 | 428.3316 |  | 0 | 18.5085 | 18.5085 | 76.1316
2020 | 6 | 13 | 5 | 862 | 0.38658 | 208.7508 | 373.0453 | 373.0453 | 431.0317 |  | 0 | 1.0453 | 1.0453 | 59.0317
2020 | 6 | 13 | 6 | 880.4 | 0.36355 | 196.3149 | 350.8219 | 350.8219 | 405.3538 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9538
2020 | 6 | 13 | 7 | 952.2 | 0.5563 | 300.4041 | 536.8332 | 536.8332 | 620.2788 |  | 0 | 74.6332 | 74.6332 | 158.0788
2020 | 6 | 13 | 8 | 1019 | 0.58469 | 315.7315 | 564.2239 | 564.2239 | 651.927 |  | 0 | 35.2239 | 35.2239 | 122.927
2020 | 6 | 13 | 9 | 1107.9 | 0.51911 | 280.3205 | 500.9431 | 500.9431 | 578.8099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 10 | 1113.6 | 0.41828 | 225.8686 | 403.6355 | 403.6355 | 466.3767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 11 | 1095.9 | 0.3682 | 198.8294 | 355.3156 | 355.3156 | 410.546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 12 | 1106.3 | 0.35336 | 190.8152 | 340.9939 | 340.9939 | 393.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 13 | 1091.7 | 0.30095 | 162.5155 | 290.4212 | 290.4212 | 335.5644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 14 | 1096.2 | 0.28614 | 154.5155 | 276.1249 | 276.1249 | 319.0458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 15 | 1107.3 | 0.32927 | 177.8034 | 317.7412 | 317.7412 | 367.131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 16 | 1097 | 0.37304 | 201.4433 | 359.9866 | 359.9866 | 415.943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 17 | 1099.9 | 0.37805 | 204.1493 | 364.8223 | 364.8223 | 421.5305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 18 | 1090.6 | 0.2997 | 161.8361 | 289.2071 | 289.2071 | 334.1616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 19 | 1096.2 | 0.49545 | 267.541 | 478.1057 | 478.1057 | 552.4226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 20 | 1074.8 | 0.39481 | 213.1999 | 380.9961 | 380.9961 | 440.2183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 21 | 1056.8 | 0.24028 | 129.7506 | 231.8691 | 231.8691 | 267.911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 22 | 1076.2 | 0.30006 | 162.0336 | 289.5601 | 289.5601 | 334.5695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 23 | 1013.5 | 0.27618 | 149.1355 | 266.5107 | 266.5107 | 307.9372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 13 | 24 | 914.4 | 0.29246 | 157.9303 | 282.2273 | 282.2273 | 326.0968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 1 | 893.2 | 0.3403 | 183.7641 | 328.3933 | 328.3933 | 379.4389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 2 | 841.4 | 0.30036 | 162.1932 | 289.8452 | 289.8452 | 334.8988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 3 | 840.8 | 0.34786 | 187.8455 | 335.6868 | 335.6868 | 387.8661 |  | 0 | 0 | 0 | 37.0661
2020 | 6 | 14 | 4 | 861.9 | 0.31508 | 170.1418 | 304.0496 | 304.0496 | 351.3112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 5 | 838.2 | 0.3614 | 195.1546 | 348.7485 | 348.7485 | 402.9581 |  | 0 | 0.54847 | 0.54847 | 54.7581
2020 | 6 | 14 | 6 | 834.1 | 0.43987 | 237.5304 | 424.4755 | 424.4755 | 490.4562 |  | 0 | 80.3755 | 80.3755 | 146.3562
2020 | 6 | 14 | 7 | 903.1 | 0.42565 | 229.8488 | 410.7483 | 410.7483 | 474.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 61.4952
2020 | 6 | 14 | 8 | 994.9 | 0.32636 | 176.2346 | 314.9378 | 314.9378 | 363.8918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 9 | 1055.1 | 0.37103 | 200.3566 | 358.0447 | 358.0447 | 413.6994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 10 | 1086 | 0.35143 | 189.7711 | 339.1281 | 339.1281 | 391.8423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 11 | 1095 | 0.45692 | 246.736 | 440.9264 | 440.9264 | 509.4642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 12 | 1067.2 | 0.43938 | 237.2659 | 424.0029 | 424.0029 | 489.9101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 13 | 1086.3 | 0.3892 | 210.1695 | 375.5806 | 375.5806 | 433.9611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 14 | 1026.4 | 0.4068 | 219.6696 | 392.5577 | 392.5577 | 453.5771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 15 | 1020.7 | 0.40232 | 217.2523 | 388.2379 | 388.2379 | 448.5857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 16 | 1063 | 0.40671 | 219.6234 | 392.4751 | 392.4751 | 453.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 17 | 1095.9 | 0.37964 | 205.0056 | 366.3526 | 366.3526 | 423.2987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 18 | 1094.2 | 0.33078 | 178.6212 | 319.2027 | 319.2027 | 368.8197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 19 | 1101.6 | 0.33671 | 181.8211 | 324.921 | 324.921 | 375.4269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 20 | 1116.6 | 0.35183 | 189.9859 | 339.5118 | 339.5118 | 392.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 21 | 1087.4 | 0.39612 | 213.9053 | 382.2568 | 382.2568 | 441.6749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 22 | 1027.4 | 0.40834 | 220.5062 | 394.0527 | 394.0527 | 455.3044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 23 | 949.1 | 0.40016 | 216.0867 | 386.155 | 386.155 | 446.1791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 14 | 24 | 880.9 | 0.42211 | 227.9384 | 407.3344 | 407.3344 | 470.6506 |  | 0 | 16.4344 | 16.4344 | 79.7506
2020 | 6 | 15 | 1 | 851 | 0.40421 | 218.2745 | 390.0647 | 390.0647 | 450.6965 |  | 0 | 29.0647 | 29.0647 | 89.6965
2020 | 6 | 15 | 2 | 826.4 | 0.43925 | 237.1974 | 423.8806 | 423.8806 | 489.7688 |  | 0 | 87.4806 | 87.4806 | 153.3688
2020 | 6 | 15 | 3 | 820.2 | 0.50295 | 271.5927 | 485.3463 | 485.3463 | 560.7887 |  | 0 | 155.1463 | 155.1463 | 230.5887
2020 | 6 | 15 | 4 | 834.8 | 0.52474 | 283.3574 | 506.3702 | 506.3702 | 585.0806 |  | 0 | 161.5702 | 161.5702 | 240.2806
2020 | 6 | 15 | 5 | 843.4 | 0.52952 | 285.9426 | 510.9899 | 510.9899 | 590.4184 |  | 0 | 157.5899 | 157.5899 | 237.0184
2020 | 6 | 15 | 6 | 944.7 | 0.55747 | 301.0318 | 537.955 | 537.955 | 621.575 |  | 0 | 83.255 | 83.255 | 166.875
2020 | 6 | 15 | 7 | 1101.5 | 0.52801 | 285.1231 | 509.5256 | 509.5256 | 588.7265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 8 | 1172.4 | 0.53554 | 289.1942 | 516.8007 | 516.8007 | 597.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 9 | 1189.6 | 0.53321 | 287.9328 | 514.5466 | 514.5466 | 594.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 10 | 1187.5 | 0.51749 | 279.443 | 499.375 | 499.375 | 576.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 11 | 1166.2 | 0.55005 | 297.026 | 530.7965 | 530.7965 | 613.3038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 12 | 1185 | 0.56768 | 306.5457 | 547.8085 | 547.8085 | 632.9601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 13 | 1178.2 | 0.50686 | 273.7052 | 489.1212 | 489.1212 | 565.1505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 14 | 1166.1 | 0.43941 | 237.2824 | 424.0325 | 424.0325 | 489.9443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 15 | 1164.1 | 0.57674 | 311.4377 | 556.5506 | 556.5506 | 643.0611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 16 | 1165.7 | 0.56793 | 306.6796 | 548.0479 | 548.0479 | 633.2367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 17 | 1176 | 0.64442 | 347.9868 | 621.8652 | 621.8652 | 718.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 32.5282
2020 | 6 | 15 | 18 | 1169.1 | 0.53878 | 290.9395 | 519.9196 | 519.9196 | 600.7361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 19 | 1151.6 | 0.53325 | 287.9548 | 514.5859 | 514.5859 | 594.5734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 20 | 1134 | 0.59525 | 321.4375 | 574.4208 | 574.4208 | 663.709 |  | 0 | 0 | 0 | 19.709
2020 | 6 | 15 | 21 | 1137.8 | 0.52279 | 282.3082 | 504.4951 | 504.4951 | 582.9141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 22 | 1106.5 | 0.45299 | 244.6171 | 437.1398 | 437.1398 | 505.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 23 | 1029.3 | 0.4308 | 232.634 | 415.7256 | 415.7256 | 480.3461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 15 | 24 | 922.6 | 0.4011 | 216.5965 | 387.066 | 387.066 | 447.2317 |  | 0 | 0 | 0 | 14.6317
2020 | 6 | 16 | 1 | 886.9 | 0.41371 | 223.4047 | 399.2325 | 399.2325 | 461.2893 |  | 0 | 2.3325 | 2.3325 | 64.3893
2020 | 6 | 16 | 2 | 855.5 | 0.36789 | 198.661 | 355.0145 | 355.0145 | 410.1981 |  | 0 | 0 | 0 | 44.6981
2020 | 6 | 16 | 3 | 855 | 0.3357 | 181.2799 | 323.9539 | 323.9539 | 374.3094 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3094
2020 | 6 | 16 | 4 | 855.9 | 0.3171 | 171.2353 | 306.0039 | 306.0039 | 353.5692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 5 | 894.8 | 0.27298 | 147.4104 | 263.4279 | 263.4279 | 304.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 6 | 979.5 | 0.25204 | 136.1023 | 243.2198 | 243.2198 | 281.0259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 7 | 1120.1 | 0.22676 | 122.4521 | 218.8265 | 218.8265 | 252.841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 8 | 1207 | 0.12717 | 68.6694 | 122.7147 | 122.7147 | 141.7895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 9 | 1204.6 | 0.12407 | 66.9993 | 119.7303 | 119.7303 | 138.3412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 10 | 1204.5 | 0.15924 | 85.9906 | 153.6684 | 153.6684 | 177.5546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 11 | 1214.4 | 0.10869 | 58.6917 | 104.8843 | 104.8843 | 121.1875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 12 | 1210.7 | 0.1641 | 88.6167 | 158.3613 | 158.3613 | 182.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 13 | 1179.8 | 0.18151 | 98.0139 | 175.1544 | 175.1544 | 202.3805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 14 | 1163.7 | 0.3292 | 177.7656 | 317.6736 | 317.6736 | 367.0529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 15 | 1166.3 | 0.30231 | 163.2493 | 291.7325 | 291.7325 | 337.0795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 16 | 1204.6 | 0.23979 | 129.4889 | 231.4015 | 231.4015 | 267.3707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 17 | 1209.9 | 0.2213 | 119.5034 | 213.5569 | 213.5569 | 246.7523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 18 | 1155.8 | 0.21956 | 118.5621 | 211.8748 | 211.8748 | 244.8087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 19 | 1136.4 | 0.18092 | 97.698 | 174.5899 | 174.5899 | 201.7282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 20 | 1132.1 | 0.23845 | 128.7641 | 230.1062 | 230.1062 | 265.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 21 | 1130.1 | 0.21132 | 114.1133 | 203.9247 | 203.9247 | 235.6228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 22 | 1089.3 | 0.13115 | 70.8185 | 126.5553 | 126.5553 | 146.2271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 23 | 1020.8 | 0.11496 | 62.0771 | 110.9341 | 110.9341 | 128.1777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 16 | 24 | 940.6 | 0.10288 | 55.5578 | 99.2838 | 99.2838 | 114.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 1 | 891 | 0.16614 | 89.7172 | 160.3279 | 160.3279 | 185.2494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 2 | 856.1 | 0.094537 | 51.0498 | 91.2278 | 91.2278 | 105.4083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 3 | 883.3 | 0.073275 | 39.5686 | 70.7106 | 70.7106 | 81.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 4 | 874.8 | 0.094859 | 51.2238 | 91.5388 | 91.5388 | 105.7676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 5 | 911.4 | 0.055267 | 29.8442 | 53.3326 | 53.3326 | 61.6227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 6 | 1017.7 | 0.094703 | 51.1397 | 91.3886 | 91.3886 | 105.5941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 7 | 1132.1 | 0.12402 | 66.9728 | 119.683 | 119.683 | 138.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 8 | 1191.9 | 0.1195 | 64.5297 | 115.3169 | 115.3169 | 133.2418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 9 | 1182 | 0.079015 | 42.6679 | 76.2491 | 76.2491 | 88.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 10 | 1182.7 | 0.048004 | 25.922 | 46.3236 | 46.3236 | 53.5242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 11 | 1179.1 | 0.089344 | 48.246 | 86.2173 | 86.2173 | 99.619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 12 | 1172.2 | 0.13639 | 73.6493 | 131.6141 | 131.6141 | 152.0722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 13 | 1141.7 | 0.11513 | 62.1714 | 111.1025 | 111.1025 | 128.3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 14 | 1150.6 | 0.14096 | 76.1182 | 136.0261 | 136.0261 | 157.1701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 15 | 1167.7 | 0.12728 | 68.7321 | 122.8268 | 122.8268 | 141.919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 16 | 1185.1 | 0.18262 | 98.6159 | 176.2302 | 176.2302 | 203.6235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 17 | 1168.3 | 0.19326 | 104.3626 | 186.4998 | 186.4998 | 215.4894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 18 | 1141.9 | 0.23979 | 129.4856 | 231.3955 | 231.3955 | 267.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 19 | 1127 | 0.28218 | 152.377 | 272.3034 | 272.3034 | 314.6304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 20 | 1132.1 | 0.26402 | 142.5701 | 254.7781 | 254.7781 | 294.3809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 21 | 1134 | 0.25684 | 138.6909 | 247.8458 | 247.8458 | 286.3711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 22 | 1065.6 | 0.24221 | 130.7954 | 233.7363 | 233.7363 | 270.0684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 23 | 1028.6 | 0.29741 | 160.6011 | 287.0002 | 287.0002 | 331.6116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 17 | 24 | 914.4 | 0.33429 | 180.5192 | 322.5946 | 322.5946 | 372.7388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 1 | 863.5 | 0.39216 | 211.7676 | 378.4366 | 378.4366 | 437.2609 |  | 0 | 4.9366 | 4.9366 | 63.7609
2020 | 6 | 18 | 2 | 866.6 | 0.4225 | 228.1503 | 407.7131 | 407.7131 | 471.0882 |  | 0 | 31.1131 | 31.1131 | 94.4882
2020 | 6 | 18 | 3 | 873.7 | 0.4322 | 233.3882 | 417.0734 | 417.0734 | 481.9034 |  | 0 | 33.3734 | 33.3734 | 98.2034
2020 | 6 | 18 | 4 | 862.1 | 0.34526 | 186.4383 | 333.1722 | 333.1722 | 384.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8607
2020 | 6 | 18 | 5 | 896.8 | 0.3978 | 214.8108 | 383.8748 | 383.8748 | 443.5445 |  | 0 | 0 | 0 | 36.7445
2020 | 6 | 18 | 6 | 990.8 | 0.43208 | 233.3209 | 416.953 | 416.953 | 481.7644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 7 | 1122.4 | 0.36889 | 199.1997 | 355.9772 | 355.9772 | 411.3105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 8 | 1180.9 | 0.4476 | 241.7022 | 431.9308 | 431.9308 | 499.0703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 9 | 1200.7 | 0.47313 | 255.4914 | 456.5725 | 456.5725 | 527.5424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 10 | 1192.8 | 0.56306 | 304.0522 | 543.3526 | 543.3526 | 627.8116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 11 | 1213.9 | 0.61313 | 331.0902 | 591.6704 | 591.6704 | 683.6399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 12 | 1201.5 | 0.65431 | 353.3285 | 631.4111 | 631.4111 | 729.5579 |  | 0 | 0 | 0 | 18.0579
2020 | 6 | 18 | 13 | 1207.8 | 0.69146 | 373.3858 | 667.2542 | 667.2542 | 770.9725 |  | 0 | 0 | 0 | 53.1725
2020 | 6 | 18 | 14 | 1204.6 | 0.75091 | 405.4904 | 724.6264 | 724.6264 | 837.2626 |  | 0 | 10.0264 | 10.0264 | 122.6626
2020 | 6 | 18 | 15 | 1178.2 | 0.74804 | 403.9439 | 721.8627 | 721.8627 | 834.0694 |  | 0 | 33.6627 | 33.6627 | 145.8694
2020 | 6 | 18 | 16 | 1201.3 | 0.70533 | 380.8776 | 680.6424 | 680.6424 | 786.4417 |  | 0 | 0 | 0 | 75.1417
2020 | 6 | 18 | 17 | 1185 | 0.68726 | 371.119 | 663.2033 | 663.2033 | 766.2919 |  | 0 | 0 | 0 | 71.2919
2020 | 6 | 18 | 18 | 1160.8 | 0.45135 | 243.7266 | 435.5485 | 435.5485 | 503.2503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 19 | 1130.4 | 0.55705 | 300.8051 | 537.5498 | 537.5498 | 621.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 20 | 1146.6 | 0.52468 | 283.3267 | 506.3152 | 506.3152 | 585.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 21 | 1150.6 | 0.44787 | 241.85 | 432.1948 | 432.1948 | 499.3754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 18 | 22 | 1105.8 | 0.57527 | 310.6445 | 555.1333 | 555.1333 | 641.4234 |  | 0 | 0 | 0 | 25.6234
2020 | 6 | 18 | 23 | 1035.9 | 0.60312 | 325.686 | 582.0129 | 582.0129 | 672.4813 |  | 0 | 36.1129 | 36.1129 | 126.5813
2020 | 6 | 18 | 24 | 936.5 | 0.54208 | 292.7245 | 523.1096 | 523.1096 | 604.422 |  | 0 | 76.6096 | 76.6096 | 157.922
2020 | 6 | 19 | 1 | 874.7 | 0.55314 | 298.693 | 533.7754 | 533.7754 | 616.7457 |  | 0 | 149.0754 | 149.0754 | 232.0457
2020 | 6 | 19 | 2 | 868.5 | 0.40328 | 217.7739 | 389.17 | 389.17 | 449.6627 |  | 0 | 10.67 | 10.67 | 71.1627
2020 | 6 | 19 | 3 | 841.7 | 0.38461 | 207.688 | 371.1462 | 371.1462 | 428.8373 |  | 0 | 19.4462 | 19.4462 | 77.1373
2020 | 6 | 19 | 4 | 853.9 | 0.32761 | 176.9072 | 316.1398 | 316.1398 | 365.2807 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3807
2020 | 6 | 19 | 5 | 902.3 | 0.25854 | 139.6097 | 249.4877 | 249.4877 | 288.2682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 6 | 992.2 | 0.24541 | 132.5187 | 236.8158 | 236.8158 | 273.6266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 7 | 1126.7 | 0.20401 | 110.1659 | 196.8705 | 196.8705 | 227.4721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 8 | 1160.8 | 0.16908 | 91.3045 | 163.1646 | 163.1646 | 188.5269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 9 | 1187.5 | 0.1324 | 71.4984 | 127.7702 | 127.7702 | 147.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 10 | 1195 | 0.17726 | 95.7213 | 171.0575 | 171.0575 | 197.6467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 11 | 1200.7 | 0.42826 | 231.2608 | 413.2716 | 413.2716 | 477.5108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 12 | 1179.6 | 0.19928 | 107.6136 | 192.3095 | 192.3095 | 222.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 13 | 1178.2 | 0.27376 | 147.8325 | 264.1821 | 264.1821 | 305.2467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 14 | 1180 | 0.42405 | 228.9881 | 409.2103 | 409.2103 | 472.8181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 15 | 1189.6 | 0.50549 | 272.9664 | 487.801 | 487.801 | 563.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 16 | 1195 | 0.51119 | 276.0403 | 493.2942 | 493.2942 | 569.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 17 | 1166.3 | 0.45032 | 243.1722 | 434.5578 | 434.5578 | 502.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 18 | 1122.8 | 0.27812 | 150.185 | 268.3862 | 268.3862 | 310.1042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 19 | 1098.2 | 0.30352 | 163.9029 | 292.9005 | 292.9005 | 338.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 20 | 1095.9 | 0.35627 | 192.385 | 343.7991 | 343.7991 | 397.2394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 21 | 1090.4 | 0.27255 | 147.1792 | 263.0147 | 263.0147 | 303.8978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 22 | 1065.6 | 0.32175 | 173.7448 | 310.4885 | 310.4885 | 358.7509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 23 | 1011.3 | 0.40212 | 217.1465 | 388.0487 | 388.0487 | 448.3672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 19 | 24 | 913.6 | 0.41337 | 223.2203 | 398.9029 | 398.9029 | 460.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 37.3086
2020 | 6 | 20 | 1 | 865 | 0.43311 | 233.8773 | 417.9474 | 417.9474 | 482.9133 |  | 0 | 42.9474 | 42.9474 | 107.9133
2020 | 6 | 20 | 2 | 830.3 | 0.51504 | 278.1197 | 497.0103 | 497.0103 | 574.2657 |  | 0 | 156.7103 | 156.7103 | 233.9657
2020 | 6 | 20 | 3 | 824.8 | 0.62892 | 339.6179 | 606.9098 | 606.9098 | 701.2481 |  | 4.8179 | 272.1098 | 272.1098 | 366.4481
2020 | 6 | 20 | 4 | 809.4 | 0.62258 | 336.1942 | 600.7914 | 600.7914 | 694.1787 |  | 16.7942 | 281.3914 | 281.3914 | 374.7787
2020 | 6 | 20 | 5 | 811.1 | 0.47286 | 255.3418 | 456.3052 | 456.3052 | 527.2335 |  | 0 | 135.2052 | 135.2052 | 206.1335
2020 | 6 | 20 | 6 | 840.5 | 0.33223 | 179.4041 | 320.6017 | 320.6017 | 370.4362 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9362
2020 | 6 | 20 | 7 | 958.7 | 0.39886 | 215.3823 | 384.8961 | 384.8961 | 444.7245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 8 | 1020.6 | 0.41089 | 221.8812 | 396.5099 | 396.5099 | 458.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 9 | 1089.3 | 0.35384 | 191.0727 | 341.4539 | 341.4539 | 394.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 10 | 1100.2 | 0.37708 | 203.6252 | 363.8858 | 363.8858 | 420.4483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 11 | 1076.6 | 0.39664 | 214.1851 | 382.7567 | 382.7567 | 442.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 12 | 1101 | 0.43947 | 237.313 | 424.0871 | 424.0871 | 490.0074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 13 | 1093.3 | 0.49571 | 267.6824 | 478.3584 | 478.3584 | 552.7147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 14 | 1069.8 | 0.50476 | 272.568 | 487.0891 | 487.0891 | 562.8025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 15 | 1054.9 | 0.47762 | 257.9126 | 460.8994 | 460.8994 | 532.5418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 16 | 1093 | 0.44576 | 240.7079 | 430.1539 | 430.1539 | 497.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 17 | 1109.2 | 0.38601 | 208.4481 | 372.5044 | 372.5044 | 430.4067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 18 | 1072.1 | 0.45546 | 245.9487 | 439.5194 | 439.5194 | 507.8385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 19 | 1087.3 | 0.37614 | 203.1167 | 362.9771 | 362.9771 | 419.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 20 | 1069.9 | 0.43471 | 234.7459 | 419.4996 | 419.4996 | 484.7068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 21 | 1062.4 | 0.41602 | 224.6525 | 401.4624 | 401.4624 | 463.8658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 22 | 1066.3 | 0.34237 | 184.8812 | 330.3895 | 330.3895 | 381.7454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 23 | 1037.9 | 0.24936 | 134.6518 | 240.6278 | 240.6278 | 278.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 20 | 24 | 949 | 0.23288 | 125.7527 | 224.7248 | 224.7248 | 259.6561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 1 | 893.2 | 0.19721 | 106.4949 | 190.3104 | 190.3104 | 219.8923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 2 | 852.9 | 0.20348 | 109.8808 | 196.361 | 196.361 | 226.8834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 3 | 848 | 0.23827 | 128.6679 | 229.9344 | 229.9344 | 265.6754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 4 | 807.9 | 0.22477 | 121.3763 | 216.904 | 216.904 | 250.6197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 5 | 771.9 | 0.23446 | 126.6104 | 226.2575 | 226.2575 | 261.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 6 | 790.1 | 0.20539 | 110.911 | 198.2021 | 198.2021 | 229.0108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 7 | 894.1 | 0.19474 | 105.157 | 187.9194 | 187.9194 | 217.1297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 8 | 973.3 | 0.20284 | 109.5315 | 195.7368 | 195.7368 | 226.1623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 9 | 1094.1 | 0.16521 | 89.2153 | 159.4311 | 159.4311 | 184.2131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 10 | 1099.9 | 0.19239 | 103.893 | 185.6607 | 185.6607 | 214.5199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 11 | 1127.9 | 0.22867 | 123.4801 | 220.6636 | 220.6636 | 254.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 12 | 1072.6 | 0.22547 | 121.7511 | 217.5737 | 217.5737 | 251.3935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 13 | 1037.7 | 0.2564 | 138.4543 | 247.4229 | 247.4229 | 285.8825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 14 | 1064.8 | 0.30025 | 162.1337 | 289.739 | 289.739 | 334.7761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 15 | 1080.8 | 0.33864 | 182.8648 | 326.7861 | 326.7861 | 377.5819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 16 | 1099.8 | 0.32563 | 175.8423 | 314.2368 | 314.2368 | 363.0819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 17 | 1090.6 | 0.32505 | 175.5252 | 313.6701 | 313.6701 | 362.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 18 | 1079.1 | 0.38071 | 205.5829 | 367.3842 | 367.3842 | 424.4905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 19 | 1102.1 | 0.45133 | 243.7196 | 435.5359 | 435.5359 | 503.2358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 20 | 1087.2 | 0.37953 | 204.9442 | 366.2428 | 366.2428 | 423.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 21 | 1093.3 | 0.26289 | 141.9581 | 253.6844 | 253.6844 | 293.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 22 | 1036.8 | 0.31308 | 169.0645 | 302.1245 | 302.1245 | 349.0869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 23 | 953.3 | 0.29968 | 161.8286 | 289.1936 | 289.1936 | 334.146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 21 | 24 | 890.8 | 0.30027 | 162.1439 | 289.7571 | 289.7571 | 334.7971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 1 | 864.4 | 0.30329 | 163.7773 | 292.676 | 292.676 | 338.1697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 2 | 849.8 | 0.3342 | 180.4684 | 322.5037 | 322.5037 | 372.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8338
2020 | 6 | 22 | 3 | 831.6 | 0.34592 | 186.7945 | 333.8087 | 333.8087 | 385.6961 |  | 0 | 0 | 0 | 44.0961
2020 | 6 | 22 | 4 | 839.7 | 0.43666 | 235.7968 | 421.3777 | 421.3777 | 486.8768 |  | 0 | 71.6777 | 71.6777 | 137.1768
2020 | 6 | 22 | 5 | 877.4 | 0.4595 | 248.1298 | 443.4171 | 443.4171 | 512.342 |  | 0 | 56.0171 | 56.0171 | 124.942
2020 | 6 | 22 | 6 | 954.4 | 0.46165 | 249.2899 | 445.4903 | 445.4903 | 514.7376 |  | 0 | 0 | 0 | 50.3376
2020 | 6 | 22 | 7 | 1097 | 0.48228 | 260.4316 | 465.4009 | 465.4009 | 537.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 8 | 1166.1 | 0.42751 | 230.8546 | 412.5458 | 412.5458 | 476.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 9 | 1197.6 | 0.38123 | 205.8626 | 367.8841 | 367.8841 | 425.0682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 10 | 1206.5 | 0.4167 | 225.0189 | 402.1171 | 402.1171 | 464.6224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 11 | 1204.7 | 0.42676 | 230.4485 | 411.82 | 411.82 | 475.8334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 12 | 1207.8 | 0.43901 | 237.0648 | 423.6436 | 423.6436 | 489.4949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 13 | 1218.6 | 0.44273 | 239.0768 | 427.2392 | 427.2392 | 493.6494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 14 | 1216.3 | 0.40485 | 218.6205 | 390.6829 | 390.6829 | 451.4108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 15 | 1203.2 | 0.39195 | 211.6541 | 378.2337 | 378.2337 | 437.0266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 16 | 1223.6 | 0.42709 | 230.6267 | 412.1384 | 412.1384 | 476.2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 17 | 1207.8 | 0.37899 | 204.6558 | 365.7276 | 365.7276 | 422.5764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 18 | 1165.7 | 0.33712 | 182.0434 | 325.3183 | 325.3183 | 375.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 19 | 1171.7 | 0.28162 | 152.0737 | 271.7613 | 271.7613 | 314.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 20 | 1166.1 | 0.24627 | 132.9882 | 237.6548 | 237.6548 | 274.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 21 | 1167.6 | 0.26316 | 142.107 | 253.9505 | 253.9505 | 293.4247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 22 | 1111 | 0.22732 | 122.7521 | 219.3625 | 219.3625 | 253.4603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 23 | 1040.5 | 0.18655 | 100.7354 | 180.0179 | 180.0179 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 22 | 24 | 940.5 | 0.14443 | 77.9925 | 139.3755 | 139.3755 | 161.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 1 | 907.2 | 0.15942 | 86.087 | 153.8406 | 153.8406 | 177.7536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 2 | 871.7 | 0.1599 | 86.3459 | 154.3034 | 154.3034 | 178.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 3 | 859.4 | 0.1294 | 69.8743 | 124.8679 | 124.8679 | 144.2774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 4 | 864.3 | 0.10188 | 55.0137 | 98.3115 | 98.3115 | 113.5931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 5 | 919.5 | 0.11577 | 62.5175 | 111.7212 | 111.7212 | 129.0871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 6 | 1019.6 | 0.12366 | 66.775 | 119.3294 | 119.3294 | 137.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 7 | 1132.1 | 0.083773 | 45.2376 | 80.8413 | 80.8413 | 93.4073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 8 | 1176.6 | 0.097561 | 52.683 | 94.1465 | 94.1465 | 108.7807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 9 | 1201.4 | 0.12476 | 67.3716 | 120.3955 | 120.3955 | 139.1098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 10 | 1218.7 | 0.11625 | 62.7724 | 112.1766 | 112.1766 | 129.6134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 11 | 1200.6 | 0.11491 | 62.0496 | 110.885 | 110.885 | 128.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 12 | 1204.6 | 0.1328 | 71.7104 | 128.1491 | 128.1491 | 148.0686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 13 | 1191.9 | 0.1622 | 87.5898 | 156.5262 | 156.5262 | 180.8567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 14 | 1195.7 | 0.14278 | 77.1024 | 137.7849 | 137.7849 | 159.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 15 | 1189.6 | 0.16293 | 87.9842 | 157.2309 | 157.2309 | 181.671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 16 | 1212.1 | 0.12863 | 69.4618 | 124.1307 | 124.1307 | 143.4257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 17 | 1191.9 | 0.12082 | 65.2421 | 116.5901 | 116.5901 | 134.7129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 18 | 1172.2 | 0.11541 | 62.3241 | 111.3754 | 111.3754 | 128.6876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 19 | 1132.1 | 0.115 | 62.1001 | 110.9752 | 110.9752 | 128.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 20 | 1114.5 | 0.10582 | 57.1448 | 102.1199 | 102.1199 | 117.9935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 21 | 1126.8 | 0.10628 | 57.3903 | 102.5586 | 102.5586 | 118.5004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 22 | 1113.6 | 0.09237 | 49.8798 | 89.1371 | 89.1371 | 102.9926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 23 | 1040.1 | 0.076465 | 41.2913 | 73.7891 | 73.7891 | 85.2589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 23 | 24 | 934.1 | 0.095937 | 51.8057 | 92.5788 | 92.5788 | 106.9693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 1 | 921 | 0.087774 | 47.3981 | 84.7021 | 84.7021 | 97.8683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 2 | 901.8 | 0.062647 | 33.8295 | 60.4546 | 60.4546 | 69.8517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 3 | 888 | 0.056279 | 30.3905 | 54.3089 | 54.3089 | 62.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 4 | 882.9 | 0.093671 | 50.5822 | 90.3922 | 90.3922 | 104.4428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 5 | 908.7 | 0.074921 | 40.4575 | 72.299 | 72.299 | 83.5372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 6 | 1014.9 | 0.096822 | 52.2839 | 93.4333 | 93.4333 | 107.9566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 7 | 1116.6 | 0.15995 | 86.3753 | 154.3559 | 154.3559 | 178.3491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 8 | 1168.3 | 0.10156 | 54.8434 | 98.0072 | 98.0072 | 113.2414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 9 | 1178.2 | 0.10122 | 54.6608 | 97.6808 | 97.6808 | 112.8644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 10 | 1196 | 0.10906 | 58.8946 | 105.2468 | 105.2468 | 121.6064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 11 | 1189.4 | 0.15942 | 86.0872 | 153.841 | 153.841 | 177.7541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 12 | 1220.4 | 0.21745 | 117.422 | 209.8374 | 209.8374 | 242.4546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 13 | 1211.1 | 0.29437 | 158.962 | 284.071 | 284.071 | 328.2271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 14 | 1219.5 | 0.2954 | 159.514 | 285.0574 | 285.0574 | 329.3668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 15 | 1200.6 | 0.32588 | 175.9733 | 314.4709 | 314.4709 | 363.3524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 16 | 1223.6 | 0.27406 | 147.99 | 264.4636 | 264.4636 | 305.572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 17 | 1222.5 | 0.32907 | 177.6986 | 317.5539 | 317.5539 | 366.9146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 18 | 1223.6 | 0.33886 | 182.9851 | 327.0011 | 327.0011 | 377.8303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 19 | 1190.7 | 0.32158 | 173.6522 | 310.3228 | 310.3228 | 358.5596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 20 | 1197.7 | 0.39813 | 214.9895 | 384.1943 | 384.1943 | 443.9136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 21 | 1171.7 | 0.42543 | 229.7327 | 410.5408 | 410.5408 | 474.3554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 22 | 1144.4 | 0.48952 | 264.3386 | 472.3828 | 472.3828 | 545.8102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 23 | 1056 | 0.42489 | 229.44 | 410.0178 | 410.0178 | 473.7511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 24 | 24 | 928.2 | 0.49053 | 264.8839 | 473.3573 | 473.3573 | 546.9362 |  | 0 | 35.1573 | 35.1573 | 108.7362
2020 | 6 | 25 | 1 | 891.8 | 0.45941 | 248.079 | 443.3263 | 443.3263 | 512.2372 |  | 0 | 41.5263 | 41.5263 | 110.4372
2020 | 6 | 25 | 2 | 860.5 | 0.49164 | 265.4842 | 474.4302 | 474.4302 | 548.1758 |  | 0 | 103.9302 | 103.9302 | 177.6758
2020 | 6 | 25 | 3 | 854.1 | 0.4179 | 225.6649 | 403.2715 | 403.2715 | 465.9562 |  | 0 | 39.1715 | 39.1715 | 101.8562
2020 | 6 | 25 | 4 | 865.7 | 0.47336 | 255.6165 | 456.7961 | 456.7961 | 527.8006 |  | 0 | 81.0961 | 81.0961 | 152.1006
2020 | 6 | 25 | 5 | 887 | 0.53121 | 286.8526 | 512.6162 | 512.6162 | 592.2975 |  | 0 | 115.6162 | 115.6162 | 195.2975
2020 | 6 | 25 | 6 | 943.8 | 0.53775 | 290.3849 | 518.9286 | 518.9286 | 599.5911 |  | 0 | 65.1286 | 65.1286 | 145.7911
2020 | 6 | 25 | 7 | 1080.8 | 0.64296 | 347.1965 | 620.453 | 620.453 | 716.8964 |  | 0 | 29.653 | 29.653 | 126.0964
2020 | 6 | 25 | 8 | 1169.1 | 0.64455 | 348.058 | 621.9925 | 621.9925 | 718.6753 |  | 0 | 0 | 0 | 39.5753
2020 | 6 | 25 | 9 | 1189.4 | 0.63399 | 342.355 | 611.801 | 611.801 | 706.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 7.4996
2020 | 6 | 25 | 10 | 1220.4 | 0.63144 | 340.9797 | 609.3434 | 609.3434 | 704.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 11 | 1227 | 0.7012 | 378.6504 | 676.6623 | 676.6623 | 781.8429 |  | 0 | 0 | 0 | 44.8429
2020 | 6 | 25 | 12 | 1213.6 | 0.71079 | 383.8241 | 685.9078 | 685.9078 | 792.5256 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9256
2020 | 6 | 25 | 13 | 1212.1 | 0.66116 | 357.0283 | 638.0227 | 638.0227 | 737.1972 |  | 0 | 0 | 0 | 15.0972
2020 | 6 | 25 | 14 | 1218.7 | 0.64872 | 350.3112 | 626.0191 | 626.0191 | 723.3278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 15 | 1212.1 | 0.65684 | 354.6913 | 633.8464 | 633.8464 | 732.3718 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2718
2020 | 6 | 25 | 16 | 1244.2 | 0.59202 | 319.689 | 571.2961 | 571.2961 | 660.0986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 17 | 1218.7 | 0.50497 | 272.6847 | 487.2976 | 487.2976 | 563.0434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 18 | 1204.6 | 0.55458 | 299.4756 | 535.174 | 535.174 | 618.3617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 19 | 1179.8 | 0.52042 | 281.0245 | 502.2012 | 502.2012 | 580.2636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 20 | 1139 | 0.55769 | 301.1527 | 538.1711 | 538.1711 | 621.8246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 21 | 1175.2 | 0.58623 | 316.5618 | 565.7076 | 565.7076 | 653.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 22 | 1137.8 | 0.53092 | 286.6976 | 512.3392 | 512.3392 | 591.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 23 | 1047 | 0.47882 | 258.5643 | 462.064 | 462.064 | 533.8874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 25 | 24 | 963.2 | 0.52573 | 283.8928 | 507.3269 | 507.3269 | 586.186 |  | 0 | 34.1269 | 34.1269 | 112.986
2020 | 6 | 26 | 1 | 916.3 | 0.42328 | 228.5722 | 408.467 | 408.467 | 471.9593 |  | 0 | 0 | 0 | 45.6593
2020 | 6 | 26 | 2 | 902.3 | 0.40997 | 221.3862 | 395.6254 | 395.6254 | 457.1215 |  | 0 | 0 | 0 | 44.8215
2020 | 6 | 26 | 3 | 887.2 | 0.35071 | 189.385 | 338.438 | 338.438 | 391.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 4 | 889.9 | 0.3057 | 165.0785 | 295.0014 | 295.0014 | 340.8566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 5 | 923.3 | 0.21968 | 118.629 | 211.9943 | 211.9943 | 244.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 6 | 1007.7 | 0.19744 | 106.617 | 190.5285 | 190.5285 | 220.1443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 7 | 1121.5 | 0.13213 | 71.3481 | 127.5017 | 127.5017 | 147.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 8 | 1200.6 | 0.095189 | 51.402 | 91.8572 | 91.8572 | 106.1356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 9 | 1220.8 | 0.060204 | 32.5104 | 58.0972 | 58.0972 | 67.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 10 | 1224.5 | 0.12535 | 67.6915 | 120.9673 | 120.9673 | 139.7705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 11 | 1214.4 | 0.11898 | 64.2495 | 114.8162 | 114.8162 | 132.6633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 12 | 1218.7 | 0.080872 | 43.6708 | 78.0414 | 78.0414 | 90.1722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 13 | 1196 | 0.066155 | 35.7235 | 63.8392 | 63.8392 | 73.7624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 14 | 1189.6 | 0.0504 | 27.2162 | 48.6364 | 48.6364 | 56.1965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 15 | 1185 | 0.0357 | 19.2782 | 34.4509 | 34.4509 | 39.806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 16 | 1196 | 0.04888 | 26.395 | 47.1689 | 47.1689 | 54.5008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 17 | 1175.3 | 0.068867 | 37.1881 | 66.4564 | 66.4564 | 76.7865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 18 | 1116 | 0.06031 | 32.5673 | 58.199 | 58.199 | 67.2455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 19 | 1076.2 | 0.021462 | 11.5895 | 20.7108 | 20.7108 | 23.9301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 20 | 1081.9 | 0.054296 | 29.3198 | 52.3956 | 52.3956 | 60.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 21 | 1060.6 | 0.068703 | 37.0999 | 66.2989 | 66.2989 | 76.6044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 22 | 1088.2 | 0.041605 | 22.4668 | 40.1489 | 40.1489 | 46.3897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 23 | 1069.9 | 0.10207 | 55.1159 | 98.4941 | 98.4941 | 113.8041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 26 | 24 | 975.4 | 0.14888 | 80.3975 | 143.6733 | 143.6733 | 166.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 1 | 944.5 | 0.17818 | 96.2175 | 171.9442 | 171.9442 | 198.6713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 2 | 904.4 | 0.16222 | 87.5964 | 156.538 | 156.538 | 180.8704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 3 | 885.8 | 0.16497 | 89.0842 | 159.1967 | 159.1967 | 183.9423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 4 | 895.2 | 0.15938 | 86.0653 | 153.8019 | 153.8019 | 177.7089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 5 | 887.8 | 0.14355 | 77.5145 | 138.5213 | 138.5213 | 160.0531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 6 | 900.8 | 0.092209 | 49.7928 | 88.9816 | 88.9816 | 102.8129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 7 | 947.5 | 0.1181 | 63.7718 | 113.9625 | 113.9625 | 131.6769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 8 | 1012.9 | 0.1402 | 75.7083 | 135.2935 | 135.2935 | 156.3236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 9 | 1061.5 | 0.14728 | 79.5304 | 142.1238 | 142.1238 | 164.2156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 10 | 1109.2 | 0.075364 | 40.6967 | 72.7265 | 72.7265 | 84.0312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 11 | 1111.1 | 0.082698 | 44.657 | 79.8037 | 79.8037 | 92.2085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 12 | 1073.6 | 0.051003 | 27.5415 | 49.2177 | 49.2177 | 56.8681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 13 | 1076.6 | 0.037077 | 20.0218 | 35.7797 | 35.7797 | 41.3413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 14 | 1063.3 | 0.033762 | 18.2312 | 32.5799 | 32.5799 | 37.6441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 15 | 1084.3 | 0.047081 | 25.424 | 45.4336 | 45.4336 | 52.4958 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 16 | 1086 | 0.1375 | 74.249 | 132.6857 | 132.6857 | 153.3104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 17 | 1107.9 | 0.1006 | 54.3254 | 97.0816 | 97.0816 | 112.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 18 | 1079 | 0.10513 | 56.7713 | 101.4523 | 101.4523 | 117.2221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 19 | 1057.1 | 0.10112 | 54.6039 | 97.5793 | 97.5793 | 112.747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 20 | 1029.3 | 0.10825 | 58.4535 | 104.4585 | 104.4585 | 120.6956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 21 | 1020.8 | 0.11753 | 63.4637 | 113.412 | 113.412 | 131.0408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 22 | 1053.6 | 0.15199 | 82.0734 | 146.6682 | 146.6682 | 169.4663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 23 | 1018.5 | 0.12787 | 69.0493 | 123.3937 | 123.3937 | 142.574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 27 | 24 | 902 | 0.10154 | 54.8333 | 97.9892 | 97.9892 | 113.2207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 1 | 889.9 | 0.098039 | 52.9413 | 94.6081 | 94.6081 | 109.314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 2 | 843.4 | 0.18613 | 100.5126 | 179.6198 | 179.6198 | 207.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 3 | 830.1 | 0.13961 | 75.3885 | 134.722 | 134.722 | 155.6632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 4 | 841.8 | 0.14225 | 76.8162 | 137.2734 | 137.2734 | 158.6112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 5 | 807.5 | 0.14943 | 80.6922 | 144.1999 | 144.1999 | 166.6144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 6 | 843.4 | 0.10197 | 55.0655 | 98.4041 | 98.4041 | 113.7001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 7 | 903.9 | 0.04681 | 25.2776 | 45.1719 | 45.1719 | 52.1935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 8 | 1001.2 | 0.040493 | 21.8664 | 39.0761 | 39.0761 | 45.1501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 9 | 1041.4 | 0.02602 | 14.051 | 25.1096 | 25.1096 | 29.0127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 10 | 1095 | 0.026657 | 14.395 | 25.7244 | 25.7244 | 29.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 11 | 1086 | 0.039962 | 21.5794 | 38.5632 | 38.5632 | 44.5575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 12 | 1061.5 | 0.042048 | 22.7058 | 40.5761 | 40.5761 | 46.8833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 13 | 1103.5 | 0.051247 | 27.6732 | 49.453 | 49.453 | 57.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 14 | 1099.8 | 0.050896 | 27.484 | 49.115 | 49.115 | 56.7494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 15 | 1079.7 | 0.039351 | 21.2498 | 37.9741 | 37.9741 | 43.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 16 | 1082.5 | 0.020907 | 11.2899 | 20.1755 | 20.1755 | 23.3116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 17 | 1121.5 | 0.014118 | 7.6235 | 13.6235 | 13.6235 | 15.7411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 18 | 1096.2 | 0.016507 | 8.9138 | 15.9292 | 15.9292 | 18.4052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 19 | 1053.4 | 0.057232 | 30.9052 | 55.2288 | 55.2288 | 63.8135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 20 | 1072.6 | 0.064628 | 34.8991 | 62.366 | 62.366 | 72.0602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 21 | 1090.4 | 0.10488 | 56.635 | 101.2088 | 101.2088 | 116.9407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 22 | 1071.5 | 0.069751 | 37.6658 | 67.3101 | 67.3101 | 77.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 23 | 995.5 | 0.097981 | 52.9099 | 94.5519 | 94.5519 | 109.2491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 28 | 24 | 908.3 | 0.085059 | 45.9316 | 82.0815 | 82.0815 | 94.8402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 1 | 897 | 0.077221 | 41.6995 | 74.5185 | 74.5185 | 86.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 2 | 844.2 | 0.097924 | 52.8791 | 94.497 | 94.497 | 109.1856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 3 | 843 | 0.11903 | 64.2753 | 114.8623 | 114.8623 | 132.7166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 4 | 865 | 0.14061 | 75.9268 | 135.6839 | 135.6839 | 156.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 5 | 895 | 0.20618 | 111.3389 | 198.9667 | 198.9667 | 229.8942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 6 | 953.1 | 0.25453 | 137.4437 | 245.6169 | 245.6169 | 283.7957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 7 | 1086.3 | 0.15224 | 82.2086 | 146.9099 | 146.9099 | 169.7456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 8 | 1160.8 | 0.11142 | 60.1663 | 107.5194 | 107.5194 | 124.2323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 9 | 1191.3 | 0.10559 | 57.017 | 101.8914 | 101.8914 | 117.7295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 10 | 1220.5 | 0.12409 | 67.0095 | 119.7485 | 119.7485 | 138.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 11 | 1223.6 | 0.15273 | 82.4765 | 147.3885 | 147.3885 | 170.2986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 12 | 1248.1 | 0.19391 | 104.7111 | 187.1226 | 187.1226 | 216.209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 13 | 1231.6 | 0.29348 | 158.479 | 283.2078 | 283.2078 | 327.2297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 14 | 1216.3 | 0.28577 | 154.3146 | 275.7659 | 275.7659 | 318.6311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 15 | 1218.6 | 0.33421 | 180.4757 | 322.5168 | 322.5168 | 372.6489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 16 | 1220.4 | 0.33172 | 179.1261 | 320.105 | 320.105 | 369.8623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 17 | 1206.1 | 0.29798 | 160.9095 | 287.5512 | 287.5512 | 332.2483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 18 | 1166.1 | 0.35525 | 191.8358 | 342.8176 | 342.8176 | 396.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 19 | 1166.3 | 0.38314 | 206.8945 | 369.7281 | 369.7281 | 427.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 20 | 1182 | 0.3722 | 200.9859 | 359.1692 | 359.1692 | 414.9986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 21 | 1162.5 | 0.35466 | 191.5164 | 342.2469 | 342.2469 | 395.4459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 22 | 1121.5 | 0.31472 | 169.9508 | 303.7084 | 303.7084 | 350.917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 23 | 1048.1 | 0.3492 | 188.5672 | 336.9766 | 336.9766 | 389.3564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 29 | 24 | 926.1 | 0.3873 | 209.1403 | 373.7414 | 373.7414 | 431.836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 1 | 874.7 | 0.2925 | 157.9509 | 282.2642 | 282.2642 | 326.1394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 2 | 868.6 | 0.24424 | 131.8908 | 235.6938 | 235.6938 | 272.3301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 3 | 870.1 | 0.15137 | 81.7398 | 146.072 | 146.072 | 168.7775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 4 | 869.2 | 0.15752 | 85.063 | 152.0108 | 152.0108 | 175.6394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 5 | 895.2 | 0.12071 | 65.1827 | 116.4839 | 116.4839 | 134.5902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 6 | 974.3 | 0.098706 | 53.3013 | 95.2514 | 95.2514 | 110.0574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 7 | 1095.9 | 0.085238 | 46.0284 | 82.2544 | 82.2544 | 95.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 8 | 1201.4 | 0.051153 | 27.6226 | 49.3627 | 49.3627 | 57.0356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 9 | 1215.6 | 0.04555 | 24.5969 | 43.9555 | 43.9555 | 50.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 10 | 1212.3 | 0.045259 | 24.44 | 43.6751 | 43.6751 | 50.464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 11 | 1209.9 | 0.055097 | 29.7521 | 53.1682 | 53.1682 | 61.4327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 12 | 1204.6 | 0.078482 | 42.3801 | 75.7349 | 75.7349 | 87.5071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 13 | 1209 | 0.10384 | 56.0731 | 100.2047 | 100.2047 | 115.7805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 14 | 1185 | 0.1458 | 78.7326 | 140.698 | 140.698 | 162.5682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 15 | 1166.1 | 0.11988 | 64.7342 | 115.6825 | 115.6825 | 133.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 16 | 1175.3 | 0.096912 | 52.3325 | 93.52 | 93.52 | 108.0568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 17 | 1200.6 | 0.12645 | 68.2807 | 122.0201 | 122.0201 | 140.987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 18 | 1170.2 | 0.090894 | 49.0825 | 87.7123 | 87.7123 | 101.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 19 | 1143.7 | 0.12693 | 68.5424 | 122.4879 | 122.4879 | 141.5274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 20 | 1154.4 | 0.18056 | 97.5027 | 174.2409 | 174.2409 | 201.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 21 | 1129.8 | 0.20227 | 109.2277 | 195.194 | 195.194 | 225.5351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 22 | 1106.6 | 0.29268 | 158.0473 | 282.4363 | 282.4363 | 326.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 23 | 1022.5 | 0.15056 | 81.3018 | 145.2894 | 145.2894 | 167.8733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 6 | 30 | 24 | 953.1 | 0.1081 | 58.3758 | 104.3198 | 104.3198 | 120.5353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 1 | 880.3 | 0.14952 | 80.7425 | 144.2899 | 144.2899 | 166.7184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 2 | 861.5 | 0.11911 | 64.3218 | 114.9454 | 114.9454 | 132.8126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 3 | 852.4 | 0.095778 | 51.7199 | 92.4253 | 92.4253 | 106.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 4 | 855.7 | 0.084356 | 45.5522 | 81.4034 | 81.4034 | 94.0568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 5 | 875.5 | 0.067849 | 36.6382 | 65.4739 | 65.4739 | 75.6512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 6 | 965.8 | 0.075098 | 40.553 | 72.4697 | 72.4697 | 83.7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 7 | 1086.8 | 0.081259 | 43.8799 | 78.4151 | 78.4151 | 90.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 8 | 1154.2 | 0.052394 | 28.2928 | 50.5603 | 50.5603 | 58.4194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 9 | 1183.7 | 0.046037 | 24.8599 | 44.4256 | 44.4256 | 51.3312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 10 | 1194.2 | 0.06149 | 33.2043 | 59.3374 | 59.3374 | 68.5608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 11 | 1232.5 | 0.043195 | 23.3255 | 41.6836 | 41.6836 | 48.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 12 | 1239.1 | 0.027134 | 14.6525 | 26.1846 | 26.1846 | 30.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 13 | 1218.1 | 0.020548 | 11.0962 | 19.8293 | 19.8293 | 22.9115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 14 | 1204.9 | 0.024666 | 13.3196 | 23.8026 | 23.8026 | 27.5025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 15 | 1187.4 | 0.040286 | 21.7545 | 38.8762 | 38.8762 | 44.9191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 16 | 1200.5 | 0.048464 | 26.1706 | 46.7678 | 46.7678 | 54.0374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 17 | 1194.5 | 0.05399 | 29.1546 | 52.1003 | 52.1003 | 60.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 18 | 1172.5 | 0.037329 | 20.1576 | 36.0224 | 36.0224 | 41.6217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 19 | 1148.1 | 0.050129 | 27.0694 | 48.3741 | 48.3741 | 55.8934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 20 | 1096.6 | 0.041978 | 22.668 | 40.5085 | 40.5085 | 46.8052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 21 | 1122.1 | 0.045619 | 24.634 | 44.0219 | 44.0219 | 50.8647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 22 | 1093.7 | 0.038181 | 20.6179 | 36.845 | 36.845 | 42.5722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 23 | 1045.5 | 0.04549 | 24.5644 | 43.8975 | 43.8975 | 50.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 1 | 24 | 953.6 | 0.044879 | 24.2347 | 43.3082 | 43.3082 | 50.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 1 | 900.5 | 0.05617 | 30.3316 | 54.2037 | 54.2037 | 62.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 2 | 859.9 | 0.073715 | 39.806 | 71.1348 | 71.1348 | 82.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 3 | 836.3 | 0.067008 | 36.1842 | 64.6624 | 64.6624 | 74.7136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 4 | 858.6 | 0.042501 | 22.9506 | 41.0135 | 41.0135 | 47.3887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 5 | 847.7 | 0.027388 | 14.7893 | 26.4291 | 26.4291 | 30.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 6 | 858.1 | 0.023299 | 12.5816 | 22.4837 | 22.4837 | 25.9786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 7 | 900.6 | 0.022207 | 11.9916 | 21.4295 | 21.4295 | 24.7605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 8 | 1002.2 | 0.025619 | 13.8342 | 24.7222 | 24.7222 | 28.5651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 9 | 1036.2 | 0.024926 | 13.4599 | 24.0534 | 24.0534 | 27.7922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 10 | 1054.3 | 0.014684 | 7.9295 | 14.1703 | 14.1703 | 16.373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 11 | 1024.2 | 0.0077808 | 4.2016 | 7.5085 | 7.5085 | 8.6756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 12 | 1051.1 | 0.01777 | 9.5961 | 17.1485 | 17.1485 | 19.8141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 13 | 1034.8 | 0.023364 | 12.6168 | 22.5466 | 22.5466 | 26.0513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 14 | 1010.9 | 0.02463 | 13.3004 | 23.7684 | 23.7684 | 27.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 15 | 997.6 | 0.022145 | 11.9584 | 21.37 | 21.37 | 24.6918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 16 | 989.7 | 0.01622 | 8.7588 | 15.6523 | 15.6523 | 18.0853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 17 | 999.6 | 0.035574 | 19.2099 | 34.3288 | 34.3288 | 39.6648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 18 | 1010.9 | 0.053965 | 29.1412 | 52.0764 | 52.0764 | 60.1712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 19 | 1022.7 | 0.050829 | 27.4476 | 49.0498 | 49.0498 | 56.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 20 | 988.9 | 0.14183 | 76.5883 | 136.8661 | 136.8661 | 158.1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 21 | 972.2 | 0.31719 | 171.2838 | 306.0905 | 306.0905 | 353.6694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 22 | 957.2 | 0.28309 | 152.871 | 273.1861 | 273.1861 | 315.6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 23 | 918.2 | 0.2927 | 158.0568 | 282.4534 | 282.4534 | 326.3581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 2 | 24 | 855.5 | 0.26202 | 141.4892 | 252.8464 | 252.8464 | 292.149 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 1 | 832.1 | 0.25751 | 139.0548 | 248.4961 | 248.4961 | 287.1225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 2 | 799 | 0.2829 | 152.7642 | 272.9952 | 272.9952 | 315.4297 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4297
2020 | 7 | 3 | 3 | 803.5 | 0.29835 | 161.1105 | 287.9104 | 287.9104 | 332.6633 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1633
2020 | 7 | 3 | 4 | 803.6 | 0.32844 | 177.3593 | 316.9476 | 316.9476 | 366.214 |  | 0 | 3.3476 | 3.3476 | 52.614
2020 | 7 | 3 | 5 | 825.4 | 0.34031 | 183.7672 | 328.3987 | 328.3987 | 379.4452 |  | 0 | 0 | 0 | 44.0452
2020 | 7 | 3 | 6 | 888.6 | 0.32744 | 176.8152 | 315.9753 | 315.9753 | 365.0907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 7 | 995 | 0.24451 | 132.0342 | 235.95 | 235.95 | 272.6261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 8 | 1111.7 | 0.2248 | 121.3937 | 216.935 | 216.935 | 250.6555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 9 | 1151.2 | 0.22246 | 120.1295 | 214.6759 | 214.6759 | 248.0452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 10 | 1153.1 | 0.21455 | 115.859 | 207.0442 | 207.0442 | 239.2273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 11 | 1157.5 | 0.27251 | 147.155 | 262.9714 | 262.9714 | 303.8478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 12 | 1160.3 | 0.39973 | 215.8519 | 385.7354 | 385.7354 | 445.6942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 13 | 1139 | 0.37333 | 201.5996 | 360.266 | 360.266 | 416.2659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 14 | 1125.1 | 0.42505 | 229.5253 | 410.1703 | 410.1703 | 473.9273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 15 | 1149.9 | 0.35595 | 192.2136 | 343.4929 | 343.4929 | 396.8856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 16 | 1141.3 | 0.43675 | 235.8438 | 421.4615 | 421.4615 | 486.9737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 17 | 1111.7 | 0.44324 | 239.3505 | 427.7283 | 427.7283 | 494.2146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 18 | 1055.2 | 0.38976 | 210.4708 | 376.119 | 376.119 | 434.5831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 19 | 1059.4 | 0.4311 | 232.7933 | 416.0103 | 416.0103 | 480.6751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 20 | 1010.3 | 0.46107 | 248.9759 | 444.9292 | 444.9292 | 514.0892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 21 | 1030.2 | 0.48139 | 259.9529 | 464.5455 | 464.5455 | 536.7546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 22 | 986 | 0.39971 | 215.8461 | 385.7249 | 385.7249 | 445.6822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 23 | 971.6 | 0.39899 | 215.4525 | 385.0216 | 385.0216 | 444.8695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 3 | 24 | 879.3 | 0.4197 | 226.6357 | 405.0063 | 405.0063 | 467.9606 |  | 0 | 15.7063 | 15.7063 | 78.6606
2020 | 7 | 4 | 1 | 835.6 | 0.42511 | 229.557 | 410.2268 | 410.2268 | 473.9927 |  | 0 | 64.6268 | 64.6268 | 128.3927
2020 | 7 | 4 | 2 | 811.3 | 0.4924 | 265.8977 | 475.1691 | 475.1691 | 549.0296 |  | 0 | 153.8691 | 153.8691 | 227.7296
2020 | 7 | 4 | 3 | 796.8 | 0.36461 | 196.8885 | 351.8471 | 351.8471 | 406.5383 |  | 0 | 45.0471 | 45.0471 | 99.7383
2020 | 7 | 4 | 4 | 816 | 0.50285 | 271.5369 | 485.2466 | 485.2466 | 560.6735 |  | 0 | 159.2466 | 159.2466 | 234.6735
2020 | 7 | 4 | 5 | 792.9 | 0.45825 | 247.4564 | 442.2138 | 442.2138 | 510.9517 |  | 0 | 139.3138 | 139.3138 | 208.0517
2020 | 7 | 4 | 6 | 818.2 | 0.49671 | 268.2215 | 479.3217 | 479.3217 | 553.8276 |  | 0 | 151.1217 | 151.1217 | 225.6276
2020 | 7 | 4 | 7 | 885.2 | 0.47441 | 256.182 | 457.8068 | 457.8068 | 528.9685 |  | 0 | 62.6068 | 62.6068 | 133.7685
2020 | 7 | 4 | 8 | 957.2 | 0.57879 | 312.5469 | 558.5328 | 558.5328 | 645.3514 |  | 0 | 91.3328 | 91.3328 | 178.1514
2020 | 7 | 4 | 9 | 1021 | 0.60133 | 324.7165 | 580.2804 | 580.2804 | 670.4794 |  | 0 | 49.2804 | 49.2804 | 139.4794
2020 | 7 | 4 | 10 | 1069.6 | 0.6014 | 324.755 | 580.3492 | 580.3492 | 670.5589 |  | 0 | 0.74919 | 0.74919 | 90.9589
2020 | 7 | 4 | 11 | 1082.9 | 0.42066 | 227.1582 | 405.9402 | 405.9402 | 469.0397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 4 | 12 | 1048.7 | 0.52842 | 285.3492 | 509.9295 | 509.9295 | 589.1932 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4932
2020 | 7 | 4 | 13 | 1055.8 | 0.58209 | 314.3288 | 561.7172 | 561.7172 | 649.0308 |  | 0 | 0 | 0 | 83.2308
2020 | 7 | 4 | 14 | 1010.9 | 0.62814 | 339.1972 | 606.158 | 606.158 | 700.3794 |  | 0 | 85.258 | 85.258 | 179.4794
2020 | 7 | 4 | 15 | 1047.3 | 0.61596 | 332.6206 | 594.4054 | 594.4054 | 686.8 |  | 0 | 37.1054 | 37.1054 | 129.5
2020 | 7 | 4 | 16 | 1022.7 | 0.61174 | 330.339 | 590.3281 | 590.3281 | 682.0889 |  | 0 | 57.6281 | 57.6281 | 149.3889
2020 | 7 | 4 | 17 | 1074.7 | 0.5529 | 298.5656 | 533.5478 | 533.5478 | 616.4827 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7827
2020 | 7 | 4 | 18 | 1021.2 | 0.45245 | 244.3207 | 436.6102 | 436.6102 | 504.477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 4 | 19 | 1002.2 | 0.47114 | 254.4153 | 454.6496 | 454.6496 | 525.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1206
2020 | 7 | 4 | 20 | 1000 | 0.46071 | 248.7836 | 444.5855 | 444.5855 | 513.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6921
2020 | 7 | 4 | 21 | 998.2 | 0.43312 | 233.8859 | 417.9628 | 417.9628 | 482.9311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 4 | 22 | 1018.1 | 0.4426 | 239.0045 | 427.1098 | 427.1098 | 493.4999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 4 | 23 | 931.1 | 0.3967 | 214.2192 | 382.8176 | 382.8176 | 442.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2229
2020 | 7 | 4 | 24 | 853.6 | 0.37799 | 204.1131 | 364.7576 | 364.7576 | 421.4557 |  | 0 | 1.1576 | 1.1576 | 57.8557
2020 | 7 | 5 | 1 | 842 | 0.3691 | 199.3145 | 356.1824 | 356.1824 | 411.5475 |  | 0 | 4.1824 | 4.1824 | 59.5475
2020 | 7 | 5 | 2 | 802.8 | 0.23751 | 128.2539 | 229.1944 | 229.1944 | 264.8205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 3 | 796.9 | 0.15718 | 84.8787 | 151.6815 | 151.6815 | 175.2589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 4 | 803.5 | 0.15507 | 83.736 | 149.6393 | 149.6393 | 172.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 5 | 771.1 | 0.14206 | 76.7122 | 137.0875 | 137.0875 | 158.3964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 6 | 805.7 | 0.074931 | 40.4627 | 72.3084 | 72.3084 | 83.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 7 | 870 | 0.060458 | 32.6472 | 58.3418 | 58.3418 | 67.4105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 8 | 960.7 | 0.097426 | 52.61 | 94.016 | 94.016 | 108.6299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 9 | 1007.7 | 0.076105 | 41.0966 | 73.4411 | 73.4411 | 84.8568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 10 | 1052.8 | 0.086574 | 46.7499 | 83.5439 | 83.5439 | 96.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 11 | 1051.1 | 0.061304 | 33.1043 | 59.1586 | 59.1586 | 68.3543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 12 | 1032.6 | 0.040817 | 22.0409 | 39.388 | 39.388 | 45.5105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 13 | 1055.8 | 0.033786 | 18.2445 | 32.6035 | 32.6035 | 37.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 14 | 1022.9 | 0.015378 | 8.3044 | 14.8403 | 14.8403 | 17.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 15 | 1027.4 | 0.05637 | 30.44 | 54.3973 | 54.3973 | 62.8529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 16 | 1059.2 | 0.037797 | 20.4102 | 36.4737 | 36.4737 | 42.1432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 17 | 1019 | 0.061655 | 33.2937 | 59.4971 | 59.4971 | 68.7453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 18 | 1016.7 | 0.12083 | 65.2466 | 116.5982 | 116.5982 | 134.7222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 19 | 1014.1 | 0.15718 | 84.8767 | 151.6777 | 151.6777 | 175.2546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 20 | 1028.6 | 0.24248 | 130.9378 | 233.9906 | 233.9906 | 270.3622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 21 | 1034.8 | 0.30171 | 162.923 | 291.1495 | 291.1495 | 336.4059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 22 | 1036.7 | 0.35663 | 192.5815 | 344.1503 | 344.1503 | 397.6451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 23 | 977.6 | 0.33701 | 181.9848 | 325.2137 | 325.2137 | 375.765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 5 | 24 | 871.3 | 0.33111 | 178.7991 | 319.5207 | 319.5207 | 369.1871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 1 | 857 | 0.37334 | 201.603 | 360.272 | 360.272 | 416.2728 |  | 0 | 0 | 0 | 49.2728
2020 | 7 | 6 | 2 | 841.7 | 0.38477 | 207.7761 | 371.3036 | 371.3036 | 429.0192 |  | 0 | 19.6036 | 19.6036 | 77.3192
2020 | 7 | 6 | 3 | 848.2 | 0.28099 | 151.7325 | 271.1516 | 271.1516 | 313.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 4 | 851.1 | 0.25973 | 140.2531 | 250.6375 | 250.6375 | 289.5967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 5 | 864.6 | 0.18811 | 101.5791 | 181.5256 | 181.5256 | 209.742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 6 | 971.5 | 0.14114 | 76.2147 | 136.1985 | 136.1985 | 157.3692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 7 | 1094.3 | 0.1436 | 77.5445 | 138.5748 | 138.5748 | 160.115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 8 | 1156.3 | 0.11275 | 60.8844 | 108.8026 | 108.8026 | 125.7149 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 9 | 1203.5 | 0.083601 | 45.1445 | 80.675 | 80.675 | 93.2151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 10 | 1206.1 | 0.1331 | 71.8757 | 128.4445 | 128.4445 | 148.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 11 | 1208.8 | 0.13119 | 70.8419 | 126.5971 | 126.5971 | 146.2754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 12 | 1208.3 | 0.15557 | 84.0067 | 150.1232 | 150.1232 | 173.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 13 | 1223.8 | 0.28086 | 151.6641 | 271.0294 | 271.0294 | 313.1583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 14 | 1212.2 | 0.32776 | 176.9886 | 316.2853 | 316.2853 | 365.4488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 15 | 1198.3 | 0.32305 | 174.4471 | 311.7435 | 311.7435 | 360.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 16 | 1214.4 | 0.36545 | 197.3426 | 352.6585 | 352.6585 | 407.4758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 17 | 1212.2 | 0.42283 | 228.3297 | 408.0336 | 408.0336 | 471.4586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 18 | 1207.1 | 0.34333 | 185.4006 | 331.3177 | 331.3177 | 382.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 19 | 1157.5 | 0.3057 | 165.0788 | 295.002 | 295.002 | 340.8572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 20 | 1167.8 | 0.38717 | 209.0744 | 373.6237 | 373.6237 | 431.6999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 21 | 1160.3 | 0.40765 | 220.1331 | 393.386 | 393.386 | 454.5341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 22 | 1146.5 | 0.39261 | 212.0119 | 378.8731 | 378.8731 | 437.7652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 23 | 1047.7 | 0.49641 | 268.0631 | 479.0386 | 479.0386 | 553.5006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 6 | 24 | 955.4 | 0.48176 | 260.1477 | 464.8936 | 464.8936 | 537.1568 |  | 0 | 0 | 0 | 71.7568
2020 | 7 | 7 | 1 | 914.8 | 0.41078 | 221.8203 | 396.4011 | 396.4011 | 458.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 33.2178
2020 | 7 | 7 | 2 | 888.6 | 0.38432 | 207.5347 | 370.8721 | 370.8721 | 428.5206 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9206
2020 | 7 | 7 | 3 | 884.4 | 0.36691 | 198.1325 | 354.07 | 354.07 | 409.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7068
2020 | 7 | 7 | 4 | 873.4 | 0.43701 | 235.9828 | 421.7099 | 421.7099 | 487.2607 |  | 0 | 38.3099 | 38.3099 | 103.8607
2020 | 7 | 7 | 5 | 902.3 | 0.54581 | 294.7384 | 526.7084 | 526.7084 | 608.5802 |  | 0 | 114.4084 | 114.4084 | 196.2802
2020 | 7 | 7 | 6 | 980.7 | 0.38741 | 209.2027 | 373.8529 | 373.8529 | 431.9647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 7 | 1089.4 | 0.29415 | 158.8413 | 283.8554 | 283.8554 | 327.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 8 | 1183.7 | 0.23495 | 126.8741 | 226.7288 | 226.7288 | 261.9716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 9 | 1201.3 | 0.22646 | 122.2905 | 218.5377 | 218.5377 | 252.5073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 10 | 1221.3 | 0.29403 | 158.7784 | 283.7429 | 283.7429 | 327.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 11 | 1241.3 | 0.38947 | 210.3123 | 375.8359 | 375.8359 | 434.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 12 | 1240 | 0.32778 | 177.0008 | 316.307 | 316.307 | 365.4739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 13 | 1224 | 0.1931 | 104.2745 | 186.3424 | 186.3424 | 215.3076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 14 | 1225.4 | 0.14714 | 79.4558 | 141.9905 | 141.9905 | 164.0616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 15 | 1230 | 0.13863 | 74.8612 | 133.7798 | 133.7798 | 154.5745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 16 | 1223.8 | 0.12799 | 69.1131 | 123.5076 | 123.5076 | 142.7057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 17 | 1241.3 | 0.048453 | 26.1645 | 46.7569 | 46.7569 | 54.0248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 18 | 1198.3 | 0.0514 | 27.7562 | 49.6014 | 49.6014 | 57.3114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 19 | 1160.3 | 0.049853 | 26.9206 | 48.1081 | 48.1081 | 55.586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 20 | 1161 | 0.10322 | 55.7394 | 99.6084 | 99.6084 | 115.0915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 21 | 1167.8 | 0.05985 | 32.3188 | 57.7548 | 57.7548 | 66.7323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 22 | 1126.6 | 0.067745 | 36.5825 | 65.3743 | 65.3743 | 75.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 23 | 1036.7 | 0.069236 | 37.3877 | 66.8132 | 66.8132 | 77.1987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 7 | 24 | 931 | 0.054918 | 29.6557 | 52.9959 | 52.9959 | 61.2336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 1 | 889.4 | 0.040042 | 21.6228 | 38.6407 | 38.6407 | 44.647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 2 | 872.3 | 0.01997 | 10.7836 | 19.2706 | 19.2706 | 22.2661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 3 | 862.1 | 0.012559 | 6.782 | 12.1196 | 12.1196 | 14.0035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 4 | 859.3 | 0.011684 | 6.3091 | 11.2747 | 11.2747 | 13.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 5 | 888.6 | 0.011865 | 6.4073 | 11.4501 | 11.4501 | 13.2299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 6 | 976.5 | 0.01525 | 8.235 | 14.7163 | 14.7163 | 17.0038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 7 | 1110 | 0.0093262 | 5.0361 | 8.9998 | 8.9998 | 10.3987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 8 | 1170.5 | 0.0071655 | 3.8694 | 6.9147 | 6.9147 | 7.9896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 9 | 1212.2 | 0.0098441 | 5.3158 | 9.4995 | 9.4995 | 10.9761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 10 | 1229 | 0.022147 | 11.9592 | 21.3715 | 21.3715 | 24.6934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 11 | 1241.8 | 0.039951 | 21.5738 | 38.5531 | 38.5531 | 44.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 12 | 1254.1 | 0.083648 | 45.17 | 80.7204 | 80.7204 | 93.2676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 13 | 1255.8 | 0.067923 | 36.6785 | 65.5459 | 65.5459 | 75.7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 14 | 1248.7 | 0.057891 | 31.261 | 55.8646 | 55.8646 | 64.5483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 15 | 1241.8 | 0.068477 | 36.9777 | 66.0805 | 66.0805 | 76.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 16 | 1264.6 | 0.043479 | 23.4785 | 41.9569 | 41.9569 | 48.4787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 17 | 1231.6 | 0.034291 | 18.5173 | 33.091 | 33.091 | 38.2347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 18 | 1206.1 | 0.055736 | 30.0974 | 53.7851 | 53.7851 | 62.1455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 19 | 1193 | 0.058661 | 31.6768 | 56.6077 | 56.6077 | 65.4068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 20 | 1151.5 | 0.11333 | 61.1986 | 109.3641 | 109.3641 | 126.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 21 | 1162.1 | 0.11536 | 62.2937 | 111.3211 | 111.3211 | 128.6249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 22 | 1145 | 0.091631 | 49.4805 | 88.4236 | 88.4236 | 102.1682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 23 | 1081.2 | 0.11432 | 61.7318 | 110.3171 | 110.3171 | 127.4648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 8 | 24 | 961.7 | 0.15507 | 83.7375 | 149.6421 | 149.6421 | 172.9025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 1 | 935.6 | 0.22374 | 120.8216 | 215.9127 | 215.9127 | 249.4742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 2 | 899 | 0.30769 | 166.1551 | 296.9253 | 296.9253 | 343.0795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 3 | 892.2 | 0.37579 | 202.9244 | 362.6334 | 362.6334 | 419.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8012
2020 | 7 | 9 | 4 | 899.1 | 0.39139 | 211.3484 | 377.6875 | 377.6875 | 436.3954 |  | 0 | 0 | 0 | 27.2954
2020 | 7 | 9 | 5 | 905.7 | 0.4021 | 217.1352 | 388.0286 | 388.0286 | 448.3439 |  | 0 | 0 | 0 | 32.6439
2020 | 7 | 9 | 6 | 979.8 | 0.39326 | 212.3597 | 379.4947 | 379.4947 | 438.4835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 7 | 1105.8 | 0.45428 | 245.3123 | 438.3822 | 438.3822 | 506.5245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 8 | 1203.7 | 0.45098 | 243.5291 | 435.1955 | 435.1955 | 502.8424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 9 | 1234.8 | 0.51944 | 280.4985 | 501.2612 | 501.2612 | 579.1775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 10 | 1237.1 | 0.46618 | 251.7362 | 449.8619 | 449.8619 | 519.7886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 11 | 1237.1 | 0.43756 | 236.2822 | 422.2451 | 422.2451 | 487.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 12 | 1235.6 | 0.39652 | 214.1212 | 382.6426 | 382.6426 | 442.1207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 13 | 1290.9 | 0.3687 | 199.0994 | 355.7981 | 355.7981 | 411.1035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 14 | 1263.9 | 0.33978 | 183.48 | 327.8855 | 327.8855 | 378.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 15 | 1224.6 | 0.23764 | 128.325 | 229.3215 | 229.3215 | 264.9673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 16 | 1237.1 | 0.32602 | 176.0519 | 314.6112 | 314.6112 | 363.5145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 17 | 1228.7 | 0.29881 | 161.356 | 288.3491 | 288.3491 | 333.1702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 18 | 1211.9 | 0.42414 | 229.0365 | 409.2967 | 409.2967 | 472.9179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 19 | 1177 | 0.47149 | 254.6056 | 454.9897 | 454.9897 | 525.7135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 20 | 1192.2 | 0.37256 | 201.1846 | 359.5244 | 359.5244 | 415.409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 21 | 1188.6 | 0.3604 | 194.6172 | 347.7881 | 347.7881 | 401.8485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 22 | 1172.4 | 0.45506 | 245.7329 | 439.1337 | 439.1337 | 507.3928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 9 | 23 | 1093.2 | 0.66357 | 358.3284 | 640.3462 | 640.3462 | 739.8819 |  | 0 | 37.1462 | 37.1462 | 136.6819
2020 | 7 | 9 | 24 | 982.8 | 0.60709 | 327.8266 | 585.8382 | 585.8382 | 676.9011 |  | 0 | 93.0382 | 93.0382 | 184.1011
2020 | 7 | 10 | 1 | 958.6 | 0.70055 | 378.2945 | 676.0263 | 676.0263 | 781.1081 |  | 0 | 207.4263 | 207.4263 | 312.5081
2020 | 7 | 10 | 2 | 910.5 | 0.66977 | 361.6747 | 646.3262 | 646.3262 | 746.7914 |  | 0 | 225.8262 | 225.8262 | 326.2914
2020 | 7 | 10 | 3 | 902.9 | 0.68893 | 372.0215 | 664.8162 | 664.8162 | 768.1555 |  | 0 | 251.9162 | 251.9162 | 355.2555
2020 | 7 | 10 | 4 | 892.7 | 0.62943 | 339.8912 | 607.3982 | 607.3982 | 701.8124 |  | 0 | 204.6982 | 204.6982 | 299.1124
2020 | 7 | 10 | 5 | 911.5 | 0.63366 | 342.1789 | 611.4864 | 611.4864 | 706.5361 |  | 0 | 189.9864 | 189.9864 | 285.0361
2020 | 7 | 10 | 6 | 969.1 | 0.63579 | 343.3276 | 613.5392 | 613.5392 | 708.908 |  | 0 | 134.4392 | 134.4392 | 229.808
2020 | 7 | 10 | 7 | 1094.6 | 0.55773 | 301.1736 | 538.2084 | 538.2084 | 621.8677 |  | 0 | 0 | 0 | 17.2677
2020 | 7 | 10 | 8 | 1197.3 | 0.5102 | 275.5098 | 492.3463 | 492.3463 | 568.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 9 | 1254.1 | 0.36165 | 195.2884 | 348.9875 | 348.9875 | 403.2343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 10 | 1240 | 0.34031 | 183.768 | 328.4002 | 328.4002 | 379.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 11 | 1271.8 | 0.41456 | 223.8617 | 400.0491 | 400.0491 | 462.2329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 12 | 1257.4 | 0.50278 | 271.4986 | 485.1781 | 485.1781 | 560.5944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 13 | 1291.9 | 0.42566 | 229.8573 | 410.7636 | 410.7636 | 474.6128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 14 | 1254.1 | 0.37439 | 202.168 | 361.2816 | 361.2816 | 417.4394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 15 | 1237.1 | 0.31107 | 167.9789 | 300.1845 | 300.1845 | 346.8453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 16 | 1253.2 | 0.25809 | 139.3704 | 249.0601 | 249.0601 | 287.7741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 17 | 1241.8 | 0.14829 | 80.074 | 143.0952 | 143.0952 | 165.338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 18 | 1223.7 | 0.069024 | 37.273 | 66.6083 | 66.6083 | 76.9619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 19 | 1174.6 | 0.093472 | 50.4747 | 90.2002 | 90.2002 | 104.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 20 | 1130.9 | 0.13471 | 72.7429 | 129.9942 | 129.9942 | 150.2006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 21 | 1141.3 | 0.16472 | 88.9486 | 158.9545 | 158.9545 | 183.6624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 22 | 1168.5 | 0.29252 | 157.9618 | 282.2836 | 282.2836 | 326.1619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 23 | 1140.5 | 0.31912 | 172.3224 | 307.9465 | 307.9465 | 355.8138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 10 | 24 | 1031.8 | 0.37614 | 203.1157 | 362.9753 | 362.9753 | 419.3964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 1 | 965.5 | 0.35259 | 190.3965 | 340.2455 | 340.2455 | 393.1334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 2 | 955.1 | 0.35589 | 192.1788 | 343.4306 | 343.4306 | 396.8136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 3 | 934.7 | 0.41186 | 222.4042 | 397.4445 | 397.4445 | 459.2235 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5235
2020 | 7 | 11 | 4 | 911.5 | 0.40626 | 219.3813 | 392.0425 | 392.0425 | 452.9817 |  | 0 | 0 | 0 | 31.4817
2020 | 7 | 11 | 5 | 926.7 | 0.40278 | 217.4987 | 388.6782 | 388.6782 | 449.0946 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3946
2020 | 7 | 11 | 6 | 930.9 | 0.39522 | 213.4164 | 381.383 | 381.383 | 440.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 7 | 996.2 | 0.40827 | 220.4634 | 393.9762 | 393.9762 | 455.2161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 8 | 1093.2 | 0.35261 | 190.4119 | 340.2731 | 340.2731 | 393.1653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 9 | 1153.1 | 0.2918 | 157.5728 | 281.5884 | 281.5884 | 325.3586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 10 | 1183.7 | 0.30692 | 165.737 | 296.1782 | 296.1782 | 342.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 11 | 1180 | 0.39317 | 212.3136 | 379.4123 | 379.4123 | 438.3883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 12 | 1185.8 | 0.45772 | 247.1697 | 441.7014 | 441.7014 | 510.3597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 13 | 1160.3 | 0.40523 | 218.8256 | 391.0494 | 391.0494 | 451.8343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 14 | 1168.2 | 0.44756 | 241.6834 | 431.8972 | 431.8972 | 499.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 15 | 1155.6 | 0.45903 | 247.8774 | 442.9661 | 442.9661 | 511.821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 16 | 1154.2 | 0.42937 | 231.8608 | 414.3439 | 414.3439 | 478.7496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 17 | 1194.2 | 0.45374 | 245.0208 | 437.8613 | 437.8613 | 505.9226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 18 | 1212.2 | 0.48037 | 259.3992 | 463.556 | 463.556 | 535.6113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 19 | 1164.7 | 0.43057 | 232.5096 | 415.5033 | 415.5033 | 480.0893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 11 | 20 | 1173.3 | 0.64336 | 347.4126 | 620.8392 | 620.8392 | 717.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 34.0427
2020 | 7 | 11 | 21 | 1168 | 0.66283 | 357.929 | 639.6324 | 639.6324 | 739.0571 |  | 0 | 0 | 0 | 61.0571
2020 | 7 | 11 | 22 | 1151.2 | 0.65507 | 353.7356 | 632.1386 | 632.1386 | 730.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 69.1985
2020 | 7 | 11 | 23 | 1084.7 | 0.73551 | 397.1776 | 709.771 | 709.771 | 820.0981 |  | 0 | 115.071 | 115.071 | 225.3981
2020 | 7 | 11 | 24 | 1005.7 | 0.78198 | 422.2696 | 754.6114 | 754.6114 | 871.9085 |  | 0 | 238.9114 | 238.9114 | 356.2085
2020 | 7 | 12 | 1 | 971.6 | 0.80839 | 436.5323 | 780.0994 | 780.0994 | 901.3583 |  | 0 | 298.4994 | 298.4994 | 419.7583
2020 | 7 | 12 | 2 | 950.1 | 0.79142 | 427.3692 | 763.7246 | 763.7246 | 882.4383 |  | 0 | 303.6246 | 303.6246 | 422.3383
2020 | 7 | 12 | 3 | 947.8 | 0.73982 | 399.5006 | 713.9224 | 713.9224 | 824.8948 |  | 0 | 256.1224 | 256.1224 | 367.0948
2020 | 7 | 12 | 4 | 915.5 | 0.73341 | 396.0392 | 707.7368 | 707.7368 | 817.7477 |  | 0 | 282.2368 | 282.2368 | 392.2477
2020 | 7 | 12 | 5 | 911 | 0.70575 | 381.1056 | 681.0498 | 681.0498 | 786.9125 |  | 0 | 260.0498 | 260.0498 | 365.9125
2020 | 7 | 12 | 6 | 936.5 | 0.85069 | 459.3738 | 820.9179 | 820.9179 | 948.5218 |  | 12.8738 | 374.4179 | 374.4179 | 502.0218
2020 | 7 | 12 | 7 | 946.9 | 0.62969 | 340.0311 | 607.6482 | 607.6482 | 702.1012 |  | 0 | 150.7482 | 150.7482 | 245.2012
2020 | 7 | 12 | 8 | 1015.8 | 0.50854 | 274.61 | 490.7382 | 490.7382 | 567.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 41.2188
2020 | 7 | 12 | 9 | 1092.4 | 0.48427 | 261.5059 | 467.3208 | 467.3208 | 539.9613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 10 | 1161 | 0.4578 | 247.2144 | 441.7813 | 441.7813 | 510.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 11 | 1210.3 | 0.50266 | 271.4343 | 485.0632 | 485.0632 | 560.4617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 12 | 1222.5 | 0.73341 | 396.044 | 707.7453 | 707.7453 | 817.7575 |  | 0 | 0 | 0 | 85.2575
2020 | 7 | 12 | 13 | 1180.5 | 0.62253 | 336.1677 | 600.7442 | 600.7442 | 694.1241 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6241
2020 | 7 | 12 | 14 | 1206.1 | 0.52769 | 284.9507 | 509.2174 | 509.2174 | 588.3703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 15 | 1211.9 | 0.42229 | 228.0357 | 407.5082 | 407.5082 | 470.8514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 16 | 1222.3 | 0.29415 | 158.841 | 283.8548 | 283.8548 | 327.9773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 17 | 1228.7 | 0.24784 | 133.8333 | 239.165 | 239.165 | 276.3409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 18 | 1206.1 | 0.17821 | 96.2311 | 171.9685 | 171.9685 | 198.6994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 19 | 1170.8 | 0.19501 | 105.3043 | 188.1827 | 188.1827 | 217.4339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 20 | 1157.1 | 0.23318 | 125.9164 | 225.0172 | 225.0172 | 259.994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 21 | 1154.2 | 0.22597 | 122.0242 | 218.0618 | 218.0618 | 251.9575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 22 | 1132.4 | 0.23043 | 124.4334 | 222.367 | 222.367 | 256.9319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 23 | 1055.9 | 0.26779 | 144.6073 | 258.4186 | 258.4186 | 298.5873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 12 | 24 | 964.6 | 0.20148 | 108.7986 | 194.427 | 194.427 | 224.6489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 1 | 916 | 0.23181 | 125.1789 | 223.6994 | 223.6994 | 258.4713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 2 | 896 | 0.17101 | 92.3474 | 165.0282 | 165.0282 | 190.6802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 3 | 877.3 | 0.20987 | 113.3279 | 202.5212 | 202.5212 | 234.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 4 | 896 | 0.23013 | 124.2691 | 222.0735 | 222.0735 | 256.5926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 5 | 914.6 | 0.18181 | 98.177 | 175.4459 | 175.4459 | 202.7172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 6 | 999.3 | 0.19638 | 106.0438 | 189.5042 | 189.5042 | 218.9608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 7 | 1141 | 0.22051 | 119.075 | 212.7914 | 212.7914 | 245.8678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 8 | 1203.7 | 0.16231 | 87.6469 | 156.6283 | 156.6283 | 180.9746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 9 | 1256 | 0.14534 | 78.486 | 140.2575 | 140.2575 | 162.0591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 10 | 1239.4 | 0.095838 | 51.7526 | 92.4838 | 92.4838 | 106.8595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 11 | 1283 | 0.073558 | 39.7213 | 70.9834 | 70.9834 | 82.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 12 | 1287 | 0.13068 | 70.5661 | 126.1042 | 126.1042 | 145.7059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 13 | 1271.8 | 0.1539 | 83.1052 | 148.5121 | 148.5121 | 171.5969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 14 | 1249.8 | 0.22673 | 122.4341 | 218.7942 | 218.7942 | 252.8037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 15 | 1228.7 | 0.28317 | 152.9106 | 273.2569 | 273.2569 | 315.7321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 16 | 1225.3 | 0.324 | 174.9584 | 312.6572 | 312.6572 | 361.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 17 | 1248.6 | 0.39113 | 211.2105 | 377.441 | 377.441 | 436.1106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 18 | 1223.6 | 0.56427 | 304.7082 | 544.5249 | 544.5249 | 629.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 19 | 1197.1 | 0.40984 | 221.312 | 395.4928 | 395.4928 | 456.9684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 20 | 1160.4 | 0.34447 | 186.0112 | 332.4088 | 332.4088 | 384.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 21 | 1177 | 0.33138 | 178.9452 | 319.7817 | 319.7817 | 369.4887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 22 | 1171.4 | 0.32129 | 173.4984 | 310.048 | 310.048 | 358.242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 23 | 1098.4 | 0.40153 | 216.8262 | 387.4765 | 387.4765 | 447.706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 13 | 24 | 991.8 | 0.39648 | 214.1016 | 382.6075 | 382.6075 | 442.0802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 1 | 930.2 | 0.44481 | 240.1953 | 429.2379 | 429.2379 | 495.9589 |  | 0 | 0 | 0 | 55.7589
2020 | 7 | 14 | 2 | 904.6 | 0.54551 | 294.5731 | 526.413 | 526.413 | 608.2389 |  | 0 | 111.813 | 111.813 | 193.6389
2020 | 7 | 14 | 3 | 884.4 | 0.575 | 310.4991 | 554.8734 | 554.8734 | 641.1231 |  | 0 | 160.4734 | 160.4734 | 246.7231
2020 | 7 | 14 | 4 | 889.4 | 0.55312 | 298.6869 | 533.7645 | 533.7645 | 616.7331 |  | 0 | 134.3645 | 134.3645 | 217.3331
2020 | 7 | 14 | 5 | 924 | 0.58316 | 314.9048 | 562.7465 | 562.7465 | 650.2201 |  | 0 | 128.7465 | 128.7465 | 216.2201
2020 | 7 | 14 | 6 | 988.6 | 0.55579 | 300.1262 | 536.3367 | 536.3367 | 619.7051 |  | 0 | 37.7367 | 37.7367 | 121.1051
2020 | 7 | 14 | 7 | 1115.7 | 0.64377 | 347.6354 | 621.2373 | 621.2373 | 717.8026 |  | 0 | 0 | 0 | 92.1026
2020 | 7 | 14 | 8 | 1190.6 | 0.58836 | 317.7122 | 567.7635 | 567.7635 | 656.0169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 9 | 1223.8 | 0.60688 | 327.7137 | 585.6364 | 585.6364 | 676.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 10 | 1228.7 | 0.56514 | 305.175 | 545.3591 | 545.3591 | 630.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 11 | 1253.2 | 0.67172 | 362.73 | 648.212 | 648.212 | 748.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 12 | 1270.5 | 0.63752 | 344.2624 | 615.2096 | 615.2096 | 710.8381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 13 | 1256.8 | 0.6358 | 343.3307 | 613.5447 | 613.5447 | 708.9144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 14 | 1243.4 | 0.69238 | 373.8854 | 668.1471 | 668.1471 | 772.0041 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6041
2020 | 7 | 14 | 15 | 1243 | 0.57303 | 309.435 | 552.9718 | 552.9718 | 638.926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 16 | 1243.4 | 0.57306 | 309.4549 | 553.0073 | 553.0073 | 638.967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 17 | 1239.4 | 0.5772 | 311.6894 | 557.0005 | 557.0005 | 643.5809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 18 | 1214.4 | 0.66873 | 361.1137 | 645.3236 | 645.3236 | 745.633 |  | 0 | 0 | 0 | 21.233
2020 | 7 | 14 | 19 | 1212.2 | 0.59961 | 323.7879 | 578.621 | 578.621 | 668.5621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 20 | 1208.4 | 0.53255 | 287.5753 | 513.9077 | 513.9077 | 593.7897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 21 | 1198.3 | 0.41679 | 225.0688 | 402.2063 | 402.2063 | 464.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 22 | 1172.5 | 0.36737 | 198.3785 | 354.5098 | 354.5098 | 409.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 23 | 1096.6 | 0.39548 | 213.5613 | 381.642 | 381.642 | 440.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 14 | 24 | 981.3 | 0.42507 | 229.5382 | 410.1933 | 410.1933 | 473.9539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 1 | 927.3 | 0.54012 | 291.6666 | 521.2191 | 521.2191 | 602.2376 |  | 0 | 83.9191 | 83.9191 | 164.9376
2020 | 7 | 15 | 2 | 906.4 | 0.57053 | 308.0861 | 550.5614 | 550.5614 | 636.1408 |  | 0 | 134.1614 | 134.1614 | 219.7408
2020 | 7 | 15 | 3 | 899 | 0.64748 | 349.639 | 624.8178 | 624.8178 | 721.9398 |  | 0 | 215.8178 | 215.8178 | 312.9398
2020 | 7 | 15 | 4 | 901.1 | 0.63352 | 342.1016 | 611.3482 | 611.3482 | 706.3764 |  | 0 | 200.2482 | 200.2482 | 295.2764
2020 | 7 | 15 | 5 | 930.2 | 0.6302 | 340.3095 | 608.1457 | 608.1457 | 702.6761 |  | 0 | 167.9457 | 167.9457 | 262.4761
2020 | 7 | 15 | 6 | 1016.7 | 0.59188 | 319.6171 | 571.1676 | 571.1676 | 659.9501 |  | 0 | 44.4676 | 44.4676 | 133.2501
2020 | 7 | 15 | 7 | 1136.2 | 0.6329 | 341.7666 | 610.7495 | 610.7495 | 705.6847 |  | 0 | 0 | 0 | 59.4847
2020 | 7 | 15 | 8 | 1191.1 | 0.61312 | 331.0871 | 591.6649 | 591.6649 | 683.6335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 9 | 1218.1 | 0.75066 | 405.359 | 724.3915 | 724.3915 | 836.9912 |  | 0 | 0 | 0 | 108.8912
2020 | 7 | 15 | 10 | 1228.7 | 0.69271 | 374.0661 | 668.4699 | 668.4699 | 772.3771 |  | 0 | 0 | 0 | 33.6771
2020 | 7 | 15 | 11 | 1237.1 | 0.63768 | 344.3484 | 615.3633 | 615.3633 | 711.0157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 12 | 1243.2 | 0.54816 | 296.0085 | 528.9782 | 528.9782 | 611.2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 13 | 1228.7 | 0.61185 | 330.399 | 590.4353 | 590.4353 | 682.2128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 14 | 1231.7 | 0.6858 | 370.3345 | 661.8015 | 661.8015 | 764.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 22.9721
2020 | 7 | 15 | 15 | 1237.1 | 0.64808 | 349.962 | 625.395 | 625.395 | 722.6067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 16 | 1253.2 | 0.66184 | 357.3949 | 638.6779 | 638.6779 | 737.9543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 17 | 1241.8 | 0.65098 | 351.528 | 628.1936 | 628.1936 | 725.8402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 18 | 1198.3 | 0.65119 | 351.6448 | 628.4022 | 628.4022 | 726.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7814
2020 | 7 | 15 | 19 | 1173.3 | 0.58721 | 317.0955 | 566.6613 | 566.6613 | 654.7434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 15 | 20 | 1186.8 | 0.67212 | 362.9427 | 648.5921 | 648.5921 | 749.4095 |  | 0 | 0 | 0 | 52.6095
2020 | 7 | 15 | 21 | 1172.2 | 0.61943 | 334.4921 | 597.7497 | 597.7497 | 690.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4642
2020 | 7 | 15 | 22 | 1151.5 | 0.62021 | 334.916 | 598.5072 | 598.5072 | 691.5395 |  | 0 | 0 | 0 | 30.0395
2020 | 7 | 15 | 23 | 1086 | 0.60736 | 327.9719 | 586.098 | 586.098 | 677.2013 |  | 0 | 0 | 0 | 81.2013
2020 | 7 | 15 | 24 | 967 | 0.62731 | 338.748 | 605.3553 | 605.3553 | 699.452 |  | 0 | 128.3553 | 128.3553 | 222.452
2020 | 7 | 16 | 1 | 921.9 | 0.6529 | 352.5644 | 630.0456 | 630.0456 | 727.9802 |  | 0 | 198.1456 | 198.1456 | 296.0802
2020 | 7 | 16 | 2 | 900.3 | 0.6676 | 360.5017 | 644.2299 | 644.2299 | 744.3693 |  | 0 | 233.9299 | 233.9299 | 334.0693
2020 | 7 | 16 | 3 | 895.8 | 0.66846 | 360.9702 | 645.067 | 645.067 | 745.3365 |  | 0 | 239.267 | 239.267 | 339.5365
2020 | 7 | 16 | 4 | 890.1 | 0.66531 | 359.2668 | 642.0231 | 642.0231 | 741.8195 |  | 0 | 241.9231 | 241.9231 | 341.7195
2020 | 7 | 16 | 5 | 924.5 | 0.62557 | 337.8059 | 603.6717 | 603.6717 | 697.5067 |  | 0 | 169.1717 | 169.1717 | 263.0067
2020 | 7 | 16 | 6 | 1028.9 | 0.61937 | 334.4576 | 597.6881 | 597.6881 | 690.593 |  | 0 | 58.7881 | 58.7881 | 151.693
2020 | 7 | 16 | 7 | 1146.5 | 0.6022 | 325.1891 | 581.125 | 581.125 | 671.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9553
2020 | 7 | 16 | 8 | 1211.5 | 0.59806 | 322.9514 | 577.1261 | 577.1261 | 666.8348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 9 | 1249.9 | 0.61671 | 333.0247 | 595.1275 | 595.1275 | 687.6344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 10 | 1276.9 | 0.55688 | 300.7161 | 537.3908 | 537.3908 | 620.9231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 11 | 1292 | 0.50994 | 275.3662 | 492.0895 | 492.0895 | 568.5801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 12 | 1242.7 | 0.41013 | 221.4707 | 395.7763 | 395.7763 | 457.2959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 13 | 1237.1 | 0.40604 | 219.2608 | 391.8271 | 391.8271 | 452.7329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 14 | 1271.9 | 0.402 | 217.0818 | 387.9332 | 387.9332 | 448.2337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 15 | 1237.1 | 0.29343 | 158.4504 | 283.1568 | 283.1568 | 327.1708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 16 | 1242.9 | 0.30936 | 167.0548 | 298.5332 | 298.5332 | 344.9373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 17 | 1256 | 0.22552 | 121.7795 | 217.6244 | 217.6244 | 251.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 18 | 1228.7 | 0.20727 | 111.9254 | 200.0149 | 200.0149 | 231.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 19 | 1194.2 | 0.15581 | 84.1379 | 150.3575 | 150.3575 | 173.7292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 20 | 1209.8 | 0.14633 | 79.0171 | 141.2065 | 141.2065 | 163.1556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 21 | 1194.2 | 0.13778 | 74.4038 | 132.9623 | 132.9623 | 153.6301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 22 | 1171.4 | 0.21736 | 117.3718 | 209.7478 | 209.7478 | 242.3511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 23 | 1083.3 | 0.21517 | 116.1945 | 207.6438 | 207.6438 | 239.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 16 | 24 | 988.9 | 0.15029 | 81.155 | 145.0271 | 145.0271 | 167.5701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 1 | 942.6 | 0.080477 | 43.4576 | 77.6604 | 77.6604 | 89.732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 2 | 911.7 | 0.085235 | 46.0271 | 82.2521 | 82.2521 | 95.0374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 3 | 892.7 | 0.04853 | 26.2063 | 46.8317 | 46.8317 | 54.1112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 4 | 888.4 | 0.1035 | 55.8882 | 99.8743 | 99.8743 | 115.3987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 5 | 915.8 | 0.099784 | 53.8833 | 96.2914 | 96.2914 | 111.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 6 | 961 | 0.19404 | 104.7809 | 187.2474 | 187.2474 | 216.3532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 7 | 1098.5 | 0.20964 | 113.2067 | 202.3046 | 202.3046 | 233.7509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 8 | 1191.3 | 0.22007 | 118.8404 | 212.3723 | 212.3723 | 245.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 9 | 1246.7 | 0.1928 | 104.1117 | 186.0515 | 186.0515 | 214.9715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 10 | 1239.3 | 0.19325 | 104.3574 | 186.4906 | 186.4906 | 215.4788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 11 | 1235.6 | 0.2674 | 144.3948 | 258.0388 | 258.0388 | 298.1485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 12 | 1241.8 | 0.28417 | 153.4536 | 274.2272 | 274.2272 | 316.8532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 13 | 1224 | 0.32857 | 177.4278 | 317.07 | 317.07 | 366.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 14 | 1210.8 | 0.34162 | 184.4723 | 329.6589 | 329.6589 | 380.9012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 15 | 1210.3 | 0.41418 | 223.6572 | 399.6837 | 399.6837 | 461.8107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 16 | 1194.5 | 0.43613 | 235.5126 | 420.8697 | 420.8697 | 486.2899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 17 | 1208.8 | 0.43523 | 235.0245 | 419.9974 | 419.9974 | 485.282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 18 | 1177 | 0.36607 | 197.6762 | 353.2546 | 353.2546 | 408.1647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 19 | 1148.1 | 0.34691 | 187.3317 | 334.7686 | 334.7686 | 386.8052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 20 | 1151.5 | 0.41667 | 225.003 | 402.0887 | 402.0887 | 464.5895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 21 | 1164.7 | 0.49055 | 264.8957 | 473.3785 | 473.3785 | 546.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 22 | 1133.2 | 0.50436 | 272.3553 | 486.709 | 486.709 | 562.3632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 17 | 23 | 1049.5 | 0.54722 | 295.5013 | 528.0718 | 528.0718 | 610.1555 |  | 0 | 0 | 0 | 50.6555
2020 | 7 | 17 | 24 | 976.1 | 0.60839 | 328.5329 | 587.1005 | 587.1005 | 678.3597 |  | 0 | 101.0005 | 101.0005 | 192.2597
2020 | 7 | 18 | 1 | 925.8 | 0.61705 | 333.2048 | 595.4494 | 595.4494 | 688.0063 |  | 0 | 159.6494 | 159.6494 | 252.2063
2020 | 7 | 18 | 2 | 908.7 | 0.56334 | 304.205 | 543.6257 | 543.6257 | 628.1271 |  | 0 | 124.9257 | 124.9257 | 209.4271
2020 | 7 | 18 | 3 | 886.1 | 0.50846 | 274.5693 | 490.6655 | 490.6655 | 566.9347 |  | 0 | 94.5655 | 94.5655 | 170.8347
2020 | 7 | 18 | 4 | 855.8 | 0.44968 | 242.8253 | 433.9378 | 433.9378 | 501.3893 |  | 0 | 68.1378 | 68.1378 | 135.5893
2020 | 7 | 18 | 5 | 877.3 | 0.46981 | 253.6962 | 453.3645 | 453.3645 | 523.8357 |  | 0 | 66.0645 | 66.0645 | 136.5357
2020 | 7 | 18 | 6 | 896.8 | 0.48827 | 263.6647 | 471.1785 | 471.1785 | 544.4187 |  | 0 | 64.3785 | 64.3785 | 137.6187
2020 | 7 | 18 | 7 | 967.2 | 0.55136 | 297.7358 | 532.0649 | 532.0649 | 614.7693 |  | 0 | 54.8649 | 54.8649 | 137.5693
2020 | 7 | 18 | 8 | 1037.9 | 0.49312 | 266.2829 | 475.8574 | 475.8574 | 549.8249 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9249
2020 | 7 | 18 | 9 | 1098.4 | 0.29193 | 157.6411 | 281.7105 | 281.7105 | 325.4997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 10 | 1152.9 | 0.24467 | 132.124 | 236.1104 | 236.1104 | 272.8115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 11 | 1194.5 | 0.23904 | 129.0836 | 230.6772 | 230.6772 | 266.5337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 12 | 1159.9 | 0.23738 | 128.1845 | 229.0704 | 229.0704 | 264.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 13 | 1151.1 | 0.27265 | 147.2317 | 263.1085 | 263.1085 | 304.0062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 14 | 1168 | 0.29594 | 159.8063 | 285.5797 | 285.5797 | 329.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 15 | 1161 | 0.2626 | 141.8023 | 253.406 | 253.406 | 292.7956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 16 | 1173.3 | 0.19568 | 105.6696 | 188.8356 | 188.8356 | 218.1883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 17 | 1177 | 0.13722 | 74.1004 | 132.4201 | 132.4201 | 153.0035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 18 | 1183.6 | 0.11981 | 64.6968 | 115.6155 | 115.6155 | 133.5868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 19 | 1148.1 | 0.23837 | 128.7177 | 230.0233 | 230.0233 | 265.7783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 20 | 1110.9 | 0.27852 | 150.3989 | 268.7684 | 268.7684 | 310.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 21 | 1135.6 | 0.26741 | 144.4035 | 258.0545 | 258.0545 | 298.1666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 22 | 1127.6 | 0.21248 | 114.7398 | 205.0443 | 205.0443 | 236.9165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 23 | 1092.5 | 0.19994 | 107.9683 | 192.9433 | 192.9433 | 222.9345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 18 | 24 | 1022.1 | 0.20978 | 113.2798 | 202.4351 | 202.4351 | 233.9017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 1 | 973.5 | 0.14813 | 79.9913 | 142.9474 | 142.9474 | 165.1672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 2 | 933.5 | 0.090836 | 49.0516 | 87.6571 | 87.6571 | 101.2825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 3 | 906.5 | 0.034407 | 18.5799 | 33.2029 | 33.2029 | 38.364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 4 | 890.9 | 0.016965 | 9.1609 | 16.3708 | 16.3708 | 18.9155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 5 | 860.3 | 0.010559 | 5.702 | 10.1898 | 10.1898 | 11.7737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 6 | 845.4 | 0.0058448 | 3.1562 | 5.6402 | 5.6402 | 6.5169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 7 | 899.4 | 0.0056611 | 3.057 | 5.4629 | 5.4629 | 6.3121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 8 | 976.2 | 0.0047654 | 2.5733 | 4.5986 | 4.5986 | 5.3135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 9 | 1082.1 | 0.0047513 | 2.5657 | 4.585 | 4.585 | 5.2977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 10 | 1148.1 | 0.0066654 | 3.5993 | 6.4321 | 6.4321 | 7.4319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 11 | 1156.8 | 0.0073635 | 3.9763 | 7.1058 | 7.1058 | 8.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 12 | 1160.3 | 0.044016 | 23.7687 | 42.4755 | 42.4755 | 49.0779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 13 | 1154.3 | 0.038533 | 20.8081 | 37.1848 | 37.1848 | 42.9648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 14 | 1137.9 | 0.040289 | 21.7559 | 38.8786 | 38.8786 | 44.9219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 15 | 1151.1 | 0.057647 | 31.1293 | 55.6293 | 55.6293 | 64.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 16 | 1160.3 | 0.044181 | 23.8575 | 42.6343 | 42.6343 | 49.2613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 17 | 1148 | 0.01303 | 7.0359 | 12.5735 | 12.5735 | 14.5279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 18 | 1141.3 | 0.0093991 | 5.0755 | 9.0701 | 9.0701 | 10.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 19 | 1140.4 | 0.01629 | 8.7963 | 15.7194 | 15.7194 | 18.1628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 20 | 1149.9 | 0.048474 | 26.1761 | 46.7777 | 46.7777 | 54.0488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 21 | 1173.8 | 0.032674 | 17.6438 | 31.5301 | 31.5301 | 36.4312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 22 | 1156.3 | 0.040165 | 21.6889 | 38.7589 | 38.7589 | 44.7836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 23 | 1073 | 0.059152 | 31.9422 | 57.082 | 57.082 | 65.9548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 19 | 24 | 973.2 | 0.094198 | 50.8671 | 90.9013 | 90.9013 | 105.0311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 1 | 944.2 | 0.09688 | 52.3154 | 93.4895 | 93.4895 | 108.0215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 2 | 925.8 | 0.20639 | 111.4521 | 199.169 | 199.169 | 230.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 3 | 898.5 | 0.17911 | 96.7187 | 172.8398 | 172.8398 | 199.7061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 4 | 908.9 | 0.18252 | 98.5609 | 176.1319 | 176.1319 | 203.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 5 | 948.2 | 0.14749 | 79.643 | 142.3249 | 142.3249 | 164.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 6 | 1003.3 | 0.093439 | 50.4572 | 90.1689 | 90.1689 | 104.1848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 7 | 1135.6 | 0.071292 | 38.4974 | 68.7963 | 68.7963 | 79.4901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 8 | 1206.1 | 0.026696 | 14.4159 | 25.7617 | 25.7617 | 29.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 9 | 1248.6 | 0.035881 | 19.3759 | 34.6255 | 34.6255 | 40.0077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 10 | 1259.4 | 0.05964 | 32.2054 | 57.5522 | 57.5522 | 66.4982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 11 | 1273.1 | 0.052527 | 28.3646 | 50.6886 | 50.6886 | 58.5676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 12 | 1286.5 | 0.055888 | 30.1795 | 53.9319 | 53.9319 | 62.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 13 | 1287 | 0.10638 | 57.4465 | 102.6589 | 102.6589 | 118.6163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 14 | 1241.8 | 0.16333 | 88.1963 | 157.6101 | 157.6101 | 182.1091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 15 | 1263.9 | 0.27468 | 148.3252 | 265.0626 | 265.0626 | 306.264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 16 | 1248.7 | 0.29936 | 161.6566 | 288.8864 | 288.8864 | 333.791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 17 | 1254.1 | 0.32216 | 173.9647 | 310.8814 | 310.8814 | 359.205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 18 | 1212.2 | 0.44964 | 242.8038 | 433.8993 | 433.8993 | 501.3448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 20 | 19 | 1203.5 | 0.65 | 351.0023 | 627.2541 | 627.2541 | 724.7547 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2547
2020 | 7 | 20 | 20 | 1203.9 | 0.65767 | 355.1429 | 634.6536 | 634.6536 | 733.3044 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4044
2020 | 7 | 20 | 21 | 1166.4 | 0.71461 | 385.8882 | 689.5965 | 689.5965 | 796.7877 |  | 0 | 13.1965 | 13.1965 | 120.3877
2020 | 7 | 20 | 22 | 1149.8 | 0.73754 | 398.2712 | 711.7254 | 711.7254 | 822.3563 |  | 0 | 51.9254 | 51.9254 | 162.5563
2020 | 7 | 20 | 23 | 1077.1 | 0.74192 | 400.6384 | 715.9556 | 715.9556 | 827.244 |  | 0 | 128.8556 | 128.8556 | 240.144
2020 | 7 | 20 | 24 | 989.5 | 0.51358 | 277.3335 | 495.6053 | 495.6053 | 572.6424 |  | 0 | 0 | 0 | 73.1424
2020 | 7 | 21 | 1 | 937.6 | 0.60825 | 328.4537 | 586.9588 | 586.9588 | 678.196 |  | 0 | 139.3588 | 139.3588 | 230.596
2020 | 7 | 21 | 2 | 926.6 | 0.65252 | 352.3581 | 629.677 | 629.677 | 727.5543 |  | 0 | 193.077 | 193.077 | 290.9543
2020 | 7 | 21 | 3 | 894.6 | 0.7663 | 413.8044 | 739.4837 | 739.4837 | 854.4294 |  | 9.2044 | 334.8837 | 334.8837 | 449.8294
2020 | 7 | 21 | 4 | 896 | 0.61369 | 331.3911 | 592.2081 | 592.2081 | 684.2611 |  | 0 | 186.2081 | 186.2081 | 278.2611
2020 | 7 | 21 | 5 | 931 | 0.46249 | 249.7464 | 446.3061 | 446.3061 | 515.6802 |  | 0 | 5.3061 | 5.3061 | 74.6802
2020 | 7 | 21 | 6 | 1002.4 | 0.32096 | 173.3209 | 309.7308 | 309.7308 | 357.8755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 7 | 1125.6 | 0.36984 | 199.712 | 356.8927 | 356.8927 | 412.3682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 8 | 1228.7 | 0.34374 | 185.6201 | 331.71 | 331.71 | 383.2711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 9 | 1264.6 | 0.29774 | 160.7816 | 287.3227 | 287.3227 | 331.9843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 10 | 1254.1 | 0.18642 | 100.6684 | 179.8982 | 179.8982 | 207.8616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 11 | 1242.3 | 0.22452 | 121.2401 | 216.6606 | 216.6606 | 250.3385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 12 | 1248.7 | 0.22281 | 120.3196 | 215.0155 | 215.0155 | 248.4376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 13 | 1253.2 | 0.27164 | 146.6881 | 262.137 | 262.137 | 302.8837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 14 | 1239.4 | 0.37374 | 201.8221 | 360.6636 | 360.6636 | 416.7253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 15 | 1258.4 | 0.44521 | 240.4152 | 429.6308 | 429.6308 | 496.4128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 16 | 1254.1 | 0.53279 | 287.7084 | 514.1456 | 514.1456 | 594.0646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 17 | 1249.8 | 0.62932 | 339.834 | 607.296 | 607.296 | 701.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 18 | 1228.7 | 0.64221 | 346.7959 | 619.7371 | 619.7371 | 716.0693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 21 | 19 | 1203.7 | 0.75476 | 407.5697 | 728.3422 | 728.3422 | 841.556 |  | 0 | 14.6422 | 14.6422 | 127.856
2020 | 7 | 21 | 20 | 1190.7 | 0.80024 | 432.1303 | 772.2329 | 772.2329 | 892.2691 |  | 0 | 71.5329 | 71.5329 | 191.5691
2020 | 7 | 21 | 21 | 1210.6 | 0.84058 | 453.9128 | 811.1589 | 811.1589 | 937.2458 |  | 0 | 90.5589 | 90.5589 | 216.6458
2020 | 7 | 21 | 22 | 1180.2 | 0.74637 | 403.0391 | 720.2458 | 720.2458 | 832.2011 |  | 0 | 30.0458 | 30.0458 | 142.0011
2020 | 7 | 21 | 23 | 1088.9 | 0.79008 | 426.6443 | 762.4291 | 762.4291 | 880.9414 |  | 0 | 163.5291 | 163.5291 | 282.0414
2020 | 7 | 21 | 24 | 1005.7 | 0.73182 | 395.1838 | 706.2082 | 706.2082 | 815.9814 |  | 0 | 190.5082 | 190.5082 | 300.2814
2020 | 7 | 22 | 1 | 948.2 | 0.55041 | 297.2197 | 531.1427 | 531.1427 | 613.7037 |  | 0 | 72.9427 | 72.9427 | 155.5037
2020 | 7 | 22 | 2 | 924.3 | 0.40348 | 217.8805 | 389.3605 | 389.3605 | 449.8829 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5829
2020 | 7 | 22 | 3 | 925.8 | 0.51583 | 278.5488 | 497.777 | 497.777 | 575.1517 |  | 0 | 61.977 | 61.977 | 139.3517
2020 | 7 | 22 | 4 | 926.6 | 0.38676 | 208.8489 | 373.2208 | 373.2208 | 431.2344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 5 | 959.2 | 0.32336 | 174.6127 | 312.0393 | 312.0393 | 360.5428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 6 | 1026.5 | 0.24468 | 132.1272 | 236.1163 | 236.1163 | 272.8183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 7 | 1151.1 | 0.14674 | 79.2399 | 141.6046 | 141.6046 | 163.6157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 8 | 1223.8 | 0.086514 | 46.7178 | 83.4864 | 83.4864 | 96.4636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 9 | 1245.4 | 0.07515 | 40.5809 | 72.5195 | 72.5195 | 83.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 10 | 1259.1 | 0.01375 | 7.4252 | 13.2691 | 13.2691 | 15.3316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 11 | 1259.5 | 0.020316 | 10.9705 | 19.6046 | 19.6046 | 22.652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 12 | 1291.9 | 0.017163 | 9.2679 | 16.5621 | 16.5621 | 19.1365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 13 | 1331 | 0.040667 | 21.9602 | 39.2438 | 39.2438 | 45.3438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 14 | 1312.1 | 0.051604 | 27.866 | 49.7975 | 49.7975 | 57.5381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 15 | 1309.3 | 0.046391 | 25.0509 | 44.7669 | 44.7669 | 51.7255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 16 | 1324.3 | 0.062124 | 33.5472 | 59.95 | 59.95 | 69.2687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 17 | 1309.3 | 0.068253 | 36.8564 | 65.8637 | 65.8637 | 76.1015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 18 | 1256.8 | 0.11571 | 62.4813 | 111.6564 | 111.6564 | 129.0123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 19 | 1210.8 | 0.18681 | 100.8785 | 180.2737 | 180.2737 | 208.2955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 20 | 1218.7 | 0.087759 | 47.3901 | 84.6878 | 84.6878 | 97.8517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 21 | 1242.9 | 0.1236 | 66.7445 | 119.2749 | 119.2749 | 137.8151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 22 | 1211.9 | 0.036598 | 19.7631 | 35.3175 | 35.3175 | 40.8072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 23 | 1170.6 | 0.032007 | 17.2838 | 30.8868 | 30.8868 | 35.6878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 22 | 24 | 1062.1 | 0.048518 | 26.1997 | 46.8199 | 46.8199 | 54.0976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 1 | 977.6 | 0.066087 | 35.6868 | 63.7736 | 63.7736 | 73.6866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 2 | 964.7 | 0.019089 | 10.3081 | 18.4209 | 18.4209 | 21.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 3 | 909.6 | 0.026429 | 14.2718 | 25.5042 | 25.5042 | 29.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 4 | 906.8 | 0.036695 | 19.8151 | 35.4103 | 35.4103 | 40.9145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 5 | 933 | 0.031766 | 17.1539 | 30.6547 | 30.6547 | 35.4196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 6 | 1002.4 | 0.036355 | 19.6315 | 35.0823 | 35.0823 | 40.5355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 7 | 1123.5 | 0.031641 | 17.0859 | 30.5332 | 30.5332 | 35.2793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 8 | 1180.5 | 0.036623 | 19.7767 | 35.3416 | 35.3416 | 40.8352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 9 | 1197.1 | 0.028669 | 15.4815 | 27.6659 | 27.6659 | 31.9664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 10 | 1242.7 | 0.022671 | 12.2423 | 21.8775 | 21.8775 | 25.2782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 11 | 1248.6 | 0.050356 | 27.192 | 48.5932 | 48.5932 | 56.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 12 | 1229.6 | 0.075648 | 40.8498 | 73.0001 | 73.0001 | 84.3472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 13 | 1212.2 | 0.076757 | 41.4486 | 74.0702 | 74.0702 | 85.5837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 14 | 1219.5 | 0.10726 | 57.9217 | 103.5082 | 103.5082 | 119.5976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 15 | 1226.7 | 0.27571 | 148.8823 | 266.0582 | 266.0582 | 307.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 16 | 1223.7 | 0.45475 | 245.5652 | 438.8341 | 438.8341 | 507.0466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 17 | 1242 | 0.53638 | 289.6477 | 517.6112 | 517.6112 | 598.0688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 18 | 1211.5 | 0.51133 | 276.1159 | 493.4293 | 493.4293 | 570.1282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 19 | 1177 | 0.56921 | 307.3753 | 549.2911 | 549.2911 | 634.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 20 | 1188.2 | 0.68459 | 369.6773 | 660.627 | 660.627 | 763.3152 |  | 0 | 0 | 0 | 65.1152
2020 | 7 | 23 | 21 | 1167.5 | 0.51881 | 280.1551 | 500.6476 | 500.6476 | 578.4685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 22 | 1130.3 | 0.12428 | 67.1127 | 119.9328 | 119.9328 | 138.5752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 23 | 1056.7 | 0.16487 | 89.0315 | 159.1026 | 159.1026 | 183.8336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 23 | 24 | 950.7 | 0.24989 | 134.9389 | 241.1408 | 241.1408 | 278.6238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 1 | 914.8 | 0.29098 | 157.1278 | 280.7932 | 280.7932 | 324.4398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 2 | 885.6 | 0.32789 | 177.0617 | 316.4158 | 316.4158 | 365.5996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 3 | 864.5 | 0.32616 | 176.1251 | 314.7421 | 314.7421 | 363.6657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 4 | 898.4 | 0.33443 | 180.5932 | 322.7268 | 322.7268 | 372.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 5 | 915.8 | 0.38574 | 208.3012 | 372.2419 | 372.2419 | 430.1034 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3034
2020 | 7 | 24 | 6 | 965.5 | 0.27963 | 150.9984 | 269.8397 | 269.8397 | 311.7837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 7 | 1103.5 | 0.24623 | 132.9654 | 237.614 | 237.614 | 274.5488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 8 | 1212.7 | 0.18901 | 102.0629 | 182.3901 | 182.3901 | 210.7409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 9 | 1234.8 | 0.22035 | 118.9864 | 212.6331 | 212.6331 | 245.6849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 10 | 1237.1 | 0.26475 | 142.9646 | 255.483 | 255.483 | 295.1954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 11 | 1245.8 | 0.26572 | 143.4879 | 256.4182 | 256.4182 | 296.2759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 12 | 1240.2 | 0.27256 | 147.185 | 263.0251 | 263.0251 | 303.9098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 13 | 1235.6 | 0.25362 | 136.9523 | 244.7388 | 244.7388 | 282.7811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 14 | 1218.1 | 0.18266 | 98.6363 | 176.2667 | 176.2667 | 203.6657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 15 | 1218.1 | 0.15198 | 82.0671 | 146.6569 | 146.6569 | 169.4533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 16 | 1212.8 | 0.11767 | 63.5431 | 113.5539 | 113.5539 | 131.2048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 17 | 1205 | 0.13581 | 73.3351 | 131.0525 | 131.0525 | 151.4234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 18 | 1161 | 0.11627 | 62.7871 | 112.2029 | 112.2029 | 129.6438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 19 | 1133.8 | 0.074107 | 40.0178 | 71.5132 | 71.5132 | 82.6293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 20 | 1131.3 | 0.064733 | 34.956 | 62.4678 | 62.4678 | 72.1778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 21 | 1139.7 | 0.048038 | 25.9403 | 46.3564 | 46.3564 | 53.562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 22 | 1123.3 | 0.063531 | 34.3067 | 61.3073 | 61.3073 | 70.8369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 23 | 1060.5 | 0.055353 | 29.8908 | 53.4159 | 53.4159 | 61.7189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 24 | 24 | 965.8 | 0.084466 | 45.6115 | 81.5095 | 81.5095 | 94.1793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 1 | 920.8 | 0.09666 | 52.1963 | 93.2768 | 93.2768 | 107.7758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 2 | 874.4 | 0.12404 | 66.9792 | 119.6943 | 119.6943 | 138.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 3 | 870.6 | 0.11109 | 59.987 | 107.199 | 107.199 | 123.8621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 4 | 875.5 | 0.1019 | 55.0256 | 98.3329 | 98.3329 | 113.6178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 5 | 867.8 | 0.11728 | 63.3304 | 113.1737 | 113.1737 | 130.7655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 6 | 877.1 | 0.1018 | 54.9745 | 98.2415 | 98.2415 | 113.5122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 7 | 969.9 | 0.086672 | 46.8027 | 83.6382 | 83.6382 | 96.639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 8 | 1042.7 | 0.052322 | 28.2537 | 50.4904 | 50.4904 | 58.3386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 9 | 1157.1 | 0.045162 | 24.3874 | 43.5813 | 43.5813 | 50.3556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 10 | 1144.7 | 0.039262 | 21.2014 | 37.8876 | 37.8876 | 43.7769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 11 | 1126.2 | 0.022614 | 12.2116 | 21.8226 | 21.8226 | 25.2147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 12 | 1119.5 | 0.023288 | 12.5754 | 22.4727 | 22.4727 | 25.9659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 13 | 1136.4 | 0.03437 | 18.5596 | 33.1667 | 33.1667 | 38.3222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 14 | 1090.7 | 0.035375 | 19.1026 | 34.137 | 34.137 | 39.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 15 | 1114.1 | 0.049531 | 26.7465 | 47.797 | 47.797 | 55.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 16 | 1099.3 | 0.050993 | 27.5361 | 49.2081 | 49.2081 | 56.857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 17 | 1113.5 | 0.060963 | 32.9198 | 58.8289 | 58.8289 | 67.9733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 18 | 1082.8 | 0.10085 | 54.4596 | 97.3212 | 97.3212 | 112.4489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 19 | 1054.6 | 0.10247 | 55.3356 | 98.8867 | 98.8867 | 114.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 20 | 1034.7 | 0.22404 | 120.9817 | 216.1988 | 216.1988 | 249.8048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 21 | 1060.6 | 0.31716 | 171.2666 | 306.0598 | 306.0598 | 353.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 22 | 1054.6 | 0.30927 | 167.0059 | 298.4458 | 298.4458 | 344.8363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 23 | 1002.3 | 0.33259 | 179.5992 | 320.9504 | 320.9504 | 370.8391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 25 | 24 | 922.5 | 0.33323 | 179.942 | 321.563 | 321.563 | 371.5468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 1 | 897.7 | 0.29443 | 158.9931 | 284.1266 | 284.1266 | 328.2913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 2 | 889.4 | 0.25012 | 135.0644 | 241.365 | 241.365 | 278.8829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 3 | 853.2 | 0.22555 | 121.7983 | 217.6581 | 217.6581 | 251.491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 4 | 853.5 | 0.19836 | 107.1163 | 191.4209 | 191.4209 | 221.1754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 5 | 848.5 | 0.17941 | 96.8834 | 173.1342 | 173.1342 | 200.0463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 6 | 851.1 | 0.16573 | 89.4925 | 159.9265 | 159.9265 | 184.7855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 7 | 899 | 0.1391 | 75.1155 | 134.2341 | 134.2341 | 155.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 8 | 975.9 | 0.09611 | 51.8992 | 92.7458 | 92.7458 | 107.1622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 9 | 1036.7 | 0.22862 | 123.4542 | 220.6173 | 220.6173 | 254.9101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 10 | 1077.8 | 0.21216 | 114.5651 | 204.7322 | 204.7322 | 236.5558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 11 | 1111 | 0.20839 | 112.5331 | 201.1008 | 201.1008 | 232.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 12 | 1140.5 | 0.27441 | 148.183 | 264.8086 | 264.8086 | 305.9706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 13 | 1143.4 | 0.25435 | 137.3488 | 245.4473 | 245.4473 | 283.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 14 | 1118.2 | 0.25269 | 136.4548 | 243.8497 | 243.8497 | 281.7538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 15 | 1105.8 | 0.25049 | 135.2646 | 241.7228 | 241.7228 | 279.2963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 16 | 1155.7 | 0.29698 | 160.3678 | 286.5832 | 286.5832 | 331.1299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 17 | 1180 | 0.29773 | 160.772 | 287.3055 | 287.3055 | 331.9644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 18 | 1162.1 | 0.28475 | 153.7675 | 274.7883 | 274.7883 | 317.5015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 19 | 1136.2 | 0.23263 | 125.6203 | 224.4881 | 224.4881 | 259.3826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 20 | 1103.5 | 0.29353 | 158.5054 | 283.255 | 283.255 | 327.2843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 21 | 1076.7 | 0.33443 | 180.5932 | 322.7267 | 322.7267 | 372.8914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 22 | 1099.1 | 0.34209 | 184.7261 | 330.1123 | 330.1123 | 381.4251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 23 | 986.6 | 0.35694 | 192.749 | 344.4496 | 344.4496 | 397.991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 26 | 24 | 929.6 | 0.28703 | 154.997 | 276.9853 | 276.9853 | 320.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 1 | 892.4 | 0.29435 | 158.9492 | 284.0481 | 284.0481 | 328.2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 2 | 864.3 | 0.30596 | 165.2165 | 295.248 | 295.248 | 341.1415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 3 | 854.5 | 0.27353 | 147.7079 | 263.9595 | 263.9595 | 304.9894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 4 | 863.9 | 0.27186 | 146.8044 | 262.3448 | 262.3448 | 303.1238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 5 | 892.6 | 0.14774 | 79.7786 | 142.5673 | 142.5673 | 164.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 6 | 965.4 | 0.067296 | 36.3399 | 64.9407 | 64.9407 | 75.0352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 7 | 1081.2 | 0.069524 | 37.543 | 67.0907 | 67.0907 | 77.5194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 8 | 1186.8 | 0.048027 | 25.9348 | 46.3464 | 46.3464 | 53.5505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 9 | 1211.9 | 0.04804 | 25.9419 | 46.3591 | 46.3591 | 53.5652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 10 | 1210.5 | 0.035352 | 19.0899 | 34.1144 | 34.1144 | 39.4172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 11 | 1212.8 | 0.044383 | 23.9669 | 42.8297 | 42.8297 | 49.4872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 12 | 1222.3 | 0.066134 | 35.7122 | 63.8191 | 63.8191 | 73.7392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 13 | 1191.3 | 0.037836 | 20.4313 | 36.5115 | 36.5115 | 42.1868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 14 | 1190.9 | 0.047115 | 25.4423 | 45.4663 | 45.4663 | 52.5335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 15 | 1197.3 | 0.027986 | 15.1125 | 27.0067 | 27.0067 | 31.2046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 16 | 1194.2 | 0.077033 | 41.598 | 74.3371 | 74.3371 | 85.8921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 17 | 1220.7 | 0.058074 | 31.3598 | 56.0411 | 56.0411 | 64.7522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 18 | 1184.9 | 0.056176 | 30.3351 | 54.2099 | 54.2099 | 62.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 19 | 1154.2 | 0.06286 | 33.9447 | 60.6604 | 60.6604 | 70.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 20 | 1136.4 | 0.097702 | 52.7591 | 94.2825 | 94.2825 | 108.9378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 21 | 1132.4 | 0.1156 | 62.4242 | 111.5544 | 111.5544 | 128.8945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 22 | 1082.8 | 0.12075 | 65.2045 | 116.5229 | 116.5229 | 134.6353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 23 | 1043.5 | 0.13864 | 74.8633 | 133.7834 | 133.7834 | 154.5788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 27 | 24 | 949.8 | 0.093542 | 50.5124 | 90.2676 | 90.2676 | 104.2988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 1 | 899.9 | 0.11478 | 61.9811 | 110.7626 | 110.7626 | 127.9796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 2 | 885.9 | 0.22405 | 120.9896 | 216.213 | 216.213 | 249.8212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 3 | 865.1 | 0.15656 | 84.5402 | 151.0764 | 151.0764 | 174.5598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 4 | 880.4 | 0.14855 | 80.2147 | 143.3466 | 143.3466 | 165.6285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 5 | 906 | 0.15428 | 83.3087 | 148.8757 | 148.8757 | 172.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 6 | 953.7 | 0.11546 | 62.3492 | 111.4203 | 111.4203 | 128.7395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 7 | 1077.8 | 0.14971 | 80.8425 | 144.4686 | 144.4686 | 166.9248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 8 | 1162.1 | 0.12643 | 68.2714 | 122.0036 | 122.0036 | 140.9679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 9 | 1206.4 | 0.10196 | 55.0589 | 98.3923 | 98.3923 | 113.6865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 10 | 1211.5 | 0.091697 | 49.5164 | 88.4876 | 88.4876 | 102.2421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 11 | 1219.8 | 0.11246 | 60.7302 | 108.5271 | 108.5271 | 125.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 12 | 1209.8 | 0.10532 | 56.8712 | 101.631 | 101.631 | 117.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 13 | 1212.2 | 0.11636 | 62.8337 | 112.2861 | 112.2861 | 129.7399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 14 | 1204.5 | 0.093341 | 50.4044 | 90.0745 | 90.0745 | 104.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 15 | 1160.3 | 0.10366 | 55.9787 | 100.036 | 100.036 | 115.5857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 16 | 1186.8 | 0.059346 | 32.047 | 57.2692 | 57.2692 | 66.1712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 17 | 1162.1 | 0.070074 | 37.8399 | 67.6213 | 67.6213 | 78.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 18 | 1143.4 | 0.075664 | 40.8588 | 73.0162 | 73.0162 | 84.3659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 19 | 1128.4 | 0.052774 | 28.4977 | 50.9265 | 50.9265 | 58.8426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 20 | 1102.5 | 0.057486 | 31.0423 | 55.4738 | 55.4738 | 64.0966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 21 | 1157.7 | 0.052787 | 28.5048 | 50.9392 | 50.9392 | 58.8572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 22 | 1077.8 | 0.030734 | 16.5962 | 29.658 | 29.658 | 34.2681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 23 | 1006.7 | 0.01895 | 10.2333 | 18.2872 | 18.2872 | 21.1298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 28 | 24 | 923.8 | 0.036318 | 19.6117 | 35.0468 | 35.0468 | 40.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 1 | 874.9 | 0.040044 | 21.624 | 38.6428 | 38.6428 | 44.6495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 2 | 856 | 0.039676 | 21.4249 | 38.2871 | 38.2871 | 44.2384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 3 | 845.2 | 0.055332 | 29.879 | 53.3949 | 53.3949 | 61.6946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 4 | 849.3 | 0.069535 | 37.549 | 67.1014 | 67.1014 | 77.5317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 5 | 870.8 | 0.06159 | 33.2588 | 59.4347 | 59.4347 | 68.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 6 | 960.3 | 0.046432 | 25.073 | 44.8064 | 44.8064 | 51.7712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 7 | 1092.3 | 0.022 | 11.8801 | 21.2301 | 21.2301 | 24.5301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 8 | 1186.3 | 0.032054 | 17.3091 | 30.932 | 30.932 | 35.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 9 | 1212.2 | 0.02926 | 15.8005 | 28.2361 | 28.2361 | 32.6251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 10 | 1192.8 | 0.023183 | 12.5187 | 22.3714 | 22.3714 | 25.8488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 11 | 1219.5 | 0.045596 | 24.6221 | 44.0006 | 44.0006 | 50.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 12 | 1212.2 | 0.075122 | 40.5659 | 72.4927 | 72.4927 | 83.761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 13 | 1198.3 | 0.10391 | 56.1105 | 100.2715 | 100.2715 | 115.8578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 14 | 1194.2 | 0.13516 | 72.9857 | 130.4281 | 130.4281 | 150.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 15 | 1212.2 | 0.20418 | 110.2583 | 197.0357 | 197.0357 | 227.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 16 | 1223.7 | 0.15911 | 85.9199 | 153.5421 | 153.5421 | 177.4088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 17 | 1221.1 | 0.2929 | 158.1646 | 282.646 | 282.646 | 326.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 18 | 1183.7 | 0.28586 | 154.3643 | 275.8548 | 275.8548 | 318.7338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 19 | 1118.9 | 0.37517 | 202.5935 | 362.0421 | 362.0421 | 418.3181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 20 | 1119.5 | 0.43612 | 235.5046 | 420.8555 | 420.8555 | 486.2734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 21 | 1154.2 | 0.44941 | 242.6819 | 433.6816 | 433.6816 | 501.0932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 22 | 1135.6 | 0.47055 | 254.0977 | 454.082 | 454.082 | 524.6647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 29 | 23 | 1037.9 | 0.51611 | 278.6998 | 498.047 | 498.047 | 575.4636 |  | 0 | 0 | 0 | 27.5636
2020 | 7 | 29 | 24 | 925.5 | 0.53092 | 286.6949 | 512.3345 | 512.3345 | 591.9719 |  | 0 | 76.8345 | 76.8345 | 156.4719
2020 | 7 | 30 | 1 | 903.4 | 0.53177 | 287.1581 | 513.1621 | 513.1621 | 592.9283 |  | 0 | 99.7621 | 99.7621 | 179.5283
2020 | 7 | 30 | 2 | 889.4 | 0.50621 | 273.3557 | 488.4968 | 488.4968 | 564.4289 |  | 0 | 89.0968 | 89.0968 | 165.0289
2020 | 7 | 30 | 3 | 892.6 | 0.55052 | 297.2783 | 531.2473 | 531.2473 | 613.8246 |  | 0 | 128.6473 | 128.6473 | 211.2246
2020 | 7 | 30 | 4 | 898.6 | 0.62179 | 335.7686 | 600.0309 | 600.0309 | 693.3 |  | 0 | 191.4309 | 191.4309 | 284.7
2020 | 7 | 30 | 5 | 938.3 | 0.65941 | 356.0828 | 636.3331 | 636.3331 | 735.245 |  | 0 | 188.0331 | 188.0331 | 286.945
2020 | 7 | 30 | 6 | 992.3 | 0.70459 | 380.4782 | 679.9287 | 679.9287 | 785.6171 |  | 0 | 177.6287 | 177.6287 | 283.3171
2020 | 7 | 30 | 7 | 1122.5 | 0.61662 | 332.9755 | 595.0396 | 595.0396 | 687.5328 |  | 0 | 0 | 0 | 55.0328
2020 | 7 | 30 | 8 | 1203.7 | 0.55382 | 299.0646 | 534.4396 | 534.4396 | 617.5131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 9 | 1242.9 | 0.56643 | 305.8737 | 546.6076 | 546.6076 | 631.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 10 | 1249.9 | 0.62162 | 335.6738 | 599.8616 | 599.8616 | 693.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 11 | 1240 | 0.64871 | 350.301 | 626.0009 | 626.0009 | 723.3067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 12 | 1241.8 | 0.53683 | 289.8887 | 518.0419 | 518.0419 | 598.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 13 | 1256 | 0.47146 | 254.5895 | 454.9608 | 454.9608 | 525.6801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 14 | 1228.9 | 0.46106 | 248.9728 | 444.9236 | 444.9236 | 514.0827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 15 | 1223.1 | 0.51839 | 279.933 | 500.2507 | 500.2507 | 578.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 16 | 1238.2 | 0.43703 | 235.9941 | 421.7302 | 421.7302 | 487.2841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 17 | 1241.3 | 0.52976 | 286.072 | 511.2213 | 511.2213 | 590.6858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 18 | 1193 | 0.43055 | 232.4989 | 415.4841 | 415.4841 | 480.0672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 19 | 1186.8 | 0.36245 | 195.7248 | 349.7675 | 349.7675 | 404.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 20 | 1161.6 | 0.24907 | 134.496 | 240.3493 | 240.3493 | 277.7094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 21 | 1157.5 | 0.18445 | 99.6043 | 177.9965 | 177.9965 | 205.6644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 22 | 1115.7 | 0.13056 | 70.5036 | 125.9925 | 125.9925 | 145.5768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 23 | 1021.1 | 0.14568 | 78.6647 | 140.5767 | 140.5767 | 162.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 30 | 24 | 933.6 | 0.18513 | 99.9693 | 178.6489 | 178.6489 | 206.4182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 1 | 892.5 | 0.2647 | 142.9363 | 255.4325 | 255.4325 | 295.1371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 2 | 896.9 | 0.1945 | 105.0322 | 187.6964 | 187.6964 | 216.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 3 | 876.5 | 0.23338 | 126.0271 | 225.2151 | 225.2151 | 260.2226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 4 | 887 | 0.28085 | 151.6615 | 271.0248 | 271.0248 | 313.153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 5 | 908.2 | 0.3611 | 194.9956 | 348.4644 | 348.4644 | 402.6298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 6 | 945.7 | 0.34184 | 184.5954 | 329.8787 | 329.8787 | 381.1552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 7 | 1098.4 | 0.34505 | 186.3245 | 332.9687 | 332.9687 | 384.7255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 8 | 1176.6 | 0.26498 | 143.0897 | 255.7066 | 255.7066 | 295.4537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 9 | 1228.7 | 0.23901 | 129.064 | 230.6421 | 230.6421 | 266.4932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 10 | 1239.3 | 0.20086 | 108.4662 | 193.833 | 193.833 | 223.9625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 11 | 1258.4 | 0.21065 | 113.7505 | 203.2763 | 203.2763 | 234.8737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 12 | 1242.3 | 0.19119 | 103.2445 | 184.5018 | 184.5018 | 213.1809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 13 | 1229 | 0.18635 | 100.628 | 179.8259 | 179.8259 | 207.7781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 14 | 1242.3 | 0.21316 | 115.1077 | 205.7017 | 205.7017 | 237.6761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 15 | 1232.5 | 0.16455 | 88.8593 | 158.7948 | 158.7948 | 183.4779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 16 | 1206.1 | 0.13492 | 72.8542 | 130.1932 | 130.1932 | 150.4305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 17 | 1193 | 0.10581 | 57.139 | 102.1096 | 102.1096 | 117.9816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 18 | 1140.9 | 0.043624 | 23.5568 | 42.0969 | 42.0969 | 48.6405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 19 | 1148.9 | 0.025388 | 13.7096 | 24.4996 | 24.4996 | 28.3078 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 20 | 1103.5 | 0.031623 | 17.0766 | 30.5165 | 30.5165 | 35.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 21 | 1121.6 | 0.035901 | 19.3863 | 34.644 | 34.644 | 40.0291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 22 | 1079.4 | 0.031675 | 17.1047 | 30.5667 | 30.5667 | 35.318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 23 | 1038.5 | 0.035674 | 19.2638 | 34.4251 | 34.4251 | 39.7761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7 | 31 | 24 | 969.1 | 0.029063 | 15.6941 | 28.0459 | 28.0459 | 32.4054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 1 | 892.7 | 0.035949 | 19.4123 | 34.6905 | 34.6905 | 40.0828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 2 | 870 | 0.044168 | 23.8507 | 42.6221 | 42.6221 | 49.2473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 3 | 846.2 | 0.056601 | 30.5647 | 54.6202 | 54.6202 | 63.1104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 4 | 842 | 0.065975 | 35.6267 | 63.6662 | 63.6662 | 73.5625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 5 | 819.2 | 0.060845 | 32.8561 | 58.715 | 58.715 | 67.8417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 6 | 825 | 0.067587 | 36.4967 | 65.221 | 65.221 | 75.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 7 | 894.3 | 0.064228 | 34.683 | 61.9799 | 61.9799 | 71.614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 8 | 1001.2 | 0.038788 | 20.9457 | 37.4308 | 37.4308 | 43.249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 9 | 1062.7 | 0.016191 | 8.7434 | 15.6247 | 15.6247 | 18.0535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 10 | 1120.5 | 0.014952 | 8.074 | 14.4285 | 14.4285 | 16.6713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 11 | 1060.4 | 0.016248 | 8.7737 | 15.6789 | 15.6789 | 18.116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 12 | 1079.6 | 0.027308 | 14.7463 | 26.3522 | 26.3522 | 30.4483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 13 | 1048.4 | 0.040204 | 21.7102 | 38.7969 | 38.7969 | 44.8275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 14 | 1097.4 | 0.038139 | 20.5949 | 36.8039 | 36.8039 | 42.5247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 15 | 1113.5 | 0.03043 | 16.432 | 29.3645 | 29.3645 | 33.929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 16 | 1111 | 0.049905 | 26.9487 | 48.1583 | 48.1583 | 55.644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 17 | 1118.3 | 0.10296 | 55.5991 | 99.3577 | 99.3577 | 114.8019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 18 | 1021.9 | 0.12848 | 69.3819 | 123.988 | 123.988 | 143.2608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 19 | 1042.8 | 0.21095 | 113.9151 | 203.5704 | 203.5704 | 235.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 20 | 1038.1 | 0.20679 | 111.6642 | 199.548 | 199.548 | 230.5658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 21 | 1067 | 0.26075 | 140.8053 | 251.6243 | 251.6243 | 290.7368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 22 | 987.2 | 0.27654 | 149.332 | 266.8618 | 266.8618 | 308.3429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 23 | 947.5 | 0.30804 | 166.3424 | 297.2601 | 297.2601 | 343.4663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 1 | 24 | 874 | 0.31405 | 169.5864 | 303.0572 | 303.0572 | 350.1646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 1 | 833 | 0.30925 | 166.9949 | 298.4261 | 298.4261 | 344.8135 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8135
2020 | 8 | 2 | 2 | 788.7 | 0.2429 | 131.1683 | 234.4026 | 234.4026 | 270.8382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 3 | 784.7 | 0.21243 | 114.7096 | 204.9904 | 204.9904 | 236.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 4 | 782.8 | 0.19556 | 105.6044 | 188.719 | 188.719 | 218.0536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 5 | 783 | 0.25596 | 138.2207 | 247.0054 | 247.0054 | 285.4001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 6 | 765.6 | 0.35216 | 190.1682 | 339.8376 | 339.8376 | 392.6621 |  | 0 | 64.2376 | 64.2376 | 117.0621
2020 | 8 | 2 | 7 | 801.3 | 0.40059 | 216.3191 | 386.5702 | 386.5702 | 446.6589 |  | 0 | 75.2702 | 75.2702 | 135.3589
2020 | 8 | 2 | 8 | 907 | 0.29697 | 160.3646 | 286.5774 | 286.5774 | 331.1232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 9 | 987.9 | 0.35787 | 193.2506 | 345.346 | 345.346 | 399.0267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 10 | 1047.8 | 0.34173 | 184.536 | 329.7726 | 329.7726 | 381.0326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 11 | 1072 | 0.42739 | 230.7885 | 412.4275 | 412.4275 | 476.5354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 12 | 1088.9 | 0.50046 | 270.2511 | 482.9487 | 482.9487 | 558.0184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 13 | 1061.5 | 0.2855 | 154.1684 | 275.5047 | 275.5047 | 318.3293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 14 | 1046.1 | 0.46956 | 253.5605 | 453.1221 | 453.1221 | 523.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 15 | 1010.8 | 0.43298 | 233.8109 | 417.8287 | 417.8287 | 482.7762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 16 | 1015.6 | 0.41194 | 222.4454 | 397.5181 | 397.5181 | 459.3085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 17 | 1063 | 0.38441 | 207.5813 | 370.9555 | 370.9555 | 428.617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 18 | 1012 | 0.10365 | 55.9725 | 100.0249 | 100.0249 | 115.5728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 19 | 1024.4 | 0.29796 | 160.899 | 287.5325 | 287.5325 | 332.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 20 | 1042.5 | 0.29999 | 161.9966 | 289.4939 | 289.4939 | 334.4929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 21 | 1051.7 | 0.3942 | 212.8666 | 380.4006 | 380.4006 | 439.5302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 2 | 22 | 1006.3 | 0.46591 | 251.5917 | 449.6037 | 449.6037 | 519.4903 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1903
2020 | 8 | 2 | 23 | 960 | 0.4395 | 237.3275 | 424.113 | 424.113 | 490.0373 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0373
2020 | 8 | 2 | 24 | 899.9 | 0.44888 | 242.3941 | 433.1672 | 433.1672 | 500.4989 |  | 0 | 23.2672 | 23.2672 | 90.5989
2020 | 8 | 3 | 1 | 862.1 | 0.4461 | 240.894 | 430.4866 | 430.4866 | 497.4016 |  | 0 | 58.3866 | 58.3866 | 125.3016
2020 | 8 | 3 | 2 | 842.1 | 0.35107 | 189.5786 | 338.784 | 338.784 | 391.4448 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3448
2020 | 8 | 3 | 3 | 816.7 | 0.38489 | 207.8412 | 371.42 | 371.42 | 429.1537 |  | 0 | 44.72 | 44.72 | 102.4537
2020 | 8 | 3 | 4 | 820.5 | 0.3861 | 208.4957 | 372.5895 | 372.5895 | 430.5049 |  | 0 | 42.0895 | 42.0895 | 100.0049
2020 | 8 | 3 | 5 | 823 | 0.40257 | 217.3879 | 388.4801 | 388.4801 | 448.8657 |  | 0 | 55.4801 | 55.4801 | 115.8657
2020 | 8 | 3 | 6 | 859.7 | 0.35225 | 190.2145 | 339.9204 | 339.9204 | 392.7577 |  | 0 | 0 | 0 | 23.0577
2020 | 8 | 3 | 7 | 928.1 | 0.34824 | 188.0486 | 336.0498 | 336.0498 | 388.2855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 8 | 1024.6 | 0.33988 | 183.5333 | 327.9809 | 327.9809 | 378.9623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 9 | 1103.3 | 0.37225 | 201.0172 | 359.2252 | 359.2252 | 415.0633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 10 | 1144.7 | 0.28404 | 153.3831 | 274.1013 | 274.1013 | 316.7077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 11 | 1142.7 | 0.2893 | 156.2202 | 279.1712 | 279.1712 | 322.5657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 12 | 1117.1 | 0.32701 | 176.5865 | 315.5665 | 315.5665 | 364.6183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 13 | 1117.1 | 0.31594 | 170.6097 | 304.8859 | 304.8859 | 352.2775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 14 | 1143.2 | 0.34185 | 184.5971 | 329.8818 | 329.8818 | 381.1588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 15 | 1124.2 | 0.35647 | 192.4921 | 343.9906 | 343.9906 | 397.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 16 | 1199.5 | 0.42698 | 230.569 | 412.0353 | 412.0353 | 476.0822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 17 | 1189.4 | 0.32317 | 174.5109 | 311.8575 | 311.8575 | 360.3328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 18 | 1176.3 | 0.32605 | 176.0654 | 314.6355 | 314.6355 | 363.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 19 | 1131.1 | 0.32833 | 177.2962 | 316.8348 | 316.8348 | 366.0838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 20 | 1125.5 | 0.29829 | 161.0747 | 287.8465 | 287.8465 | 332.5895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 21 | 1105.1 | 0.27349 | 147.6844 | 263.9174 | 263.9174 | 304.9409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 22 | 1065.3 | 0.26198 | 141.4684 | 252.8093 | 252.8093 | 292.1061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 23 | 966.4 | 0.32752 | 176.8615 | 316.058 | 316.058 | 365.1862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 3 | 24 | 875.6 | 0.37103 | 200.3545 | 358.0409 | 358.0409 | 413.6949 |  | 0 | 0 | 0 | 28.0949
2020 | 8 | 4 | 1 | 851.7 | 0.36576 | 197.509 | 352.9559 | 352.9559 | 407.8196 |  | 0 | 0 | 0 | 46.1196
2020 | 8 | 4 | 2 | 849.4 | 0.38095 | 205.7147 | 367.6197 | 367.6197 | 424.7627 |  | 0 | 8.2197 | 8.2197 | 65.3627
2020 | 8 | 4 | 3 | 841.1 | 0.29523 | 159.4215 | 284.8921 | 284.8921 | 329.1759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 4 | 839.3 | 0.29827 | 161.064 | 287.8274 | 287.8274 | 332.5674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 5 | 869.7 | 0.37853 | 204.4088 | 365.2861 | 365.2861 | 422.0663 |  | 0 | 0 | 0 | 42.3663
2020 | 8 | 4 | 6 | 917.5 | 0.37736 | 203.7748 | 364.1531 | 364.1531 | 420.7572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 7 | 1048.3 | 0.32298 | 174.4118 | 311.6803 | 311.6803 | 360.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 8 | 1195.2 | 0.33805 | 182.5476 | 326.2193 | 326.2193 | 376.9269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 9 | 1256.1 | 0.30313 | 163.6926 | 292.5248 | 292.5248 | 337.995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 10 | 1263.5 | 0.15351 | 82.8973 | 148.1405 | 148.1405 | 171.1675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 11 | 1246.3 | 0.22235 | 120.0692 | 214.5682 | 214.5682 | 247.9208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 12 | 1260.1 | 0.23421 | 126.4755 | 226.0164 | 226.0164 | 261.1485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 13 | 1252.1 | 0.16372 | 88.4063 | 157.9853 | 157.9853 | 182.5426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 14 | 1259.9 | 0.23191 | 125.23 | 223.7907 | 223.7907 | 258.5768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 15 | 1229.8 | 0.257 | 138.7799 | 248.0048 | 248.0048 | 286.5548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 16 | 1265.1 | 0.22984 | 124.1111 | 221.7912 | 221.7912 | 256.2665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 17 | 1284.3 | 0.18896 | 102.0401 | 182.3494 | 182.3494 | 210.6939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 18 | 1196.7 | 0.18478 | 99.7802 | 178.3109 | 178.3109 | 206.0276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 19 | 1190.8 | 0.1552 | 83.81 | 149.7716 | 149.7716 | 173.0522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 20 | 1156.5 | 0.17657 | 95.3458 | 170.3865 | 170.3865 | 196.8715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 21 | 1132.3 | 0.2246 | 121.2818 | 216.735 | 216.735 | 250.4244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 22 | 1084.8 | 0.18871 | 101.9045 | 182.107 | 182.107 | 210.4138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 23 | 1055.1 | 0.15789 | 85.2606 | 152.3639 | 152.3639 | 176.0474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 4 | 24 | 950.6 | 0.13626 | 73.5779 | 131.4865 | 131.4865 | 151.9248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 1 | 891.1 | 0.14864 | 80.2654 | 143.4373 | 143.4373 | 165.7333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 2 | 855.9 | 0.1511 | 81.5927 | 145.8092 | 145.8092 | 168.4738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 3 | 853 | 0.16338 | 88.2266 | 157.6642 | 157.6642 | 182.1716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 4 | 852.6 | 0.17622 | 95.157 | 170.0491 | 170.0491 | 196.4815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 5 | 897.3 | 0.20829 | 112.474 | 200.9952 | 200.9952 | 232.238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 6 | 979.7 | 0.25721 | 138.8931 | 248.2071 | 248.2071 | 286.7885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 7 | 1102.3 | 0.27302 | 147.4298 | 263.4626 | 263.4626 | 304.4153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 8 | 1187.1 | 0.27444 | 148.1949 | 264.8298 | 264.8298 | 305.9951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 9 | 1276.1 | 0.34283 | 185.1283 | 330.8311 | 330.8311 | 382.2556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 10 | 1292.8 | 0.36936 | 199.4533 | 356.4304 | 356.4304 | 411.8341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 11 | 1305.9 | 0.32735 | 176.7716 | 315.8975 | 315.8975 | 365.0007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 12 | 1315 | 0.29058 | 156.9127 | 280.4087 | 280.4087 | 323.9956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 13 | 1320 | 0.32405 | 174.9859 | 312.7064 | 312.7064 | 361.3136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 14 | 1311.5 | 0.36972 | 199.6508 | 356.7833 | 356.7833 | 412.2419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 15 | 1313.3 | 0.39553 | 213.5853 | 381.6849 | 381.6849 | 441.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 16 | 1326.4 | 0.33656 | 181.744 | 324.7833 | 324.7833 | 375.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 17 | 1314.7 | 0.24937 | 134.6608 | 240.6438 | 240.6438 | 278.0496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 18 | 1291.8 | 0.14829 | 80.0749 | 143.0968 | 143.0968 | 165.3398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 19 | 1275.8 | 0.111 | 59.9412 | 107.1171 | 107.1171 | 123.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 20 | 1187.1 | 0.10483 | 56.6104 | 101.1648 | 101.1648 | 116.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 21 | 1187.1 | 0.11344 | 61.2569 | 109.4683 | 109.4683 | 126.4841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 22 | 1166.8 | 0.10619 | 57.3425 | 102.4732 | 102.4732 | 118.4016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 23 | 1100 | 0.12252 | 66.1587 | 118.2281 | 118.2281 | 136.6055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 5 | 24 | 966.8 | 0.13193 | 71.2423 | 127.3127 | 127.3127 | 147.1022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 1 | 911.7 | 0.19998 | 107.9877 | 192.9779 | 192.9779 | 222.9745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 2 | 882.6 | 0.21173 | 114.3336 | 204.3184 | 204.3184 | 236.0778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 3 | 871.2 | 0.22548 | 121.7608 | 217.591 | 217.591 | 251.4135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 4 | 878.8 | 0.18872 | 101.9086 | 182.1145 | 182.1145 | 210.4225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 5 | 917.5 | 0.18996 | 102.5781 | 183.3108 | 183.3108 | 211.8048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 6 | 1007.6 | 0.14005 | 75.6262 | 135.1468 | 135.1468 | 156.1541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 7 | 1147 | 0.1137 | 61.3967 | 109.7182 | 109.7182 | 126.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 8 | 1268.9 | 0.093705 | 50.6007 | 90.4253 | 90.4253 | 104.481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 9 | 1356.6 | 0.12337 | 66.6173 | 119.0476 | 119.0476 | 137.5524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 10 | 1289.2 | 0.12118 | 65.4395 | 116.9429 | 116.9429 | 135.1205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 11 | 1311.4 | 0.13194 | 71.2502 | 127.3267 | 127.3267 | 147.1184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 12 | 1342 | 0.09949 | 53.7245 | 96.0077 | 96.0077 | 110.9311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 13 | 1368.7 | 0.099567 | 53.7664 | 96.0826 | 96.0826 | 111.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 14 | 1347.8 | 0.081484 | 44.0012 | 78.6317 | 78.6317 | 90.8542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 15 | 1326.4 | 0.088562 | 47.8233 | 85.462 | 85.462 | 98.7462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 16 | 1381.3 | 0.09176 | 49.5502 | 88.548 | 88.548 | 102.3119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 17 | 1399.6 | 0.1017 | 54.9154 | 98.1358 | 98.1358 | 113.3901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 18 | 1300.1 | 0.098401 | 53.1366 | 94.957 | 94.957 | 109.7172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 19 | 1286.4 | 0.096575 | 52.1507 | 93.1953 | 93.1953 | 107.6816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 20 | 1286.7 | 0.09709 | 52.4285 | 93.6917 | 93.6917 | 108.2552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 21 | 1285.2 | 0.15773 | 85.1722 | 152.2059 | 152.2059 | 175.8648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 22 | 1186.4 | 0.14424 | 77.8882 | 139.1891 | 139.1891 | 160.8247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 23 | 1085.1 | 0.17513 | 94.568 | 168.9965 | 168.9965 | 195.2654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 6 | 24 | 970.3 | 0.19088 | 103.0751 | 184.199 | 184.199 | 212.8309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 1 | 918.1 | 0.19995 | 107.9728 | 192.9514 | 192.9514 | 222.9439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 2 | 887.6 | 0.20944 | 113.0966 | 202.1077 | 202.1077 | 233.5235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 3 | 896.2 | 0.20271 | 109.4611 | 195.6111 | 195.6111 | 226.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 4 | 897.2 | 0.196 | 105.8405 | 189.141 | 189.141 | 218.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 5 | 917.2 | 0.17715 | 95.6616 | 170.9509 | 170.9509 | 197.5235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 6 | 970 | 0.19163 | 103.4803 | 184.9232 | 184.9232 | 213.6677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 7 | 1118.5 | 0.13879 | 74.9463 | 133.9318 | 133.9318 | 154.7502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 8 | 1235.9 | 0.16084 | 86.8525 | 155.2087 | 155.2087 | 179.3344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 9 | 1313.3 | 0.15078 | 81.4217 | 145.5037 | 145.5037 | 168.1208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 10 | 1384.9 | 0.099043 | 53.4833 | 95.5766 | 95.5766 | 110.4331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 11 | 1366.4 | 0.079617 | 42.9931 | 76.8304 | 76.8304 | 88.7729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 12 | 1374.7 | 0.06429 | 34.7167 | 62.0399 | 62.0399 | 71.6835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 13 | 1384.4 | 0.088441 | 47.7583 | 85.3459 | 85.3459 | 98.6121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 14 | 1373.3 | 0.085896 | 46.3838 | 82.8895 | 82.8895 | 95.7739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 15 | 1358.4 | 0.12046 | 65.0459 | 116.2394 | 116.2394 | 134.3077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 16 | 1346.3 | 0.1632 | 88.1274 | 157.487 | 157.487 | 181.9669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 17 | 1322.4 | 0.17054 | 92.0906 | 164.5692 | 164.5692 | 190.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 18 | 1234.8 | 0.224 | 120.9586 | 216.1576 | 216.1576 | 249.7572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 19 | 1223.4 | 0.25122 | 135.6577 | 242.4254 | 242.4254 | 280.1081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 20 | 1225.1 | 0.20245 | 109.3248 | 195.3675 | 195.3675 | 225.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 21 | 1192.2 | 0.17233 | 93.0606 | 166.3027 | 166.3027 | 192.1529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 22 | 1155.6 | 0.16762 | 90.513 | 161.75 | 161.75 | 186.8925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 23 | 1061.4 | 0.16803 | 90.7343 | 162.1456 | 162.1456 | 187.3495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 7 | 24 | 961.6 | 0.15728 | 84.9328 | 151.7781 | 151.7781 | 175.3706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 1 | 917.5 | 0.16847 | 90.9731 | 162.5723 | 162.5723 | 187.8426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 2 | 869.1 | 0.27001 | 145.8037 | 260.5567 | 260.5567 | 301.0577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 3 | 832.7 | 0.3448 | 186.1916 | 332.7312 | 332.7312 | 384.4511 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7511
2020 | 8 | 8 | 4 | 835.9 | 0.3982 | 215.0277 | 384.2624 | 384.2624 | 443.9923 |  | 0 | 38.3624 | 38.3624 | 98.0923
2020 | 8 | 8 | 5 | 820.6 | 0.40061 | 216.329 | 386.5879 | 386.5879 | 446.6793 |  | 0 | 55.9879 | 55.9879 | 116.0793
2020 | 8 | 8 | 6 | 834 | 0.43305 | 233.8462 | 417.8918 | 417.8918 | 482.849 |  | 0 | 73.8918 | 73.8918 | 138.849
2020 | 8 | 8 | 7 | 920 | 0.53978 | 291.4835 | 520.8918 | 520.8918 | 601.8594 |  | 0 | 90.8918 | 90.8918 | 171.8594
2020 | 8 | 8 | 8 | 1046 | 0.60295 | 325.5948 | 581.85 | 581.85 | 672.293 |  | 0 | 25.85 | 25.85 | 116.293
2020 | 8 | 8 | 9 | 1168.2 | 0.63062 | 340.533 | 608.5452 | 608.5452 | 703.1377 |  | 0 | 0 | 0 | 24.9377
2020 | 8 | 8 | 10 | 1165.1 | 0.62081 | 335.239 | 599.0845 | 599.0845 | 692.2065 |  | 0 | 0 | 0 | 17.1065
2020 | 8 | 8 | 11 | 1166.8 | 0.58342 | 315.0476 | 563.0017 | 563.0017 | 650.5149 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 12 | 1128.8 | 0.57767 | 311.9436 | 557.4548 | 557.4548 | 644.1058 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3058
2020 | 8 | 8 | 13 | 1149.9 | 0.48089 | 259.6832 | 464.0635 | 464.0635 | 536.1977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 14 | 1113.9 | 0.37113 | 200.4088 | 358.1379 | 358.1379 | 413.807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 15 | 1106.3 | 0.26144 | 141.176 | 252.2867 | 252.2867 | 291.5022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 16 | 1125.8 | 0.21982 | 118.7041 | 212.1285 | 212.1285 | 245.1019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 17 | 1129.6 | 0.23197 | 125.2645 | 223.8522 | 223.8522 | 258.6479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 18 | 1105.9 | 0.34367 | 185.584 | 331.6455 | 331.6455 | 383.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 19 | 1057.7 | 0.42142 | 227.5665 | 406.6697 | 406.6697 | 469.8826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 20 | 1031.7 | 0.34776 | 187.7897 | 335.5871 | 335.5871 | 387.7509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 21 | 1030.4 | 0.32572 | 175.8877 | 314.3179 | 314.3179 | 363.1756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 22 | 1063.3 | 0.33663 | 181.7784 | 324.8447 | 324.8447 | 375.3387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 23 | 1011.7 | 0.25113 | 135.6102 | 242.3404 | 242.3404 | 280.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 8 | 24 | 917.2 | 0.13188 | 71.215 | 127.2639 | 127.2639 | 147.0458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 1 | 899.9 | 0.126 | 68.0393 | 121.5887 | 121.5887 | 140.4885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 2 | 859.3 | 0.16039 | 86.6133 | 154.7812 | 154.7812 | 178.8404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 3 | 837.8 | 0.20832 | 112.4942 | 201.0313 | 201.0313 | 232.2797 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 4 | 840.5 | 0.25342 | 136.847 | 244.5506 | 244.5506 | 282.5637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 5 | 823.9 | 0.22907 | 123.7003 | 221.0569 | 221.0569 | 255.4181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 6 | 789.9 | 0.32596 | 176.0196 | 314.5535 | 314.5535 | 363.4478 |  | 0 | 14.6535 | 14.6535 | 63.5478
2020 | 8 | 9 | 7 | 844.5 | 0.28534 | 154.0852 | 275.3559 | 275.3559 | 318.1574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 8 | 945.4 | 0.2852 | 154.0095 | 275.2206 | 275.2206 | 318.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 9 | 1050.3 | 0.23019 | 124.305 | 222.1376 | 222.1376 | 256.6668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 10 | 1111 | 0.23021 | 124.3133 | 222.1524 | 222.1524 | 256.6839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 11 | 1109.6 | 0.29803 | 160.9374 | 287.601 | 287.601 | 332.3059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 12 | 1114 | 0.24186 | 130.605 | 233.3959 | 233.3959 | 269.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 13 | 1075 | 0.20216 | 109.1655 | 195.0827 | 195.0827 | 225.4065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 14 | 1049.8 | 0.15625 | 84.3773 | 150.7853 | 150.7853 | 174.2234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 15 | 1068.8 | 0.1334 | 72.0367 | 128.7323 | 128.7323 | 148.7425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 16 | 1116.2 | 0.13493 | 72.8632 | 130.2093 | 130.2093 | 150.449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 17 | 1117.2 | 0.12445 | 67.2052 | 120.0981 | 120.0981 | 138.7662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 18 | 1051.5 | 0.12898 | 69.6514 | 124.4696 | 124.4696 | 143.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 19 | 1043.4 | 0.11371 | 61.4012 | 109.7262 | 109.7262 | 126.7821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 20 | 1067.4 | 0.092684 | 50.0492 | 89.4397 | 89.4397 | 103.3423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 21 | 1129.6 | 0.10074 | 54.401 | 97.2166 | 97.2166 | 112.328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 22 | 1071.5 | 0.11895 | 64.2356 | 114.7913 | 114.7913 | 132.6346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 23 | 981.4 | 0.085402 | 46.117 | 82.4128 | 82.4128 | 95.2231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 9 | 24 | 886.6 | 0.11149 | 60.2061 | 107.5906 | 107.5906 | 124.3145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 1 | 857 | 0.11431 | 61.727 | 110.3085 | 110.3085 | 127.4549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 2 | 839.1 | 0.11899 | 64.2547 | 114.8256 | 114.8256 | 132.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 3 | 817.3 | 0.10668 | 57.6093 | 102.9499 | 102.9499 | 118.9525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 4 | 823.9 | 0.11768 | 63.548 | 113.5626 | 113.5626 | 131.2148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 5 | 856 | 0.1305 | 70.4687 | 125.9301 | 125.9301 | 145.5048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 6 | 931 | 0.10376 | 56.0302 | 100.128 | 100.128 | 115.6919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 7 | 1096.5 | 0.13749 | 74.2444 | 132.6774 | 132.6774 | 153.3009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 8 | 1178.8 | 0.22203 | 119.8987 | 214.2634 | 214.2634 | 247.5686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 9 | 1240.8 | 0.30589 | 165.1811 | 295.1847 | 295.1847 | 341.0683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 10 | 1263.5 | 0.34751 | 187.657 | 335.35 | 335.35 | 387.4769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 11 | 1268.6 | 0.32628 | 176.1885 | 314.8554 | 314.8554 | 363.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 12 | 1284.3 | 0.36197 | 195.4644 | 349.3021 | 349.3021 | 403.5978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 13 | 1267.1 | 0.31513 | 170.1697 | 304.0996 | 304.0996 | 351.369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 14 | 1257.8 | 0.33881 | 182.955 | 326.9474 | 326.9474 | 377.7683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 15 | 1264.8 | 0.33341 | 180.0408 | 321.7396 | 321.7396 | 371.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 16 | 1265.7 | 0.34966 | 188.8186 | 337.4258 | 337.4258 | 389.8754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 17 | 1296.1 | 0.33623 | 181.5636 | 324.4608 | 324.4608 | 374.8951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 18 | 1245.4 | 0.36664 | 197.9867 | 353.8096 | 353.8096 | 408.806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 19 | 1191.2 | 0.46981 | 253.7 | 453.3713 | 453.3713 | 523.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 20 | 1248.6 | 0.54164 | 292.4859 | 522.6831 | 522.6831 | 603.9292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 21 | 1199.9 | 0.42905 | 231.6871 | 414.0334 | 414.0334 | 478.3909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 22 | 1118.8 | 0.44989 | 242.9383 | 434.1398 | 434.1398 | 501.6227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 23 | 1046.2 | 0.46645 | 251.883 | 450.1243 | 450.1243 | 520.0918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 10 | 24 | 928.5 | 0.39389 | 212.6991 | 380.1011 | 380.1011 | 439.1842 |  | 0 | 0 | 0 | 0.68421
2020 | 8 | 11 | 1 | 892.2 | 0.29713 | 160.4483 | 286.727 | 286.727 | 331.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 2 | 872.6 | 0.27983 | 151.1091 | 270.0376 | 270.0376 | 312.0124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 3 | 858.5 | 0.26644 | 143.8797 | 257.1184 | 257.1184 | 297.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 4 | 872.5 | 0.23336 | 126.0126 | 225.1892 | 225.1892 | 260.1927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 5 | 890.4 | 0.27699 | 149.5745 | 267.2951 | 267.2951 | 308.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 6 | 974.2 | 0.25008 | 135.0453 | 241.331 | 241.331 | 278.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 7 | 1119.9 | 0.19653 | 106.124 | 189.6474 | 189.6474 | 219.1263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 8 | 1241.4 | 0.19062 | 102.933 | 183.945 | 183.945 | 212.5375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 9 | 1309.4 | 0.11714 | 63.2581 | 113.0446 | 113.0446 | 130.6163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 10 | 1304.2 | 0.10961 | 59.1906 | 105.7759 | 105.7759 | 122.2177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 11 | 1326.1 | 0.032462 | 17.5294 | 31.3256 | 31.3256 | 36.1949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 12 | 1312.5 | 0.034232 | 18.4854 | 33.0341 | 33.0341 | 38.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 13 | 1303.4 | 0.015227 | 8.2224 | 14.6938 | 14.6938 | 16.9778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 14 | 1338 | 0.022199 | 11.9873 | 21.4218 | 21.4218 | 24.7516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 15 | 1334.1 | 0.015648 | 8.4502 | 15.1008 | 15.1008 | 17.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 16 | 1398.9 | 0.020744 | 11.2017 | 20.0179 | 20.0179 | 23.1295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 17 | 1326.8 | 0.016311 | 8.808 | 15.7402 | 15.7402 | 18.1869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 18 | 1268.3 | 0.020295 | 10.9591 | 19.5842 | 19.5842 | 22.6284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 19 | 1260 | 0.032988 | 17.8134 | 31.8332 | 31.8332 | 36.7814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 20 | 1263.1 | 0.048203 | 26.0298 | 46.5162 | 46.5162 | 53.7467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 21 | 1259.9 | 0.073177 | 39.5157 | 70.616 | 70.616 | 81.5926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 22 | 1209.8 | 0.086955 | 46.9558 | 83.9118 | 83.9118 | 96.9551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 23 | 1084.5 | 0.12143 | 65.5701 | 117.1761 | 117.1761 | 135.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 11 | 24 | 988.1 | 0.13162 | 71.0769 | 127.0171 | 127.0171 | 146.7607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 1 | 909.6 | 0.1963 | 106.0011 | 189.4279 | 189.4279 | 218.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 2 | 892.7 | 0.15492 | 83.6593 | 149.5023 | 149.5023 | 172.741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 3 | 884.5 | 0.13413 | 72.4309 | 129.4368 | 129.4368 | 149.5565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 4 | 901.1 | 0.12399 | 66.9533 | 119.648 | 119.648 | 138.2462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 5 | 925.9 | 0.099415 | 53.6839 | 95.9351 | 95.9351 | 110.8473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 6 | 989.6 | 0.11552 | 62.3807 | 111.4766 | 111.4766 | 128.8046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 7 | 1142.3 | 0.12279 | 66.3043 | 118.4883 | 118.4883 | 136.9062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 8 | 1246.9 | 0.14599 | 78.8321 | 140.8758 | 140.8758 | 162.7736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 9 | 1304.2 | 0.17065 | 92.1504 | 164.6762 | 164.6762 | 190.2736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 10 | 1324.7 | 0.14218 | 76.7749 | 137.1996 | 137.1996 | 158.526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 11 | 1373.3 | 0.10581 | 57.1364 | 102.1049 | 102.1049 | 117.9761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 12 | 1366.9 | 0.056179 | 30.3364 | 54.2123 | 54.2123 | 62.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 13 | 1296.7 | 0.066282 | 35.7921 | 63.9618 | 63.9618 | 73.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 14 | 1316.4 | 0.11185 | 60.3981 | 107.9337 | 107.9337 | 124.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 15 | 1303.4 | 0.10274 | 55.4817 | 99.1478 | 99.1478 | 114.5594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 16 | 1320.1 | 0.089536 | 48.3495 | 86.4023 | 86.4023 | 99.8327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 17 | 1306.3 | 0.05639 | 30.4505 | 54.4162 | 54.4162 | 62.8747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 18 | 1252.7 | 0.086473 | 46.6952 | 83.4461 | 83.4461 | 96.417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 19 | 1225.9 | 0.099754 | 53.8674 | 96.263 | 96.263 | 111.2261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 20 | 1192.2 | 0.11269 | 60.8522 | 108.7452 | 108.7452 | 125.6486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 21 | 1193.5 | 0.15958 | 86.1755 | 153.9988 | 153.9988 | 177.9364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 22 | 1130.8 | 0.16796 | 90.6987 | 162.0819 | 162.0819 | 187.276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 23 | 1032.2 | 0.16374 | 88.4172 | 158.0047 | 158.0047 | 182.565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 12 | 24 | 939.3 | 0.16196 | 87.4575 | 156.2899 | 156.2899 | 180.5836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 1 | 883.1 | 0.16245 | 87.7249 | 156.7677 | 156.7677 | 181.1358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 2 | 858.2 | 0.12644 | 68.277 | 122.0136 | 122.0136 | 140.9794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 3 | 846.8 | 0.1536 | 82.9428 | 148.2218 | 148.2218 | 171.2615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 4 | 849.5 | 0.16563 | 89.44 | 159.8326 | 159.8326 | 184.6771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 5 | 882.8 | 0.16196 | 87.4586 | 156.2917 | 156.2917 | 180.5858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 6 | 947.7 | 0.15637 | 84.4376 | 150.8931 | 150.8931 | 174.348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 7 | 1089.3 | 0.087874 | 47.4518 | 84.7981 | 84.7981 | 97.9792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 8 | 1219 | 0.047175 | 25.4745 | 45.5239 | 45.5239 | 52.6001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 9 | 1271.7 | 0.04079 | 22.0268 | 39.3628 | 39.3628 | 45.4813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 10 | 1254.5 | 0.054125 | 29.2275 | 52.2306 | 52.2306 | 60.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 11 | 1256 | 0.052659 | 28.4356 | 50.8155 | 50.8155 | 58.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 12 | 1248.5 | 0.05797 | 31.304 | 55.9415 | 55.9415 | 64.6371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 13 | 1227.6 | 0.098017 | 52.9293 | 94.5866 | 94.5866 | 109.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 14 | 1235.3 | 0.096632 | 52.1813 | 93.25 | 93.25 | 107.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 15 | 1266.1 | 0.082762 | 44.6914 | 79.8652 | 79.8652 | 92.2795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 16 | 1218.1 | 0.068111 | 36.7797 | 65.7266 | 65.7266 | 75.9432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 17 | 1213.5 | 0.032464 | 17.5305 | 31.3276 | 31.3276 | 36.1972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 18 | 1183.6 | 0.016232 | 8.7651 | 15.6636 | 15.6636 | 18.0983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 19 | 1155.6 | 0.024864 | 13.4267 | 23.994 | 23.994 | 27.7236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 20 | 1131.6 | 0.032292 | 17.4377 | 31.1618 | 31.1618 | 36.0055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 21 | 1158.9 | 0.041465 | 22.3911 | 40.0137 | 40.0137 | 46.2335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 22 | 1120.5 | 0.065728 | 35.493 | 63.4273 | 63.4273 | 73.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 23 | 1051.3 | 0.092719 | 50.0683 | 89.4739 | 89.4739 | 103.3818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 13 | 24 | 931.4 | 0.12863 | 69.4629 | 124.1327 | 124.1327 | 143.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 1 | 864.8 | 0.14741 | 79.5988 | 142.2459 | 142.2459 | 164.3567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 2 | 853.1 | 0.17125 | 92.4752 | 165.2565 | 165.2565 | 190.9441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 3 | 833.4 | 0.20421 | 110.276 | 197.0673 | 197.0673 | 227.6995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 4 | 846.6 | 0.21258 | 114.7938 | 205.1407 | 205.1407 | 237.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 5 | 853.1 | 0.21197 | 114.4636 | 204.5507 | 204.5507 | 236.3462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 6 | 917.2 | 0.19319 | 104.3216 | 186.4265 | 186.4265 | 215.4047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 7 | 1067.1 | 0.17733 | 95.7605 | 171.1276 | 171.1276 | 197.7277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 8 | 1186.4 | 0.10824 | 58.4522 | 104.4562 | 104.4562 | 120.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 9 | 1261.1 | 0.11442 | 61.7864 | 110.4146 | 110.4146 | 127.5774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 10 | 1279.3 | 0.10483 | 56.6098 | 101.1637 | 101.1637 | 116.8887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 11 | 1281.1 | 0.14608 | 78.8818 | 140.9647 | 140.9647 | 162.8764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 12 | 1275.8 | 0.1594 | 86.0773 | 153.8233 | 153.8233 | 177.7337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 13 | 1273.7 | 0.17388 | 93.8945 | 167.793 | 167.793 | 193.8748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 14 | 1257.1 | 0.15788 | 85.2573 | 152.358 | 152.358 | 176.0405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 15 | 1231.5 | 0.14356 | 77.5234 | 138.5371 | 138.5371 | 160.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 16 | 1235.5 | 0.13383 | 72.2665 | 129.143 | 129.143 | 149.217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 17 | 1201.1 | 0.14546 | 78.547 | 140.3664 | 140.3664 | 162.185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 18 | 1141.4 | 0.10002 | 54.0112 | 96.52 | 96.52 | 111.5231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 19 | 1126.7 | 0.2032 | 109.7265 | 196.0854 | 196.0854 | 226.565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 20 | 1100.1 | 0.20779 | 112.2068 | 200.5177 | 200.5177 | 231.6862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 21 | 1137.1 | 0.23025 | 124.3347 | 222.1907 | 222.1907 | 256.7282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 22 | 1069.7 | 0.20185 | 108.9978 | 194.7832 | 194.7832 | 225.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 23 | 1032.2 | 0.15219 | 82.1804 | 146.8594 | 146.8594 | 169.6873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 14 | 24 | 909.9 | 0.12298 | 66.408 | 118.6736 | 118.6736 | 137.1203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 1 | 855.7 | 0.089056 | 48.0902 | 85.939 | 85.939 | 99.2974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 2 | 818.2 | 0.060481 | 32.6598 | 58.3643 | 58.3643 | 67.4364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 3 | 802 | 0.034225 | 18.4815 | 33.0272 | 33.0272 | 38.1609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 4 | 804 | 0.032125 | 17.3476 | 31.0007 | 31.0007 | 35.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 5 | 801.9 | 0.073952 | 39.9342 | 71.364 | 71.364 | 82.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 6 | 839.2 | 0.054562 | 29.4634 | 52.6523 | 52.6523 | 60.8365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 7 | 914 | 0.044349 | 23.9487 | 42.7972 | 42.7972 | 49.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 8 | 1027.3 | 0.05086 | 27.4645 | 49.0801 | 49.0801 | 56.7091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 9 | 1106.5 | 0.037524 | 20.2627 | 36.2102 | 36.2102 | 41.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 10 | 1126.4 | 0.044919 | 24.2561 | 43.3466 | 43.3466 | 50.0844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 11 | 1156.9 | 0.15924 | 85.9897 | 153.6668 | 153.6668 | 177.5528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 12 | 1104 | 0.1689 | 91.2067 | 162.9898 | 162.9898 | 188.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 13 | 1123.7 | 0.086699 | 46.8175 | 83.6647 | 83.6647 | 96.6695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 14 | 1111.6 | 0.056279 | 30.3908 | 54.3095 | 54.3095 | 62.7514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 15 | 1116.8 | 0.067886 | 36.6582 | 65.5096 | 65.5096 | 75.6925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 16 | 1122 | 0.090504 | 48.8721 | 87.3363 | 87.3363 | 100.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 17 | 1115.3 | 0.078709 | 42.5029 | 75.9543 | 75.9543 | 87.7607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 18 | 1087.3 | 0.14464 | 78.1076 | 139.5811 | 139.5811 | 161.2777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 19 | 1069.1 | 0.19544 | 105.5373 | 188.5991 | 188.5991 | 217.9151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 20 | 1073.2 | 0.24551 | 132.5752 | 236.9169 | 236.9169 | 273.7433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 21 | 1078.7 | 0.31919 | 172.3626 | 308.0183 | 308.0183 | 355.8968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 22 | 1038.9 | 0.40192 | 217.0377 | 387.8545 | 387.8545 | 448.1427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 23 | 990.5 | 0.38358 | 207.1347 | 370.1573 | 370.1573 | 427.6948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 15 | 24 | 909.9 | 0.42356 | 228.723 | 408.7364 | 408.7364 | 472.2706 |  | 0 | 0 | 0 | 52.3706
2020 | 8 | 16 | 1 | 877.4 | 0.39638 | 214.047 | 382.5099 | 382.5099 | 441.9674 |  | 0 | 0 | 0 | 54.5674
2020 | 8 | 16 | 2 | 846.7 | 0.40301 | 217.625 | 388.904 | 388.904 | 449.3554 |  | 0 | 32.204 | 32.204 | 92.6554
2020 | 8 | 16 | 3 | 829.8 | 0.3511 | 189.5933 | 338.8103 | 338.8103 | 391.4751 |  | 0 | 0 | 0 | 51.6751
2020 | 8 | 16 | 4 | 810.8 | 0.32973 | 178.0552 | 318.1913 | 318.1913 | 367.6511 |  | 0 | 0 | 0 | 46.8511
2020 | 8 | 16 | 5 | 793.3 | 0.32503 | 175.5174 | 313.6562 | 313.6562 | 362.411 |  | 0 | 10.3562 | 10.3562 | 59.111
2020 | 8 | 16 | 6 | 796.9 | 0.23546 | 127.1463 | 227.2151 | 227.2151 | 262.5335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 7 | 839.1 | 0.17358 | 93.7346 | 167.5072 | 167.5072 | 193.5446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 8 | 975.7 | 0.1527 | 82.459 | 147.3572 | 147.3572 | 170.2625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 9 | 1042.6 | 0.11778 | 63.5996 | 113.6548 | 113.6548 | 131.3214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 10 | 1090.8 | 0.1698 | 91.6919 | 163.8569 | 163.8569 | 189.3269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 11 | 1111 | 0.23943 | 129.2931 | 231.0515 | 231.0515 | 266.9663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 12 | 1110.2 | 0.26839 | 144.9285 | 258.9926 | 258.9926 | 299.2506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 13 | 1068.9 | 0.27662 | 149.3745 | 266.9378 | 266.9378 | 308.4307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 14 | 1038 | 0.20231 | 109.2466 | 195.2276 | 195.2276 | 225.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 15 | 1057.7 | 0.16946 | 91.5065 | 163.5254 | 163.5254 | 188.9439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 16 | 1090 | 0.17501 | 94.5059 | 168.8855 | 168.8855 | 195.1372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 17 | 1106.3 | 0.18963 | 102.3988 | 182.9905 | 182.9905 | 211.4346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 18 | 1128 | 0.20564 | 111.0447 | 198.4409 | 198.4409 | 229.2867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 19 | 1107.2 | 0.13718 | 74.0777 | 132.3795 | 132.3795 | 152.9567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 20 | 1125.5 | 0.13172 | 71.1296 | 127.1112 | 127.1112 | 146.8694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 21 | 1105.6 | 0.2506 | 135.3265 | 241.8335 | 241.8335 | 279.4242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 22 | 1075 | 0.19626 | 105.9787 | 189.3878 | 189.3878 | 218.8263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 23 | 953.1 | 0.2226 | 120.2043 | 214.8096 | 214.8096 | 248.1997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 16 | 24 | 873.2 | 0.26075 | 140.8041 | 251.6221 | 251.6221 | 290.7343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 1 | 839.5 | 0.37824 | 204.2518 | 365.0055 | 365.0055 | 421.7421 |  | 0 | 15.5055 | 15.5055 | 72.2421
2020 | 8 | 17 | 2 | 837.4 | 0.43164 | 233.0859 | 416.5332 | 416.5332 | 481.2793 |  | 0 | 69.1332 | 69.1332 | 133.8793
2020 | 8 | 17 | 3 | 816.8 | 0.4427 | 239.0602 | 427.2094 | 427.2094 | 493.6151 |  | 0 | 100.4094 | 100.4094 | 166.8151
2020 | 8 | 17 | 4 | 829.9 | 0.3589 | 193.8037 | 346.3345 | 346.3345 | 400.1689 |  | 0 | 6.4345 | 6.4345 | 60.2689
2020 | 8 | 17 | 5 | 848.5 | 0.288 | 155.5187 | 277.9176 | 277.9176 | 321.1173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 6 | 928.1 | 0.37046 | 200.0494 | 357.4956 | 357.4956 | 413.0649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 7 | 1080.4 | 0.30401 | 164.1638 | 293.3667 | 293.3667 | 338.9678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 8 | 1206.6 | 0.1862 | 100.5504 | 179.6872 | 179.6872 | 207.6179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 9 | 1269 | 0.20405 | 110.1856 | 196.9058 | 196.9058 | 227.5129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 10 | 1275.5 | 0.19854 | 107.2111 | 191.5902 | 191.5902 | 221.3711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 11 | 1281.1 | 0.22809 | 123.1672 | 220.1043 | 220.1043 | 254.3174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 12 | 1274.8 | 0.21641 | 116.8637 | 208.8398 | 208.8398 | 241.3019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 13 | 1261.9 | 0.18629 | 100.597 | 179.7706 | 179.7706 | 207.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 14 | 1265.8 | 0.15637 | 84.4415 | 150.9001 | 150.9001 | 174.3561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 15 | 1269.8 | 0.18959 | 102.3792 | 182.9554 | 182.9554 | 211.3941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 16 | 1285.3 | 0.18951 | 102.3329 | 182.8726 | 182.8726 | 211.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 17 | 1284 | 0.075195 | 40.6052 | 72.563 | 72.563 | 83.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 18 | 1256.2 | 0.045103 | 24.3556 | 43.5244 | 43.5244 | 50.2898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 19 | 1204.9 | 0.045364 | 24.4968 | 43.7767 | 43.7767 | 50.5814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 20 | 1203.4 | 0.024926 | 13.4602 | 24.0538 | 24.0538 | 27.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 21 | 1178.7 | 0.07798 | 42.1089 | 75.2502 | 75.2502 | 86.9472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 22 | 1116.2 | 0.16453 | 88.8462 | 158.7714 | 158.7714 | 183.4509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 23 | 1017.3 | 0.16993 | 91.7648 | 163.9871 | 163.9871 | 189.4774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 17 | 24 | 919.7 | 0.23356 | 126.1202 | 225.3814 | 225.3814 | 260.4148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 1 | 873.8 | 0.23768 | 128.3455 | 229.3582 | 229.3582 | 265.0098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 2 | 864.9 | 0.22526 | 121.6419 | 217.3786 | 217.3786 | 251.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 3 | 867.8 | 0.25252 | 136.3616 | 243.6833 | 243.6833 | 281.5615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 4 | 870.3 | 0.2719 | 146.8276 | 262.3864 | 262.3864 | 303.1719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 5 | 886.7 | 0.2544 | 137.3786 | 245.5006 | 245.5006 | 283.6613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 6 | 982 | 0.24326 | 131.3614 | 234.7477 | 234.7477 | 271.237 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 7 | 1119.3 | 0.22301 | 120.4276 | 215.2085 | 215.2085 | 248.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 8 | 1259 | 0.15619 | 84.3448 | 150.7273 | 150.7273 | 174.1565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 9 | 1345 | 0.12856 | 69.4203 | 124.0566 | 124.0566 | 143.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 10 | 1366.9 | 0.15536 | 83.8962 | 149.9256 | 149.9256 | 173.2301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 11 | 1301 | 0.19035 | 102.7892 | 183.6881 | 183.6881 | 212.2406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 12 | 1384.4 | 0.2464 | 133.0551 | 237.7744 | 237.7744 | 274.7341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 13 | 1369.6 | 0.21565 | 116.4524 | 208.1048 | 208.1048 | 240.4527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 14 | 1324.5 | 0.26823 | 144.8424 | 258.8387 | 258.8387 | 299.0727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 15 | 1381.4 | 0.23059 | 124.5191 | 222.5203 | 222.5203 | 257.109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 16 | 1412 | 0.24565 | 132.6524 | 237.0547 | 237.0547 | 273.9026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 17 | 1348.4 | 0.25882 | 139.7607 | 249.7575 | 249.7575 | 288.5799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 18 | 1299.1 | 0.34211 | 184.737 | 330.1318 | 330.1318 | 381.4476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 19 | 1268.3 | 0.39578 | 213.7238 | 381.9324 | 381.9324 | 441.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 20 | 1251.1 | 0.43027 | 232.3482 | 415.2148 | 415.2148 | 479.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 21 | 1223.4 | 0.44366 | 239.5755 | 428.1303 | 428.1303 | 494.679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 22 | 1148.5 | 0.42737 | 230.7791 | 412.4107 | 412.4107 | 476.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 23 | 1055.8 | 0.40344 | 217.8557 | 389.3162 | 389.3162 | 449.8317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 18 | 24 | 983.7 | 0.41818 | 225.8179 | 403.5449 | 403.5449 | 466.2721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 1 | 925.9 | 0.41265 | 222.833 | 398.2109 | 398.2109 | 460.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 24.2089
2020 | 8 | 19 | 2 | 896.5 | 0.3843 | 207.5204 | 370.8466 | 370.8466 | 428.4912 |  | 0 | 0 | 0 | 21.9912
2020 | 8 | 19 | 3 | 894.5 | 0.34843 | 188.1545 | 336.2391 | 336.2391 | 388.5043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 4 | 890 | 0.33145 | 178.9814 | 319.8465 | 319.8465 | 369.5635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 5 | 918.2 | 0.3166 | 170.9651 | 305.521 | 305.521 | 353.0113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 6 | 988.1 | 0.3019 | 163.0235 | 291.329 | 291.329 | 336.6133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 7 | 1138 | 0.26726 | 144.3224 | 257.9095 | 257.9095 | 297.999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 8 | 1288.4 | 0.21892 | 118.2161 | 211.2566 | 211.2566 | 244.0944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 9 | 1323.4 | 0.22776 | 122.9895 | 219.7867 | 219.7867 | 253.9504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 10 | 1320 | 0.22844 | 123.3551 | 220.4401 | 220.4401 | 254.7054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 11 | 1365.9 | 0.2281 | 123.1754 | 220.1191 | 220.1191 | 254.3345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 12 | 1359.1 | 0.20709 | 111.8297 | 199.8438 | 199.8438 | 230.9076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 13 | 1366.9 | 0.23615 | 127.5218 | 227.8862 | 227.8862 | 263.3089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 14 | 1380.4 | 0.2326 | 125.6052 | 224.4611 | 224.4611 | 259.3515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 15 | 1358.5 | 0.22152 | 119.6199 | 213.7652 | 213.7652 | 246.993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 16 | 1356.3 | 0.24969 | 134.8313 | 240.9486 | 240.9486 | 278.4017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 17 | 1344.6 | 0.21398 | 115.5497 | 206.4917 | 206.4917 | 238.5888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 18 | 1247.6 | 0.1826 | 98.606 | 176.2125 | 176.2125 | 203.6031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 19 | 1226.1 | 0.22666 | 122.3957 | 218.7257 | 218.7257 | 252.7245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 20 | 1225.9 | 0.21679 | 117.0676 | 209.2042 | 209.2042 | 241.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 21 | 1221.3 | 0.29056 | 156.9013 | 280.3885 | 280.3885 | 323.9722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 22 | 1168.1 | 0.33839 | 182.7328 | 326.5503 | 326.5503 | 377.3094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 23 | 1073 | 0.35883 | 193.7662 | 346.2674 | 346.2674 | 400.0913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 19 | 24 | 977.9 | 0.38566 | 208.2554 | 372.1602 | 372.1602 | 430.0089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 1 | 933.2 | 0.36767 | 198.5441 | 354.8057 | 354.8057 | 409.9568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 2 | 908.6 | 0.35811 | 193.3788 | 345.5751 | 345.5751 | 399.2914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 3 | 880.5 | 0.31945 | 172.5024 | 308.2682 | 308.2682 | 356.1855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 4 | 895.7 | 0.33146 | 178.9905 | 319.8626 | 319.8626 | 369.5821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 5 | 931.8 | 0.29579 | 159.7257 | 285.4357 | 285.4357 | 329.8039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 6 | 985.3 | 0.31851 | 171.9967 | 307.3645 | 307.3645 | 355.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 7 | 1121.9 | 0.32773 | 176.9747 | 316.2603 | 316.2603 | 365.4199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 8 | 1249.7 | 0.33259 | 179.6001 | 320.952 | 320.952 | 370.8409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 9 | 1300.4 | 0.32873 | 177.5153 | 317.2265 | 317.2265 | 366.5363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 10 | 1334.5 | 0.33467 | 180.7244 | 322.9611 | 322.9611 | 373.1624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 11 | 1317.5 | 0.41929 | 226.4142 | 404.6106 | 404.6106 | 467.5034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 12 | 1360.6 | 0.34763 | 187.7211 | 335.4645 | 335.4645 | 387.6092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 13 | 1394.5 | 0.24958 | 134.7716 | 240.8418 | 240.8418 | 278.2784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 14 | 1329.6 | 0.24533 | 132.4805 | 236.7475 | 236.7475 | 273.5477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 15 | 1332 | 0.22313 | 120.4906 | 215.3211 | 215.3211 | 248.7907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 16 | 1304.9 | 0.18856 | 101.8229 | 181.9613 | 181.9613 | 210.2454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 17 | 1296.1 | 0.2142 | 115.6693 | 206.7054 | 206.7054 | 238.8358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 18 | 1242.8 | 0.21356 | 115.3228 | 206.0861 | 206.0861 | 238.1203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 19 | 1225.9 | 0.31211 | 168.5371 | 301.182 | 301.182 | 347.9978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 20 | 1226.2 | 0.3991 | 215.5147 | 385.1327 | 385.1327 | 444.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 21 | 1204.4 | 0.41036 | 221.5938 | 395.9963 | 395.9963 | 457.5501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 22 | 1155.2 | 0.40127 | 216.6863 | 387.2265 | 387.2265 | 447.4172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 23 | 1060.4 | 0.37981 | 205.0956 | 366.5134 | 366.5134 | 423.4844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 20 | 24 | 962.4 | 0.3899 | 210.5473 | 376.2558 | 376.2558 | 434.7411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 1 | 916.2 | 0.40915 | 220.9383 | 394.825 | 394.825 | 456.1968 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9968
2020 | 8 | 21 | 2 | 885.6 | 0.3387 | 182.896 | 326.842 | 326.842 | 377.6465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 3 | 867.8 | 0.30052 | 162.2835 | 290.0066 | 290.0066 | 335.0853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 4 | 877.1 | 0.31007 | 167.4381 | 299.2181 | 299.2181 | 345.7286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 5 | 898.4 | 0.34483 | 186.2092 | 332.7628 | 332.7628 | 384.4875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 6 | 951.9 | 0.32371 | 174.8047 | 312.3824 | 312.3824 | 360.9393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 7 | 1103.8 | 0.24005 | 129.6285 | 231.6509 | 231.6509 | 267.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 8 | 1242.7 | 0.20645 | 111.483 | 199.2243 | 199.2243 | 230.1919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 9 | 1313 | 0.16218 | 87.5794 | 156.5076 | 156.5076 | 180.8352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 10 | 1316.5 | 0.13282 | 71.7232 | 128.1721 | 128.1721 | 148.0952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 11 | 1296.1 | 0.10938 | 59.0666 | 105.5543 | 105.5543 | 121.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 12 | 1310.4 | 0.21021 | 113.5127 | 202.8513 | 202.8513 | 234.3826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 13 | 1330.1 | 0.15356 | 82.9208 | 148.1826 | 148.1826 | 171.2162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 14 | 1300.1 | 0.17466 | 94.3172 | 168.5483 | 168.5483 | 194.7475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 15 | 1296.1 | 0.20466 | 110.5179 | 197.4995 | 197.4995 | 228.1989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 16 | 1285.3 | 0.20036 | 108.1929 | 193.3447 | 193.3447 | 223.3983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 17 | 1265.6 | 0.28686 | 154.9057 | 276.8221 | 276.8221 | 319.8515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 18 | 1202.6 | 0.31807 | 171.7576 | 306.9373 | 306.9373 | 354.6477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 19 | 1145.7 | 0.26857 | 145.0281 | 259.1705 | 259.1705 | 299.4561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 20 | 1150.5 | 0.31326 | 169.1596 | 302.2945 | 302.2945 | 349.2833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 21 | 1143.5 | 0.36197 | 195.4639 | 349.3012 | 349.3012 | 403.5968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 22 | 1078.1 | 0.36977 | 199.6776 | 356.8313 | 356.8313 | 412.2973 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 23 | 1024.5 | 0.39272 | 212.0674 | 378.9722 | 378.9722 | 437.8798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 21 | 24 | 936.1 | 0.41283 | 222.9294 | 398.3831 | 398.3831 | 460.3079 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2079
2020 | 8 | 22 | 1 | 869 | 0.41143 | 222.1714 | 397.0286 | 397.0286 | 458.7428 |  | 0 | 18.0286 | 18.0286 | 79.7428
2020 | 8 | 22 | 2 | 841 | 0.4454 | 240.5136 | 429.8067 | 429.8067 | 496.6161 |  | 0 | 78.8067 | 78.8067 | 145.6161
2020 | 8 | 22 | 3 | 825.5 | 0.4673 | 252.3442 | 450.9485 | 450.9485 | 521.0441 |  | 0 | 115.4485 | 115.4485 | 185.5441
2020 | 8 | 22 | 4 | 829.4 | 0.39583 | 213.7477 | 381.975 | 381.975 | 441.3493 |  | 0 | 42.575 | 42.575 | 101.9493
2020 | 8 | 22 | 5 | 825 | 0.33309 | 179.8676 | 321.43 | 321.43 | 371.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 36.3932
2020 | 8 | 22 | 6 | 837.6 | 0.40518 | 218.7966 | 390.9977 | 390.9977 | 451.7745 |  | 0 | 43.3977 | 43.3977 | 104.1745
2020 | 8 | 22 | 7 | 888.3 | 0.41418 | 223.6558 | 399.6812 | 399.6812 | 461.8078 |  | 0 | 1.3812 | 1.3812 | 63.5078
2020 | 8 | 22 | 8 | 1010.2 | 0.42445 | 229.2032 | 409.5945 | 409.5945 | 473.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 22 | 9 | 1087.6 | 0.51541 | 278.3229 | 497.3732 | 497.3732 | 574.6851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 22 | 10 | 1143.5 | 0.57466 | 310.3164 | 554.5469 | 554.5469 | 640.7459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 22 | 11 | 1105.9 | 0.6436 | 347.5436 | 621.0732 | 621.0732 | 717.6131 |  | 0 | 5.1732 | 5.1732 | 101.7131
2020 | 8 | 22 | 12 | 1080.4 | 0.6661 | 359.6928 | 642.7844 | 642.7844 | 742.699 |  | 0 | 52.3844 | 52.3844 | 152.299
2020 | 8 | 22 | 13 | 1102.2 | 0.68638 | 370.6446 | 662.3556 | 662.3556 | 765.3125 |  | 0 | 50.1556 | 50.1556 | 153.1125
2020 | 8 | 22 | 14 | 1067.1 | 0.7062 | 381.3494 | 681.4855 | 681.4855 | 787.4159 |  | 0 | 104.3855 | 104.3855 | 210.3159
2020 | 8 | 22 | 15 | 1065.4 | 0.71665 | 386.9886 | 691.563 | 691.563 | 799.0599 |  | 0 | 116.163 | 116.163 | 223.6599
2020 | 8 | 22 | 16 | 1069.2 | 0.72241 | 390.0998 | 697.1228 | 697.1228 | 805.4839 |  | 0 | 117.9228 | 117.9228 | 226.2839
2020 | 8 | 22 | 17 | 1117.5 | 0.66785 | 360.6396 | 644.4763 | 644.4763 | 744.654 |  | 0 | 16.9763 | 16.9763 | 117.154
2020 | 8 | 22 | 18 | 1101.7 | 0.7386 | 398.8465 | 712.7535 | 712.7535 | 823.5442 |  | 0 | 101.0535 | 101.0535 | 211.8442
2020 | 8 | 22 | 19 | 1057 | 0.70486 | 380.6263 | 680.1932 | 680.1932 | 785.9227 |  | 0 | 113.1932 | 113.1932 | 218.9227
2020 | 8 | 22 | 20 | 1077.6 | 0.66816 | 360.804 | 644.77 | 644.77 | 744.9934 |  | 0 | 57.17 | 57.17 | 157.3934
2020 | 8 | 22 | 21 | 1073.4 | 0.59158 | 319.4539 | 570.8759 | 570.8759 | 659.613 |  | 0 | 0 | 0 | 76.213
2020 | 8 | 22 | 22 | 1058.7 | 0.57012 | 307.8662 | 550.1683 | 550.1683 | 635.6867 |  | 0 | 0 | 0 | 66.9867
2020 | 8 | 22 | 23 | 973.6 | 0.40581 | 219.1394 | 391.6103 | 391.6103 | 452.4824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 22 | 24 | 901.3 | 0.40903 | 220.8769 | 394.7151 | 394.7151 | 456.0698 |  | 0 | 0 | 0 | 44.7698
2020 | 8 | 23 | 1 | 844.7 | 0.36912 | 199.3225 | 356.1968 | 356.1968 | 411.5641 |  | 0 | 1.4968 | 1.4968 | 56.8641
2020 | 8 | 23 | 2 | 829.2 | 0.30517 | 164.7909 | 294.4874 | 294.4874 | 340.2627 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0627
2020 | 8 | 23 | 3 | 810.5 | 0.30524 | 164.827 | 294.5519 | 294.5519 | 340.3371 |  | 0 | 0 | 0 | 19.8371
2020 | 8 | 23 | 4 | 802 | 0.30052 | 162.2803 | 290.001 | 290.001 | 335.0788 |  | 0 | 0 | 0 | 23.0788
2020 | 8 | 23 | 5 | 807.2 | 0.27376 | 147.8323 | 264.1818 | 264.1818 | 305.2464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 6 | 819.6 | 0.28668 | 154.8081 | 276.6477 | 276.6477 | 319.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 7 | 831.4 | 0.23742 | 128.2068 | 229.1103 | 229.1103 | 264.7233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 8 | 931 | 0.17617 | 95.1292 | 169.9995 | 169.9995 | 196.4243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 9 | 1051.5 | 0.16672 | 90.0263 | 160.8803 | 160.8803 | 185.8876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 10 | 1042.3 | 0.20879 | 112.7457 | 201.4807 | 201.4807 | 232.7989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 11 | 1070 | 0.20455 | 110.4546 | 197.3865 | 197.3865 | 228.0683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 12 | 1103.2 | 0.18697 | 100.9658 | 180.4296 | 180.4296 | 208.4757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 13 | 1076.5 | 0.18754 | 101.269 | 180.9714 | 180.9714 | 209.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 14 | 1039.3 | 0.15753 | 85.0664 | 152.0168 | 152.0168 | 175.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 15 | 1014.1 | 0.25739 | 138.9889 | 248.3782 | 248.3782 | 286.9862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 16 | 1062.3 | 0.30916 | 166.9489 | 298.3438 | 298.3438 | 344.7185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 17 | 1085.7 | 0.28037 | 151.4022 | 270.5613 | 270.5613 | 312.6174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 18 | 1046 | 0.19724 | 106.5121 | 190.3411 | 190.3411 | 219.9278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 19 | 1100.2 | 0.39197 | 211.6653 | 378.2537 | 378.2537 | 437.0496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 20 | 1138.7 | 0.35343 | 190.8522 | 341.06 | 341.06 | 394.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 21 | 1139.2 | 0.40912 | 220.9265 | 394.8038 | 394.8038 | 456.1722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 22 | 1065 | 0.37849 | 204.3871 | 365.2472 | 365.2472 | 422.0214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 23 | 981 | 0.35369 | 190.9946 | 341.3145 | 341.3145 | 394.3685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 23 | 24 | 878.2 | 0.35085 | 189.4585 | 338.5694 | 338.5694 | 391.1968 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9968
2020 | 8 | 24 | 1 | 851.8 | 0.35403 | 191.1769 | 341.6402 | 341.6402 | 394.7449 |  | 0 | 0 | 0 | 32.9449
2020 | 8 | 24 | 2 | 834.3 | 0.28232 | 152.4535 | 272.4401 | 272.4401 | 314.7883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 3 | 822.2 | 0.30252 | 163.3626 | 291.935 | 291.935 | 337.3134 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1134
2020 | 8 | 24 | 4 | 858.9 | 0.2522 | 136.1857 | 243.369 | 243.369 | 281.1983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 5 | 872.6 | 0.2084 | 112.5345 | 201.1033 | 201.1033 | 232.3629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 6 | 959 | 0.16889 | 91.198 | 162.9743 | 162.9743 | 188.3071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 7 | 1097.7 | 0.13989 | 75.5423 | 134.9968 | 134.9968 | 155.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 8 | 1242 | 0.075242 | 40.6306 | 72.6084 | 72.6084 | 83.8947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 9 | 1296.1 | 0.082865 | 44.7472 | 79.9649 | 79.9649 | 92.3946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 10 | 1268.5 | 0.094583 | 51.0746 | 91.2721 | 91.2721 | 105.4595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 11 | 1272.6 | 0.11782 | 63.6242 | 113.6988 | 113.6988 | 131.3722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 12 | 1305.3 | 0.14129 | 76.2943 | 136.3408 | 136.3408 | 157.5337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 13 | 1288.3 | 0.199 | 107.4607 | 192.0362 | 192.0362 | 221.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 14 | 1248.4 | 0.28262 | 152.6135 | 272.726 | 272.726 | 315.1186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 15 | 1272.3 | 0.35644 | 192.4795 | 343.968 | 343.968 | 397.4345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 16 | 1359.4 | 0.32172 | 173.7295 | 310.4611 | 310.4611 | 358.7193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 17 | 1301.1 | 0.2899 | 156.5457 | 279.753 | 279.753 | 323.2379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 18 | 1199.5 | 0.42418 | 229.0598 | 409.3383 | 409.3383 | 472.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 19 | 1225 | 0.56332 | 304.1945 | 543.6069 | 543.6069 | 628.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 20 | 1208.8 | 0.59166 | 319.4953 | 570.9499 | 570.9499 | 659.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 21 | 1163.4 | 0.57515 | 310.5808 | 555.0194 | 555.0194 | 641.2918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 22 | 1128.8 | 0.55331 | 298.7849 | 533.9398 | 533.9398 | 616.9356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 23 | 1044.4 | 0.40735 | 219.9693 | 393.0934 | 393.0934 | 454.196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 24 | 24 | 920.8 | 0.4307 | 232.5762 | 415.6224 | 415.6224 | 480.2269 |  | 0 | 0 | 0 | 49.4269
2020 | 8 | 25 | 1 | 872.2 | 0.44125 | 238.2734 | 425.8034 | 425.8034 | 491.9905 |  | 0 | 43.6034 | 43.6034 | 109.7905
2020 | 8 | 25 | 2 | 852.9 | 0.34625 | 186.9725 | 334.1267 | 334.1267 | 386.0635 |  | 0 | 0 | 0 | 23.1635
2020 | 8 | 25 | 3 | 839.9 | 0.52544 | 283.7368 | 507.0482 | 507.0482 | 585.864 |  | 0 | 157.1482 | 157.1482 | 235.964
2020 | 8 | 25 | 4 | 849.6 | 0.5074 | 273.9957 | 489.6404 | 489.6404 | 565.7504 |  | 0 | 130.0404 | 130.0404 | 206.1504
2020 | 8 | 25 | 5 | 859.2 | 0.45324 | 244.7499 | 437.3771 | 437.3771 | 505.3632 |  | 0 | 68.1771 | 68.1771 | 136.1632
2020 | 8 | 25 | 6 | 927.3 | 0.51198 | 276.468 | 494.0586 | 494.0586 | 570.8552 |  | 0 | 56.7586 | 56.7586 | 133.5552
2020 | 8 | 25 | 7 | 1079.8 | 0.4532 | 244.7283 | 437.3386 | 437.3386 | 505.3187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 8 | 1174.4 | 0.34347 | 185.4721 | 331.4456 | 331.4456 | 382.9656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 9 | 1261 | 0.35924 | 193.9871 | 346.6621 | 346.6621 | 400.5474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 10 | 1294.5 | 0.46996 | 253.7806 | 453.5153 | 453.5153 | 524.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 11 | 1246.2 | 0.58622 | 316.5562 | 565.6977 | 565.6977 | 653.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 12 | 1266.9 | 0.62174 | 335.7382 | 599.9766 | 599.9766 | 693.2372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 13 | 1266.8 | 0.63349 | 342.0853 | 611.319 | 611.319 | 706.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 25 | 14 | 1266.4 | 0.70595 | 381.2113 | 681.2387 | 681.2387 | 787.1307 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7307
2020 | 8 | 25 | 15 | 1261.1 | 0.80859 | 436.6394 | 780.2907 | 780.2907 | 901.5795 |  | 0 | 9.1907 | 9.1907 | 130.4795
2020 | 8 | 25 | 16 | 1293.4 | 0.80963 | 437.2004 | 781.2933 | 781.2933 | 902.7379 |  | 0 | 0 | 0 | 99.3379
2020 | 8 | 25 | 17 | 1291.8 | 0.80075 | 432.4061 | 772.7257 | 772.7257 | 892.8385 |  | 0 | 0 | 0 | 91.0385
2020 | 8 | 25 | 18 | 1210.4 | 0.81439 | 439.769 | 785.8834 | 785.8834 | 908.0415 |  | 0 | 65.4834 | 65.4834 | 187.6415
2020 | 8 | 25 | 19 | 1197.1 | 0.74497 | 402.283 | 718.8946 | 718.8946 | 830.6399 |  | 0 | 11.7946 | 11.7946 | 123.5399
2020 | 8 | 25 | 20 | 1197.7 | 0.70633 | 381.4168 | 681.6059 | 681.6059 | 787.555 |  | 0 | 0 | 0 | 79.855
2020 | 8 | 25 | 21 | 1165.7 | 0.75773 | 409.1717 | 731.2049 | 731.2049 | 844.8637 |  | 0 | 55.5049 | 55.5049 | 169.1637
2020 | 8 | 25 | 22 | 1103.9 | 0.68549 | 370.1654 | 661.4992 | 661.4992 | 764.3229 |  | 0 | 47.5992 | 47.5992 | 150.4229
2020 | 8 | 25 | 23 | 994.8 | 0.57266 | 309.236 | 552.6161 | 552.6161 | 638.515 |  | 0 | 47.8161 | 47.8161 | 133.715
2020 | 8 | 25 | 24 | 887.4 | 0.71342 | 385.2486 | 688.4536 | 688.4536 | 795.4671 |  | 0 | 291.0536 | 291.0536 | 398.0671
2020 | 8 | 26 | 1 | 850.2 | 0.67354 | 363.7101 | 649.9635 | 649.9635 | 750.9941 |  | 3.5101 | 289.7635 | 289.7635 | 390.7941
2020 | 8 | 26 | 2 | 836.1 | 0.69833 | 377.0995 | 673.8909 | 673.8909 | 778.6407 |  | 30.9995 | 327.7909 | 327.7909 | 432.5407
2020 | 8 | 26 | 3 | 835.1 | 0.74257 | 400.9865 | 716.5778 | 716.5778 | 827.9629 |  | 55.8865 | 371.4778 | 371.4778 | 482.8629
2020 | 8 | 26 | 4 | 825 | 0.63653 | 343.7247 | 614.2488 | 614.2488 | 709.7279 |  | 8.7247 | 279.2488 | 279.2488 | 374.7279
2020 | 8 | 26 | 5 | 857.8 | 0.60857 | 328.6278 | 587.27 | 587.27 | 678.5555 |  | 0 | 219.47 | 219.47 | 310.7555
2020 | 8 | 26 | 6 | 934.6 | 0.6225 | 336.1522 | 600.7164 | 600.7164 | 694.092 |  | 0 | 156.1164 | 156.1164 | 249.492
2020 | 8 | 26 | 7 | 1090.4 | 0.63337 | 342.0216 | 611.2053 | 611.2053 | 706.2113 |  | 0 | 10.8053 | 10.8053 | 105.8113
2020 | 8 | 26 | 8 | 1187 | 0.56806 | 306.7544 | 548.1814 | 548.1814 | 633.391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 9 | 1241.3 | 0.48659 | 262.7586 | 469.5594 | 469.5594 | 542.5479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 10 | 1247.9 | 0.53925 | 291.1959 | 520.3778 | 520.3778 | 601.2655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 11 | 1264.8 | 0.50356 | 271.9205 | 485.932 | 485.932 | 561.4655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 12 | 1305.3 | 0.52582 | 283.9408 | 507.4127 | 507.4127 | 586.2851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 13 | 1259.6 | 0.31187 | 168.4079 | 300.9512 | 300.9512 | 347.7311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 14 | 1267.7 | 0.2113 | 114.1006 | 203.902 | 203.902 | 235.5966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 15 | 1247.6 | 0.16915 | 91.3395 | 163.2271 | 163.2271 | 188.5992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 16 | 1260.2 | 0.13287 | 71.7493 | 128.2186 | 128.2186 | 148.1489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 17 | 1246.2 | 0.13006 | 70.2345 | 125.5117 | 125.5117 | 145.0213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 18 | 1186.5 | 0.10602 | 57.2508 | 102.3092 | 102.3092 | 118.2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 19 | 1182.7 | 0.087255 | 47.1175 | 84.2007 | 84.2007 | 97.2889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 20 | 1170.4 | 0.124 | 66.9585 | 119.6572 | 119.6572 | 138.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 21 | 1148 | 0.093097 | 50.2724 | 89.8386 | 89.8386 | 103.8032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 22 | 1098.2 | 0.062002 | 33.4811 | 59.8319 | 59.8319 | 69.1322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 23 | 1020.3 | 0.058877 | 31.7935 | 56.8161 | 56.8161 | 65.6476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 26 | 24 | 931.8 | 0.053952 | 29.1341 | 52.0637 | 52.0637 | 60.1565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 1 | 875.2 | 0.050948 | 27.5119 | 49.1647 | 49.1647 | 56.8069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 2 | 868.2 | 0.055531 | 29.9865 | 53.587 | 53.587 | 61.9166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 3 | 880.9 | 0.044622 | 24.0959 | 43.0602 | 43.0602 | 49.7535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 4 | 867.8 | 0.024929 | 13.4616 | 24.0563 | 24.0563 | 27.7957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 5 | 893.2 | 0.0239 | 12.9059 | 23.0633 | 23.0633 | 26.6483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 6 | 981.8 | 0.024813 | 13.3991 | 23.9447 | 23.9447 | 27.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 7 | 1122.9 | 0.036989 | 19.9743 | 35.6947 | 35.6947 | 41.2431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 8 | 1250.8 | 0.073525 | 39.7036 | 70.9519 | 70.9519 | 81.9807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 9 | 1345.9 | 0.05398 | 29.1491 | 52.0905 | 52.0905 | 60.1874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 10 | 1336.6 | 0.070485 | 38.0622 | 68.0185 | 68.0185 | 78.5913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 11 | 1370.2 | 0.085252 | 46.0361 | 82.2681 | 82.2681 | 95.0559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 12 | 1342 | 0.071693 | 38.7141 | 69.1835 | 69.1835 | 79.9374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 13 | 1300.9 | 0.071893 | 38.8225 | 69.3772 | 69.3772 | 80.1612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 14 | 1278 | 0.076059 | 41.0717 | 73.3967 | 73.3967 | 84.8055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 15 | 1301.1 | 0.07865 | 42.471 | 75.8973 | 75.8973 | 87.6949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 16 | 1366.3 | 0.10996 | 59.3804 | 106.115 | 106.115 | 122.6096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 17 | 1359.2 | 0.139 | 75.0586 | 134.1324 | 134.1324 | 154.982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 18 | 1288.3 | 0.14157 | 76.4504 | 136.6197 | 136.6197 | 157.856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 19 | 1276 | 0.15421 | 83.2721 | 148.8103 | 148.8103 | 171.9414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 20 | 1237.8 | 0.22453 | 121.2485 | 216.6756 | 216.6756 | 250.3557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 21 | 1257.1 | 0.29465 | 159.1134 | 284.3416 | 284.3416 | 328.5398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 22 | 1145.8 | 0.30678 | 165.6622 | 296.0445 | 296.0445 | 342.0618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 23 | 1052.7 | 0.29429 | 158.9173 | 283.9911 | 283.9911 | 328.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 27 | 24 | 973.2 | 0.25556 | 138 | 246.611 | 246.611 | 284.9444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 1 | 920 | 0.21422 | 115.6789 | 206.7224 | 206.7224 | 238.8554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 2 | 900.1 | 0.24136 | 130.3335 | 232.9108 | 232.9108 | 269.1145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 3 | 907.2 | 0.23925 | 129.197 | 230.8799 | 230.8799 | 266.7679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 4 | 899.2 | 0.26273 | 141.8725 | 253.5315 | 253.5315 | 292.9405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 5 | 883.4 | 0.21758 | 117.4954 | 209.9685 | 209.9685 | 242.6061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 6 | 944.3 | 0.19478 | 105.1829 | 187.9657 | 187.9657 | 217.1832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 7 | 1099.7 | 0.11521 | 62.2157 | 111.1818 | 111.1818 | 128.4639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 8 | 1252.8 | 0.14932 | 80.6323 | 144.0929 | 144.0929 | 166.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 9 | 1301.1 | 0.22616 | 122.1253 | 218.2425 | 218.2425 | 252.1662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 10 | 1296.1 | 0.23872 | 128.9076 | 230.3627 | 230.3627 | 266.1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 11 | 1302.8 | 0.26835 | 144.9092 | 258.958 | 258.958 | 299.2106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 12 | 1308.2 | 0.38018 | 205.2973 | 366.8738 | 366.8738 | 423.9008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 13 | 1267.7 | 0.48984 | 264.5124 | 472.6935 | 472.6935 | 546.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 14 | 1284.8 | 0.5351 | 288.9558 | 516.3747 | 516.3747 | 596.6402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 15 | 1278 | 0.62828 | 339.2704 | 606.2888 | 606.2888 | 700.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 16 | 1277.7 | 0.699 | 377.4605 | 674.5359 | 674.5359 | 779.386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 28 | 17 | 1278.1 | 0.7292 | 393.7677 | 703.6775 | 703.6775 | 813.0575 |  | 0 | 0 | 0 | 24.9575
2020 | 8 | 28 | 18 | 1227.2 | 0.75768 | 409.1491 | 731.1646 | 731.1646 | 844.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 107.6172
2020 | 8 | 28 | 19 | 1165.2 | 0.85079 | 459.4283 | 821.0154 | 821.0154 | 948.6343 |  | 0 | 145.8154 | 145.8154 | 273.4343
2020 | 8 | 28 | 20 | 1203.2 | 0.84434 | 455.9454 | 814.7913 | 814.7913 | 941.4429 |  | 0 | 101.5913 | 101.5913 | 228.2429
2020 | 8 | 28 | 21 | 1168.3 | 0.86486 | 467.0238 | 834.5888 | 834.5888 | 964.3176 |  | 0 | 156.2888 | 156.2888 | 286.0176
2020 | 8 | 28 | 22 | 1124.4 | 0.80818 | 436.4149 | 779.8895 | 779.8895 | 901.1159 |  | 0 | 145.4895 | 145.4895 | 266.7159
2020 | 8 | 28 | 23 | 1048.3 | 0.85366 | 460.9754 | 823.7802 | 823.7802 | 951.8289 |  | 0 | 265.4802 | 265.4802 | 393.5289
2020 | 8 | 28 | 24 | 923 | 0.83532 | 451.0714 | 806.0813 | 806.0813 | 931.3789 |  | 18.0714 | 373.0813 | 373.0813 | 498.3789
2020 | 8 | 29 | 1 | 865.7 | 0.82566 | 445.8574 | 796.7636 | 796.7636 | 920.6129 |  | 70.1574 | 421.0636 | 421.0636 | 544.9129
2020 | 8 | 29 | 2 | 833 | 0.85593 | 462.2048 | 825.9771 | 825.9771 | 954.3674 |  | 119.2048 | 482.9771 | 482.9771 | 611.3674
2020 | 8 | 29 | 3 | 799.8 | 0.76113 | 411.009 | 734.4883 | 734.4883 | 848.6575 |  | 101.209 | 424.6883 | 424.6883 | 538.8575
2020 | 8 | 29 | 4 | 808.8 | 0.79191 | 427.6301 | 764.1908 | 764.1908 | 882.9769 |  | 108.8301 | 445.3908 | 445.3908 | 564.1769
2020 | 8 | 29 | 5 | 811.6 | 0.77356 | 417.7218 | 746.4844 | 746.4844 | 862.5182 |  | 96.1218 | 424.8844 | 424.8844 | 540.9182
2020 | 8 | 29 | 6 | 841.5 | 0.78082 | 421.6447 | 753.4948 | 753.4948 | 870.6183 |  | 70.1447 | 401.9948 | 401.9948 | 519.1183
2020 | 8 | 29 | 7 | 881.4 | 0.83757 | 452.2893 | 808.2578 | 808.2578 | 933.8937 |  | 60.8893 | 416.8578 | 416.8578 | 542.4937
2020 | 8 | 29 | 8 | 1005.8 | 0.81147 | 438.1935 | 783.068 | 783.068 | 904.7884 |  | 0 | 267.268 | 267.268 | 388.9884
2020 | 8 | 29 | 9 | 1090.8 | 0.83876 | 452.9285 | 809.3999 | 809.3999 | 935.2134 |  | 0 | 208.5999 | 208.5999 | 334.4134
2020 | 8 | 29 | 10 | 1121.8 | 0.8444 | 455.9746 | 814.8434 | 814.8434 | 941.5031 |  | 0 | 183.0434 | 183.0434 | 309.7031
2020 | 8 | 29 | 11 | 1101 | 0.84172 | 454.5273 | 812.2572 | 812.2572 | 938.5147 |  | 0 | 201.2572 | 201.2572 | 327.5147
2020 | 8 | 29 | 12 | 1063.9 | 0.80704 | 435.8039 | 778.7977 | 778.7977 | 899.8544 |  | 0 | 204.8977 | 204.8977 | 325.9544
2020 | 8 | 29 | 13 | 1092.6 | 0.77451 | 418.2374 | 747.4058 | 747.4058 | 863.5828 |  | 0 | 144.8058 | 144.8058 | 260.9828
2020 | 8 | 29 | 14 | 1043.1 | 0.73341 | 396.0423 | 707.7423 | 707.7423 | 817.7541 |  | 0 | 154.6423 | 154.6423 | 264.6541
2020 | 8 | 29 | 15 | 1069.8 | 0.68253 | 368.567 | 658.6429 | 658.6429 | 761.0226 |  | 0 | 78.8429 | 78.8429 | 181.2226
2020 | 8 | 29 | 16 | 1042.7 | 0.56966 | 307.6179 | 549.7246 | 549.7246 | 635.174 |  | 0 | 0 | 0 | 82.474
2020 | 8 | 29 | 17 | 1038 | 0.59991 | 323.9534 | 578.9167 | 578.9167 | 668.9037 |  | 0 | 30.9167 | 30.9167 | 120.9037
2020 | 8 | 29 | 18 | 1032.2 | 0.48451 | 261.6356 | 467.5526 | 467.5526 | 540.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 29 | 19 | 1033.7 | 0.44508 | 240.343 | 429.5019 | 429.5019 | 496.2638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 29 | 20 | 1054.1 | 0.37573 | 202.8964 | 362.5834 | 362.5834 | 418.9436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 29 | 21 | 1035.1 | 0.43676 | 235.8528 | 421.4777 | 421.4777 | 486.9924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 29 | 22 | 985 | 0.38268 | 206.6462 | 369.2844 | 369.2844 | 426.6862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 29 | 23 | 892.2 | 0.29243 | 157.9095 | 282.1902 | 282.1902 | 326.0539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 29 | 24 | 859.7 | 0.26625 | 143.7741 | 256.9297 | 256.9297 | 296.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 1 | 818.9 | 0.18089 | 97.6807 | 174.559 | 174.559 | 201.6925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 2 | 809.1 | 0.1592 | 85.9664 | 153.6251 | 153.6251 | 177.5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 3 | 780.4 | 0.09808 | 52.9634 | 94.6476 | 94.6476 | 109.3596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 4 | 789.2 | 0.067988 | 36.7137 | 65.6087 | 65.6087 | 75.8069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 5 | 789.8 | 0.049306 | 26.6253 | 47.5804 | 47.5804 | 54.9763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 6 | 792.7 | 0.031869 | 17.2093 | 30.7536 | 30.7536 | 35.5339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 7 | 845.1 | 0.023887 | 12.8989 | 23.0508 | 23.0508 | 26.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 8 | 898.3 | 0.020911 | 11.2919 | 20.1791 | 20.1791 | 23.3157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 9 | 1045 | 0.019594 | 10.5805 | 18.9078 | 18.9078 | 21.8468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 10 | 1065.3 | 0.021527 | 11.6248 | 20.7739 | 20.7739 | 24.0031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 11 | 1066.7 | 0.022385 | 12.0878 | 21.6014 | 21.6014 | 24.9591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 12 | 1065.6 | 0.028236 | 15.2473 | 27.2475 | 27.2475 | 31.4829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 13 | 1080.3 | 0.031616 | 17.0728 | 30.5098 | 30.5098 | 35.2522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 14 | 1069.4 | 0.018341 | 9.9039 | 17.6986 | 17.6986 | 20.4497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 15 | 1121.3 | 0.020651 | 11.1515 | 19.9282 | 19.9282 | 23.0258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 16 | 1124.6 | 0.015421 | 8.3273 | 14.8812 | 14.8812 | 17.1943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 17 | 1152.5 | 0.014174 | 7.6537 | 13.6775 | 13.6775 | 15.8035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 18 | 1145.8 | 0.017354 | 9.3712 | 16.7467 | 16.7467 | 19.3498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 19 | 1109.6 | 0.018128 | 9.7889 | 17.4931 | 17.4931 | 20.2123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 20 | 1152.1 | 0.032533 | 17.5677 | 31.3942 | 31.3942 | 36.2741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 21 | 1139.2 | 0.047557 | 25.6806 | 45.8921 | 45.8921 | 53.0256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 22 | 1088.8 | 0.062552 | 33.7783 | 60.3632 | 60.3632 | 69.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 23 | 978.3 | 0.071989 | 38.8741 | 69.4695 | 69.4695 | 80.2678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 30 | 24 | 909.4 | 0.080818 | 43.6416 | 77.9892 | 77.9892 | 90.1119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 1 | 878 | 0.11444 | 61.7961 | 110.432 | 110.432 | 127.5976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 2 | 855.4 | 0.12454 | 67.2502 | 120.1786 | 120.1786 | 138.8592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 3 | 848.4 | 0.16619 | 89.7406 | 160.3698 | 160.3698 | 185.2978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 4 | 860.4 | 0.17315 | 93.5021 | 167.0917 | 167.0917 | 193.0645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 5 | 889.5 | 0.18664 | 100.7856 | 180.1076 | 180.1076 | 208.1036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 6 | 999.5 | 0.10271 | 55.4627 | 99.1138 | 99.1138 | 114.5201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 7 | 1136.3 | 0.050611 | 27.3301 | 48.8399 | 48.8399 | 56.4316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 8 | 1234.9 | 0.026942 | 14.5488 | 25.9992 | 25.9992 | 30.0405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 9 | 1302.8 | 0.018301 | 9.8824 | 17.6602 | 17.6602 | 20.4054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 10 | 1337.5 | 0.029351 | 15.8498 | 28.3241 | 28.3241 | 32.7268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 11 | 1370.2 | 0.030884 | 16.6773 | 29.803 | 29.803 | 34.4355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 12 | 1385.1 | 0.049526 | 26.744 | 47.7926 | 47.7926 | 55.2215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 13 | 1368.6 | 0.081386 | 43.9486 | 78.5378 | 78.5378 | 90.7457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 14 | 1321.8 | 0.13343 | 72.0536 | 128.7624 | 128.7624 | 148.7773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 15 | 1325.2 | 0.17938 | 96.8676 | 173.1059 | 173.1059 | 200.0136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 16 | 1350.6 | 0.19833 | 107.0983 | 191.3885 | 191.3885 | 221.1381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 17 | 1324.5 | 0.16841 | 90.9394 | 162.5121 | 162.5121 | 187.773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 18 | 1253.5 | 0.14377 | 77.6348 | 138.7363 | 138.7363 | 160.3016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 19 | 1242 | 0.14616 | 78.9254 | 141.0426 | 141.0426 | 162.9663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 20 | 1264.9 | 0.15743 | 85.0119 | 151.9193 | 151.9193 | 175.5337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 21 | 1268.6 | 0.080399 | 43.4155 | 77.5851 | 77.5851 | 89.6449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 22 | 1225.1 | 0.051148 | 27.62 | 49.3579 | 49.3579 | 57.0302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 23 | 1090.1 | 0.039639 | 21.4048 | 38.2513 | 38.2513 | 44.197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 8 | 31 | 24 | 1041.4 | 0.035467 | 19.1523 | 34.2259 | 34.2259 | 39.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 1 | 1016.1 | 0.069184 | 37.3595 | 66.7629 | 66.7629 | 77.1405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 2 | 1000.7 | 0.056394 | 30.4526 | 54.4199 | 54.4199 | 62.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 3 | 976.9 | 0.045761 | 24.7111 | 44.1597 | 44.1597 | 51.0239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 4 | 984.8 | 0.055985 | 30.2322 | 54.026 | 54.026 | 62.4238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 5 | 995.8 | 0.059604 | 32.186 | 57.5175 | 57.5175 | 66.458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 6 | 1053.4 | 0.073373 | 39.6212 | 70.8045 | 70.8045 | 81.8104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 7 | 1169.3 | 0.063293 | 34.1783 | 61.0778 | 61.0778 | 70.5718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 8 | 1259.2 | 0.042969 | 23.2031 | 41.4648 | 41.4648 | 47.9101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 9 | 1359.3 | 0.048774 | 26.3379 | 47.0668 | 47.0668 | 54.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 10 | 1363.1 | 0.035119 | 18.9645 | 33.8902 | 33.8902 | 39.1581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 11 | 1346.5 | 0.030718 | 16.5877 | 29.6428 | 29.6428 | 34.2505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 12 | 1370.7 | 0.047875 | 25.8528 | 46.1998 | 46.1998 | 53.3811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 13 | 1380.5 | 0.070512 | 38.0767 | 68.0444 | 68.0444 | 78.6213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 14 | 1370.7 | 0.075866 | 40.9676 | 73.2107 | 73.2107 | 84.5906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 15 | 1380.5 | 0.094616 | 51.0928 | 91.3047 | 91.3047 | 105.4971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 16 | 1411.5 | 0.067646 | 36.5288 | 65.2784 | 65.2784 | 75.4253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 17 | 1371.3 | 0.065595 | 35.4213 | 63.2992 | 63.2992 | 73.1385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 18 | 1339.1 | 0.062726 | 33.8721 | 60.5307 | 60.5307 | 69.9397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 19 | 1369.2 | 0.057078 | 30.8222 | 55.0805 | 55.0805 | 63.6422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 20 | 1364.8 | 0.10645 | 57.4816 | 102.7217 | 102.7217 | 118.6888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 21 | 1366.2 | 0.12472 | 67.3463 | 120.3503 | 120.3503 | 139.0575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 22 | 1256.8 | 0.12031 | 64.9682 | 116.1005 | 116.1005 | 134.1473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 23 | 1171.2 | 0.073006 | 39.4231 | 70.4505 | 70.4505 | 81.4013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 1 | 24 | 1069.5 | 0.064742 | 34.9607 | 62.4761 | 62.4761 | 72.1874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 1 | 1008.2 | 0.078116 | 42.1828 | 75.3821 | 75.3821 | 87.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 2 | 980 | 0.051876 | 28.0129 | 50.0601 | 50.0601 | 57.8415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 3 | 965.8 | 0.056247 | 30.3736 | 54.2788 | 54.2788 | 62.7159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 4 | 966.2 | 0.065198 | 35.207 | 62.9161 | 62.9161 | 72.6959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 5 | 1001.4 | 0.060226 | 32.5223 | 58.1185 | 58.1185 | 67.1525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 6 | 1104.1 | 0.080971 | 43.7245 | 78.1372 | 78.1372 | 90.2829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 7 | 1186 | 0.052246 | 28.213 | 50.4178 | 50.4178 | 58.2547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 8 | 1250.4 | 0.02944 | 15.8978 | 28.41 | 28.41 | 32.8261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 9 | 1270.1 | 0.040276 | 21.7488 | 38.8659 | 38.8659 | 44.9072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 10 | 1326.1 | 0.042111 | 22.7397 | 40.6367 | 40.6367 | 46.9533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 11 | 1343.2 | 0.04132 | 22.3126 | 39.8735 | 39.8735 | 46.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 12 | 1369.2 | 0.057481 | 31.0397 | 55.4691 | 55.4691 | 64.0912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 13 | 1346 | 0.065588 | 35.4175 | 63.2923 | 63.2923 | 73.1305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 14 | 1327 | 0.078728 | 42.513 | 75.9723 | 75.9723 | 87.7815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 15 | 1365.3 | 0.078165 | 42.2089 | 75.4288 | 75.4288 | 87.1535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 16 | 1365.3 | 0.077711 | 41.9638 | 74.9909 | 74.9909 | 86.6476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 17 | 1359.8 | 0.080277 | 43.3495 | 77.4672 | 77.4672 | 89.5087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 18 | 1321.3 | 0.068856 | 37.1821 | 66.4458 | 66.4458 | 76.7742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 19 | 1283.9 | 0.10541 | 56.9241 | 101.7254 | 101.7254 | 117.5377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 20 | 1341.6 | 0.15015 | 81.0791 | 144.8914 | 144.8914 | 167.4134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 21 | 1291.2 | 0.17879 | 96.5455 | 172.5303 | 172.5303 | 199.3485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 22 | 1209.4 | 0.14524 | 78.43 | 140.1573 | 140.1573 | 161.9434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 23 | 1164.4 | 0.12002 | 64.8127 | 115.8227 | 115.8227 | 133.8263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 2 | 24 | 1109.7 | 0.10966 | 59.2151 | 105.8195 | 105.8195 | 122.2682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 1 | 1090.5 | 0.074015 | 39.9682 | 71.4246 | 71.4246 | 82.5269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 2 | 1063 | 0.072484 | 39.1411 | 69.9466 | 69.9466 | 80.8191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 3 | 1051.7 | 0.043981 | 23.7497 | 42.4417 | 42.4417 | 49.0388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 4 | 1034.8 | 0.010297 | 5.5602 | 9.9363 | 9.9363 | 11.4808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 5 | 1069.2 | 0.013284 | 7.1734 | 12.8192 | 12.8192 | 14.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 6 | 1146.2 | 0.011831 | 6.3888 | 11.4171 | 11.4171 | 13.1917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 7 | 1220.5 | 0.023863 | 12.8861 | 23.0279 | 23.0279 | 26.6074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 8 | 1290.1 | 0.032869 | 17.7492 | 31.7185 | 31.7185 | 36.6489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 9 | 1359.3 | 0.02849 | 15.3847 | 27.493 | 27.493 | 31.7665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 10 | 1401.6 | 0.036693 | 19.8141 | 35.4085 | 35.4085 | 40.9124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 11 | 1403.2 | 0.049192 | 26.5639 | 47.4707 | 47.4707 | 54.8495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 12 | 1400.3 | 0.090852 | 49.0601 | 87.6723 | 87.6723 | 101.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 13 | 1404.8 | 0.13142 | 70.9663 | 126.8194 | 126.8194 | 146.5323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 14 | 1372 | 0.10091 | 54.4894 | 97.3746 | 97.3746 | 112.5106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 15 | 1368.4 | 0.18915 | 102.1419 | 182.5314 | 182.5314 | 210.9042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 16 | 1424 | 0.21298 | 115.0085 | 205.5244 | 205.5244 | 237.4712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 17 | 1346.5 | 0.22415 | 121.0394 | 216.3019 | 216.3019 | 249.9239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 18 | 1321.3 | 0.28497 | 153.8851 | 274.9984 | 274.9984 | 317.7442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 19 | 1314.5 | 0.37735 | 203.7687 | 364.1422 | 364.1422 | 420.7446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 20 | 1358.4 | 0.40709 | 219.8282 | 392.8411 | 392.8411 | 453.9045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 21 | 1346.5 | 0.4749 | 256.4438 | 458.2746 | 458.2746 | 529.509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 22 | 1278 | 0.38602 | 208.4485 | 372.5052 | 372.5052 | 430.4075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 23 | 1186 | 0.3599 | 194.3439 | 347.2998 | 347.2998 | 401.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 3 | 24 | 1104.1 | 0.30131 | 162.7073 | 290.7639 | 290.7639 | 335.9604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 1 | 1046.8 | 0.22962 | 123.9934 | 221.5808 | 221.5808 | 256.0234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 2 | 1020.3 | 0.1894 | 102.2745 | 182.7684 | 182.7684 | 211.1779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 3 | 1007 | 0.15821 | 85.4351 | 152.6757 | 152.6757 | 176.4077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 4 | 1008.3 | 0.1258 | 67.9318 | 121.3967 | 121.3967 | 140.2666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 5 | 1022 | 0.098612 | 53.2503 | 95.1603 | 95.1603 | 109.952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 6 | 1118.6 | 0.098965 | 53.4409 | 95.5009 | 95.5009 | 110.3456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 7 | 1198.5 | 0.042593 | 23.0003 | 41.1023 | 41.1023 | 47.4913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 8 | 1284.3 | 0.034185 | 18.46 | 32.9886 | 32.9886 | 38.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 9 | 1361.5 | 0.01857 | 10.0277 | 17.9199 | 17.9199 | 20.7054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 10 | 1341.6 | 0.013373 | 7.2214 | 12.9049 | 12.9049 | 14.9109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 11 | 1364 | 0.019361 | 10.4551 | 18.6837 | 18.6837 | 21.5879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 12 | 1366.2 | 0.054408 | 29.3803 | 52.5037 | 52.5037 | 60.6649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 13 | 1359.3 | 0.050523 | 27.2827 | 48.7551 | 48.7551 | 56.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 14 | 1339.1 | 0.0805 | 43.47 | 77.6825 | 77.6825 | 89.7575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 15 | 1361.5 | 0.10087 | 54.47 | 97.3399 | 97.3399 | 112.4705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 16 | 1331 | 0.11188 | 60.4147 | 107.9633 | 107.9633 | 124.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 17 | 1319.3 | 0.19374 | 104.6189 | 186.9578 | 186.9578 | 216.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 18 | 1217.9 | 0.22667 | 122.4045 | 218.7413 | 218.7413 | 252.7425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 19 | 1211 | 0.34382 | 185.6621 | 331.785 | 331.785 | 383.3579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 20 | 1233.8 | 0.28694 | 154.9478 | 276.8974 | 276.8974 | 319.9385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 21 | 1200.1 | 0.28482 | 153.8012 | 274.8485 | 274.8485 | 317.571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 22 | 1179.1 | 0.42942 | 231.8845 | 414.3863 | 414.3863 | 478.7986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 23 | 1147.3 | 0.50928 | 275.0095 | 491.4521 | 491.4521 | 567.8437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 4 | 24 | 1082.1 | 0.57385 | 309.8813 | 553.7694 | 553.7694 | 639.8475 |  | 0 | 0 | 0 | 47.7475
2020 | 9 | 5 | 1 | 969.9 | 0.55898 | 301.8499 | 539.4169 | 539.4169 | 623.2641 |  | 0 | 59.5169 | 59.5169 | 143.3641
2020 | 9 | 5 | 2 | 943.4 | 0.49153 | 265.4242 | 474.3229 | 474.3229 | 548.0518 |  | 0 | 20.9229 | 20.9229 | 94.6518
2020 | 9 | 5 | 3 | 945.7 | 0.50679 | 273.6662 | 489.0517 | 489.0517 | 565.0701 |  | 0 | 33.3517 | 33.3517 | 109.3701
2020 | 9 | 5 | 4 | 920.3 | 0.55045 | 297.2419 | 531.1823 | 531.1823 | 613.7495 |  | 0 | 100.8823 | 100.8823 | 183.4495
2020 | 9 | 5 | 5 | 937.3 | 0.5597 | 302.2388 | 540.1119 | 540.1119 | 624.0671 |  | 0 | 92.8119 | 92.8119 | 176.7671
2020 | 9 | 5 | 6 | 939 | 0.62263 | 336.2226 | 600.8422 | 600.8422 | 694.2374 |  | 0 | 151.8422 | 151.8422 | 245.2374
2020 | 9 | 5 | 7 | 1004.7 | 0.6533 | 352.7812 | 630.4331 | 630.4331 | 728.4279 |  | 0 | 115.7331 | 115.7331 | 213.7279
2020 | 9 | 5 | 8 | 1114.3 | 0.68372 | 369.2081 | 659.7886 | 659.7886 | 762.3464 |  | 0 | 35.4886 | 35.4886 | 138.0464
2020 | 9 | 5 | 9 | 1145 | 0.69949 | 377.7228 | 675.0047 | 675.0047 | 779.9277 |  | 0 | 20.0047 | 20.0047 | 124.9277
2020 | 9 | 5 | 10 | 1150.7 | 0.68881 | 371.9598 | 664.706 | 664.706 | 768.0282 |  | 0 | 4.006 | 4.006 | 107.3282
2020 | 9 | 5 | 11 | 1100 | 0.68538 | 370.1048 | 661.3909 | 661.3909 | 764.1978 |  | 0 | 51.3909 | 51.3909 | 154.1978
2020 | 9 | 5 | 12 | 970.9 | 0.62915 | 339.7421 | 607.1317 | 607.1317 | 701.5045 |  | 0 | 126.2317 | 126.2317 | 220.6045
2020 | 9 | 5 | 13 | 866.5 | 0.52714 | 284.6562 | 508.6912 | 508.6912 | 587.7624 |  | 0 | 132.1912 | 132.1912 | 211.2624
2020 | 9 | 5 | 14 | 845.4 | 0.53365 | 288.1687 | 514.9682 | 514.9682 | 595.015 |  | 0 | 159.5682 | 159.5682 | 239.615
2020 | 9 | 5 | 15 | 860.2 | 0.59314 | 320.2948 | 572.3787 | 572.3787 | 661.3495 |  | 0 | 202.1787 | 202.1787 | 291.1495
2020 | 9 | 5 | 16 | 864.6 | 0.6457 | 348.6775 | 623.0997 | 623.0997 | 719.9546 |  | 0 | 248.4997 | 248.4997 | 345.3546
2020 | 9 | 5 | 17 | 814.3 | 0.70471 | 380.5414 | 680.0416 | 680.0416 | 785.7475 |  | 56.2414 | 355.7416 | 355.7416 | 461.4475
2020 | 9 | 5 | 18 | 850.1 | 0.61927 | 334.4061 | 597.5961 | 597.5961 | 690.4867 |  | 0 | 237.4961 | 237.4961 | 330.3867
2020 | 9 | 5 | 19 | 864.2 | 0.52059 | 281.1199 | 502.3717 | 502.3717 | 580.4606 |  | 0 | 128.1717 | 128.1717 | 206.2606
2020 | 9 | 5 | 20 | 888.9 | 0.60375 | 326.0261 | 582.6207 | 582.6207 | 673.1835 |  | 0 | 183.7207 | 183.7207 | 274.2835
2020 | 9 | 5 | 21 | 891.7 | 0.66474 | 358.9622 | 641.4787 | 641.4787 | 741.1905 |  | 0 | 239.7787 | 239.7787 | 339.4905
2020 | 9 | 5 | 22 | 853.4 | 0.64651 | 349.1128 | 623.8775 | 623.8775 | 720.8533 |  | 0 | 260.4775 | 260.4775 | 357.4533
2020 | 9 | 5 | 23 | 845.1 | 0.60681 | 327.6781 | 585.5729 | 585.5729 | 676.5945 |  | 0 | 230.4729 | 230.4729 | 321.4945
2020 | 9 | 5 | 24 | 804.5 | 0.63328 | 341.9735 | 611.1193 | 611.1193 | 706.1119 |  | 27.4735 | 296.6193 | 296.6193 | 391.6119
2020 | 9 | 6 | 1 | 768.9 | 0.67135 | 362.5296 | 647.8539 | 647.8539 | 748.5566 |  | 83.6296 | 368.9539 | 368.9539 | 469.6566
2020 | 9 | 6 | 2 | 748.6 | 0.6511 | 351.5943 | 628.3121 | 628.3121 | 725.9771 |  | 92.9943 | 369.7121 | 369.7121 | 467.3771
2020 | 9 | 6 | 3 | 733 | 0.66779 | 360.6084 | 644.4206 | 644.4206 | 744.5896 |  | 117.6084 | 401.4206 | 401.4206 | 501.5896
2020 | 9 | 6 | 4 | 734.9 | 0.63466 | 342.7168 | 612.4477 | 612.4477 | 707.6468 |  | 97.8168 | 367.5477 | 367.5477 | 462.7468
2020 | 9 | 6 | 5 | 730.2 | 0.58578 | 316.3221 | 565.2794 | 565.2794 | 653.1466 |  | 76.1221 | 325.0794 | 325.0794 | 412.9466
2020 | 9 | 6 | 6 | 722.3 | 0.638 | 344.5212 | 615.6722 | 615.6722 | 711.3726 |  | 112.2212 | 383.3722 | 383.3722 | 479.0726
2020 | 9 | 6 | 7 | 795.8 | 0.58568 | 316.2656 | 565.1783 | 565.1783 | 653.0299 |  | 10.4656 | 259.3783 | 259.3783 | 347.2299
2020 | 9 | 6 | 8 | 914.3 | 0.56349 | 304.2829 | 543.7648 | 543.7648 | 628.2878 |  | 0 | 119.4648 | 119.4648 | 203.9878
2020 | 9 | 6 | 9 | 955.6 | 0.51081 | 275.8391 | 492.9347 | 492.9347 | 569.5567 |  | 0 | 27.3347 | 27.3347 | 103.9567
2020 | 9 | 6 | 10 | 1041.7 | 0.57611 | 311.0985 | 555.9446 | 555.9446 | 642.3608 |  | 0 | 4.2446 | 4.2446 | 90.6608
2020 | 9 | 6 | 11 | 1100 | 0.46248 | 249.7368 | 446.2889 | 446.2889 | 515.6603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 6 | 12 | 1123.6 | 0.36114 | 195.0163 | 348.5013 | 348.5013 | 402.6725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 6 | 13 | 1118.6 | 0.57489 | 310.4421 | 554.7715 | 554.7715 | 641.0054 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4054
2020 | 9 | 6 | 14 | 1083.1 | 0.52584 | 283.9514 | 507.4317 | 507.4317 | 586.3071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 6 | 15 | 1096.5 | 0.603 | 325.6175 | 581.8904 | 581.8904 | 672.3397 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8397
2020 | 9 | 6 | 16 | 1075.8 | 0.56284 | 303.935 | 543.1431 | 543.1431 | 627.5694 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7694
2020 | 9 | 6 | 17 | 1081.9 | 0.56608 | 305.6858 | 546.2719 | 546.2719 | 631.1846 |  | 0 | 0 | 0 | 39.2846
2020 | 9 | 6 | 18 | 1061.7 | 0.57628 | 311.1935 | 556.1142 | 556.1142 | 642.5569 |  | 0 | 0 | 0 | 70.8569
2020 | 9 | 6 | 19 | 1050.9 | 0.61124 | 330.071 | 589.8492 | 589.8492 | 681.5355 |  | 0 | 28.9492 | 28.9492 | 120.6355
2020 | 9 | 6 | 20 | 1056.8 | 0.53959 | 291.3779 | 520.7032 | 520.7032 | 601.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 34.8415
2020 | 9 | 6 | 21 | 1041.3 | 0.55014 | 297.0747 | 530.8834 | 530.8834 | 613.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 62.1042
2020 | 9 | 6 | 22 | 997.7 | 0.52212 | 281.9472 | 503.8501 | 503.8501 | 582.1687 |  | 0 | 0 | 0 | 74.4687
2020 | 9 | 6 | 23 | 962.8 | 0.51368 | 277.3864 | 495.6998 | 495.6998 | 572.7516 |  | 0 | 22.8998 | 22.8998 | 99.9516
2020 | 9 | 6 | 24 | 914.2 | 0.48059 | 259.5207 | 463.7731 | 463.7731 | 535.8622 |  | 0 | 39.5731 | 39.5731 | 111.6622
2020 | 9 | 7 | 1 | 862.8 | 0.41194 | 222.4478 | 397.5225 | 397.5225 | 459.3136 |  | 0 | 24.7225 | 24.7225 | 86.5136
2020 | 9 | 7 | 2 | 819.4 | 0.41183 | 222.3879 | 397.4155 | 397.4155 | 459.1899 |  | 0 | 68.0155 | 68.0155 | 129.7899
2020 | 9 | 7 | 3 | 782.1 | 0.41713 | 225.2526 | 402.5347 | 402.5347 | 465.1049 |  | 0 | 110.4347 | 110.4347 | 173.0049
2020 | 9 | 7 | 4 | 800.9 | 0.52494 | 283.4684 | 506.5685 | 506.5685 | 585.3097 |  | 0 | 195.6685 | 195.6685 | 274.4097
2020 | 9 | 7 | 5 | 803.7 | 0.31726 | 171.3186 | 306.1527 | 306.1527 | 353.7412 |  | 0 | 0 | 0 | 40.0412
2020 | 9 | 7 | 6 | 827.6 | 0.27633 | 149.2199 | 266.6614 | 266.6614 | 308.1114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 7 | 903.1 | 0.19751 | 106.6563 | 190.5987 | 190.5987 | 220.2254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 8 | 1041.7 | 0.15394 | 83.1252 | 148.5478 | 148.5478 | 171.6381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 9 | 1123.6 | 0.12849 | 69.3822 | 123.9885 | 123.9885 | 143.2614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 10 | 1108.2 | 0.10406 | 56.1947 | 100.422 | 100.422 | 116.0316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 11 | 1115.6 | 0.10012 | 54.0649 | 96.616 | 96.616 | 111.634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 12 | 1122.1 | 0.078387 | 42.3291 | 75.6437 | 75.6437 | 87.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 13 | 1119.5 | 0.054116 | 29.2225 | 52.2217 | 52.2217 | 60.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 14 | 1108.1 | 0.048594 | 26.241 | 46.8937 | 46.8937 | 54.1829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 15 | 1082.7 | 0.029896 | 16.1439 | 28.8498 | 28.8498 | 33.3342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 16 | 1116.2 | 0.033622 | 18.1559 | 32.4452 | 32.4452 | 37.4885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 17 | 1149.3 | 0.022081 | 11.9236 | 21.3079 | 21.3079 | 24.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 18 | 1071.9 | 0.041776 | 22.5588 | 40.3134 | 40.3134 | 46.5798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 19 | 1083.2 | 0.11341 | 61.2433 | 109.444 | 109.444 | 126.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 20 | 1118 | 0.15042 | 81.2282 | 145.1577 | 145.1577 | 167.7211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 21 | 1101.2 | 0.21492 | 116.0563 | 207.397 | 207.397 | 239.6348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 22 | 1038.6 | 0.19167 | 103.5014 | 184.9608 | 184.9608 | 213.7112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 23 | 916.9 | 0.1418 | 76.571 | 136.8353 | 136.8353 | 158.105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 7 | 24 | 847 | 0.14067 | 75.9642 | 135.7509 | 135.7509 | 156.8521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 1 | 811 | 0.11073 | 59.7946 | 106.8551 | 106.8551 | 123.4647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 2 | 790.2 | 0.14581 | 78.7385 | 140.7087 | 140.7087 | 162.5805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 3 | 773.5 | 0.17087 | 92.2693 | 164.8887 | 164.8887 | 190.5191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 4 | 791.3 | 0.14131 | 76.3048 | 136.3594 | 136.3594 | 157.5552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 5 | 844.7 | 0.061383 | 33.147 | 59.2349 | 59.2349 | 68.4424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 6 | 984 | 0.085286 | 46.0545 | 82.3011 | 82.3011 | 95.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 7 | 1117 | 0.083109 | 44.8789 | 80.2003 | 80.2003 | 92.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 8 | 1156.1 | 0.11806 | 63.7509 | 113.9252 | 113.9252 | 131.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 9 | 1150.7 | 0.056476 | 30.4971 | 54.4995 | 54.4995 | 62.9709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 10 | 1171.2 | 0.039765 | 21.4732 | 38.3734 | 38.3734 | 44.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 11 | 1142.1 | 0.071067 | 38.376 | 68.5794 | 68.5794 | 79.2394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 12 | 1170.7 | 0.15363 | 82.9624 | 148.2569 | 148.2569 | 171.3021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 13 | 1171.2 | 0.06025 | 32.535 | 58.1413 | 58.1413 | 67.1788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 14 | 1172.3 | 0.039541 | 21.3519 | 38.1567 | 38.1567 | 44.0877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 15 | 1169.4 | 0.041702 | 22.5188 | 40.242 | 40.242 | 46.4972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 16 | 1194 | 0.057767 | 31.1944 | 55.7455 | 55.7455 | 64.4106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 17 | 1183.2 | 0.041606 | 22.467 | 40.1494 | 40.1494 | 46.3902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 18 | 1152.2 | 0.039112 | 21.1207 | 37.7436 | 37.7436 | 43.6104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 19 | 1167.8 | 0.10223 | 55.2064 | 98.6559 | 98.6559 | 113.991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 20 | 1184.6 | 0.083707 | 45.2017 | 80.7772 | 80.7772 | 93.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 21 | 1156.1 | 0.10174 | 54.9374 | 98.1752 | 98.1752 | 113.4356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 22 | 1090.5 | 0.17667 | 95.4022 | 170.4872 | 170.4872 | 196.9878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 23 | 1012.4 | 0.16801 | 90.7243 | 162.1277 | 162.1277 | 187.3289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 8 | 24 | 918.7 | 0.14877 | 80.3359 | 143.5632 | 143.5632 | 165.8788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 1 | 865.6 | 0.20713 | 111.8486 | 199.8776 | 199.8776 | 230.9466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 2 | 852.4 | 0.22336 | 120.616 | 215.5453 | 215.5453 | 249.0497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 3 | 853 | 0.14979 | 80.8888 | 144.5513 | 144.5513 | 167.0204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 4 | 861.4 | 0.18339 | 99.0302 | 176.9707 | 176.9707 | 204.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 5 | 901 | 0.24945 | 134.7016 | 240.7168 | 240.7168 | 278.1339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 6 | 988.8 | 0.25081 | 135.4385 | 242.0336 | 242.0336 | 279.6554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 7 | 1123.6 | 0.27362 | 147.7558 | 264.0451 | 264.0451 | 305.0884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 8 | 1183.2 | 0.19282 | 104.1245 | 186.0744 | 186.0744 | 214.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 9 | 1180.4 | 0.13609 | 73.4898 | 131.329 | 131.329 | 151.7428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 10 | 1176.4 | 0.12386 | 66.8842 | 119.5246 | 119.5246 | 138.1035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 11 | 1167.6 | 0.084676 | 45.7251 | 81.7124 | 81.7124 | 94.4138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 12 | 1179.4 | 0.054125 | 29.2275 | 52.2306 | 52.2306 | 60.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 13 | 1171.2 | 0.049732 | 26.8555 | 47.9918 | 47.9918 | 55.4517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 14 | 1180.1 | 0.053228 | 28.7432 | 51.3651 | 51.3651 | 59.3493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 15 | 1182.8 | 0.03499 | 18.8948 | 33.7657 | 33.7657 | 39.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 16 | 1192.9 | 0.028663 | 15.478 | 27.6598 | 27.6598 | 31.9592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 17 | 1200.1 | 0.032056 | 17.3103 | 30.9342 | 30.9342 | 35.7427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 18 | 1184.9 | 0.13288 | 71.7572 | 128.2328 | 128.2328 | 148.1653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 19 | 1169.3 | 0.12795 | 69.0913 | 123.4686 | 123.4686 | 142.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 20 | 1151 | 0.10778 | 58.1995 | 104.0047 | 104.0047 | 120.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 21 | 1146.2 | 0.12829 | 69.2784 | 123.8031 | 123.8031 | 143.0471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 22 | 1103.9 | 0.27542 | 148.7293 | 265.7848 | 265.7848 | 307.0985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 23 | 994.3 | 0.2563 | 138.4041 | 247.3332 | 247.3332 | 285.7788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 9 | 24 | 894.6 | 0.27417 | 148.0518 | 264.5741 | 264.5741 | 305.6996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 1 | 864.5 | 0.31534 | 170.2833 | 304.3025 | 304.3025 | 351.6034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 2 | 839.4 | 0.36856 | 199.0243 | 355.6638 | 355.6638 | 410.9483 |  | 0 | 6.2638 | 6.2638 | 61.5483
2020 | 9 | 10 | 3 | 821.7 | 0.50117 | 270.63 | 483.6258 | 483.6258 | 558.8007 |  | 0 | 151.9258 | 151.9258 | 227.1007
2020 | 9 | 10 | 4 | 831.4 | 0.4908 | 265.032 | 473.622 | 473.622 | 547.242 |  | 0 | 132.222 | 132.222 | 205.842
2020 | 9 | 10 | 5 | 875.9 | 0.48232 | 260.4519 | 465.4372 | 465.4372 | 537.7849 |  | 0 | 79.5372 | 79.5372 | 151.8849
2020 | 9 | 10 | 6 | 991.5 | 0.41371 | 223.4044 | 399.2319 | 399.2319 | 461.2886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 7 | 1149.3 | 0.36984 | 199.7151 | 356.8983 | 356.8983 | 412.3747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 8 | 1180.4 | 0.36198 | 195.471 | 349.3139 | 349.3139 | 403.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 9 | 1193.7 | 0.36383 | 196.4695 | 351.0983 | 351.0983 | 405.6731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 10 | 1186 | 0.37345 | 201.6613 | 360.3763 | 360.3763 | 416.3933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 11 | 1192.4 | 0.48456 | 261.6609 | 467.5977 | 467.5977 | 540.2813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 12 | 1193.2 | 0.4919 | 265.6264 | 474.6843 | 474.6843 | 548.4694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 13 | 1198.8 | 0.50649 | 273.5036 | 488.761 | 488.761 | 564.7343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 14 | 1186 | 0.51736 | 279.3718 | 499.2478 | 499.2478 | 576.8511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 15 | 1182.8 | 0.4428 | 239.1144 | 427.3063 | 427.3063 | 493.727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 16 | 1213.1 | 0.45747 | 247.0342 | 441.4593 | 441.4593 | 510.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 17 | 1183.2 | 0.42137 | 227.5404 | 406.6231 | 406.6231 | 469.8287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 18 | 1185.4 | 0.45477 | 245.5772 | 438.8555 | 438.8555 | 507.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 19 | 1177.9 | 0.47108 | 254.3831 | 454.592 | 454.592 | 525.254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 20 | 1149.5 | 0.54225 | 292.8135 | 523.2685 | 523.2685 | 604.6056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 21 | 1123.5 | 0.37631 | 203.2067 | 363.1379 | 363.1379 | 419.5842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 22 | 1089.3 | 0.33215 | 179.3621 | 320.5267 | 320.5267 | 370.3495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 23 | 989.3 | 0.20937 | 113.0612 | 202.0445 | 202.0445 | 233.4504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 10 | 24 | 896.9 | 0.14184 | 76.594 | 136.8763 | 136.8763 | 158.1524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 1 | 864.3 | 0.16781 | 90.6175 | 161.9369 | 161.9369 | 187.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 2 | 838.7 | 0.20274 | 109.4786 | 195.6424 | 195.6424 | 226.0531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 3 | 845.1 | 0.10803 | 58.3385 | 104.253 | 104.253 | 120.4581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 4 | 858.3 | 0.070895 | 38.2835 | 68.414 | 68.414 | 79.0483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 5 | 883.7 | 0.062038 | 33.5005 | 59.8666 | 59.8666 | 69.1723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 6 | 978 | 0.025733 | 13.8957 | 24.8322 | 24.8322 | 28.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 7 | 1128.6 | 0.032801 | 17.7127 | 31.6532 | 31.6532 | 36.5734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 8 | 1193.2 | 0.023633 | 12.7618 | 22.8057 | 22.8057 | 26.3507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 9 | 1188.2 | 0.044737 | 24.1577 | 43.1707 | 43.1707 | 49.8812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 10 | 1203.2 | 0.059972 | 32.3851 | 57.8734 | 57.8734 | 66.8693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 11 | 1195 | 0.075821 | 40.9435 | 73.1676 | 73.1676 | 84.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 12 | 1198 | 0.10337 | 55.8194 | 99.7514 | 99.7514 | 115.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 13 | 1186 | 0.14673 | 79.2356 | 141.597 | 141.597 | 163.6069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 14 | 1167.2 | 0.16242 | 87.7047 | 156.7316 | 156.7316 | 181.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 15 | 1173.9 | 0.18657 | 100.7493 | 180.0427 | 180.0427 | 208.0287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 16 | 1184 | 0.24145 | 130.3837 | 233.0005 | 233.0005 | 269.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 17 | 1195 | 0.23449 | 126.6253 | 226.2841 | 226.2841 | 261.4578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 18 | 1129.5 | 0.35756 | 193.0837 | 345.0478 | 345.0478 | 398.6821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 19 | 1121.3 | 0.43054 | 232.4909 | 415.4699 | 415.4699 | 480.0507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 20 | 1149.5 | 0.47151 | 254.6169 | 455.0098 | 455.0098 | 525.7367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 21 | 1085.9 | 0.46049 | 248.6662 | 444.3757 | 444.3757 | 513.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 11 | 22 | 1041.5 | 0.59061 | 318.929 | 569.9379 | 569.9379 | 658.5293 |  | 0 | 18.4379 | 18.4379 | 107.0293
2020 | 9 | 11 | 23 | 988.8 | 0.63078 | 340.6221 | 608.7043 | 608.7043 | 703.3216 |  | 0 | 109.9043 | 109.9043 | 204.5216
2020 | 9 | 11 | 24 | 908.5 | 0.64809 | 349.9679 | 625.4055 | 625.4055 | 722.6188 |  | 0 | 206.9055 | 206.9055 | 304.1188
2020 | 9 | 12 | 1 | 860.5 | 0.62656 | 338.3438 | 604.6329 | 604.6329 | 698.6172 |  | 0 | 234.1329 | 234.1329 | 328.1172
2020 | 9 | 12 | 2 | 847.1 | 0.60436 | 326.355 | 583.2085 | 583.2085 | 673.8627 |  | 0 | 226.1085 | 226.1085 | 316.7627
2020 | 9 | 12 | 3 | 831.6 | 0.51196 | 276.4577 | 494.0401 | 494.0401 | 570.8339 |  | 0 | 152.4401 | 152.4401 | 229.2339
2020 | 9 | 12 | 4 | 806.6 | 0.61284 | 330.9313 | 591.3865 | 591.3865 | 683.3119 |  | 14.3313 | 274.7865 | 274.7865 | 366.7119
2020 | 9 | 12 | 5 | 836.5 | 0.65115 | 351.6221 | 628.3618 | 628.3618 | 726.0346 |  | 5.1221 | 281.8618 | 281.8618 | 379.5346
2020 | 9 | 12 | 6 | 848.1 | 0.71723 | 387.3021 | 692.1231 | 692.1231 | 799.707 |  | 29.2021 | 334.0231 | 334.0231 | 441.607
2020 | 9 | 12 | 7 | 934.4 | 0.70666 | 381.5956 | 681.9255 | 681.9255 | 787.9242 |  | 0 | 237.5255 | 237.5255 | 343.5242
2020 | 9 | 12 | 8 | 1001.2 | 0.63707 | 344.0158 | 614.769 | 614.769 | 710.329 |  | 0 | 103.569 | 103.569 | 199.129
2020 | 9 | 12 | 9 | 1071.8 | 0.70832 | 382.491 | 683.5255 | 683.5255 | 789.773 |  | 0 | 101.7255 | 101.7255 | 207.973
2020 | 9 | 12 | 10 | 1090.5 | 0.68149 | 368.0042 | 657.6371 | 657.6371 | 759.8605 |  | 0 | 57.1371 | 57.1371 | 159.3605
2020 | 9 | 12 | 11 | 1116.7 | 0.68569 | 370.2722 | 661.6901 | 661.6901 | 764.5435 |  | 0 | 34.9901 | 34.9901 | 137.8435
2020 | 9 | 12 | 12 | 1143.7 | 0.5688 | 307.1512 | 548.8905 | 548.8905 | 634.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 13 | 1101.8 | 0.56774 | 306.5817 | 547.8729 | 547.8729 | 633.0345 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2345
2020 | 9 | 12 | 14 | 1085.4 | 0.61553 | 332.3847 | 593.9838 | 593.9838 | 686.3129 |  | 0 | 0 | 0 | 90.9129
2020 | 9 | 12 | 15 | 1101.6 | 0.56709 | 306.2307 | 547.2457 | 547.2457 | 632.3098 |  | 0 | 0 | 0 | 20.7098
2020 | 9 | 12 | 16 | 1108.1 | 0.53514 | 288.9748 | 516.4086 | 516.4086 | 596.6794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 17 | 1121.6 | 0.47782 | 258.0218 | 461.0946 | 461.0946 | 532.7673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 18 | 1124.2 | 0.39403 | 212.7745 | 380.2359 | 380.2359 | 439.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 19 | 1115.6 | 0.40498 | 218.6901 | 390.8073 | 390.8073 | 451.5545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 20 | 1105.9 | 0.32683 | 176.486 | 315.387 | 315.387 | 364.4109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 21 | 1127.1 | 0.29514 | 159.3739 | 284.807 | 284.807 | 329.0775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 22 | 1050.9 | 0.21882 | 118.1631 | 211.1618 | 211.1618 | 243.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 23 | 955.3 | 0.20059 | 108.3169 | 193.5663 | 193.5663 | 223.6543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 12 | 24 | 917.7 | 0.11313 | 61.0889 | 109.1682 | 109.1682 | 126.1374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 1 | 883.4 | 0.089383 | 48.2667 | 86.2543 | 86.2543 | 99.6617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 2 | 864.5 | 0.061265 | 33.0829 | 59.1204 | 59.1204 | 68.3102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 3 | 831.8 | 0.070707 | 38.1818 | 68.2323 | 68.2323 | 78.8383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 4 | 815.4 | 0.031845 | 17.196 | 30.73 | 30.73 | 35.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 5 | 823.6 | 0.022062 | 11.9135 | 21.2899 | 21.2899 | 24.5993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 6 | 846.5 | 0.022737 | 12.2781 | 21.9414 | 21.9414 | 25.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 7 | 899.2 | 0.033451 | 18.0637 | 32.2805 | 32.2805 | 37.2982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 8 | 962.8 | 0.067378 | 36.3843 | 65.0202 | 65.0202 | 75.1269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 9 | 1054.5 | 0.057187 | 30.881 | 55.1855 | 55.1855 | 63.7636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 10 | 1132.6 | 0.083158 | 44.9052 | 80.2472 | 80.2472 | 92.7208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 11 | 1131.7 | 0.086648 | 46.7899 | 83.6154 | 83.6154 | 96.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 12 | 1104.1 | 0.10059 | 54.316 | 97.0646 | 97.0646 | 112.1524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 13 | 1096.4 | 0.11611 | 62.6992 | 112.0458 | 112.0458 | 129.4622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 14 | 1119.6 | 0.17896 | 96.6394 | 172.6982 | 172.6982 | 199.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 15 | 1096.5 | 0.21807 | 117.7567 | 210.4355 | 210.4355 | 243.1457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 16 | 1116.2 | 0.32334 | 174.6036 | 312.023 | 312.023 | 360.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 17 | 1166.1 | 0.3304 | 178.4164 | 318.8368 | 318.8368 | 368.3969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 18 | 1116.1 | 0.4748 | 256.391 | 458.1801 | 458.1801 | 529.3998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 19 | 1184.6 | 0.43924 | 237.1919 | 423.8707 | 423.8707 | 489.7574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 20 | 1165.4 | 0.47751 | 257.8528 | 460.7924 | 460.7924 | 532.4182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 21 | 1127.8 | 0.55421 | 299.2718 | 534.8097 | 534.8097 | 617.9407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 13 | 22 | 1027.7 | 0.57023 | 307.9263 | 550.2757 | 550.2757 | 635.8108 |  | 0 | 12.5757 | 12.5757 | 98.1108
2020 | 9 | 13 | 23 | 963.1 | 0.7221 | 389.9324 | 696.8237 | 696.8237 | 805.1383 |  | 0 | 223.7237 | 223.7237 | 332.0383
2020 | 9 | 13 | 24 | 883.4 | 0.66777 | 360.5977 | 644.4015 | 644.4015 | 744.5675 |  | 0 | 251.0015 | 251.0015 | 351.1675
2020 | 9 | 14 | 1 | 863.4 | 0.68639 | 370.6521 | 662.369 | 662.369 | 765.3279 |  | 0 | 288.969 | 288.969 | 391.9279
2020 | 9 | 14 | 2 | 860.9 | 0.6685 | 360.9887 | 645.1002 | 645.1002 | 745.3748 |  | 0 | 274.2002 | 274.2002 | 374.4748
2020 | 9 | 14 | 3 | 845.7 | 0.67832 | 366.2935 | 654.5801 | 654.5801 | 756.3283 |  | 10.5935 | 298.8801 | 298.8801 | 400.6283
2020 | 9 | 14 | 4 | 854.2 | 0.63956 | 345.3625 | 617.1755 | 617.1755 | 713.1096 |  | 0 | 252.9755 | 252.9755 | 348.9096
2020 | 9 | 14 | 5 | 902.1 | 0.70868 | 382.6853 | 683.8729 | 683.8729 | 790.1743 |  | 0 | 271.7729 | 271.7729 | 378.0743
2020 | 9 | 14 | 6 | 1026.4 | 0.67982 | 367.1029 | 656.0264 | 656.0264 | 757.9995 |  | 0 | 119.6264 | 119.6264 | 221.5995
2020 | 9 | 14 | 7 | 1146.5 | 0.59585 | 321.7587 | 574.9947 | 574.9947 | 664.3722 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8722
2020 | 9 | 14 | 8 | 1200.1 | 0.59587 | 321.7725 | 575.0193 | 575.0193 | 664.4005 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 9 | 1200.1 | 0.55002 | 297.0084 | 530.7649 | 530.7649 | 613.2673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 10 | 1186 | 0.61053 | 329.6861 | 589.1613 | 589.1613 | 680.7408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 11 | 1191.4 | 0.55102 | 297.5491 | 531.7312 | 531.7312 | 614.3837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 12 | 1202.8 | 0.61423 | 331.684 | 592.7315 | 592.7315 | 684.8659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 13 | 1192.7 | 0.52837 | 285.3217 | 509.8804 | 509.8804 | 589.1364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 14 | 1183.2 | 0.38657 | 208.7504 | 373.0447 | 373.0447 | 431.0309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 15 | 1167.8 | 0.31848 | 171.9795 | 307.3337 | 307.3337 | 355.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 16 | 1186 | 0.32012 | 172.8651 | 308.9163 | 308.9163 | 356.9344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 17 | 1215.7 | 0.34393 | 185.7216 | 331.8913 | 331.8913 | 383.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 18 | 1192.7 | 0.33721 | 182.0924 | 325.4059 | 325.4059 | 375.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 19 | 1186 | 0.41476 | 223.968 | 400.2391 | 400.2391 | 462.4524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 20 | 1186 | 0.4543 | 245.32 | 438.3959 | 438.3959 | 506.5404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 21 | 1143.7 | 0.447 | 241.3787 | 431.3527 | 431.3527 | 498.4023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 22 | 1083.2 | 0.43844 | 236.76 | 423.099 | 423.099 | 488.8657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 23 | 1015.6 | 0.42131 | 227.5089 | 406.5669 | 406.5669 | 469.7638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 14 | 24 | 935.9 | 0.47439 | 256.1696 | 457.7846 | 457.7846 | 528.9428 |  | 0 | 11.8846 | 11.8846 | 83.0428
2020 | 9 | 15 | 1 | 889.4 | 0.49848 | 269.1815 | 481.0373 | 481.0373 | 555.81 |  | 0 | 81.6373 | 81.6373 | 156.41
2020 | 9 | 15 | 2 | 880.5 | 0.44311 | 239.2781 | 427.5988 | 427.5988 | 494.065 |  | 0 | 37.0988 | 37.0988 | 103.565
2020 | 9 | 15 | 3 | 872.7 | 0.39418 | 212.8548 | 380.3794 | 380.3794 | 439.5058 |  | 0 | 0 | 0 | 56.8058
2020 | 9 | 15 | 4 | 876.2 | 0.40231 | 217.2462 | 388.227 | 388.227 | 448.5732 |  | 0 | 2.027 | 2.027 | 62.3732
2020 | 9 | 15 | 5 | 916.5 | 0.44408 | 239.8058 | 428.5419 | 428.5419 | 495.1547 |  | 0 | 2.0419 | 2.0419 | 68.6547
2020 | 9 | 15 | 6 | 1013.1 | 0.4251 | 229.555 | 410.2232 | 410.2232 | 473.9885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 7 | 1130.6 | 0.38522 | 208.019 | 371.7377 | 371.7377 | 429.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 8 | 1186 | 0.33119 | 178.843 | 319.5991 | 319.5991 | 369.2777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 9 | 1206.5 | 0.28437 | 153.5596 | 274.4167 | 274.4167 | 317.0722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 10 | 1192.4 | 0.31507 | 170.1388 | 304.0444 | 304.0444 | 351.3051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 11 | 1179.4 | 0.32594 | 176.0058 | 314.5289 | 314.5289 | 363.4194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 12 | 1192.1 | 0.51729 | 279.3351 | 499.1821 | 499.1821 | 576.7752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 13 | 1193.7 | 0.57547 | 310.754 | 555.3288 | 555.3288 | 641.6494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 14 | 1184 | 0.65471 | 353.5441 | 631.7963 | 631.7963 | 730.003 |  | 0 | 0 | 0 | 36.003
2020 | 9 | 15 | 15 | 1190.9 | 0.50243 | 271.3148 | 484.8496 | 484.8496 | 560.2148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 16 | 1202.8 | 0.50566 | 273.0589 | 487.9663 | 487.9663 | 563.816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 17 | 1195.5 | 0.43065 | 232.5492 | 415.574 | 415.574 | 480.171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 18 | 1184.5 | 0.39591 | 213.79 | 382.0506 | 382.0506 | 441.4367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 19 | 1200.9 | 0.32345 | 174.6623 | 312.128 | 312.128 | 360.6453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 20 | 1185.4 | 0.20591 | 111.191 | 198.7025 | 198.7025 | 229.5889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 21 | 1171.2 | 0.23582 | 127.3433 | 227.5672 | 227.5672 | 262.9403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 22 | 1130 | 0.15674 | 84.6394 | 151.2538 | 151.2538 | 174.7647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 23 | 1027.2 | 0.11397 | 61.5441 | 109.9817 | 109.9817 | 127.0773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 15 | 24 | 936.2 | 0.15009 | 81.0467 | 144.8335 | 144.8335 | 167.3465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 16 | 1 | 885.8 | 0.12983 | 70.1068 | 125.2834 | 125.2834 | 144.7575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 16 | 2 | 880.5 | 0.26558 | 143.4137 | 256.2856 | 256.2856 | 296.1227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 16 | 3 | 881.9 | 0.38513 | 207.9716 | 371.653 | 371.653 | 429.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5229
2020 | 9 | 16 | 4 | 889.1 | 0.49594 | 267.8073 | 478.5816 | 478.5816 | 552.9725 |  | 0 | 79.4816 | 79.4816 | 153.8725
2020 | 9 | 16 | 5 | 932.7 | 0.49576 | 267.713 | 478.413 | 478.413 | 552.7777 |  | 0 | 35.713 | 35.713 | 110.0777
2020 | 9 | 16 | 6 | 1017.6 | 0.65053 | 351.2836 | 627.7567 | 627.7567 | 725.3355 |  | 0 | 100.1567 | 100.1567 | 197.7355
2020 | 9 | 16 | 7 | 1150.4 | 0.83108 | 448.7828 | 801.9915 | 801.9915 | 926.6534 |  | 0 | 141.5915 | 141.5915 | 266.2534
2020 | 9 | 16 | 8 | 1182.8 | 0.83709 | 452.0269 | 807.7889 | 807.7889 | 933.3519 |  | 0 | 114.9889 | 114.9889 | 240.5519
2020 | 9 | 16 | 9 | 1199.5 | 0.8615 | 465.2085 | 831.3448 | 831.3448 | 960.5694 |  | 0 | 121.8448 | 121.8448 | 251.0694
2020 | 9 | 16 | 10 | 1188.2 | 0.89299 | 482.2143 | 861.7348 | 861.7348 | 995.6833 |  | 0 | 163.5348 | 163.5348 | 297.4833
2020 | 9 | 16 | 11 | 1188.2 | 0.8735 | 471.6896 | 842.9268 | 842.9268 | 973.9517 |  | 0 | 144.7268 | 144.7268 | 275.7517
2020 | 9 | 16 | 12 | 1184 | 0.83795 | 452.4947 | 808.6248 | 808.6248 | 934.3178 |  | 0 | 114.6248 | 114.6248 | 240.3178
2020 | 9 | 16 | 13 | 1184.9 | 0.78828 | 425.6703 | 760.6885 | 760.6885 | 878.9303 |  | 0 | 65.7885 | 65.7885 | 184.0303
2020 | 9 | 16 | 14 | 1195.1 | 0.81957 | 442.5653 | 790.8806 | 790.8806 | 913.8154 |  | 0 | 85.7806 | 85.7806 | 208.7154
2020 | 9 | 16 | 15 | 1180.7 | 0.79789 | 430.8611 | 769.9648 | 769.9648 | 889.6485 |  | 0 | 79.2648 | 79.2648 | 198.9485
2020 | 9 | 16 | 16 | 1204.5 | 0.74545 | 402.5438 | 719.3606 | 719.3606 | 831.1783 |  | 0 | 4.8606 | 4.8606 | 116.6783
2020 | 9 | 16 | 17 | 1192.9 | 0.58575 | 316.306 | 565.2505 | 565.2505 | 653.1133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 16 | 18 | 1182.8 | 0.61782 | 333.623 | 596.1967 | 596.1967 | 688.8697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 16 | 19 | 1200.1 | 0.62287 | 336.3491 | 601.0683 | 601.0683 | 694.4986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 16 | 20 | 1199.5 | 0.695 | 375.2984 | 670.6721 | 670.6721 | 774.9216 |  | 0 | 0 | 0 | 65.4216
2020 | 9 | 16 | 21 | 1171.2 | 0.74066 | 399.9574 | 714.7386 | 714.7386 | 825.8379 |  | 0 | 33.5386 | 33.5386 | 144.6379
2020 | 9 | 16 | 22 | 1098.8 | 0.79268 | 428.0465 | 764.9349 | 764.9349 | 883.8367 |  | 0 | 156.1349 | 156.1349 | 275.0367
2020 | 9 | 16 | 23 | 1017 | 0.81041 | 437.6227 | 782.048 | 782.048 | 903.6098 |  | 0 | 255.048 | 255.048 | 376.6098
2020 | 9 | 16 | 24 | 936.7 | 0.75728 | 408.9327 | 730.7779 | 730.7779 | 844.3704 |  | 0 | 284.0779 | 284.0779 | 397.6704
2020 | 9 | 17 | 1 | 896.9 | 0.69918 | 377.5565 | 674.7075 | 674.7075 | 779.5843 |  | 0 | 267.8075 | 267.8075 | 372.6843
2020 | 9 | 17 | 2 | 884 | 0.71828 | 387.869 | 693.1362 | 693.1362 | 800.8776 |  | 0 | 299.1362 | 299.1362 | 406.8776
2020 | 9 | 17 | 3 | 880.5 | 0.72725 | 392.7149 | 701.7962 | 701.7962 | 810.8836 |  | 2.2149 | 311.2962 | 311.2962 | 420.3836
2020 | 9 | 17 | 4 | 885.7 | 0.71603 | 386.6559 | 690.9683 | 690.9683 | 798.3727 |  | 0 | 295.2683 | 295.2683 | 402.6727
2020 | 9 | 17 | 5 | 919.8 | 0.67153 | 362.6252 | 648.0246 | 648.0246 | 748.7538 |  | 0 | 218.2246 | 218.2246 | 318.9538
2020 | 9 | 17 | 6 | 1011.5 | 0.66659 | 359.9569 | 643.2563 | 643.2563 | 743.2443 |  | 0 | 121.7563 | 121.7563 | 221.7443
2020 | 9 | 17 | 7 | 1149.3 | 0.59453 | 321.0461 | 573.7213 | 573.7213 | 662.9008 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6008
2020 | 9 | 17 | 8 | 1184.6 | 0.71811 | 387.7789 | 692.9753 | 692.9753 | 800.6917 |  | 0 | 0 | 0 | 106.0917
2020 | 9 | 17 | 9 | 1197.8 | 0.64247 | 346.9326 | 619.9814 | 619.9814 | 716.3515 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5515
2020 | 9 | 17 | 10 | 1186 | 0.59106 | 319.1736 | 570.375 | 570.375 | 659.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 11 | 1183.2 | 0.53818 | 290.6197 | 519.3481 | 519.3481 | 600.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 12 | 1186 | 0.4787 | 258.497 | 461.9437 | 461.9437 | 533.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 13 | 1149.5 | 0.5122 | 276.5874 | 494.272 | 494.272 | 571.1018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 14 | 1142.5 | 0.37373 | 201.8149 | 360.6506 | 360.6506 | 416.7103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 15 | 1165 | 0.3145 | 169.8299 | 303.4924 | 303.4924 | 350.6674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 16 | 1194.6 | 0.2016 | 108.8635 | 194.5432 | 194.5432 | 224.7831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 17 | 1188.2 | 0.14248 | 76.9406 | 137.4957 | 137.4957 | 158.8681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 18 | 1150.4 | 0.12816 | 69.2071 | 123.6756 | 123.6756 | 142.8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 19 | 1162.3 | 0.10584 | 57.1558 | 102.1396 | 102.1396 | 118.0162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 20 | 1179.4 | 0.07961 | 42.9892 | 76.8232 | 76.8232 | 88.7647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 21 | 1167.8 | 0.054061 | 29.1932 | 52.1693 | 52.1693 | 60.2785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 22 | 1101.9 | 0.085117 | 45.9634 | 82.1383 | 82.1383 | 94.9059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 23 | 1025.6 | 0.071328 | 38.5173 | 68.8318 | 68.8318 | 79.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 17 | 24 | 937.3 | 0.04148 | 22.3991 | 40.028 | 40.028 | 46.2499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 1 | 882.8 | 0.026938 | 14.5464 | 25.995 | 25.995 | 30.0357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 2 | 862.8 | 0.019938 | 10.7667 | 19.2404 | 19.2404 | 22.2312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 3 | 860.7 | 0.017984 | 9.7116 | 17.355 | 17.355 | 20.0527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 4 | 869.3 | 0.016763 | 9.0522 | 16.1766 | 16.1766 | 18.691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 5 | 902.2 | 0.023343 | 12.6055 | 22.5264 | 22.5264 | 26.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 6 | 1012.2 | 0.020652 | 11.1522 | 19.9293 | 19.9293 | 23.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 7 | 1128.2 | 0.015801 | 8.5324 | 15.2477 | 15.2477 | 17.6178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 8 | 1197.8 | 0.012982 | 7.01 | 12.5272 | 12.5272 | 14.4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 9 | 1256 | 0.012367 | 6.678 | 11.9339 | 11.9339 | 13.7889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 10 | 1221.6 | 0.016831 | 9.0887 | 16.2418 | 16.2418 | 18.7665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 11 | 1262.6 | 0.017497 | 9.4482 | 16.8844 | 16.8844 | 19.5089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 12 | 1259.2 | 0.02167 | 11.702 | 20.9118 | 20.9118 | 24.1624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 13 | 1200.1 | 0.022128 | 11.949 | 21.3532 | 21.3532 | 24.6724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 14 | 1200.1 | 0.021289 | 11.4958 | 20.5435 | 20.5435 | 23.7367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 15 | 1200.1 | 0.024438 | 13.1963 | 23.5824 | 23.5824 | 27.248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 16 | 1228 | 0.02213 | 11.95 | 21.3551 | 21.3551 | 24.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 17 | 1256.8 | 0.022364 | 12.0765 | 21.5811 | 21.5811 | 24.9357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 18 | 1192.4 | 0.03632 | 19.6126 | 35.0484 | 35.0484 | 40.4964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 19 | 1168.4 | 0.050308 | 27.1664 | 48.5473 | 48.5473 | 56.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 20 | 1176.4 | 0.048169 | 26.011 | 46.4827 | 46.4827 | 53.708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 21 | 1142.1 | 0.10278 | 55.4999 | 99.1803 | 99.1803 | 114.597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 22 | 1070.2 | 0.073532 | 39.7074 | 70.9587 | 70.9587 | 81.9885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 23 | 1014.1 | 0.061251 | 33.0758 | 59.1077 | 59.1077 | 68.2954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 18 | 24 | 954 | 0.048519 | 26.2005 | 46.8213 | 46.8213 | 54.0992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 1 | 901 | 0.032274 | 17.4281 | 31.1447 | 31.1447 | 35.9858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 2 | 879.3 | 0.026559 | 14.342 | 25.6297 | 25.6297 | 29.6136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 3 | 868.4 | 0.027154 | 14.6632 | 26.2037 | 26.2037 | 30.2768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 4 | 884.8 | 0.020206 | 10.9112 | 19.4987 | 19.4987 | 22.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 5 | 888.9 | 0.013577 | 7.3313 | 13.1014 | 13.1014 | 15.1379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 6 | 935.9 | 0.035 | 18.9 | 33.775 | 33.775 | 39.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 7 | 996.6 | 0.058027 | 31.3348 | 55.9964 | 55.9964 | 64.7006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 8 | 1118 | 0.066138 | 35.7148 | 63.8236 | 63.8236 | 73.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 9 | 1127.8 | 0.080833 | 43.6497 | 78.0037 | 78.0037 | 90.1286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 10 | 1171.4 | 0.081132 | 43.811 | 78.2919 | 78.2919 | 90.4617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 11 | 1165.4 | 0.06926 | 37.4003 | 66.8357 | 66.8357 | 77.2247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 12 | 1149.5 | 0.061843 | 33.3952 | 59.6785 | 59.6785 | 68.955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 13 | 1127.1 | 0.112 | 60.4806 | 108.0811 | 108.0811 | 124.8812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 14 | 1050.9 | 0.11926 | 64.3981 | 115.0819 | 115.0819 | 132.9702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 15 | 1069.1 | 0.14209 | 76.7278 | 137.1154 | 137.1154 | 158.4287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 16 | 1110.2 | 0.14571 | 78.6835 | 140.6104 | 140.6104 | 162.4669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 17 | 1145 | 0.10034 | 54.1863 | 96.8328 | 96.8328 | 111.8846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 18 | 1087.7 | 0.15221 | 82.1914 | 146.879 | 146.879 | 169.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 19 | 1099.6 | 0.17271 | 93.2609 | 166.6607 | 166.6607 | 192.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 20 | 1143.7 | 0.14496 | 78.2759 | 139.8819 | 139.8819 | 161.6252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 21 | 1099.6 | 0.15806 | 85.3519 | 152.5271 | 152.5271 | 176.2359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 22 | 1102 | 0.16744 | 90.4176 | 161.5796 | 161.5796 | 186.6956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 23 | 1002.7 | 0.20184 | 108.996 | 194.7799 | 194.7799 | 225.0566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 19 | 24 | 922.8 | 0.28847 | 155.7725 | 278.3713 | 278.3713 | 321.6414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 1 | 904.6 | 0.31918 | 172.3589 | 308.0118 | 308.0118 | 355.8892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 2 | 876.8 | 0.41613 | 224.7125 | 401.5695 | 401.5695 | 463.9897 |  | 0 | 14.7695 | 14.7695 | 77.1897
2020 | 9 | 20 | 3 | 848.7 | 0.57364 | 309.7641 | 553.56 | 553.56 | 639.6056 |  | 0 | 194.86 | 194.86 | 280.9056
2020 | 9 | 20 | 4 | 841.2 | 0.59992 | 323.9563 | 578.9218 | 578.9218 | 668.9097 |  | 0 | 227.7218 | 227.7218 | 317.7097
2020 | 9 | 20 | 5 | 847.4 | 0.53243 | 287.5127 | 513.7958 | 513.7958 | 593.6604 |  | 0 | 156.3958 | 156.3958 | 236.2604
2020 | 9 | 20 | 6 | 886.4 | 0.56035 | 302.587 | 540.7342 | 540.7342 | 624.7862 |  | 0 | 144.3342 | 144.3342 | 228.3862
2020 | 9 | 20 | 7 | 916.5 | 0.45376 | 245.0288 | 437.8755 | 437.8755 | 505.9391 |  | 0 | 11.3755 | 11.3755 | 79.4391
2020 | 9 | 20 | 8 | 1022.8 | 0.41335 | 223.2111 | 398.8865 | 398.8865 | 460.8896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 9 | 1105.9 | 0.41918 | 226.356 | 404.5066 | 404.5066 | 467.3833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 10 | 1112.5 | 0.34397 | 185.7412 | 331.9265 | 331.9265 | 383.5213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 11 | 1116.1 | 0.31691 | 171.1304 | 305.8164 | 305.8164 | 353.3526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 12 | 1146.2 | 0.31279 | 168.9075 | 301.8439 | 301.8439 | 348.7627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 13 | 1145 | 0.30714 | 165.8552 | 296.3893 | 296.3893 | 342.4602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 14 | 1080.5 | 0.28617 | 154.5309 | 276.1524 | 276.1524 | 319.0776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 15 | 1121.8 | 0.30595 | 165.2141 | 295.2437 | 295.2437 | 341.1365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 16 | 1137.3 | 0.37189 | 200.819 | 358.871 | 358.871 | 414.654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 17 | 1158 | 0.29676 | 160.2498 | 286.3723 | 286.3723 | 330.8862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 18 | 1178.3 | 0.39517 | 213.3933 | 381.3417 | 381.3417 | 440.6176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 19 | 1169.3 | 0.42704 | 230.6033 | 412.0967 | 412.0967 | 476.1532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 20 | 1186 | 0.40985 | 221.3202 | 395.5074 | 395.5074 | 456.9852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 21 | 1127.8 | 0.39521 | 213.4153 | 381.381 | 381.381 | 440.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 22 | 1047.9 | 0.33557 | 181.2062 | 323.8222 | 323.8222 | 374.1572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 23 | 974.5 | 0.28698 | 154.9674 | 276.9325 | 276.9325 | 319.979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 20 | 24 | 901.1 | 0.29728 | 160.5316 | 286.8759 | 286.8759 | 331.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 1 | 855.3 | 0.16851 | 90.996 | 162.6132 | 162.6132 | 187.8898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 2 | 834.2 | 0.2227 | 120.2556 | 214.9013 | 214.9013 | 248.3056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 3 | 823.8 | 0.26517 | 143.1943 | 255.8936 | 255.8936 | 295.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 4 | 852.9 | 0.24913 | 134.5307 | 240.4114 | 240.4114 | 277.7811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 5 | 879.7 | 0.21303 | 115.0346 | 205.5711 | 205.5711 | 237.5252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 6 | 1015 | 0.24723 | 133.5019 | 238.5729 | 238.5729 | 275.6568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 7 | 1157.6 | 0.20985 | 113.3167 | 202.5011 | 202.5011 | 233.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 8 | 1200.1 | 0.1603 | 86.5613 | 154.6882 | 154.6882 | 178.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 9 | 1186.2 | 0.20382 | 110.0639 | 196.6882 | 196.6882 | 227.2615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 10 | 1186 | 0.13969 | 75.4321 | 134.7999 | 134.7999 | 155.7532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 11 | 1226.5 | 0.12617 | 68.1301 | 121.751 | 121.751 | 140.6761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 12 | 1197.8 | 0.085172 | 45.9928 | 82.1908 | 82.1908 | 94.9666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 13 | 1202.8 | 0.10377 | 56.0353 | 100.1372 | 100.1372 | 115.7025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 14 | 1186 | 0.11706 | 63.2115 | 112.9613 | 112.9613 | 130.5201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 15 | 1200.1 | 0.1509 | 81.4869 | 145.6201 | 145.6201 | 168.2553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 16 | 1213.7 | 0.13094 | 70.7049 | 126.3523 | 126.3523 | 145.9926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 17 | 1261 | 0.10075 | 54.4041 | 97.2222 | 97.2222 | 112.3344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 18 | 1233.5 | 0.1476 | 79.7063 | 142.4381 | 142.4381 | 164.5787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 19 | 1212.2 | 0.22336 | 120.6142 | 215.5421 | 215.5421 | 249.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 20 | 1200.8 | 0.30819 | 166.4246 | 297.4069 | 297.4069 | 343.636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 21 | 1173.9 | 0.31164 | 168.288 | 300.7369 | 300.7369 | 347.4836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 22 | 1128.1 | 0.24409 | 131.8069 | 235.5438 | 235.5438 | 272.1568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 23 | 1020.5 | 0.20021 | 108.1109 | 193.1983 | 193.1983 | 223.2291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 21 | 24 | 942.3 | 0.14788 | 79.8542 | 142.7024 | 142.7024 | 164.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 1 | 906.5 | 0.19727 | 106.5245 | 190.3632 | 190.3632 | 219.9533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 2 | 879.2 | 0.19871 | 107.3033 | 191.755 | 191.755 | 221.5614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 3 | 889.1 | 0.18745 | 101.2216 | 180.8868 | 180.8868 | 209.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 4 | 886.8 | 0.14465 | 78.1087 | 139.5832 | 139.5832 | 161.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 5 | 959.9 | 0.12267 | 66.2416 | 118.3762 | 118.3762 | 136.7767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 6 | 1038.8 | 0.099667 | 53.82 | 96.1784 | 96.1784 | 111.1284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 7 | 1169.4 | 0.052567 | 28.3862 | 50.7272 | 50.7272 | 58.6123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 8 | 1220.5 | 0.054967 | 29.6823 | 53.0435 | 53.0435 | 61.2886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 9 | 1208.7 | 0.063805 | 34.4545 | 61.5715 | 61.5715 | 71.1422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 10 | 1199.5 | 0.066818 | 36.0816 | 64.4791 | 64.4791 | 74.5017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 11 | 1180.4 | 0.086649 | 46.7903 | 83.616 | 83.616 | 96.6134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 12 | 1177.2 | 0.09916 | 53.5465 | 95.6896 | 95.6896 | 110.5636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 13 | 1180.4 | 0.08142 | 43.9666 | 78.5699 | 78.5699 | 90.7828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 14 | 1171.2 | 0.18139 | 97.9495 | 175.0394 | 175.0394 | 202.2476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 15 | 1169.1 | 0.17224 | 93.007 | 166.2069 | 166.2069 | 192.0422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 16 | 1180.4 | 0.22857 | 123.4271 | 220.5688 | 220.5688 | 254.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 17 | 1209.4 | 0.25268 | 136.4488 | 243.839 | 243.839 | 281.7414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 18 | 1186 | 0.33719 | 182.0817 | 325.3867 | 325.3867 | 375.9649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 19 | 1176.6 | 0.30064 | 162.343 | 290.113 | 290.113 | 335.2083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 20 | 1172.3 | 0.28127 | 151.8837 | 271.4218 | 271.4218 | 313.6117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 21 | 1143.7 | 0.33815 | 182.6021 | 326.3167 | 326.3167 | 377.0395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 22 | 1064.5 | 0.16076 | 86.8107 | 155.1339 | 155.1339 | 179.248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 23 | 989.3 | 0.20461 | 110.487 | 197.4444 | 197.4444 | 228.1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 22 | 24 | 902.2 | 0.19695 | 106.3531 | 190.0569 | 190.0569 | 219.5994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 1 | 860.4 | 0.17984 | 97.1145 | 173.5473 | 173.5473 | 200.5235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 2 | 839.1 | 0.15311 | 82.6771 | 147.7471 | 147.7471 | 170.713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 3 | 836.5 | 0.14939 | 80.6701 | 144.1604 | 144.1604 | 166.5688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 4 | 849.7 | 0.12273 | 66.2719 | 118.4303 | 118.4303 | 136.8392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 5 | 881.3 | 0.11502 | 62.1091 | 110.9913 | 110.9913 | 128.2438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 6 | 991.1 | 0.12177 | 65.7538 | 117.5045 | 117.5045 | 135.7694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 7 | 1132.6 | 0.086584 | 46.7551 | 83.5532 | 83.5532 | 96.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 8 | 1188.2 | 0.047629 | 25.7199 | 45.9624 | 45.9624 | 53.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 9 | 1201 | 0.041809 | 22.5769 | 40.3457 | 40.3457 | 46.6171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 10 | 1200.1 | 0.051411 | 27.7618 | 49.6114 | 49.6114 | 57.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 11 | 1190.9 | 0.050479 | 27.2589 | 48.7127 | 48.7127 | 56.2846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 12 | 1184.6 | 0.06167 | 33.3018 | 59.5115 | 59.5115 | 68.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 13 | 1180.4 | 0.074975 | 40.4867 | 72.3512 | 72.3512 | 83.5975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 14 | 1172.3 | 0.091364 | 49.3363 | 88.1658 | 88.1658 | 101.8703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 15 | 1163.5 | 0.11692 | 63.1386 | 112.831 | 112.831 | 130.3695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 16 | 1204.5 | 0.1214 | 65.5572 | 117.1531 | 117.1531 | 135.3634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 17 | 1219.2 | 0.083094 | 44.871 | 80.1861 | 80.1861 | 92.6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 18 | 1177 | 0.093242 | 50.3505 | 89.9782 | 89.9782 | 103.9645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 19 | 1190.7 | 0.077861 | 42.0451 | 75.1362 | 75.1362 | 86.8153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 20 | 1192.4 | 0.086074 | 46.4797 | 83.061 | 83.061 | 95.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 21 | 1176.6 | 0.10363 | 55.9579 | 99.9988 | 99.9988 | 115.5427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 22 | 1108.1 | 0.068132 | 36.7914 | 65.7477 | 65.7477 | 75.9675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 23 | 1014.5 | 0.071326 | 38.5159 | 68.8293 | 68.8293 | 79.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 23 | 24 | 904.6 | 0.070386 | 38.0086 | 67.9228 | 67.9228 | 78.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 1 | 870.3 | 0.046221 | 24.9595 | 44.6036 | 44.6036 | 51.5368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 2 | 837.5 | 0.051276 | 27.6888 | 49.4809 | 49.4809 | 57.1723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 3 | 838.7 | 0.027642 | 14.9269 | 26.6749 | 26.6749 | 30.8213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 4 | 846.9 | 0.030576 | 16.511 | 29.5057 | 29.5057 | 34.0921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 5 | 884.8 | 0.028189 | 15.2221 | 27.2025 | 27.2025 | 31.4309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 6 | 996.3 | 0.020166 | 10.8897 | 19.4603 | 19.4603 | 22.4852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 7 | 1142.5 | 0.021308 | 11.5061 | 20.5617 | 20.5617 | 23.7579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 8 | 1173.9 | 0.027823 | 15.0242 | 26.8487 | 26.8487 | 31.0221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 9 | 1195.1 | 0.038965 | 21.0412 | 37.6015 | 37.6015 | 43.4463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 10 | 1176.6 | 0.019508 | 10.5341 | 18.8248 | 18.8248 | 21.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 11 | 1171.2 | 0.040073 | 21.6396 | 38.6707 | 38.6707 | 44.6817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 12 | 1166.7 | 0.021899 | 11.8255 | 21.1326 | 21.1326 | 24.4174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 13 | 1180.4 | 0.015774 | 8.5182 | 15.2223 | 15.2223 | 17.5885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 14 | 1171.2 | 0.017536 | 9.4692 | 16.9218 | 16.9218 | 19.5521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 15 | 1179.4 | 0.017126 | 9.2478 | 16.5262 | 16.5262 | 19.0951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 16 | 1186.2 | 0.010077 | 5.4415 | 9.7241 | 9.7241 | 11.2356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 17 | 1184.9 | 0.010777 | 5.8194 | 10.3995 | 10.3995 | 12.016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 18 | 1157.6 | 0.011783 | 6.3627 | 11.3704 | 11.3704 | 13.1378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 19 | 1174.3 | 0.010581 | 5.7136 | 10.2105 | 10.2105 | 11.7976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 20 | 1150.4 | 0.011751 | 6.3458 | 11.3402 | 11.3402 | 13.1029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 21 | 1126.5 | 0.015693 | 8.4745 | 15.1442 | 15.1442 | 17.4982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 22 | 1059.9 | 0.03328 | 17.971 | 32.1148 | 32.1148 | 37.1067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 23 | 993.8 | 0.078958 | 42.6376 | 76.1949 | 76.1949 | 88.0387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 24 | 24 | 896.8 | 0.067427 | 36.4104 | 65.0667 | 65.0667 | 75.1807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 1 | 852.8 | 0.028057 | 15.1508 | 27.0751 | 27.0751 | 31.2837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 2 | 834.2 | 0.037852 | 20.44 | 36.527 | 36.527 | 42.2048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 3 | 841 | 0.089062 | 48.0936 | 85.945 | 85.945 | 99.3043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 4 | 842.5 | 0.10588 | 57.1736 | 102.1713 | 102.1713 | 118.0529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 5 | 887.1 | 0.14307 | 77.2571 | 138.0613 | 138.0613 | 159.5216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 6 | 991.5 | 0.18064 | 97.5467 | 174.3195 | 174.3195 | 201.4158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 7 | 1133.7 | 0.19465 | 105.1108 | 187.8369 | 187.8369 | 217.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 8 | 1186 | 0.14944 | 80.6964 | 144.2075 | 144.2075 | 166.6232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 9 | 1184.6 | 0.16697 | 90.164 | 161.1263 | 161.1263 | 186.1719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 10 | 1182.8 | 0.16266 | 87.8372 | 156.9683 | 156.9683 | 181.3675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 11 | 1179.4 | 0.20508 | 110.7438 | 197.9032 | 197.9032 | 228.6654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 12 | 1199.6 | 0.21957 | 118.5668 | 211.8832 | 211.8832 | 244.8184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 13 | 1200.1 | 0.22675 | 122.4427 | 218.8097 | 218.8097 | 252.8216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 14 | 1184.9 | 0.3192 | 172.3697 | 308.031 | 308.031 | 355.9115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 15 | 1179.1 | 0.28916 | 156.1487 | 279.0434 | 279.0434 | 322.4181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 16 | 1197.4 | 0.26327 | 142.1676 | 254.0587 | 254.0587 | 293.5497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 17 | 1186 | 0.2431 | 131.2759 | 234.5949 | 234.5949 | 271.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 18 | 1147 | 0.42856 | 231.4213 | 413.5584 | 413.5584 | 477.8421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 19 | 1161.6 | 0.53202 | 287.2932 | 513.4035 | 513.4035 | 593.2072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 20 | 1150.7 | 0.58524 | 316.032 | 564.7609 | 564.7609 | 652.5475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 21 | 1128.6 | 0.59238 | 319.8836 | 571.6438 | 571.6438 | 660.5004 |  | 0 | 0 | 0 | 21.9004
2020 | 9 | 25 | 22 | 1096.5 | 0.42866 | 231.4784 | 413.6604 | 413.6604 | 477.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 23 | 1065.5 | 0.51191 | 276.4295 | 493.9898 | 493.9898 | 570.7757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 25 | 24 | 948.3 | 0.44383 | 239.6705 | 428.3 | 428.3 | 494.8751 |  | 0 | 0 | 0 | 36.5751
2020 | 9 | 26 | 1 | 921.2 | 0.41907 | 226.299 | 404.4048 | 404.4048 | 467.2656 |  | 0 | 0 | 0 | 36.0656
2020 | 9 | 26 | 2 | 865.6 | 0.37907 | 204.6989 | 365.8045 | 365.8045 | 422.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 47.0653
2020 | 9 | 26 | 3 | 839.3 | 0.35381 | 191.0594 | 341.4302 | 341.4302 | 394.5023 |  | 0 | 0 | 0 | 45.2023
2020 | 9 | 26 | 4 | 853.4 | 0.32983 | 178.107 | 318.2837 | 318.2837 | 367.7579 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3579
2020 | 9 | 26 | 5 | 847 | 0.29338 | 158.4251 | 283.1116 | 283.1116 | 327.1185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 6 | 870.7 | 0.28931 | 156.2268 | 279.1831 | 279.1831 | 322.5794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 7 | 927.2 | 0.22953 | 123.9486 | 221.5007 | 221.5007 | 255.9309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 8 | 1018.2 | 0.18932 | 102.2341 | 182.6962 | 182.6962 | 211.0945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 9 | 1102 | 0.15666 | 84.5989 | 151.1814 | 151.1814 | 174.6811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 10 | 1142.4 | 0.1316 | 71.0649 | 126.9957 | 126.9957 | 146.7359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 11 | 1177 | 0.098741 | 53.32 | 95.2849 | 95.2849 | 110.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 12 | 1158 | 0.14647 | 79.0956 | 141.3467 | 141.3467 | 163.3177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 13 | 1137.1 | 0.15039 | 81.2115 | 145.128 | 145.128 | 167.6868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 14 | 1115.5 | 0.20467 | 110.5197 | 197.5028 | 197.5028 | 228.2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 15 | 1123.2 | 0.1275 | 68.8518 | 123.0406 | 123.0406 | 142.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 16 | 1150.4 | 0.12327 | 66.5668 | 118.9573 | 118.9573 | 137.4481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 17 | 1158 | 0.13439 | 72.5702 | 129.6857 | 129.6857 | 149.8441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 18 | 1157.6 | 0.10939 | 59.0688 | 105.5581 | 105.5581 | 121.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 19 | 1172.3 | 0.11024 | 59.531 | 106.384 | 106.384 | 122.9204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 20 | 1149.5 | 0.10528 | 56.8536 | 101.5995 | 101.5995 | 117.3922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 21 | 1157.3 | 0.059602 | 32.1848 | 57.5155 | 57.5155 | 66.4557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 22 | 1076 | 0.062166 | 33.5694 | 59.9898 | 59.9898 | 69.3146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 23 | 989.3 | 0.067564 | 36.4844 | 65.199 | 65.199 | 75.3335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 26 | 24 | 934.5 | 0.057267 | 30.9242 | 55.2627 | 55.2627 | 63.8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 1 | 904.6 | 0.02742 | 14.8069 | 26.4604 | 26.4604 | 30.5735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 2 | 885.8 | 0.034072 | 18.3989 | 32.8795 | 32.8795 | 37.9903 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 3 | 860.5 | 0.04783 | 25.8285 | 46.1564 | 46.1564 | 53.331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 4 | 842.3 | 0.078814 | 42.5594 | 76.0552 | 76.0552 | 87.8772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 5 | 861.7 | 0.10896 | 58.8374 | 105.1446 | 105.1446 | 121.4883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 6 | 866.1 | 0.20084 | 108.4518 | 193.8075 | 193.8075 | 223.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 7 | 887.4 | 0.16232 | 87.6509 | 156.6354 | 156.6354 | 180.9828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 8 | 1001.4 | 0.18468 | 99.7297 | 178.2207 | 178.2207 | 205.9234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 9 | 1118.5 | 0.22762 | 122.9156 | 219.6547 | 219.6547 | 253.7979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 10 | 1145 | 0.37926 | 204.8006 | 365.9863 | 365.9863 | 422.8754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 11 | 1118.6 | 0.43511 | 234.9571 | 419.877 | 419.877 | 485.1428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 12 | 1118.6 | 0.56109 | 302.9899 | 541.4542 | 541.4542 | 625.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 13 | 1104.8 | 0.5241 | 283.0162 | 505.7605 | 505.7605 | 584.3761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 14 | 1074.7 | 0.47792 | 258.0761 | 461.1916 | 461.1916 | 532.8794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 15 | 1075.8 | 0.44317 | 239.3126 | 427.6605 | 427.6605 | 494.1362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 16 | 1116.7 | 0.41667 | 225.0039 | 402.0903 | 402.0903 | 464.5913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 17 | 1118.6 | 0.38519 | 208.0033 | 371.7096 | 371.7096 | 429.4882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 18 | 1060.8 | 0.2834 | 153.038 | 273.4845 | 273.4845 | 315.9951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 19 | 1134.5 | 0.35077 | 189.4183 | 338.4975 | 338.4975 | 391.1137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 20 | 1135.9 | 0.36695 | 198.1535 | 354.1076 | 354.1076 | 409.1502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 21 | 1117.9 | 0.30592 | 165.1989 | 295.2165 | 295.2165 | 341.1051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 22 | 1030.6 | 0.25172 | 135.9268 | 242.9063 | 242.9063 | 280.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 23 | 989.3 | 0.19412 | 104.8252 | 187.3265 | 187.3265 | 216.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 27 | 24 | 888.9 | 0.14367 | 77.5837 | 138.645 | 138.645 | 160.196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 1 | 849.1 | 0.14201 | 76.6827 | 137.0349 | 137.0349 | 158.3356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 2 | 856.5 | 0.10606 | 57.2708 | 102.3451 | 102.3451 | 118.2537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 3 | 841 | 0.087512 | 47.2563 | 84.4487 | 84.4487 | 97.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 4 | 846.7 | 0.070548 | 38.0959 | 68.0787 | 68.0787 | 78.6609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 5 | 889.9 | 0.056687 | 30.6111 | 54.7032 | 54.7032 | 63.2063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 6 | 997.7 | 0.057137 | 30.8541 | 55.1374 | 55.1374 | 63.708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 7 | 1155.8 | 0.045559 | 24.6018 | 43.9643 | 43.9643 | 50.7981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 8 | 1191.4 | 0.032517 | 17.559 | 31.3786 | 31.3786 | 36.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 9 | 1179.1 | 0.015945 | 8.6101 | 15.3866 | 15.3866 | 17.7782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 10 | 1165.4 | 0.0099955 | 5.3976 | 9.6456 | 9.6456 | 11.1449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 11 | 1172.3 | 0.012964 | 7.0004 | 12.51 | 12.51 | 14.4546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 12 | 1171.2 | 0.016616 | 8.9724 | 16.034 | 16.034 | 18.5264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 13 | 1177.1 | 0.017293 | 9.3383 | 16.6879 | 16.6879 | 19.2819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 14 | 1135.9 | 0.019179 | 10.3569 | 18.5081 | 18.5081 | 21.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 15 | 1170.5 | 0.028932 | 15.623 | 27.919 | 27.919 | 32.2587 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 16 | 1184 | 0.066478 | 35.8982 | 64.1515 | 64.1515 | 74.1232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 17 | 1184.6 | 0.067179 | 36.2766 | 64.8276 | 64.8276 | 74.9044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 18 | 1157.3 | 0.152 | 82.0779 | 146.6762 | 146.6762 | 169.4756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 19 | 1177.3 | 0.38437 | 207.5597 | 370.9169 | 370.9169 | 428.5724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 20 | 1165.4 | 0.4773 | 257.7427 | 460.5957 | 460.5957 | 532.1909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 21 | 1142.4 | 0.55504 | 299.7242 | 535.6183 | 535.6183 | 618.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 28 | 22 | 1060.8 | 0.59561 | 321.6273 | 574.76 | 574.76 | 664.1009 |  | 0 | 3.96 | 3.96 | 93.3009
2020 | 9 | 28 | 23 | 985.9 | 0.58198 | 314.2701 | 561.6124 | 561.6124 | 648.9096 |  | 0 | 65.7124 | 65.7124 | 153.0096
2020 | 9 | 28 | 24 | 904.6 | 0.57929 | 312.8154 | 559.0127 | 559.0127 | 645.9059 |  | 0 | 144.4127 | 144.4127 | 231.3059
2020 | 9 | 29 | 1 | 857.8 | 0.58447 | 315.6116 | 564.0097 | 564.0097 | 651.6796 |  | 0 | 196.2097 | 196.2097 | 283.8796
2020 | 9 | 29 | 2 | 820.9 | 0.5629 | 303.9657 | 543.198 | 543.198 | 627.6329 |  | 0 | 212.298 | 212.298 | 296.7329
2020 | 9 | 29 | 3 | 826.2 | 0.56259 | 303.8001 | 542.9021 | 542.9021 | 627.291 |  | 0 | 206.7021 | 206.7021 | 291.091
2020 | 9 | 29 | 4 | 833.5 | 0.48616 | 262.5278 | 469.147 | 469.147 | 542.0714 |  | 0 | 125.647 | 125.647 | 198.5714
2020 | 9 | 29 | 5 | 882.5 | 0.50825 | 274.4551 | 490.4615 | 490.4615 | 566.699 |  | 0 | 97.9615 | 97.9615 | 174.199
2020 | 9 | 29 | 6 | 1011 | 0.51165 | 276.2913 | 493.7428 | 493.7428 | 570.4904 |  | 0 | 0 | 0 | 49.4904
2020 | 9 | 29 | 7 | 1147.3 | 0.50245 | 271.3224 | 484.8631 | 484.8631 | 560.2304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 8 | 1181.1 | 0.47571 | 256.8829 | 459.0593 | 459.0593 | 530.4157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 9 | 1184.5 | 0.45589 | 246.1812 | 439.935 | 439.935 | 508.3187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 10 | 1201 | 0.39043 | 210.8315 | 376.7638 | 376.7638 | 435.3281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 11 | 1186 | 0.35177 | 189.955 | 339.4566 | 339.4566 | 392.2219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 12 | 1201.4 | 0.36646 | 197.8899 | 353.6366 | 353.6366 | 408.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 13 | 1201.5 | 0.32954 | 177.9501 | 318.0034 | 318.0034 | 367.434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 14 | 1176.6 | 0.28624 | 154.5703 | 276.2229 | 276.2229 | 319.1591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 15 | 1203.2 | 0.25315 | 136.7012 | 244.2901 | 244.2901 | 282.2627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 16 | 1260.8 | 0.34881 | 188.3578 | 336.6024 | 336.6024 | 388.924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 17 | 1233.8 | 0.39774 | 214.7797 | 383.8193 | 383.8193 | 443.4803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 18 | 1185.4 | 0.45941 | 248.081 | 443.3299 | 443.3299 | 512.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 19 | 1200.1 | 0.48355 | 261.1189 | 466.6291 | 466.6291 | 539.1622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 20 | 1200.1 | 0.62937 | 339.8585 | 607.3397 | 607.3397 | 701.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 29 | 21 | 1183.2 | 0.69858 | 377.2333 | 674.1299 | 674.1299 | 778.9169 |  | 0 | 0 | 0 | 85.7169
2020 | 9 | 29 | 22 | 1101.9 | 0.71823 | 387.8418 | 693.0877 | 693.0877 | 800.8216 |  | 0 | 81.1877 | 81.1877 | 188.9216
2020 | 9 | 29 | 23 | 1034.8 | 0.63834 | 344.7017 | 615.9947 | 615.9947 | 711.7452 |  | 0 | 71.1947 | 71.1947 | 166.9452
2020 | 9 | 29 | 24 | 917.2 | 0.72551 | 391.7769 | 700.1198 | 700.1198 | 808.9467 |  | 0 | 272.9198 | 272.9198 | 381.7467
2020 | 9 | 30 | 1 | 892.2 | 0.73775 | 398.3851 | 711.9289 | 711.9289 | 822.5914 |  | 0 | 309.7289 | 309.7289 | 420.3914
2020 | 9 | 30 | 2 | 866.7 | 0.77827 | 420.2662 | 751.0313 | 751.0313 | 867.772 |  | 43.5662 | 374.3313 | 374.3313 | 491.072
2020 | 9 | 30 | 3 | 859.3 | 0.82006 | 442.8298 | 791.3533 | 791.3533 | 914.3616 |  | 73.5298 | 422.0533 | 422.0533 | 545.0616
2020 | 9 | 30 | 4 | 871.7 | 0.79642 | 430.0688 | 768.5489 | 768.5489 | 888.0124 |  | 48.3688 | 386.8489 | 386.8489 | 506.3124
2020 | 9 | 30 | 5 | 904.6 | 0.77523 | 418.6251 | 748.0986 | 748.0986 | 864.3833 |  | 4.0251 | 333.4986 | 333.4986 | 449.7833
2020 | 9 | 30 | 6 | 1011.9 | 0.78608 | 424.4816 | 758.5643 | 758.5643 | 876.4759 |  | 0 | 236.6643 | 236.6643 | 354.5759
2020 | 9 | 30 | 7 | 1142.4 | 0.74176 | 400.5525 | 715.8021 | 715.8021 | 827.0667 |  | 0 | 63.4021 | 63.4021 | 174.6667
2020 | 9 | 30 | 8 | 1198.3 | 0.70053 | 378.2836 | 676.0069 | 676.0069 | 781.0857 |  | 0 | 0 | 0 | 72.7857
2020 | 9 | 30 | 9 | 1228 | 0.74241 | 400.9006 | 716.4243 | 716.4243 | 827.7856 |  | 0 | 0 | 0 | 89.7856
2020 | 9 | 30 | 10 | 1291.2 | 0.73253 | 395.5636 | 706.8868 | 706.8868 | 816.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5656
2020 | 9 | 30 | 11 | 1256.8 | 0.67392 | 363.9184 | 650.3357 | 650.3357 | 751.4241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 12 | 1261.4 | 0.7159 | 386.5884 | 690.8477 | 690.8477 | 798.2334 |  | 0 | 0 | 0 | 26.8334
2020 | 9 | 30 | 13 | 1221.6 | 0.70017 | 378.0895 | 675.66 | 675.66 | 780.6849 |  | 0 | 0 | 0 | 49.0849
2020 | 9 | 30 | 14 | 1200.1 | 0.65251 | 352.3555 | 629.6723 | 629.6723 | 727.5489 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4489
2020 | 9 | 30 | 15 | 1201.5 | 0.68597 | 370.4216 | 661.9572 | 661.9572 | 764.8521 |  | 0 | 0 | 0 | 53.3521
2020 | 9 | 30 | 16 | 1215.7 | 0.59832 | 323.0933 | 577.3798 | 577.3798 | 667.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 17 | 1202.8 | 0.58406 | 315.395 | 563.6226 | 563.6226 | 651.2323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 18 | 1182.4 | 0.51294 | 276.9884 | 494.9885 | 494.9885 | 571.9297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 19 | 1213.7 | 0.59819 | 323.0201 | 577.2489 | 577.2489 | 666.9767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 20 | 1190.9 | 0.56374 | 304.4173 | 544.0049 | 544.0049 | 628.5653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 21 | 1165.4 | 0.55798 | 301.3086 | 538.4496 | 538.4496 | 622.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 22 | 1101.2 | 0.45811 | 247.3771 | 442.072 | 442.072 | 510.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 23 | 1025.6 | 0.28044 | 151.4373 | 270.624 | 270.624 | 312.6899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 9 | 30 | 24 | 930.1 | 0.23052 | 124.4824 | 222.4547 | 222.4547 | 257.0331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 1 | 879.8 | 0.11986 | 64.7234 | 115.6631 | 115.6631 | 133.6418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 2 | 868.7 | 0.065247 | 35.2333 | 62.9633 | 62.9633 | 72.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 3 | 853.9 | 0.084606 | 45.6874 | 81.645 | 81.645 | 94.336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 4 | 881.6 | 0.10729 | 57.9388 | 103.5388 | 103.5388 | 119.6329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 5 | 935.1 | 0.086503 | 46.7116 | 83.4753 | 83.4753 | 96.4508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 6 | 1033.5 | 0.12306 | 66.4529 | 118.7537 | 118.7537 | 137.2128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 7 | 1168.7 | 0.19751 | 106.6569 | 190.5998 | 190.5998 | 220.2268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 8 | 1213 | 0.23625 | 127.5762 | 227.9834 | 227.9834 | 263.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 9 | 1225.4 | 0.16705 | 90.2048 | 161.1993 | 161.1993 | 186.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 10 | 1233.5 | 0.2201 | 118.8562 | 212.4004 | 212.4004 | 245.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 11 | 1243.9 | 0.18323 | 98.9462 | 176.8205 | 176.8205 | 204.3056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 12 | 1227.1 | 0.20298 | 109.6104 | 195.8779 | 195.8779 | 226.3252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 13 | 1224.2 | 0.19887 | 107.3912 | 191.912 | 191.912 | 221.7429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 14 | 1207.1 | 0.39985 | 215.9189 | 385.8551 | 385.8551 | 445.8326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 15 | 1224.2 | 0.43824 | 236.6516 | 422.9052 | 422.9052 | 488.6417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 16 | 1243.9 | 0.50122 | 270.6568 | 483.6737 | 483.6737 | 558.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 17 | 1226.6 | 0.60836 | 328.5126 | 587.0641 | 587.0641 | 678.3176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 18 | 1213.6 | 0.59324 | 320.3503 | 572.4779 | 572.4779 | 661.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 19 | 1221.4 | 0.44845 | 242.1628 | 432.7539 | 432.7539 | 500.0214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 20 | 1227.9 | 0.39427 | 212.9037 | 380.4668 | 380.4668 | 439.6067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 21 | 1215.2 | 0.26546 | 143.3473 | 256.167 | 256.167 | 295.9857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 22 | 1168.8 | 0.18608 | 100.4815 | 179.5641 | 179.5641 | 207.4756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 23 | 1093.9 | 0.16402 | 88.5719 | 158.2814 | 158.2814 | 182.8847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 1 | 24 | 974.3 | 0.20766 | 112.1356 | 200.3905 | 200.3905 | 231.5393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 1 | 914.3 | 0.16316 | 88.1086 | 157.4533 | 157.4533 | 181.9279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 2 | 889.6 | 0.16532 | 89.273 | 159.5342 | 159.5342 | 184.3323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 3 | 875.6 | 0.13193 | 71.2407 | 127.3098 | 127.3098 | 147.0989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 4 | 887.4 | 0.12922 | 69.7782 | 124.6962 | 124.6962 | 144.079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 5 | 931.1 | 0.14439 | 77.9721 | 139.3389 | 139.3389 | 160.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 6 | 1011.1 | 0.13566 | 73.2556 | 130.9105 | 130.9105 | 151.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 7 | 1127.6 | 0.10022 | 54.1214 | 96.717 | 96.717 | 111.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 8 | 1236.7 | 0.11251 | 60.7549 | 108.5712 | 108.5712 | 125.4476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 9 | 1240.1 | 0.13363 | 72.1628 | 128.9576 | 128.9576 | 149.0029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 10 | 1243.9 | 0.19956 | 107.7603 | 192.5717 | 192.5717 | 222.5051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 11 | 1240.1 | 0.2142 | 115.6669 | 206.701 | 206.701 | 238.8307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 12 | 1248 | 0.17312 | 93.4874 | 167.0654 | 167.0654 | 193.0342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 13 | 1243.5 | 0.18704 | 101.0012 | 180.4929 | 180.4929 | 208.5488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 14 | 1234.4 | 0.17603 | 95.0552 | 169.8672 | 169.8672 | 196.2714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 15 | 1225.5 | 0.19525 | 105.4355 | 188.4171 | 188.4171 | 217.7047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 16 | 1210.4 | 0.27334 | 147.602 | 263.7702 | 263.7702 | 304.7707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 17 | 1240.7 | 0.32371 | 174.8035 | 312.3804 | 312.3804 | 360.9369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 18 | 1201.1 | 0.33009 | 178.2486 | 318.5369 | 318.5369 | 368.0504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 19 | 1205.3 | 0.38204 | 206.3014 | 368.6683 | 368.6683 | 425.9743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 20 | 1198.7 | 0.45631 | 246.4062 | 440.3371 | 440.3371 | 508.7833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 21 | 1175.8 | 0.30106 | 162.5731 | 290.5242 | 290.5242 | 335.6834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 22 | 1121.7 | 0.27073 | 146.1952 | 261.2562 | 261.2562 | 301.866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 23 | 1091.9 | 0.25698 | 138.7682 | 247.9839 | 247.9839 | 286.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 2 | 24 | 1009.1 | 0.22702 | 122.593 | 219.0783 | 219.0783 | 253.1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 1 | 930.6 | 0.17307 | 93.4559 | 167.0092 | 167.0092 | 192.9692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 2 | 903.2 | 0.20336 | 109.8159 | 196.2451 | 196.2451 | 226.7495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 3 | 864.7 | 0.17778 | 95.9989 | 171.5536 | 171.5536 | 198.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 4 | 863.6 | 0.15248 | 82.3418 | 147.1478 | 147.1478 | 170.0205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 5 | 868 | 0.10879 | 58.7464 | 104.9819 | 104.9819 | 121.3004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 6 | 903.2 | 0.056554 | 30.5391 | 54.5746 | 54.5746 | 63.0577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 7 | 969.5 | 0.038816 | 20.9608 | 37.4578 | 37.4578 | 43.2802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 8 | 1048.6 | 0.031299 | 16.9014 | 30.2034 | 30.2034 | 34.8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 9 | 1076.8 | 0.029904 | 16.148 | 28.8571 | 28.8571 | 33.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 10 | 1096.2 | 0.029265 | 15.8032 | 28.2409 | 28.2409 | 32.6306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 11 | 1133.7 | 0.037298 | 20.1407 | 35.9922 | 35.9922 | 41.5869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 12 | 1157 | 0.045366 | 24.4978 | 43.7784 | 43.7784 | 50.5834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 13 | 1127.3 | 0.069271 | 37.4061 | 66.846 | 66.846 | 77.2366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 14 | 1076.8 | 0.058174 | 31.4139 | 56.1378 | 56.1378 | 64.8638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 15 | 1117.1 | 0.037438 | 20.2164 | 36.1274 | 36.1274 | 41.7431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 16 | 1149.5 | 0.024238 | 13.0886 | 23.3897 | 23.3897 | 27.0254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 17 | 1147 | 0.023459 | 12.6678 | 22.6378 | 22.6378 | 26.1567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 18 | 1113.9 | 0.045294 | 24.4588 | 43.7088 | 43.7088 | 50.5029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 19 | 1120.7 | 0.034991 | 18.8952 | 33.7665 | 33.7665 | 39.0152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 20 | 1127.6 | 0.040686 | 21.9706 | 39.2622 | 39.2622 | 45.3652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 21 | 1091.6 | 0.036309 | 19.6069 | 35.0383 | 35.0383 | 40.4846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 22 | 1069.4 | 0.026705 | 14.4205 | 25.7699 | 25.7699 | 29.7756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 23 | 1006.9 | 0.029567 | 15.9663 | 28.5324 | 28.5324 | 32.9675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 3 | 24 | 935.1 | 0.039278 | 21.2102 | 37.9034 | 37.9034 | 43.7951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 1 | 894.7 | 0.042309 | 22.8469 | 40.8283 | 40.8283 | 47.1746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 2 | 868.7 | 0.03641 | 19.6613 | 35.1354 | 35.1354 | 40.5969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 3 | 853.1 | 0.043998 | 23.7588 | 42.4579 | 42.4579 | 49.0576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 4 | 833.8 | 0.040599 | 21.9236 | 39.1783 | 39.1783 | 45.2681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 5 | 838.7 | 0.047364 | 25.5767 | 45.7065 | 45.7065 | 52.8112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 6 | 862.8 | 0.055712 | 30.0843 | 53.7618 | 53.7618 | 62.1186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 7 | 911.4 | 0.070016 | 37.8087 | 67.5656 | 67.5656 | 78.0681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 8 | 1033 | 0.077642 | 41.9269 | 74.925 | 74.925 | 86.5714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 9 | 1077.9 | 0.077936 | 42.0855 | 75.2084 | 75.2084 | 86.8988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 10 | 1113.9 | 0.055323 | 29.8746 | 53.387 | 53.387 | 61.6856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 11 | 1126.1 | 0.082519 | 44.5604 | 79.6311 | 79.6311 | 92.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 12 | 1094.8 | 0.095009 | 51.3048 | 91.6836 | 91.6836 | 105.9349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 13 | 1057.6 | 0.10422 | 56.2763 | 100.5678 | 100.5678 | 116.2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 14 | 1093.9 | 0.13665 | 73.7898 | 131.8651 | 131.8651 | 152.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 15 | 1069.2 | 0.18816 | 101.6086 | 181.5783 | 181.5783 | 209.8029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 16 | 1102.2 | 0.21266 | 114.8352 | 205.2147 | 205.2147 | 237.1133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 17 | 1116.3 | 0.235 | 126.8992 | 226.7735 | 226.7735 | 262.0233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 18 | 1127.6 | 0.21688 | 117.1155 | 209.2898 | 209.2898 | 241.8219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 19 | 1169.7 | 0.22989 | 124.1394 | 221.8417 | 221.8417 | 256.3248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 20 | 1112.8 | 0.18311 | 98.8798 | 176.7019 | 176.7019 | 204.1686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 21 | 1125 | 0.23542 | 127.1257 | 227.1783 | 227.1783 | 262.491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 22 | 1043.6 | 0.25555 | 137.9956 | 246.6033 | 246.6033 | 284.9354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 23 | 934.6 | 0.38319 | 206.923 | 369.7791 | 369.7791 | 427.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 4 | 24 | 857.9 | 0.34621 | 186.9518 | 334.0899 | 334.0899 | 386.0209 |  | 0 | 0 | 0 | 18.1209
2020 | 10 | 5 | 1 | 835 | 0.51678 | 279.0623 | 498.6947 | 498.6947 | 576.2121 |  | 0 | 153.6947 | 153.6947 | 231.2121
2020 | 10 | 5 | 2 | 826.9 | 0.62703 | 338.5973 | 605.0859 | 605.0859 | 699.1406 |  | 1.6973 | 268.1859 | 268.1859 | 362.2406
2020 | 10 | 5 | 3 | 819.5 | 0.71464 | 385.9041 | 689.6249 | 689.6249 | 796.8204 |  | 56.4041 | 360.1249 | 360.1249 | 467.3204
2020 | 10 | 5 | 4 | 837.4 | 0.76913 | 415.3316 | 742.2129 | 742.2129 | 857.5828 |  | 67.9316 | 394.8129 | 394.8129 | 510.1828
2020 | 10 | 5 | 5 | 890.5 | 0.88908 | 480.1028 | 857.9615 | 857.9615 | 991.3234 |  | 79.6028 | 457.4615 | 457.4615 | 590.8234
2020 | 10 | 5 | 6 | 973 | 0.89449 | 483.0254 | 863.1843 | 863.1843 | 997.3581 |  | 0.025433 | 380.1843 | 380.1843 | 514.3581
2020 | 10 | 5 | 7 | 1122.3 | 0.86654 | 467.9343 | 836.2159 | 836.2159 | 966.1977 |  | 0 | 203.9159 | 203.9159 | 333.8977
2020 | 10 | 5 | 8 | 1183.8 | 0.83432 | 450.5328 | 805.1188 | 805.1188 | 930.2669 |  | 0 | 111.3188 | 111.3188 | 236.4669
2020 | 10 | 5 | 9 | 1183.8 | 0.7925 | 427.9491 | 764.7609 | 764.7609 | 883.6356 |  | 0 | 70.9609 | 70.9609 | 189.8356
2020 | 10 | 5 | 10 | 1186.3 | 0.7923 | 427.8409 | 764.5675 | 764.5675 | 883.4121 |  | 0 | 68.2675 | 68.2675 | 187.1121
2020 | 10 | 5 | 11 | 1161.9 | 0.83604 | 451.4625 | 806.7802 | 806.7802 | 932.1865 |  | 0 | 134.8802 | 134.8802 | 260.2865
2020 | 10 | 5 | 12 | 1200.9 | 0.87019 | 469.9022 | 839.7326 | 839.7326 | 970.261 |  | 0 | 128.8326 | 128.8326 | 259.361
2020 | 10 | 5 | 13 | 1168.3 | 0.85201 | 460.085 | 822.189 | 822.189 | 949.9904 |  | 0 | 143.889 | 143.889 | 271.6904
2020 | 10 | 5 | 14 | 1163 | 0.86976 | 469.6712 | 839.3199 | 839.3199 | 969.7841 |  | 0 | 166.3199 | 166.3199 | 296.7841
2020 | 10 | 5 | 15 | 1162.1 | 0.72683 | 392.4868 | 701.3884 | 701.3884 | 810.4125 |  | 0 | 29.2884 | 29.2884 | 138.3125
2020 | 10 | 5 | 16 | 1168.8 | 0.84543 | 456.5299 | 815.8358 | 815.8358 | 942.6497 |  | 0 | 137.0358 | 137.0358 | 263.8497
2020 | 10 | 5 | 17 | 1194.9 | 0.82953 | 447.9453 | 800.4948 | 800.4948 | 924.924 |  | 0 | 95.5948 | 95.5948 | 220.024
2020 | 10 | 5 | 18 | 1198.4 | 0.82311 | 444.4781 | 794.2989 | 794.2989 | 917.765 |  | 0 | 85.8989 | 85.8989 | 209.365
2020 | 10 | 5 | 19 | 1227.9 | 0.82294 | 444.3861 | 794.1344 | 794.1344 | 917.575 |  | 0 | 56.2344 | 56.2344 | 179.675
2020 | 10 | 5 | 20 | 1205.3 | 0.84214 | 454.7575 | 812.6685 | 812.6685 | 938.99 |  | 0 | 97.3685 | 97.3685 | 223.69
2020 | 10 | 5 | 21 | 1191 | 0.82561 | 445.831 | 796.7165 | 796.7165 | 920.5584 |  | 0 | 95.7165 | 95.7165 | 219.5584
2020 | 10 | 5 | 22 | 1097 | 0.80841 | 436.5389 | 780.1112 | 780.1112 | 901.372 |  | 0 | 173.1112 | 173.1112 | 294.372
2020 | 10 | 5 | 23 | 1015.3 | 0.81723 | 441.3063 | 788.6308 | 788.6308 | 911.2159 |  | 0 | 263.3308 | 263.3308 | 385.9159
2020 | 10 | 5 | 24 | 941.1 | 0.77853 | 420.408 | 751.2847 | 751.2847 | 868.0647 |  | 0 | 300.1847 | 300.1847 | 416.9647
2020 | 10 | 6 | 1 | 889.1 | 0.79996 | 431.9788 | 771.9621 | 771.9621 | 891.9562 |  | 32.8788 | 372.8621 | 372.8621 | 492.8562
2020 | 10 | 6 | 2 | 868.3 | 0.76504 | 413.1201 | 738.2609 | 738.2609 | 853.0164 |  | 34.8201 | 359.9609 | 359.9609 | 474.7164
2020 | 10 | 6 | 3 | 858.8 | 0.79703 | 430.3948 | 769.1315 | 769.1315 | 888.6857 |  | 61.5948 | 400.3315 | 400.3315 | 519.8857
2020 | 10 | 6 | 4 | 869.8 | 0.75422 | 407.2787 | 727.8221 | 727.8221 | 840.9551 |  | 27.4787 | 348.0221 | 348.0221 | 461.1551
2020 | 10 | 6 | 5 | 906.7 | 0.76829 | 414.8746 | 741.3962 | 741.3962 | 856.6392 |  | 0 | 324.6962 | 324.6962 | 439.9392
2020 | 10 | 6 | 6 | 995.6 | 0.78648 | 424.697 | 758.9493 | 758.9493 | 876.9207 |  | 0 | 253.3493 | 253.3493 | 371.3207
2020 | 10 | 6 | 7 | 1145 | 0.70637 | 381.4374 | 681.6428 | 681.6428 | 787.5977 |  | 0 | 26.6428 | 26.6428 | 132.5977
2020 | 10 | 6 | 8 | 1208 | 0.75131 | 405.7056 | 725.0109 | 725.0109 | 837.7069 |  | 0 | 7.0109 | 7.0109 | 119.7069
2020 | 10 | 6 | 9 | 1198.1 | 0.71363 | 385.3576 | 688.6483 | 688.6483 | 795.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 87.5921
2020 | 10 | 6 | 10 | 1206 | 0.84945 | 458.7032 | 819.7196 | 819.7196 | 947.1372 |  | 0 | 103.7196 | 103.7196 | 231.1372
2020 | 10 | 6 | 11 | 1216.5 | 0.84204 | 454.7022 | 812.5697 | 812.5697 | 938.8759 |  | 0 | 86.0697 | 86.0697 | 212.3759
2020 | 10 | 6 | 12 | 1210.4 | 0.8459 | 456.7846 | 816.2909 | 816.2909 | 943.1755 |  | 0 | 95.8909 | 95.8909 | 222.7755
2020 | 10 | 6 | 13 | 1198.1 | 0.88794 | 479.4894 | 856.8653 | 856.8653 | 990.0567 |  | 0 | 148.7653 | 148.7653 | 281.9567
2020 | 10 | 6 | 14 | 1174.9 | 0.82597 | 446.0236 | 797.0607 | 797.0607 | 920.9562 |  | 0 | 112.1607 | 112.1607 | 236.0562
2020 | 10 | 6 | 15 | 1153.7 | 0.88068 | 475.5678 | 849.8573 | 849.8573 | 981.9595 |  | 0 | 186.1573 | 186.1573 | 318.2595
2020 | 10 | 6 | 16 | 1187.8 | 0.87228 | 471.0301 | 841.7482 | 841.7482 | 972.5899 |  | 0 | 143.9482 | 143.9482 | 274.7899
2020 | 10 | 6 | 17 | 1191.8 | 0.8505 | 459.2722 | 820.7364 | 820.7364 | 948.3121 |  | 0 | 118.9364 | 118.9364 | 246.5121
2020 | 10 | 6 | 18 | 1195.8 | 0.86904 | 469.2829 | 838.6259 | 838.6259 | 968.9823 |  | 0 | 132.8259 | 132.8259 | 263.1823
2020 | 10 | 6 | 19 | 1215.2 | 0.7993 | 431.6238 | 771.3277 | 771.3277 | 891.2232 |  | 0 | 46.1277 | 46.1277 | 166.0232
2020 | 10 | 6 | 20 | 1203.8 | 0.80142 | 432.7654 | 773.3679 | 773.3679 | 893.5805 |  | 0 | 59.5679 | 59.5679 | 179.7805
2020 | 10 | 6 | 21 | 1153.6 | 0.73064 | 394.5455 | 705.0675 | 705.0675 | 814.6635 |  | 0 | 41.4675 | 41.4675 | 151.0635
2020 | 10 | 6 | 22 | 1068.2 | 0.66273 | 357.874 | 639.5341 | 639.5341 | 738.9435 |  | 0 | 61.3341 | 61.3341 | 160.7435
2020 | 10 | 6 | 23 | 1001.1 | 0.63765 | 344.3335 | 615.3366 | 615.3366 | 710.9848 |  | 0 | 104.2366 | 104.2366 | 199.8848
2020 | 10 | 6 | 24 | 922.1 | 0.63039 | 340.409 | 608.3235 | 608.3235 | 702.8816 |  | 0 | 176.2235 | 176.2235 | 270.7816
2020 | 10 | 7 | 1 | 869.7 | 0.48865 | 263.8685 | 471.5429 | 471.5429 | 544.8397 |  | 0 | 91.8429 | 91.8429 | 165.1397
2020 | 10 | 7 | 2 | 846.7 | 0.45055 | 243.2965 | 434.7799 | 434.7799 | 502.3622 |  | 0 | 78.0799 | 78.0799 | 145.6622
2020 | 10 | 7 | 3 | 849.1 | 0.5441 | 293.8115 | 525.052 | 525.052 | 606.6663 |  | 0 | 165.952 | 165.952 | 247.5663
2020 | 10 | 7 | 4 | 854.2 | 0.55988 | 302.3371 | 540.2877 | 540.2877 | 624.2702 |  | 0 | 176.0877 | 176.0877 | 260.0702
2020 | 10 | 7 | 5 | 915.6 | 0.50263 | 271.4175 | 485.0332 | 485.0332 | 560.4269 |  | 0 | 59.4332 | 59.4332 | 134.8269
2020 | 10 | 7 | 6 | 996.9 | 0.54779 | 295.8086 | 528.6208 | 528.6208 | 610.7899 |  | 0 | 21.7208 | 21.7208 | 103.8899
2020 | 10 | 7 | 7 | 1157.5 | 0.46828 | 252.871 | 451.8899 | 451.8899 | 522.1318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 8 | 1219.2 | 0.47301 | 255.4271 | 456.4578 | 456.4578 | 527.4097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 9 | 1215.2 | 0.45295 | 244.5944 | 437.0992 | 437.0992 | 505.0421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 10 | 1208 | 0.25434 | 137.3434 | 245.4377 | 245.4377 | 283.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 11 | 1215.9 | 0.39153 | 211.424 | 377.8225 | 377.8225 | 436.5514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 12 | 1210.9 | 0.35117 | 189.6343 | 338.8836 | 338.8836 | 391.5598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 13 | 1206.1 | 0.38293 | 206.78 | 369.5234 | 369.5234 | 426.9623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 14 | 1193.4 | 0.30292 | 163.576 | 292.3164 | 292.3164 | 337.7542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 15 | 1199.9 | 0.29494 | 159.2655 | 284.6134 | 284.6134 | 328.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 16 | 1201.1 | 0.2482 | 134.0264 | 239.5101 | 239.5101 | 276.7396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 17 | 1203.2 | 0.1636 | 88.3429 | 157.8721 | 157.8721 | 182.4118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 18 | 1202.9 | 0.18806 | 101.5507 | 181.4749 | 181.4749 | 209.6835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 19 | 1228.9 | 0.20323 | 109.7451 | 196.1186 | 196.1186 | 226.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 20 | 1197.2 | 0.33139 | 178.9512 | 319.7924 | 319.7924 | 369.501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 21 | 1159.2 | 0.46826 | 252.8579 | 451.8664 | 451.8664 | 522.1047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 22 | 1104.5 | 0.46581 | 251.535 | 449.5024 | 449.5024 | 519.3732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 23 | 1034.4 | 0.46492 | 251.0568 | 448.6478 | 448.6478 | 518.3858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 7 | 24 | 912.3 | 0.53282 | 287.7229 | 514.1715 | 514.1715 | 594.0946 |  | 0 | 91.8715 | 91.8715 | 171.7946
2020 | 10 | 8 | 1 | 874.3 | 0.54778 | 295.8024 | 528.6099 | 528.6099 | 610.7772 |  | 0 | 144.3099 | 144.3099 | 226.4772
2020 | 10 | 8 | 2 | 848 | 0.64135 | 346.3287 | 618.9021 | 618.9021 | 715.1045 |  | 0 | 260.9021 | 260.9021 | 357.1045
2020 | 10 | 8 | 3 | 853.5 | 0.68012 | 367.2653 | 656.3167 | 656.3167 | 758.3348 |  | 3.7653 | 292.8167 | 292.8167 | 394.8348
2020 | 10 | 8 | 4 | 847.4 | 0.70192 | 379.0343 | 677.3483 | 677.3483 | 782.6356 |  | 21.6343 | 319.9483 | 319.9483 | 425.2356
2020 | 10 | 8 | 5 | 875.3 | 0.76915 | 415.3411 | 742.23 | 742.23 | 857.6025 |  | 30.0411 | 356.93 | 356.93 | 472.3025
2020 | 10 | 8 | 6 | 993.5 | 0.75151 | 405.8138 | 725.2042 | 725.2042 | 837.9303 |  | 0 | 221.7042 | 221.7042 | 334.4303
2020 | 10 | 8 | 7 | 1153.7 | 0.79759 | 430.6999 | 769.6767 | 769.6767 | 889.3155 |  | 0 | 105.9767 | 105.9767 | 225.6155
2020 | 10 | 8 | 8 | 1217.5 | 0.63175 | 341.1447 | 609.6382 | 609.6382 | 704.4006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 9 | 1227.1 | 0.48316 | 260.9038 | 466.2447 | 466.2447 | 538.7179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 10 | 1216.6 | 0.42174 | 227.7419 | 406.9831 | 406.9831 | 470.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 11 | 1216.1 | 0.27305 | 147.4453 | 263.4903 | 263.4903 | 304.4473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 12 | 1213.6 | 0.23944 | 129.2967 | 231.0579 | 231.0579 | 266.9737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 13 | 1200 | 0.21736 | 117.3756 | 209.7545 | 209.7545 | 242.3589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 14 | 1197.8 | 0.18781 | 101.4198 | 181.241 | 181.241 | 209.4132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 15 | 1210.5 | 0.15887 | 85.7899 | 153.3098 | 153.3098 | 177.1403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 16 | 1216.7 | 0.17478 | 94.3804 | 168.6612 | 168.6612 | 194.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 17 | 1207.1 | 0.25817 | 139.414 | 249.1379 | 249.1379 | 287.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 18 | 1200.9 | 0.42208 | 227.9246 | 407.3097 | 407.3097 | 470.6221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 19 | 1237.8 | 0.50781 | 274.219 | 490.0396 | 490.0396 | 566.2115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 20 | 1200.9 | 0.52787 | 285.0485 | 509.3922 | 509.3922 | 588.5724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 8 | 21 | 1153.4 | 0.61216 | 330.5685 | 590.7381 | 590.7381 | 682.5627 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1627
2020 | 10 | 8 | 22 | 1103.4 | 0.61195 | 330.4519 | 590.5298 | 590.5298 | 682.3219 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9219
2020 | 10 | 8 | 23 | 1054.1 | 0.55778 | 301.1986 | 538.2531 | 538.2531 | 621.9194 |  | 0 | 0 | 0 | 57.8194
2020 | 10 | 8 | 24 | 948 | 0.5784 | 312.3338 | 558.1521 | 558.1521 | 644.9115 |  | 0 | 100.1521 | 100.1521 | 186.9115
2020 | 10 | 9 | 1 | 912 | 0.54975 | 296.8673 | 530.5128 | 530.5128 | 612.9759 |  | 0 | 108.5128 | 108.5128 | 190.9759
2020 | 10 | 9 | 2 | 894.5 | 0.45552 | 245.9793 | 439.5741 | 439.5741 | 507.9016 |  | 0 | 35.0741 | 35.0741 | 103.4016
2020 | 10 | 9 | 3 | 885.8 | 0.40271 | 217.4652 | 388.6183 | 388.6183 | 449.0253 |  | 0 | 0 | 0 | 53.2253
2020 | 10 | 9 | 4 | 909.2 | 0.40677 | 219.6533 | 392.5286 | 392.5286 | 453.5434 |  | 0 | 0 | 0 | 34.3434
2020 | 10 | 9 | 5 | 939.3 | 0.43629 | 235.5969 | 421.0204 | 421.0204 | 486.464 |  | 0 | 0 | 0 | 37.164
2020 | 10 | 9 | 6 | 1040 | 0.50179 | 270.9665 | 484.2271 | 484.2271 | 559.4956 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4956
2020 | 10 | 9 | 7 | 1158 | 0.4129 | 222.9652 | 398.4471 | 398.4471 | 460.3819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 8 | 1221.2 | 0.33205 | 179.3046 | 320.424 | 320.424 | 370.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 9 | 1213 | 0.25451 | 137.4343 | 245.6002 | 245.6002 | 283.7764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 10 | 1191 | 0.38683 | 208.8883 | 373.2911 | 373.2911 | 431.3156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 11 | 1175.8 | 0.4182 | 225.8298 | 403.5662 | 403.5662 | 466.2967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 12 | 1198.5 | 0.39809 | 214.9664 | 384.1529 | 384.1529 | 443.8658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 13 | 1179.6 | 0.40701 | 219.7869 | 392.7674 | 392.7674 | 453.8193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 14 | 1180.7 | 0.36452 | 196.8421 | 351.7642 | 351.7642 | 406.4425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 15 | 1173 | 0.31877 | 172.1351 | 307.6118 | 307.6118 | 355.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 16 | 1191.8 | 0.26552 | 143.3795 | 256.2246 | 256.2246 | 296.0522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 17 | 1213 | 0.23756 | 128.2816 | 229.244 | 229.244 | 264.8778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 18 | 1168.7 | 0.36774 | 198.5782 | 354.8665 | 354.8665 | 410.0271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 19 | 1213.6 | 0.50771 | 274.1608 | 489.9355 | 489.9355 | 566.0913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 20 | 1184.3 | 0.61667 | 333.0002 | 595.0837 | 595.0837 | 687.5837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 9 | 21 | 1133.6 | 0.63064 | 340.5457 | 608.5678 | 608.5678 | 703.1638 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5638
2020 | 10 | 9 | 22 | 1099.7 | 0.7004 | 378.2173 | 675.8883 | 675.8883 | 780.9487 |  | 0 | 66.1883 | 66.1883 | 171.2487
2020 | 10 | 9 | 23 | 1048.8 | 0.71823 | 387.8419 | 693.0878 | 693.0878 | 800.8216 |  | 0 | 134.2878 | 134.2878 | 242.0216
2020 | 10 | 9 | 24 | 945.6 | 0.65385 | 353.0784 | 630.9641 | 630.9641 | 729.0414 |  | 0 | 175.3641 | 175.3641 | 273.4414
2020 | 10 | 10 | 1 | 912.5 | 0.51541 | 278.32 | 497.3682 | 497.3682 | 574.6794 |  | 0 | 74.8682 | 74.8682 | 152.1794
2020 | 10 | 10 | 2 | 878.7 | 0.52561 | 283.8294 | 507.2136 | 507.2136 | 586.0551 |  | 0 | 118.5136 | 118.5136 | 197.3551
2020 | 10 | 10 | 3 | 867.6 | 0.60217 | 325.1718 | 581.0941 | 581.0941 | 671.4196 |  | 0 | 203.4941 | 203.4941 | 293.8196
2020 | 10 | 10 | 4 | 900.6 | 0.53936 | 291.257 | 520.487 | 520.487 | 601.3917 |  | 0 | 109.887 | 109.887 | 190.7917
2020 | 10 | 10 | 5 | 919.2 | 0.55373 | 299.0142 | 534.3494 | 534.3494 | 617.4089 |  | 0 | 105.1494 | 105.1494 | 188.2089
2020 | 10 | 10 | 6 | 940.5 | 0.56836 | 306.9137 | 548.4661 | 548.4661 | 633.7199 |  | 0 | 97.9661 | 97.9661 | 183.2199
2020 | 10 | 10 | 7 | 1044.5 | 0.56372 | 304.4079 | 543.9881 | 543.9881 | 628.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 74.0459
2020 | 10 | 10 | 8 | 1148 | 0.53735 | 290.167 | 518.5391 | 518.5391 | 599.141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 9 | 1195.3 | 0.45507 | 245.7355 | 439.1385 | 439.1385 | 507.3983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 10 | 1194.9 | 0.52427 | 283.1079 | 505.9243 | 505.9243 | 584.5653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 11 | 1175.8 | 0.44497 | 240.2865 | 429.4008 | 429.4008 | 496.1471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 12 | 1180.5 | 0.62163 | 335.6794 | 599.8715 | 599.8715 | 693.1157 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6157
2020 | 10 | 10 | 13 | 1135.7 | 0.54619 | 294.9423 | 527.0729 | 527.0729 | 609.0013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 14 | 1104.5 | 0.58209 | 314.3308 | 561.7208 | 561.7208 | 649.0349 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5349
2020 | 10 | 10 | 15 | 1099.2 | 0.57644 | 311.2786 | 556.2663 | 556.2663 | 642.7326 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5326
2020 | 10 | 10 | 16 | 1156.8 | 0.60618 | 327.3372 | 584.9637 | 584.9637 | 675.8907 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0907
2020 | 10 | 10 | 17 | 1191.8 | 0.47138 | 254.5469 | 454.8847 | 454.8847 | 525.5922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 18 | 1190.4 | 0.53879 | 290.9481 | 519.9351 | 519.9351 | 600.754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 19 | 1209.7 | 0.4448 | 240.1903 | 429.2289 | 429.2289 | 495.9484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 20 | 1219 | 0.60847 | 328.5745 | 587.1748 | 587.1748 | 678.4455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 21 | 1156.1 | 0.5514 | 297.7564 | 532.1017 | 532.1017 | 614.8119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 22 | 1085.4 | 0.52564 | 283.8435 | 507.2388 | 507.2388 | 586.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 10 | 23 | 1012.9 | 0.50908 | 274.9031 | 491.262 | 491.262 | 567.624 |  | 0 | 0 | 0 | 44.724
2020 | 10 | 10 | 24 | 962.6 | 0.53185 | 287.1983 | 513.234 | 513.234 | 593.0113 |  | 0 | 40.634 | 40.634 | 120.4113
2020 | 10 | 11 | 1 | 927.9 | 0.5895 | 318.3287 | 568.8652 | 568.8652 | 657.2898 |  | 0 | 130.9652 | 130.9652 | 219.3898
2020 | 10 | 11 | 2 | 897 | 0.54172 | 292.5266 | 522.7558 | 522.7558 | 604.0132 |  | 0 | 115.7558 | 115.7558 | 197.0132
2020 | 10 | 11 | 3 | 911.1 | 0.53414 | 288.4341 | 515.4424 | 515.4424 | 595.563 |  | 0 | 94.3424 | 94.3424 | 174.463
2020 | 10 | 11 | 4 | 891.2 | 0.49936 | 269.6539 | 481.8815 | 481.8815 | 556.7854 |  | 0 | 80.6815 | 80.6815 | 155.5854
2020 | 10 | 11 | 5 | 907.2 | 0.44258 | 238.9912 | 427.086 | 427.086 | 493.4725 |  | 0 | 9.886 | 9.886 | 76.2725
2020 | 10 | 11 | 6 | 944 | 0.4725 | 255.1478 | 455.9586 | 455.9586 | 526.833 |  | 0 | 1.9586 | 1.9586 | 72.833
2020 | 10 | 11 | 7 | 1007.7 | 0.47346 | 255.6703 | 456.8923 | 456.8923 | 527.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2119
2020 | 10 | 11 | 8 | 1130.5 | 0.42257 | 228.1897 | 407.7834 | 407.7834 | 471.1695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 9 | 1216.5 | 0.41314 | 223.096 | 398.6807 | 398.6807 | 460.6518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 10 | 1208 | 0.48294 | 260.7875 | 466.037 | 466.037 | 538.478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 11 | 1186.3 | 0.46802 | 252.7308 | 451.6393 | 451.6393 | 521.8423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 12 | 1173.2 | 0.44497 | 240.2832 | 429.3949 | 429.3949 | 496.1402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 13 | 1149.3 | 0.43458 | 234.6725 | 419.3684 | 419.3684 | 484.5552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 14 | 1149.5 | 0.41685 | 225.0993 | 402.2607 | 402.2607 | 464.7883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 15 | 1121.2 | 0.39602 | 213.8492 | 382.1564 | 382.1564 | 441.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 16 | 1140.6 | 0.32493 | 175.4631 | 313.5591 | 313.5591 | 362.2989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 17 | 1138.9 | 0.31826 | 171.8604 | 307.1208 | 307.1208 | 354.8598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 18 | 1131.8 | 0.24603 | 132.8557 | 237.418 | 237.418 | 274.3224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 19 | 1148.9 | 0.22359 | 120.7389 | 215.7648 | 215.7648 | 249.3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 20 | 1097 | 0.25979 | 140.2863 | 250.6967 | 250.6967 | 289.6652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 21 | 1100 | 0.2798 | 151.0922 | 270.0074 | 270.0074 | 311.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 22 | 1030.2 | 0.31244 | 168.7158 | 301.5014 | 301.5014 | 348.3669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 23 | 985.9 | 0.40679 | 219.6681 | 392.555 | 392.555 | 453.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 11 | 24 | 912.5 | 0.30383 | 164.0686 | 293.1967 | 293.1967 | 338.7713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 1 | 890.7 | 0.25823 | 139.4424 | 249.1887 | 249.1887 | 287.9227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 2 | 859.8 | 0.16023 | 86.5217 | 154.6174 | 154.6174 | 178.6512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 3 | 848.5 | 0.10649 | 57.5026 | 102.7593 | 102.7593 | 118.7322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 4 | 866.1 | 0.1021 | 55.1349 | 98.5281 | 98.5281 | 113.8433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 5 | 891.3 | 0.087166 | 47.0696 | 84.1151 | 84.1151 | 97.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 6 | 938 | 0.081871 | 44.2105 | 79.0058 | 79.0058 | 91.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 7 | 1008.4 | 0.071185 | 38.4398 | 68.6933 | 68.6933 | 79.371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 8 | 1086.9 | 0.086682 | 46.8083 | 83.6481 | 83.6481 | 96.6504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 9 | 1125 | 0.070218 | 37.9179 | 67.7607 | 67.7607 | 78.2934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 10 | 1166.1 | 0.062182 | 33.5784 | 60.0059 | 60.0059 | 69.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 11 | 1191 | 0.061264 | 33.0828 | 59.1202 | 59.1202 | 68.3098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 12 | 1163.3 | 0.058461 | 31.5689 | 56.4149 | 56.4149 | 65.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 13 | 1090.4 | 0.059925 | 32.3597 | 57.828 | 57.828 | 66.8168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 14 | 1063.7 | 0.067523 | 36.4622 | 65.1593 | 65.1593 | 75.2877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 15 | 1053.9 | 0.074719 | 40.3484 | 72.104 | 72.104 | 83.3119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 16 | 1084.5 | 0.081301 | 43.9026 | 78.4556 | 78.4556 | 90.6507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 17 | 1099.4 | 0.098671 | 53.2824 | 95.2175 | 95.2175 | 110.0182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 18 | 1113.5 | 0.17256 | 93.1823 | 166.5203 | 166.5203 | 192.4043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 19 | 1152.3 | 0.23428 | 126.5117 | 226.0812 | 226.0812 | 261.2233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 20 | 1159.4 | 0.23672 | 127.8271 | 228.4318 | 228.4318 | 263.9394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 21 | 1106.1 | 0.32295 | 174.3933 | 311.6473 | 311.6473 | 360.0898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 22 | 1071.2 | 0.35317 | 190.7125 | 340.8103 | 340.8103 | 393.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 23 | 1015.5 | 0.37299 | 201.4121 | 359.9309 | 359.9309 | 415.8787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 12 | 24 | 936.3 | 0.39359 | 212.5367 | 379.811 | 379.811 | 438.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 1 | 885.6 | 0.35233 | 190.2595 | 340.0008 | 340.0008 | 392.8506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 2 | 889.4 | 0.29528 | 159.4498 | 284.9427 | 284.9427 | 329.2343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 3 | 870.5 | 0.19384 | 104.671 | 187.0509 | 187.0509 | 216.1262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 4 | 913.6 | 0.14204 | 76.7031 | 137.0714 | 137.0714 | 158.3778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 5 | 975.4 | 0.174 | 93.958 | 167.9065 | 167.9065 | 194.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 6 | 1070.2 | 0.17006 | 91.8299 | 164.1034 | 164.1034 | 189.6117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 7 | 1198.4 | 0.24495 | 132.2737 | 236.378 | 236.378 | 273.1207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 8 | 1249.9 | 0.32269 | 174.2524 | 311.3955 | 311.3955 | 359.7989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 9 | 1237.5 | 0.26208 | 141.5206 | 252.9025 | 252.9025 | 292.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 10 | 1223.2 | 0.33357 | 180.1281 | 321.8956 | 321.8956 | 371.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 11 | 1216.6 | 0.30235 | 163.2713 | 291.7719 | 291.7719 | 337.1251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 12 | 1213 | 0.29133 | 157.3167 | 281.1308 | 281.1308 | 324.8299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 13 | 1190.4 | 0.27832 | 150.2912 | 268.576 | 268.576 | 310.3236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 14 | 1156.1 | 0.24579 | 132.7293 | 237.1921 | 237.1921 | 274.0613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 15 | 1191.8 | 0.25956 | 140.1628 | 250.4761 | 250.4761 | 289.4102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 16 | 1206 | 0.28144 | 151.9755 | 271.5858 | 271.5858 | 313.8012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 17 | 1219.2 | 0.25855 | 139.6186 | 249.5036 | 249.5036 | 288.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 18 | 1206.1 | 0.3431 | 185.2717 | 331.0873 | 331.0873 | 382.5517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 19 | 1236.3 | 0.36643 | 197.8742 | 353.6085 | 353.6085 | 408.5736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 20 | 1206.2 | 0.40015 | 216.0806 | 386.1441 | 386.1441 | 446.1665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 21 | 1175 | 0.42435 | 229.1469 | 409.494 | 409.494 | 473.1459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 22 | 1130.5 | 0.44102 | 238.1499 | 425.5827 | 425.5827 | 491.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 23 | 1091.6 | 0.44744 | 241.6174 | 431.7793 | 431.7793 | 498.8952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 13 | 24 | 993.5 | 0.37211 | 200.9385 | 359.0846 | 359.0846 | 414.9009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 1 | 956.3 | 0.35247 | 190.3341 | 340.1341 | 340.1341 | 393.0047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 2 | 943.2 | 0.43521 | 235.0152 | 419.9809 | 419.9809 | 485.2629 |  | 0 | 0 | 0 | 32.0629
2020 | 10 | 14 | 3 | 943 | 0.47406 | 255.9936 | 457.4701 | 457.4701 | 528.5794 |  | 0 | 4.4701 | 4.4701 | 75.5794
2020 | 10 | 14 | 4 | 968.1 | 0.46796 | 252.6993 | 451.583 | 451.583 | 521.7772 |  | 0 | 0 | 0 | 43.6772
2020 | 10 | 14 | 5 | 1023.7 | 0.51775 | 279.5875 | 499.6332 | 499.6332 | 577.2964 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5964
2020 | 10 | 14 | 6 | 1113.7 | 0.58907 | 318.0981 | 568.4531 | 568.4531 | 656.8137 |  | 0 | 0 | 0 | 33.1137
2020 | 10 | 14 | 7 | 1225.5 | 0.59124 | 319.271 | 570.5491 | 570.5491 | 659.2355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 8 | 1320.6 | 0.6102 | 329.5064 | 588.8402 | 588.8402 | 680.3698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 9 | 1271.3 | 0.6643 | 358.7233 | 641.0518 | 641.0518 | 740.6972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 10 | 1228.9 | 0.62061 | 335.1286 | 598.8872 | 598.8872 | 691.9785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 11 | 1232.1 | 0.57047 | 308.0517 | 550.4998 | 550.4998 | 636.0697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 12 | 1217.7 | 0.49064 | 264.9483 | 473.4724 | 473.4724 | 547.0691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 13 | 1204 | 0.422 | 227.8805 | 407.2309 | 407.2309 | 470.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 14 | 1206.2 | 0.35154 | 189.8307 | 339.2345 | 339.2345 | 391.9652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 15 | 1200.1 | 0.29839 | 161.1281 | 287.9419 | 287.9419 | 332.6997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 16 | 1236.7 | 0.30441 | 164.382 | 293.7568 | 293.7568 | 339.4185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 17 | 1213.6 | 0.36466 | 196.9138 | 351.8922 | 351.8922 | 406.5905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 18 | 1191 | 0.38433 | 207.5387 | 370.8793 | 370.8793 | 428.5289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 19 | 1243.9 | 0.37928 | 204.8131 | 366.0086 | 366.0086 | 422.9011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 20 | 1218.2 | 0.42882 | 231.5646 | 413.8146 | 413.8146 | 478.1381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 21 | 1173.4 | 0.49724 | 268.5087 | 479.8349 | 479.8349 | 554.4207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 14 | 22 | 1117.1 | 0.57603 | 311.0565 | 555.8694 | 555.8694 | 642.274 |  | 0 | 0 | 0 | 15.174
2020 | 10 | 14 | 23 | 1089.4 | 0.6639 | 358.5054 | 640.6624 | 640.6624 | 740.2472 |  | 0 | 41.2624 | 41.2624 | 140.8472
2020 | 10 | 14 | 24 | 994.7 | 0.69772 | 376.7689 | 673.2999 | 673.2999 | 777.9579 |  | 0 | 168.5999 | 168.5999 | 273.2579
2020 | 10 | 15 | 1 | 955.1 | 0.72891 | 393.6129 | 703.4008 | 703.4008 | 812.7378 |  | 0 | 238.3008 | 238.3008 | 347.6378
2020 | 10 | 15 | 2 | 957.5 | 0.88812 | 479.5846 | 857.0355 | 857.0355 | 990.2534 |  | 12.0846 | 389.5355 | 389.5355 | 522.7534
2020 | 10 | 15 | 3 | 950.4 | 0.90381 | 488.0598 | 872.1809 | 872.1809 | 1007.753 |  | 27.6598 | 411.7809 | 411.7809 | 547.353
2020 | 10 | 15 | 4 | 969.5 | 0.90371 | 488.0008 | 872.0754 | 872.0754 | 1007.6312 |  | 8.5008 | 392.5754 | 392.5754 | 528.1312
2020 | 10 | 15 | 5 | 1062.8 | 0.89703 | 484.3956 | 865.6329 | 865.6329 | 1000.1872 |  | 0 | 292.8329 | 292.8329 | 427.3872
2020 | 10 | 15 | 6 | 1149.5 | 0.90018 | 486.098 | 868.6752 | 868.6752 | 1003.7024 |  | 0 | 209.1752 | 209.1752 | 344.2024
2020 | 10 | 15 | 7 | 1236.7 | 0.89202 | 481.6918 | 860.8011 | 860.8011 | 994.6044 |  | 0 | 114.1011 | 114.1011 | 247.9044
2020 | 10 | 15 | 8 | 1296.9 | 0.84285 | 455.1395 | 813.3511 | 813.3511 | 939.7788 |  | 0 | 6.4511 | 6.4511 | 132.8788
2020 | 10 | 15 | 9 | 1315.8 | 0.76487 | 413.0324 | 738.1041 | 738.1041 | 852.8354 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0354
2020 | 10 | 15 | 10 | 1240.6 | 0.75338 | 406.8263 | 727.0137 | 727.0137 | 840.021 |  | 0 | 0 | 0 | 89.421
2020 | 10 | 15 | 11 | 1227.8 | 0.77348 | 417.6784 | 746.4069 | 746.4069 | 862.4286 |  | 0 | 8.6069 | 8.6069 | 124.6286
2020 | 10 | 15 | 12 | 1232.1 | 0.80412 | 434.2253 | 775.9767 | 775.9767 | 896.5948 |  | 0 | 33.8767 | 33.8767 | 154.4948
2020 | 10 | 15 | 13 | 1203.9 | 0.83244 | 449.5151 | 803.3001 | 803.3001 | 928.1654 |  | 0 | 89.4001 | 89.4001 | 214.2654
2020 | 10 | 15 | 14 | 1183.2 | 0.81338 | 439.2238 | 784.9092 | 784.9092 | 906.9158 |  | 0 | 91.7092 | 91.7092 | 213.7158
2020 | 10 | 15 | 15 | 1171.7 | 0.76749 | 414.4464 | 740.631 | 740.631 | 855.755 |  | 0 | 58.931 | 58.931 | 174.055
2020 | 10 | 15 | 16 | 1205.3 | 0.72189 | 389.8212 | 696.6249 | 696.6249 | 804.9085 |  | 0 | 0 | 0 | 89.6085
2020 | 10 | 15 | 17 | 1211.2 | 0.63516 | 342.9867 | 612.93 | 612.93 | 708.2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 15 | 18 | 1200.2 | 0.60695 | 327.7555 | 585.7113 | 585.7113 | 676.7545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 15 | 19 | 1221 | 0.62099 | 335.332 | 599.2507 | 599.2507 | 692.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 15 | 20 | 1213.6 | 0.65795 | 355.291 | 634.9182 | 634.9182 | 733.6101 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0101
2020 | 10 | 15 | 21 | 1196.5 | 0.69928 | 377.6089 | 674.8011 | 674.8011 | 779.6924 |  | 0 | 0 | 0 | 73.1924
2020 | 10 | 15 | 22 | 1125 | 0.72883 | 393.5689 | 703.3222 | 703.3222 | 812.6468 |  | 0 | 68.3222 | 68.3222 | 177.6468
2020 | 10 | 15 | 23 | 1090.4 | 0.71493 | 386.0618 | 689.9066 | 689.9066 | 797.146 |  | 0 | 89.5066 | 89.5066 | 196.746
2020 | 10 | 15 | 24 | 1014.4 | 0.74247 | 400.9322 | 716.4806 | 716.4806 | 827.8507 |  | 0 | 192.0806 | 192.0806 | 303.4507
2020 | 10 | 16 | 1 | 956.1 | 0.78184 | 422.1915 | 754.4718 | 754.4718 | 871.7472 |  | 0 | 288.3718 | 288.3718 | 405.6472
2020 | 10 | 16 | 2 | 925.2 | 0.85942 | 464.0879 | 829.3422 | 829.3422 | 958.2555 |  | 28.8879 | 394.1422 | 394.1422 | 523.0555
2020 | 10 | 16 | 3 | 911.5 | 0.81586 | 440.5652 | 787.3063 | 787.3063 | 909.6856 |  | 19.0652 | 365.8063 | 365.8063 | 488.1856
2020 | 10 | 16 | 4 | 943.3 | 0.80496 | 434.6788 | 776.787 | 776.787 | 897.5311 |  | 0 | 323.487 | 323.487 | 444.2311
2020 | 10 | 16 | 5 | 975.4 | 0.79301 | 428.2275 | 765.2584 | 765.2584 | 884.2104 |  | 0 | 279.8584 | 279.8584 | 398.8104
2020 | 10 | 16 | 6 | 1085.4 | 0.67652 | 365.3219 | 652.8438 | 652.8438 | 754.3221 |  | 0 | 57.4438 | 57.4438 | 158.9221
2020 | 10 | 16 | 7 | 1200.2 | 0.65794 | 355.2877 | 634.9123 | 634.9123 | 733.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 23.4033
2020 | 10 | 16 | 8 | 1250.2 | 0.6176 | 333.5014 | 595.9793 | 595.9793 | 688.6186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 9 | 1268.6 | 0.75043 | 405.2296 | 724.1603 | 724.1603 | 836.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 58.1241
2020 | 10 | 16 | 10 | 1241.7 | 0.80418 | 434.2581 | 776.0352 | 776.0352 | 896.6625 |  | 0 | 24.3352 | 24.3352 | 144.9625
2020 | 10 | 16 | 11 | 1244.8 | 0.7904 | 426.8163 | 762.7365 | 762.7365 | 881.2966 |  | 0 | 7.9365 | 7.9365 | 126.4966
2020 | 10 | 16 | 12 | 1250.4 | 0.75088 | 405.4771 | 724.6026 | 724.6026 | 837.2351 |  | 0 | 0 | 0 | 76.8351
2020 | 10 | 16 | 13 | 1243 | 0.69465 | 375.1111 | 670.3374 | 670.3374 | 774.535 |  | 0 | 0 | 0 | 21.535
2020 | 10 | 16 | 14 | 1243 | 0.58086 | 313.664 | 560.5293 | 560.5293 | 647.6582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 15 | 1268.2 | 0.44256 | 238.9812 | 427.0683 | 427.0683 | 493.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 16 | 1277.7 | 0.33052 | 178.4783 | 318.9473 | 318.9473 | 368.5246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 17 | 1241.2 | 0.21494 | 116.0678 | 207.4174 | 207.4174 | 239.6585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 18 | 1243 | 0.19359 | 104.54 | 186.8169 | 186.8169 | 215.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 19 | 1240.1 | 0.23216 | 125.3686 | 224.0383 | 224.0383 | 258.8629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 20 | 1213.6 | 0.32285 | 174.3378 | 311.5481 | 311.5481 | 359.9753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 21 | 1162.4 | 0.44583 | 240.7471 | 430.2241 | 430.2241 | 497.0983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 22 | 1148.9 | 0.50358 | 271.9312 | 485.9511 | 485.9511 | 561.4875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 23 | 1094.5 | 0.39016 | 210.6851 | 376.5022 | 376.5022 | 435.0258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 16 | 24 | 1006.9 | 0.46077 | 248.8133 | 444.6386 | 444.6386 | 513.7534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 1 | 931.2 | 0.45547 | 245.9511 | 439.5238 | 439.5238 | 507.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6436
2020 | 10 | 17 | 2 | 901.8 | 0.47152 | 254.6209 | 455.017 | 455.017 | 525.745 |  | 0 | 43.217 | 43.217 | 113.945
2020 | 10 | 17 | 3 | 878.3 | 0.48781 | 263.4201 | 470.7415 | 470.7415 | 543.9137 |  | 0 | 82.4415 | 82.4415 | 155.6137
2020 | 10 | 17 | 4 | 901.2 | 0.34132 | 184.3135 | 329.375 | 329.375 | 380.5732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 5 | 922.4 | 0.49659 | 268.1579 | 479.2082 | 479.2082 | 553.6965 |  | 0 | 46.8082 | 46.8082 | 121.2965
2020 | 10 | 17 | 6 | 964.5 | 0.58337 | 315.0187 | 562.9501 | 562.9501 | 650.4553 |  | 0 | 88.4501 | 88.4501 | 175.9553
2020 | 10 | 17 | 7 | 1036 | 0.66683 | 360.0858 | 643.4867 | 643.4867 | 743.5106 |  | 0 | 97.4867 | 97.4867 | 197.5106
2020 | 10 | 17 | 8 | 1130.6 | 0.57512 | 310.5652 | 554.9915 | 554.9915 | 641.2596 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65958
2020 | 10 | 17 | 9 | 1170.9 | 0.71078 | 383.8233 | 685.9064 | 685.9064 | 792.524 |  | 0 | 5.0064 | 5.0064 | 111.624
2020 | 10 | 17 | 10 | 1172.8 | 0.80198 | 433.0697 | 773.9115 | 773.9115 | 894.2086 |  | 0 | 91.1115 | 91.1115 | 211.4086
2020 | 10 | 17 | 11 | 1195.3 | 0.87069 | 470.1717 | 840.2142 | 840.2142 | 970.8175 |  | 0 | 134.9142 | 134.9142 | 265.5175
2020 | 10 | 17 | 12 | 1193.9 | 0.85187 | 460.0091 | 822.0532 | 822.0532 | 949.8335 |  | 0 | 118.1532 | 118.1532 | 245.9335
2020 | 10 | 17 | 13 | 1190.4 | 0.75648 | 408.5006 | 730.0057 | 730.0057 | 843.478 |  | 0 | 29.6057 | 29.6057 | 143.078
2020 | 10 | 17 | 14 | 1152.3 | 0.6478 | 349.8146 | 625.1317 | 625.1317 | 722.3025 |  | 0 | 0 | 0 | 60.0025
2020 | 10 | 17 | 15 | 1163.3 | 0.63578 | 343.3217 | 613.5286 | 613.5286 | 708.8957 |  | 0 | 0 | 0 | 35.5957
2020 | 10 | 17 | 16 | 1164.2 | 0.5741 | 310.0138 | 554.0061 | 554.0061 | 640.1211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 17 | 1180.7 | 0.59348 | 320.4816 | 572.7126 | 572.7126 | 661.7352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 18 | 1216.5 | 0.55631 | 300.4062 | 536.837 | 536.837 | 620.2831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 19 | 1206.2 | 0.58764 | 317.3271 | 567.0752 | 567.0752 | 655.2216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 20 | 1206.2 | 0.55796 | 301.299 | 538.4324 | 538.4324 | 622.1266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 21 | 1141.8 | 0.48974 | 264.4605 | 472.6008 | 472.6008 | 546.062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 17 | 22 | 1057.6 | 0.5101 | 275.4567 | 492.2513 | 492.2513 | 568.767 |  | 0 | 0 | 0 | 1.167
2020 | 10 | 17 | 23 | 986.7 | 0.45176 | 243.9498 | 435.9473 | 435.9473 | 503.7112 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0112
2020 | 10 | 17 | 24 | 943 | 0.43644 | 235.6768 | 421.1631 | 421.1631 | 486.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 33.6289
2020 | 10 | 18 | 1 | 905.2 | 0.46968 | 253.6258 | 453.2388 | 453.2388 | 523.6904 |  | 0 | 38.0388 | 38.0388 | 108.4904
2020 | 10 | 18 | 2 | 891.8 | 0.46103 | 248.9548 | 444.8915 | 444.8915 | 514.0457 |  | 0 | 43.0915 | 43.0915 | 112.2457
2020 | 10 | 18 | 3 | 890.5 | 0.45157 | 243.8468 | 435.7633 | 435.7633 | 503.4985 |  | 0 | 35.2633 | 35.2633 | 102.9985
2020 | 10 | 18 | 4 | 885 | 0.49126 | 265.28 | 474.0651 | 474.0651 | 547.754 |  | 0 | 79.0651 | 79.0651 | 152.754
2020 | 10 | 18 | 5 | 891.8 | 0.57257 | 309.1896 | 552.5332 | 552.5332 | 638.4192 |  | 0 | 150.7332 | 150.7332 | 236.6192
2020 | 10 | 18 | 6 | 912 | 0.59396 | 320.7405 | 573.1752 | 573.1752 | 662.2698 |  | 0 | 151.1752 | 151.1752 | 240.2698
2020 | 10 | 18 | 7 | 974.6 | 0.58755 | 317.2781 | 566.9877 | 566.9877 | 655.1205 |  | 0 | 82.3877 | 82.3877 | 170.5205
2020 | 10 | 18 | 8 | 1083.4 | 0.50978 | 275.2837 | 491.9421 | 491.9421 | 568.4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 9 | 1135.8 | 0.45925 | 247.9935 | 443.1736 | 443.1736 | 512.0607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 10 | 1180.7 | 0.36621 | 197.7554 | 353.3962 | 353.3962 | 408.3282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 11 | 1205.3 | 0.36384 | 196.4732 | 351.1048 | 351.1048 | 405.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 12 | 1166.9 | 0.39981 | 215.8956 | 385.8134 | 385.8134 | 445.7844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 13 | 1170.9 | 0.22669 | 122.4105 | 218.7522 | 218.7522 | 252.7551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 14 | 1106.9 | 0.20157 | 108.8478 | 194.515 | 194.515 | 224.7505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 15 | 1168.7 | 0.22449 | 121.2254 | 216.6343 | 216.6343 | 250.3081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 16 | 1185.5 | 0.19247 | 103.9316 | 185.7297 | 185.7297 | 214.5996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 17 | 1204.3 | 0.13275 | 71.6841 | 128.1021 | 128.1021 | 148.0143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 18 | 1240.9 | 0.21081 | 113.8348 | 203.427 | 203.427 | 235.0478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 19 | 1249.8 | 0.27978 | 151.0795 | 269.9847 | 269.9847 | 311.9513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 20 | 1213 | 0.33542 | 181.1274 | 323.6814 | 323.6814 | 373.9946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 21 | 1168 | 0.29672 | 160.2307 | 286.3381 | 286.3381 | 330.8467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 22 | 1127.2 | 0.41629 | 224.7965 | 401.7196 | 401.7196 | 464.1631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 23 | 1054.1 | 0.36315 | 196.099 | 350.4361 | 350.4361 | 404.9081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 18 | 24 | 961.4 | 0.3624 | 195.698 | 349.7197 | 349.7197 | 404.0802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 1 | 931.2 | 0.30401 | 164.1641 | 293.3674 | 293.3674 | 338.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 2 | 900.1 | 0.2641 | 142.6154 | 254.859 | 254.859 | 294.4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 3 | 914.6 | 0.27166 | 146.6951 | 262.1495 | 262.1495 | 302.8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 4 | 938 | 0.21048 | 113.6587 | 203.1124 | 203.1124 | 234.6842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 5 | 980.4 | 0.22822 | 123.2365 | 220.2282 | 220.2282 | 254.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 6 | 1083.7 | 0.17546 | 94.7463 | 169.3152 | 169.3152 | 195.6336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 7 | 1207.1 | 0.19042 | 102.8283 | 183.7579 | 183.7579 | 212.3214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 8 | 1251.9 | 0.13835 | 74.7073 | 133.5047 | 133.5047 | 154.2567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 9 | 1269.4 | 0.06902 | 37.2707 | 66.604 | 66.604 | 76.957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 10 | 1250.4 | 0.051395 | 27.7531 | 49.5958 | 49.5958 | 57.305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 11 | 1243.9 | 0.060905 | 32.8885 | 58.7729 | 58.7729 | 67.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 12 | 1232.7 | 0.052359 | 28.274 | 50.5267 | 50.5267 | 58.3806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 13 | 1213 | 0.062553 | 33.7788 | 60.3639 | 60.3639 | 69.7469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 14 | 1198.1 | 0.075536 | 40.7892 | 72.8919 | 72.8919 | 84.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 15 | 1219 | 0.076408 | 41.2605 | 73.734 | 73.734 | 85.1953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 16 | 1213 | 0.082522 | 44.5619 | 79.6337 | 79.6337 | 92.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 17 | 1252.7 | 0.14047 | 75.8547 | 135.5552 | 135.5552 | 156.6259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 18 | 1243 | 0.18526 | 100.0429 | 178.7803 | 178.7803 | 206.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 19 | 1249.2 | 0.20843 | 112.5525 | 201.1355 | 201.1355 | 232.4001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 20 | 1225.5 | 0.24087 | 130.0676 | 232.4357 | 232.4357 | 268.5656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 21 | 1213 | 0.27513 | 148.5714 | 265.5025 | 265.5025 | 306.7724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 22 | 1166.9 | 0.38711 | 209.0404 | 373.5629 | 373.5629 | 431.6296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 23 | 1125 | 0.43309 | 233.8668 | 417.9287 | 417.9287 | 482.8917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 19 | 24 | 1061.3 | 0.35762 | 193.117 | 345.1072 | 345.1072 | 398.7508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 1 | 1001.2 | 0.42296 | 228.3961 | 408.1522 | 408.1522 | 471.5956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 2 | 964.7 | 0.38558 | 208.2154 | 372.0887 | 372.0887 | 429.9263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 3 | 954.4 | 0.45315 | 244.6996 | 437.2872 | 437.2872 | 505.2593 |  | 0 | 0 | 0 | 40.8593
2020 | 10 | 20 | 4 | 983.3 | 0.52758 | 284.8941 | 509.1162 | 509.1162 | 588.2535 |  | 0 | 15.8162 | 15.8162 | 94.9535
2020 | 10 | 20 | 5 | 1038.5 | 0.46566 | 251.4567 | 449.3625 | 449.3625 | 519.2116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 6 | 1154.7 | 0.391 | 211.1402 | 377.3153 | 377.3153 | 435.9654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 7 | 1243 | 0.34776 | 187.7907 | 335.5889 | 335.5889 | 387.753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 8 | 1313.2 | 0.26735 | 144.3679 | 257.9908 | 257.9908 | 298.093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 9 | 1293.6 | 0.24586 | 132.7644 | 237.255 | 237.255 | 274.134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 10 | 1244.4 | 0.11773 | 63.5747 | 113.6103 | 113.6103 | 131.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 11 | 1236.7 | 0.16819 | 90.825 | 162.3077 | 162.3077 | 187.5369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 12 | 1221.4 | 0.11681 | 63.0764 | 112.7199 | 112.7199 | 130.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 13 | 1211.1 | 0.02241 | 12.1013 | 21.6256 | 21.6256 | 24.987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 14 | 1200.2 | 0.25516 | 137.7874 | 246.2312 | 246.2312 | 284.5055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 15 | 1206.1 | 0.23743 | 128.2111 | 229.118 | 229.118 | 264.7322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 16 | 1221.2 | 0.34419 | 185.8644 | 332.1466 | 332.1466 | 383.7756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 17 | 1268.2 | 0.50498 | 272.688 | 487.3035 | 487.3035 | 563.0501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 18 | 1227.1 | 0.43074 | 232.6013 | 415.6671 | 415.6671 | 480.2786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 19 | 1261.7 | 0.36795 | 198.691 | 355.0681 | 355.0681 | 410.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 20 | 1248 | 0.27835 | 150.3065 | 268.6033 | 268.6033 | 310.3551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 21 | 1223.8 | 0.38111 | 205.7986 | 367.7697 | 367.7697 | 424.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 22 | 1180.7 | 0.42835 | 231.3111 | 413.3616 | 413.3616 | 477.6147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 23 | 1102.2 | 0.42532 | 229.6711 | 410.4307 | 410.4307 | 474.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 20 | 24 | 1036.7 | 0.42159 | 227.6585 | 406.8341 | 406.8341 | 470.0726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 1 | 994 | 0.46066 | 248.7537 | 444.5321 | 444.5321 | 513.6303 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6303
2020 | 10 | 21 | 2 | 1005.3 | 0.3782 | 204.228 | 364.9629 | 364.9629 | 421.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 3 | 980.4 | 0.36068 | 194.7695 | 348.0603 | 348.0603 | 402.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 4 | 1003.2 | 0.41129 | 222.0965 | 396.8947 | 396.8947 | 458.5882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 5 | 1080.3 | 0.45697 | 246.7659 | 440.9798 | 440.9798 | 509.5259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 6 | 1176 | 0.49218 | 265.7762 | 474.952 | 474.952 | 548.7787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 7 | 1249.2 | 0.46902 | 253.2682 | 452.5997 | 452.5997 | 522.952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 8 | 1318.5 | 0.40251 | 217.3529 | 388.4177 | 388.4177 | 448.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 9 | 1297.7 | 0.35206 | 190.1099 | 339.7334 | 339.7334 | 392.5417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 10 | 1263.8 | 0.37552 | 202.7801 | 362.3756 | 362.3756 | 418.7034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 11 | 1249.9 | 0.50892 | 274.8153 | 491.1052 | 491.1052 | 567.4428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 12 | 1240.7 | 0.51785 | 279.6366 | 499.7209 | 499.7209 | 577.3978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 13 | 1219.2 | 0.46227 | 249.6246 | 446.0884 | 446.0884 | 515.4285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 14 | 1191 | 0.4319 | 233.2242 | 416.7803 | 416.7803 | 481.5648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 15 | 1204.5 | 0.37286 | 201.3433 | 359.8079 | 359.8079 | 415.7366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 16 | 1213.6 | 0.35086 | 189.4635 | 338.5783 | 338.5783 | 391.2071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 17 | 1219.2 | 0.20136 | 108.7322 | 194.3084 | 194.3084 | 224.5118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 18 | 1227.9 | 0.1905 | 102.8707 | 183.8337 | 183.8337 | 212.4088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 19 | 1253.1 | 0.19532 | 105.4728 | 188.4839 | 188.4839 | 217.7819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 20 | 1227.9 | 0.31053 | 167.6844 | 299.6583 | 299.6583 | 346.2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 21 | 1224.2 | 0.4045 | 218.429 | 390.3406 | 390.3406 | 451.0153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 22 | 1171.7 | 0.32594 | 176.0075 | 314.5319 | 314.5319 | 363.4228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 23 | 1122.3 | 0.30766 | 166.1344 | 296.8884 | 296.8884 | 343.0369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 21 | 24 | 1082 | 0.27592 | 148.9984 | 266.2656 | 266.2656 | 307.6541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 1 | 994.2 | 0.2165 | 116.9096 | 208.9217 | 208.9217 | 241.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 2 | 956.3 | 0.2704 | 146.0186 | 260.9406 | 260.9406 | 301.5013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 3 | 978.8 | 0.15844 | 85.5594 | 152.8977 | 152.8977 | 176.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 4 | 977.2 | 0.12485 | 67.4202 | 120.4823 | 120.4823 | 139.2102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 5 | 1036.2 | 0.15133 | 81.7175 | 146.0321 | 146.0321 | 168.7314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 6 | 1130.4 | 0.095473 | 51.5554 | 92.1314 | 92.1314 | 106.4524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 7 | 1219 | 0.06408 | 34.6031 | 61.8369 | 61.8369 | 71.4489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 8 | 1273.5 | 0.051157 | 27.6249 | 49.3667 | 49.3667 | 57.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 9 | 1304.3 | 0.027846 | 15.037 | 26.8717 | 26.8717 | 31.0487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 10 | 1250.2 | 0.031626 | 17.0782 | 30.5193 | 30.5193 | 35.2632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 11 | 1267.2 | 0.039481 | 21.3195 | 38.0987 | 38.0987 | 44.0208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 12 | 1237.1 | 0.044718 | 24.1477 | 43.1528 | 43.1528 | 49.8605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 13 | 1263.1 | 0.059737 | 32.2581 | 57.6465 | 57.6465 | 66.6071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 14 | 1247.3 | 0.066883 | 36.1168 | 64.542 | 64.542 | 74.5744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 15 | 1236.4 | 0.055535 | 29.9889 | 53.5912 | 53.5912 | 61.9215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 16 | 1263.1 | 0.052432 | 28.3132 | 50.5967 | 50.5967 | 58.4615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 17 | 1282.7 | 0.037393 | 20.1923 | 36.0844 | 36.0844 | 41.6934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 18 | 1236.4 | 0.04645 | 25.0829 | 44.8241 | 44.8241 | 51.7916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 19 | 1226.6 | 0.050727 | 27.3927 | 48.9518 | 48.9518 | 56.5609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 20 | 1216.6 | 0.072191 | 38.9832 | 69.6644 | 69.6644 | 80.4931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 21 | 1202.9 | 0.044436 | 23.9952 | 42.8804 | 42.8804 | 49.5457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 22 | 1153.3 | 0.053252 | 28.7559 | 51.3879 | 51.3879 | 59.3756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 23 | 1075.8 | 0.078328 | 42.2974 | 75.5869 | 75.5869 | 87.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 22 | 24 | 982.4 | 0.073755 | 39.8277 | 71.1736 | 71.1736 | 82.2368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 1 | 939.8 | 0.066769 | 36.055 | 64.4317 | 64.4317 | 74.447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 2 | 901.7 | 0.066524 | 35.9227 | 64.1952 | 64.1952 | 74.1738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 3 | 897.1 | 0.098291 | 53.077 | 94.8506 | 94.8506 | 109.5942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 4 | 918.5 | 0.097357 | 52.5728 | 93.9495 | 93.9495 | 108.553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 5 | 982.4 | 0.098459 | 53.1676 | 95.0125 | 95.0125 | 109.7813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 6 | 1076.8 | 0.087048 | 47.0057 | 84.0008 | 84.0008 | 97.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 7 | 1186.3 | 0.097923 | 52.8786 | 94.496 | 94.496 | 109.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 8 | 1240.1 | 0.088038 | 47.5407 | 84.957 | 84.957 | 98.1628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 9 | 1256.5 | 0.058513 | 31.5972 | 56.4653 | 56.4653 | 65.2423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 10 | 1273.4 | 0.062502 | 33.751 | 60.3143 | 60.3143 | 69.6896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 11 | 1264.3 | 0.087417 | 47.2052 | 84.3575 | 84.3575 | 97.4701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 12 | 1249.6 | 0.08142 | 43.9667 | 78.5702 | 78.5702 | 90.7832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 13 | 1240.7 | 0.080797 | 43.6303 | 77.969 | 77.969 | 90.0885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 14 | 1226.6 | 0.075644 | 40.8477 | 72.9963 | 72.9963 | 84.3429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 15 | 1228.9 | 0.076938 | 41.5465 | 74.2451 | 74.2451 | 85.7858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 16 | 1237.5 | 0.052611 | 28.4099 | 50.7696 | 50.7696 | 58.6612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 17 | 1289.2 | 0.046268 | 24.9847 | 44.6486 | 44.6486 | 51.5888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 18 | 1289.2 | 0.045125 | 24.3676 | 43.5458 | 43.5458 | 50.3146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 19 | 1277.7 | 0.037119 | 20.0441 | 35.8196 | 35.8196 | 41.3874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 20 | 1236.4 | 0.039879 | 21.5349 | 38.4837 | 38.4837 | 44.4656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 21 | 1214.5 | 0.027831 | 15.0286 | 26.8567 | 26.8567 | 31.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 22 | 1170.9 | 0.032015 | 17.2881 | 30.8945 | 30.8945 | 35.6968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 23 | 1168.8 | 0.03092 | 16.6968 | 29.8378 | 29.8378 | 34.4758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 23 | 24 | 1106.1 | 0.027203 | 14.6896 | 26.2509 | 26.2509 | 30.3314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 1 | 1045.2 | 0.024173 | 13.0534 | 23.3269 | 23.3269 | 26.9529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 2 | 975.9 | 0.023789 | 12.8459 | 22.9562 | 22.9562 | 26.5245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 3 | 961.9 | 0.023504 | 12.6919 | 22.681 | 22.681 | 26.2065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 4 | 967.1 | 0.023397 | 12.6343 | 22.5779 | 22.5779 | 26.0874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 5 | 997.3 | 0.032598 | 17.6029 | 31.4571 | 31.4571 | 36.3468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 6 | 1068.4 | 0.032819 | 17.7222 | 31.6703 | 31.6703 | 36.5931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 7 | 1125.6 | 0.03475 | 18.7651 | 33.534 | 33.534 | 38.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 8 | 1202.9 | 0.034874 | 18.8322 | 33.6538 | 33.6538 | 38.885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 9 | 1263.8 | 0.032715 | 17.6662 | 31.5702 | 31.5702 | 36.4775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 10 | 1300.4 | 0.042726 | 23.0723 | 41.2311 | 41.2311 | 47.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 11 | 1271.7 | 0.046101 | 24.8945 | 44.4873 | 44.4873 | 51.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 12 | 1289.2 | 0.052064 | 28.1145 | 50.2416 | 50.2416 | 58.0511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 13 | 1213 | 0.053766 | 29.0336 | 51.8841 | 51.8841 | 59.949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 14 | 1210.5 | 0.050598 | 27.3231 | 48.8274 | 48.8274 | 56.4171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 15 | 1205 | 0.037781 | 20.4016 | 36.4584 | 36.4584 | 42.1255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 16 | 1232.7 | 0.031697 | 17.1166 | 30.5879 | 30.5879 | 35.3426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 17 | 1296.9 | 0.037001 | 19.9803 | 35.7056 | 35.7056 | 41.2557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 18 | 1269.2 | 0.073707 | 39.8017 | 71.1271 | 71.1271 | 82.1831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 19 | 1254.7 | 0.12606 | 68.0739 | 121.6505 | 121.6505 | 140.5599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 20 | 1226 | 0.128 | 69.1187 | 123.5178 | 123.5178 | 142.7174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 21 | 1216.1 | 0.11026 | 59.5402 | 106.4005 | 106.4005 | 122.9394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 22 | 1190 | 0.14199 | 76.6749 | 137.0209 | 137.0209 | 158.3195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 23 | 1119.7 | 0.17979 | 97.0858 | 173.4959 | 173.4959 | 200.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 24 | 24 | 1071.3 | 0.13654 | 73.7296 | 131.7574 | 131.7574 | 152.2379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 1 | 1003.5 | 0.1472 | 79.4864 | 142.0452 | 142.0452 | 164.1248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 2 | 968.4 | 0.11012 | 59.4664 | 106.2687 | 106.2687 | 122.7872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 3 | 977.8 | 0.11096 | 59.9184 | 107.0763 | 107.0763 | 123.7203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 4 | 988.5 | 0.10812 | 58.3836 | 104.3337 | 104.3337 | 120.5514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 5 | 984.8 | 0.085489 | 46.1642 | 82.4972 | 82.4972 | 95.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 6 | 1015.5 | 0.089465 | 48.3112 | 86.334 | 86.334 | 99.7537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 7 | 1086.7 | 0.10062 | 54.335 | 97.0987 | 97.0987 | 112.1918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 8 | 1196.9 | 0.098016 | 52.9287 | 94.5856 | 94.5856 | 109.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 9 | 1220.7 | 0.16819 | 90.8248 | 162.3072 | 162.3072 | 187.5363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 10 | 1214.5 | 0.15248 | 82.3369 | 147.139 | 147.139 | 170.0104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 11 | 1204 | 0.13538 | 73.1066 | 130.6443 | 130.6443 | 150.9517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 12 | 1189.1 | 0.14441 | 77.9787 | 139.3509 | 139.3509 | 161.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 13 | 1149.3 | 0.11899 | 64.2557 | 114.8274 | 114.8274 | 132.6762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 14 | 1127.6 | 0.090468 | 48.8526 | 87.3014 | 87.3014 | 100.8715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 15 | 1131.8 | 0.13106 | 70.7724 | 126.473 | 126.473 | 146.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 16 | 1157.5 | 0.078305 | 42.2845 | 75.564 | 75.564 | 87.3098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 17 | 1185.5 | 0.090085 | 48.6461 | 86.9324 | 86.9324 | 100.4453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 18 | 1213.6 | 0.13889 | 75.0015 | 134.0304 | 134.0304 | 154.8641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 19 | 1251.9 | 0.20893 | 112.8233 | 201.6194 | 201.6194 | 232.9592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 20 | 1269.2 | 0.32351 | 174.6956 | 312.1876 | 312.1876 | 360.7141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 21 | 1213 | 0.41461 | 223.8894 | 400.0987 | 400.0987 | 462.2902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 22 | 1173.2 | 0.48494 | 261.8678 | 467.9674 | 467.9674 | 540.7085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 23 | 1104 | 0.52414 | 283.0361 | 505.7959 | 505.7959 | 584.417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 25 | 24 | 1090.2 | 0.59678 | 322.259 | 575.8889 | 575.8889 | 665.4053 |  | 0 | 0 | 0 | 65.2053
2020 | 10 | 26 | 1 | 1031.3 | 0.51338 | 277.227 | 495.4149 | 495.4149 | 572.4224 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1224
2020 | 10 | 26 | 2 | 1032.7 | 0.62744 | 338.8159 | 605.4766 | 605.4766 | 699.5921 |  | 0 | 62.7766 | 62.7766 | 156.8921
2020 | 10 | 26 | 3 | 1057 | 0.62475 | 337.363 | 602.8802 | 602.8802 | 696.5921 |  | 0 | 35.8802 | 35.8802 | 129.5921
2020 | 10 | 26 | 4 | 1062.9 | 0.65551 | 353.976 | 632.5682 | 632.5682 | 730.8949 |  | 0 | 59.6682 | 59.6682 | 157.9949
2020 | 10 | 26 | 5 | 1130.5 | 0.85484 | 461.6147 | 824.9226 | 824.9226 | 953.1489 |  | 0 | 184.4226 | 184.4226 | 312.6489
2020 | 10 | 26 | 6 | 1216.1 | 0.82674 | 446.4387 | 797.8026 | 797.8026 | 921.8133 |  | 0 | 71.7026 | 71.7026 | 195.7133
2020 | 10 | 26 | 7 | 1319.6 | 0.82952 | 447.9397 | 800.4848 | 800.4848 | 924.9125 |  | 0 | 0 | 0 | 95.3125
2020 | 10 | 26 | 8 | 1441 | 0.83809 | 452.5684 | 808.7565 | 808.7565 | 934.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 26 | 9 | 1426.8 | 0.80596 | 435.217 | 777.7489 | 777.7489 | 898.6425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 26 | 10 | 1372.4 | 0.82808 | 447.1625 | 799.0959 | 799.0959 | 923.3077 |  | 0 | 0 | 0 | 40.9077
2020 | 10 | 26 | 11 | 1405.3 | 0.83541 | 451.1231 | 806.1737 | 806.1737 | 931.4857 |  | 0 | 0 | 0 | 16.1857
2020 | 10 | 26 | 12 | 1319.6 | 0.82376 | 444.8296 | 794.927 | 794.927 | 918.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 88.8908
2020 | 10 | 26 | 13 | 1300.4 | 0.84068 | 453.9655 | 811.2531 | 811.2531 | 937.3546 |  | 0 | 0.85309 | 0.85309 | 126.9546
2020 | 10 | 26 | 14 | 1270.5 | 0.82693 | 446.5437 | 797.9902 | 797.9902 | 922.0301 |  | 0 | 17.4902 | 17.4902 | 141.5301
2020 | 10 | 26 | 15 | 1277.7 | 0.84945 | 458.7017 | 819.717 | 819.717 | 947.1341 |  | 0 | 32.017 | 32.017 | 159.4341
2020 | 10 | 26 | 16 | 1355.8 | 0.78878 | 425.943 | 761.176 | 761.176 | 879.4935 |  | 0 | 0 | 0 | 13.6935
2020 | 10 | 26 | 17 | 1398.1 | 0.69836 | 377.1118 | 673.9128 | 673.9128 | 778.6661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 26 | 18 | 1304.3 | 0.7975 | 430.6521 | 769.5913 | 769.5913 | 889.2169 |  | 0 | 0 | 0 | 74.9169
2020 | 10 | 26 | 19 | 1312.8 | 0.76834 | 414.9013 | 741.444 | 741.444 | 856.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 33.8944
2020 | 10 | 26 | 20 | 1318.2 | 0.75327 | 406.7647 | 726.9035 | 726.9035 | 839.8937 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6937
2020 | 10 | 26 | 21 | 1249.8 | 0.79809 | 430.9691 | 770.1577 | 770.1577 | 889.8713 |  | 0 | 10.3577 | 10.3577 | 130.0713
2020 | 10 | 26 | 22 | 1201.1 | 0.77871 | 420.5025 | 751.4536 | 751.4536 | 868.2599 |  | 0 | 40.3536 | 40.3536 | 157.1599
2020 | 10 | 26 | 23 | 1163 | 0.78145 | 421.9812 | 754.0961 | 754.0961 | 871.3131 |  | 0 | 81.0961 | 81.0961 | 198.3131
2020 | 10 | 26 | 24 | 1045 | 0.67858 | 366.4343 | 654.8317 | 654.8317 | 756.6191 |  | 0 | 99.8317 | 99.8317 | 201.6191
2020 | 10 | 27 | 1 | 983.9 | 0.60946 | 329.1101 | 588.132 | 588.132 | 679.5514 |  | 0 | 94.232 | 94.232 | 185.6514
2020 | 10 | 27 | 2 | 940.8 | 0.56476 | 304.9693 | 544.9914 | 544.9914 | 629.7051 |  | 0 | 94.1914 | 94.1914 | 178.9051
2020 | 10 | 27 | 3 | 947.1 | 0.48031 | 259.368 | 463.5003 | 463.5003 | 535.5469 |  | 0 | 6.4003 | 6.4003 | 78.4469
2020 | 10 | 27 | 4 | 938.7 | 0.44923 | 242.5817 | 433.5025 | 433.5025 | 500.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 52.1864
2020 | 10 | 27 | 5 | 979.1 | 0.43291 | 233.7728 | 417.7607 | 417.7607 | 482.6976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 6 | 1089.1 | 0.40204 | 217.101 | 387.9676 | 387.9676 | 448.2734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 7 | 1199.9 | 0.35272 | 190.4682 | 340.3738 | 340.3738 | 393.2816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 8 | 1250.2 | 0.25884 | 139.7726 | 249.7789 | 249.7789 | 288.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 9 | 1249.8 | 0.21022 | 113.5197 | 202.864 | 202.864 | 234.3972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 10 | 1240.1 | 0.22395 | 120.9356 | 216.1164 | 216.1164 | 249.7096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 11 | 1261.7 | 0.16939 | 91.4731 | 163.4658 | 163.4658 | 188.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 12 | 1270.5 | 0.17661 | 95.37 | 170.4297 | 170.4297 | 196.9214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 13 | 1249.8 | 0.18322 | 98.9377 | 176.8054 | 176.8054 | 204.2881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 14 | 1261.7 | 0.16271 | 87.8609 | 157.0108 | 157.0108 | 181.4166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 15 | 1267.2 | 0.18371 | 99.2059 | 177.2846 | 177.2846 | 204.8418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 16 | 1271.3 | 0.12322 | 66.5392 | 118.9081 | 118.9081 | 137.3912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 17 | 1342.3 | 0.096795 | 52.2691 | 93.4067 | 93.4067 | 107.9259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 18 | 1302.2 | 0.079837 | 43.1119 | 77.0426 | 77.0426 | 89.0182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 19 | 1246.8 | 0.15232 | 82.2505 | 146.9847 | 146.9847 | 169.832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 20 | 1240.7 | 0.092083 | 49.7247 | 88.8598 | 88.8598 | 102.6722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 21 | 1216.1 | 0.11177 | 60.3579 | 107.8618 | 107.8618 | 124.6279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 22 | 1156.3 | 0.10264 | 55.4232 | 99.0434 | 99.0434 | 114.4387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 23 | 1082 | 0.12949 | 69.9264 | 124.961 | 124.961 | 144.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 27 | 24 | 978.6 | 0.090435 | 48.8348 | 87.2695 | 87.2695 | 100.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 1 | 930.5 | 0.12818 | 69.2178 | 123.6948 | 123.6948 | 142.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 2 | 897.4 | 0.14276 | 77.0879 | 137.759 | 137.759 | 159.1723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 3 | 897.9 | 0.19437 | 104.9589 | 187.5654 | 187.5654 | 216.7207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 4 | 921.7 | 0.16386 | 88.4833 | 158.1229 | 158.1229 | 182.7016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 5 | 963.6 | 0.25817 | 139.413 | 249.1362 | 249.1362 | 287.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 6 | 1086.7 | 0.30555 | 164.9985 | 294.8585 | 294.8585 | 340.6914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 7 | 1196.5 | 0.50627 | 273.3882 | 488.5548 | 488.5548 | 564.496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 8 | 1243.9 | 0.56239 | 303.6901 | 542.7054 | 542.7054 | 627.0637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 9 | 1262.5 | 0.61306 | 331.0527 | 591.6034 | 591.6034 | 683.5625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 10 | 1264.3 | 0.52772 | 284.9713 | 509.2543 | 509.2543 | 588.413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 11 | 1240.7 | 0.6147 | 331.9385 | 593.1864 | 593.1864 | 685.3915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 12 | 1240.1 | 0.60482 | 326.6039 | 583.6532 | 583.6532 | 674.3765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 13 | 1237.8 | 0.6771 | 365.6326 | 653.3989 | 653.3989 | 754.9635 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1635
2020 | 10 | 28 | 14 | 1202.9 | 0.65518 | 353.7966 | 632.2476 | 632.2476 | 730.5244 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6244
2020 | 10 | 28 | 15 | 1214.5 | 0.55659 | 300.5583 | 537.1088 | 537.1088 | 620.5972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 16 | 1249.6 | 0.60734 | 327.9645 | 586.0847 | 586.0847 | 677.1859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 17 | 1268.2 | 0.60925 | 328.9934 | 587.9234 | 587.9234 | 679.3105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 18 | 1240.1 | 0.64251 | 346.9576 | 620.0261 | 620.0261 | 716.4032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 19 | 1280.3 | 0.59873 | 323.3155 | 577.7769 | 577.7769 | 667.5867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 20 | 1269.2 | 0.64348 | 347.481 | 620.9613 | 620.9613 | 717.4838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 28 | 21 | 1204.6 | 0.64525 | 348.4323 | 622.6615 | 622.6615 | 719.4482 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8482
2020 | 10 | 28 | 22 | 1155.4 | 0.59775 | 322.7864 | 576.8312 | 576.8312 | 666.4941 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0941
2020 | 10 | 28 | 23 | 1049 | 0.62873 | 339.513 | 606.7222 | 606.7222 | 701.0314 |  | 0 | 47.7222 | 47.7222 | 142.0314
2020 | 10 | 28 | 24 | 964.7 | 0.56501 | 305.1078 | 545.239 | 545.239 | 629.9912 |  | 0 | 70.539 | 70.539 | 155.2912
2020 | 10 | 29 | 1 | 898.4 | 0.5185 | 279.9893 | 500.3513 | 500.3513 | 578.1261 |  | 0 | 91.9513 | 91.9513 | 169.7261
2020 | 10 | 29 | 2 | 877.2 | 0.56119 | 303.0447 | 541.5521 | 541.5521 | 625.7312 |  | 0 | 154.3521 | 154.3521 | 238.5312
2020 | 10 | 29 | 3 | 870.3 | 0.70169 | 378.9128 | 677.1312 | 677.1312 | 782.3847 |  | 0 | 296.8312 | 296.8312 | 402.0847
2020 | 10 | 29 | 4 | 872.9 | 0.69426 | 374.9028 | 669.9651 | 669.9651 | 774.1048 |  | 0 | 287.0651 | 287.0651 | 391.2048
2020 | 10 | 29 | 5 | 930 | 0.57521 | 310.6146 | 555.0797 | 555.0797 | 641.3616 |  | 0 | 115.0797 | 115.0797 | 201.3616
2020 | 10 | 29 | 6 | 1032.7 | 0.50425 | 272.2928 | 486.5973 | 486.5973 | 562.2342 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5342
2020 | 10 | 29 | 7 | 1161.9 | 0.45339 | 244.8282 | 437.5171 | 437.5171 | 505.5249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 8 | 1210.9 | 0.31199 | 168.4762 | 301.0732 | 301.0732 | 347.8721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 9 | 1228.9 | 0.28638 | 154.6477 | 276.3612 | 276.3612 | 319.3188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 10 | 1226 | 0.1899 | 102.5468 | 183.2549 | 183.2549 | 211.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 11 | 1224.4 | 0.19287 | 104.1496 | 186.1193 | 186.1193 | 215.0497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 12 | 1213.6 | 0.15375 | 83.0235 | 148.3661 | 148.3661 | 171.4282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 13 | 1216.5 | 0.11747 | 63.4363 | 113.3631 | 113.3631 | 130.9843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 14 | 1198.4 | 0.084576 | 45.6709 | 81.6156 | 81.6156 | 94.302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 15 | 1175.8 | 0.073243 | 39.5511 | 70.6792 | 70.6792 | 81.6656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 16 | 1213.6 | 0.05011 | 27.0594 | 48.3561 | 48.3561 | 55.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 17 | 1237.8 | 0.03331 | 17.9873 | 32.144 | 32.144 | 37.1405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 18 | 1204.6 | 0.03314 | 17.8957 | 31.9804 | 31.9804 | 36.9514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 19 | 1208 | 0.07284 | 39.3334 | 70.2903 | 70.2903 | 81.2162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 20 | 1208.1 | 0.075683 | 40.8689 | 73.0343 | 73.0343 | 84.3868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 21 | 1168 | 0.067169 | 36.271 | 64.8177 | 64.8177 | 74.893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 22 | 1113.2 | 0.12996 | 70.1786 | 125.4118 | 125.4118 | 144.9059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 23 | 1033.7 | 0.16082 | 86.8448 | 155.1948 | 155.1948 | 179.3183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 29 | 24 | 956.1 | 0.3461 | 186.8916 | 333.9821 | 333.9821 | 385.8965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 1 | 894.3 | 0.36595 | 197.6131 | 353.1419 | 353.1419 | 408.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7344
2020 | 10 | 30 | 2 | 876.6 | 0.49184 | 265.5918 | 474.6224 | 474.6224 | 548.3979 |  | 0 | 88.0224 | 88.0224 | 161.7979
2020 | 10 | 30 | 3 | 866.5 | 0.50483 | 272.6075 | 487.1598 | 487.1598 | 562.8841 |  | 0 | 110.6598 | 110.6598 | 186.3841
2020 | 10 | 30 | 4 | 869.1 | 0.45111 | 243.6007 | 435.3236 | 435.3236 | 502.9904 |  | 0 | 56.2236 | 56.2236 | 123.8904
2020 | 10 | 30 | 5 | 926.6 | 0.58887 | 317.9875 | 568.2554 | 568.2554 | 656.5853 |  | 0 | 131.6554 | 131.6554 | 219.9853
2020 | 10 | 30 | 6 | 1045.7 | 0.72439 | 391.1692 | 699.0338 | 699.0338 | 807.6919 |  | 0 | 143.3338 | 143.3338 | 251.9919
2020 | 10 | 30 | 7 | 1168.1 | 0.76384 | 412.4725 | 737.1036 | 737.1036 | 851.6793 |  | 0 | 59.0036 | 59.0036 | 173.5793
2020 | 10 | 30 | 8 | 1234.4 | 0.8421 | 454.7332 | 812.6251 | 812.6251 | 938.9399 |  | 0 | 68.2251 | 68.2251 | 194.5399
2020 | 10 | 30 | 9 | 1240.7 | 0.81345 | 439.2623 | 784.978 | 784.978 | 906.9953 |  | 0 | 34.278 | 34.278 | 156.2953
2020 | 10 | 30 | 10 | 1240.9 | 0.80341 | 433.8418 | 775.2914 | 775.2914 | 895.803 |  | 0 | 24.3914 | 24.3914 | 144.903
2020 | 10 | 30 | 11 | 1236.3 | 0.80973 | 437.2528 | 781.3869 | 781.3869 | 902.8461 |  | 0 | 35.0869 | 35.0869 | 156.5461
2020 | 10 | 30 | 12 | 1216.1 | 0.81754 | 441.4723 | 788.9273 | 788.9273 | 911.5584 |  | 0 | 62.8273 | 62.8273 | 185.4584
2020 | 10 | 30 | 13 | 1223.8 | 0.81246 | 438.7292 | 784.0253 | 784.0253 | 905.8945 |  | 0 | 50.2253 | 50.2253 | 172.0945
2020 | 10 | 30 | 14 | 1214.5 | 0.80434 | 434.3443 | 776.1894 | 776.1894 | 896.8406 |  | 0 | 51.6894 | 51.6894 | 172.3406
2020 | 10 | 30 | 15 | 1221.3 | 0.74656 | 403.1398 | 720.4257 | 720.4257 | 832.4089 |  | 0 | 0 | 0 | 101.1089
2020 | 10 | 30 | 16 | 1247.3 | 0.78792 | 425.4767 | 760.3427 | 760.3427 | 878.5306 |  | 0 | 3.0427 | 3.0427 | 121.2306
2020 | 10 | 30 | 17 | 1254.7 | 0.68091 | 367.6917 | 657.0786 | 657.0786 | 759.2152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 18 | 1237.8 | 0.52939 | 285.868 | 510.8568 | 510.8568 | 590.2646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 19 | 1237 | 0.56945 | 307.5027 | 549.5186 | 549.5186 | 634.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 20 | 1198.4 | 0.55319 | 298.72 | 533.8237 | 533.8237 | 616.8015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 21 | 1183.8 | 0.54892 | 296.4158 | 529.706 | 529.706 | 612.0437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 22 | 1149.3 | 0.55938 | 302.0674 | 539.8057 | 539.8057 | 623.7133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 30 | 23 | 1108.2 | 0.57975 | 313.065 | 559.4588 | 559.4588 | 646.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2213
2020 | 10 | 30 | 24 | 1063 | 0.63085 | 340.6599 | 608.7719 | 608.7719 | 703.3997 |  | 0 | 35.7719 | 35.7719 | 130.3997
2020 | 10 | 31 | 1 | 974.8 | 0.66208 | 357.5241 | 638.9088 | 638.9088 | 738.2211 |  | 0 | 154.1088 | 154.1088 | 253.4211
2020 | 10 | 31 | 2 | 961.9 | 0.72189 | 389.82 | 696.6228 | 696.6228 | 804.9061 |  | 0 | 224.7228 | 224.7228 | 333.0061
2020 | 10 | 31 | 3 | 948.3 | 0.68628 | 370.5937 | 662.2647 | 662.2647 | 765.2074 |  | 0 | 203.9647 | 203.9647 | 306.9074
2020 | 10 | 31 | 4 | 935.3 | 0.65929 | 356.0146 | 636.2112 | 636.2112 | 735.1042 |  | 0 | 190.9112 | 190.9112 | 289.8042
2020 | 10 | 31 | 5 | 986.7 | 0.62453 | 337.2482 | 602.675 | 602.675 | 696.3551 |  | 0 | 105.975 | 105.975 | 199.6551
2020 | 10 | 31 | 6 | 1012.6 | 0.57746 | 311.8303 | 557.2523 | 557.2523 | 643.8718 |  | 0 | 34.6523 | 34.6523 | 121.2718
2020 | 10 | 31 | 7 | 1110.9 | 0.57151 | 308.6166 | 551.5092 | 551.5092 | 637.236 |  | 0 | 0 | 0 | 16.336
2020 | 10 | 31 | 8 | 1189.6 | 0.52332 | 282.5908 | 505.0002 | 505.0002 | 583.4977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 9 | 1213 | 0.63136 | 340.9367 | 609.2664 | 609.2664 | 703.971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 10 | 1213 | 0.60636 | 327.4324 | 585.1338 | 585.1338 | 676.0873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 11 | 1232.7 | 0.5383 | 290.68 | 519.4559 | 519.4559 | 600.2003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 12 | 1213 | 0.47739 | 257.7896 | 460.6796 | 460.6796 | 532.2878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 13 | 1196.9 | 0.45145 | 243.7812 | 435.646 | 435.646 | 503.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 14 | 1140.4 | 0.42622 | 230.1605 | 411.3053 | 411.3053 | 475.2388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 15 | 1166.9 | 0.44898 | 242.4465 | 433.2609 | 433.2609 | 500.6072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 16 | 1207.1 | 0.41078 | 221.8206 | 396.4016 | 396.4016 | 458.0184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 17 | 1248.6 | 0.33096 | 178.7207 | 319.3805 | 319.3805 | 369.0251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 18 | 1314.1 | 0.48995 | 264.5732 | 472.8021 | 472.8021 | 546.2947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 19 | 1301.7 | 0.35231 | 190.2485 | 339.9811 | 339.9811 | 392.8279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 20 | 1264.5 | 0.3824 | 206.4983 | 369.0202 | 369.0202 | 426.3808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 21 | 1240.7 | 0.41655 | 224.9353 | 401.9678 | 401.9678 | 464.4498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 22 | 1194.8 | 0.33031 | 178.3695 | 318.7529 | 318.7529 | 368.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 23 | 1168 | 0.25216 | 136.1638 | 243.3297 | 243.3297 | 281.153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10 | 31 | 24 | 1102 | 0.19146 | 103.3876 | 184.7574 | 184.7574 | 213.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 1 | 1016.1 | 0.18322 | 98.9411 | 176.8113 | 176.8113 | 204.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 2 | 986.1 | 0.16148 | 87.2003 | 155.8301 | 155.8301 | 180.0525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 3 | 975.3 | 0.11013 | 59.4716 | 106.2779 | 106.2779 | 122.7978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 4 | 956.3 | 0.079807 | 43.0958 | 77.0139 | 77.0139 | 88.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 5 | 964 | 0.044384 | 23.9672 | 42.8304 | 42.8304 | 49.4879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 6 | 1017.8 | 0.016443 | 8.879 | 15.8671 | 15.8671 | 18.3335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 7 | 1049.5 | 0.019808 | 10.6961 | 19.1142 | 19.1142 | 22.0854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 8 | 1167.9 | 0.025319 | 13.6722 | 24.4327 | 24.4327 | 28.2305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 9 | 1293.3 | 0.021497 | 11.6081 | 20.7442 | 20.7442 | 23.9687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 10 | 1335.2 | 0.017915 | 9.674 | 17.2878 | 17.2878 | 19.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 11 | 1367.3 | 0.016043 | 8.6632 | 15.4815 | 15.4815 | 17.8879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 12 | 1317.2 | 0.019721 | 10.6496 | 19.0312 | 19.0312 | 21.9894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 13 | 1263 | 0.033376 | 18.0229 | 32.2076 | 32.2076 | 37.2139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 14 | 1256.6 | 0.052097 | 28.1322 | 50.2733 | 50.2733 | 58.0878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 15 | 1292.2 | 0.026989 | 14.5741 | 26.0445 | 26.0445 | 30.0929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 16 | 1315.1 | 0.030844 | 16.6557 | 29.7643 | 29.7643 | 34.3909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 17 | 1279.5 | 0.049794 | 26.8887 | 48.051 | 48.051 | 55.5201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 18 | 1294.1 | 0.045946 | 24.811 | 44.3382 | 44.3382 | 51.2301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 19 | 1300.5 | 0.065855 | 35.5619 | 63.5505 | 63.5505 | 73.4288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 20 | 1291 | 0.12859 | 69.4377 | 124.0878 | 124.0878 | 143.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 21 | 1287.4 | 0.10955 | 59.1553 | 105.7127 | 105.7127 | 122.1448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 22 | 1199.9 | 0.10677 | 57.6548 | 103.0312 | 103.0312 | 119.0464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 23 | 1086.8 | 0.059884 | 32.3374 | 57.7882 | 57.7882 | 66.7708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 1 | 24 | 993.8 | 0.065821 | 35.5431 | 63.5168 | 63.5168 | 73.3899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 1 | 958.4 | 0.033081 | 17.8637 | 31.9231 | 31.9231 | 36.8853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 2 | 931.5 | 0.018223 | 9.8405 | 17.5854 | 17.5854 | 20.3189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 3 | 955.1 | 0.018474 | 9.9759 | 17.8273 | 17.8273 | 20.5984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 4 | 961.7 | 0.018005 | 9.7229 | 17.3751 | 17.3751 | 20.0759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 5 | 1011.2 | 0.02454 | 13.2515 | 23.6809 | 23.6809 | 27.3619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 6 | 1158.8 | 0.037116 | 20.0426 | 35.8169 | 35.8169 | 41.3843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 7 | 1298.8 | 0.040736 | 21.9976 | 39.3105 | 39.3105 | 45.421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 8 | 1425.4 | 0.048623 | 26.2563 | 46.9209 | 46.9209 | 54.2144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 9 | 1406.8 | 0.040997 | 22.1382 | 39.5618 | 39.5618 | 45.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 10 | 1381.2 | 0.023349 | 12.6082 | 22.5314 | 22.5314 | 26.0337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 11 | 1360.7 | 0.039136 | 21.1333 | 37.7661 | 37.7661 | 43.6365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 12 | 1371.7 | 0.034497 | 18.6285 | 33.2898 | 33.2898 | 38.4643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 13 | 1343.7 | 0.056718 | 30.6276 | 54.7326 | 54.7326 | 63.2403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 14 | 1302.5 | 0.099109 | 53.5187 | 95.6399 | 95.6399 | 110.5062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 15 | 1315.2 | 0.1233 | 66.5797 | 118.9805 | 118.9805 | 137.4748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 16 | 1366.4 | 0.12802 | 69.1284 | 123.535 | 123.535 | 142.7373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 17 | 1430.9 | 0.17325 | 93.5568 | 167.1894 | 167.1894 | 193.1774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 18 | 1434.3 | 0.34713 | 187.4493 | 334.9788 | 334.9788 | 387.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 19 | 1426.8 | 0.3884 | 209.7334 | 374.8013 | 374.8013 | 433.0606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 20 | 1411 | 0.39792 | 214.8765 | 383.9924 | 383.9924 | 443.6803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 21 | 1329.2 | 0.45105 | 243.5692 | 435.2671 | 435.2671 | 502.9252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 22 | 1253.1 | 0.41954 | 226.5491 | 404.8516 | 404.8516 | 467.7819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 23 | 1200.9 | 0.3796 | 204.9826 | 366.3115 | 366.3115 | 423.2511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 2 | 24 | 1116.8 | 0.33981 | 183.4961 | 327.9144 | 327.9144 | 378.8855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 1 | 1042.8 | 0.35358 | 190.9357 | 341.2092 | 341.2092 | 394.2469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 2 | 1003.8 | 0.39998 | 215.9899 | 385.982 | 385.982 | 445.9792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 3 | 990.3 | 0.41635 | 224.8308 | 401.781 | 401.781 | 464.234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 4 | 1026.3 | 0.49999 | 269.9924 | 482.4863 | 482.4863 | 557.4842 |  | 0 | 0 | 0 | 21.1842
2020 | 11 | 3 | 5 | 1095.6 | 0.49724 | 268.5119 | 479.8406 | 479.8406 | 554.4273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 6 | 1225 | 0.5107 | 275.7779 | 492.8253 | 492.8253 | 569.4303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 7 | 1351.6 | 0.55165 | 297.8904 | 532.3412 | 532.3412 | 615.0885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 8 | 1438.9 | 0.53007 | 286.2365 | 511.5152 | 511.5152 | 591.0253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 9 | 1453.1 | 0.47062 | 254.1367 | 454.1518 | 454.1518 | 524.7453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 10 | 1433.3 | 0.46904 | 253.2801 | 452.6209 | 452.6209 | 522.9765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 11 | 1431.7 | 0.45636 | 246.4358 | 440.3899 | 440.3899 | 508.8443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 12 | 1438.1 | 0.45787 | 247.2504 | 441.8457 | 441.8457 | 510.5263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 13 | 1419.4 | 0.45165 | 243.8927 | 435.8453 | 435.8453 | 503.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 14 | 1411.4 | 0.36252 | 195.7601 | 349.8305 | 349.8305 | 404.2083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 15 | 1394.5 | 0.37932 | 204.8315 | 366.0415 | 366.0415 | 422.9391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 16 | 1501.1 | 0.41137 | 222.1415 | 396.9751 | 396.9751 | 458.6811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 17 | 1533.4 | 0.51593 | 278.6002 | 497.8689 | 497.8689 | 575.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 18 | 1522.1 | 0.54534 | 294.4855 | 526.2564 | 526.2564 | 608.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 19 | 1459.9 | 0.55022 | 297.1211 | 530.9665 | 530.9665 | 613.5001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 20 | 1410.9 | 0.59584 | 321.7511 | 574.9811 | 574.9811 | 664.3564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 21 | 1390.2 | 0.50525 | 272.8355 | 487.5671 | 487.5671 | 563.3547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 22 | 1335.2 | 0.57942 | 312.8855 | 559.138 | 559.138 | 646.0506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 23 | 1238.8 | 0.52115 | 281.4211 | 502.91 | 502.91 | 581.0825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 3 | 24 | 1166.9 | 0.42013 | 226.8701 | 405.4254 | 405.4254 | 468.4448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 1 | 1136.4 | 0.39479 | 213.1877 | 380.9743 | 380.9743 | 440.1931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 2 | 1094 | 0.32969 | 178.0334 | 318.1523 | 318.1523 | 367.6061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 3 | 1104.6 | 0.2521 | 136.1322 | 243.2732 | 243.2732 | 281.0877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 4 | 1105.3 | 0.27356 | 147.7237 | 263.9878 | 263.9878 | 305.0222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 5 | 1165.8 | 0.22312 | 120.486 | 215.313 | 215.313 | 248.7813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 6 | 1286.4 | 0.25132 | 135.7144 | 242.5266 | 242.5266 | 280.2251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 7 | 1405.5 | 0.45098 | 243.5291 | 435.1956 | 435.1956 | 502.8425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 8 | 1504 | 0.40714 | 219.8545 | 392.8881 | 392.8881 | 453.9588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 9 | 1484.8 | 0.41602 | 224.6494 | 401.4568 | 401.4568 | 463.8595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 10 | 1398.9 | 0.37013 | 199.8676 | 357.1709 | 357.1709 | 412.6897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 11 | 1404.9 | 0.29711 | 160.4399 | 286.712 | 286.712 | 331.2787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 12 | 1372 | 0.29889 | 161.4027 | 288.4326 | 288.4326 | 333.2667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 13 | 1328.5 | 0.31894 | 172.2256 | 307.7735 | 307.7735 | 355.6139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 14 | 1308 | 0.45484 | 245.616 | 438.9248 | 438.9248 | 507.1515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 15 | 1308.3 | 0.49018 | 264.6952 | 473.0201 | 473.0201 | 546.5465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 16 | 1314.3 | 0.66504 | 359.1203 | 641.7612 | 641.7612 | 741.5168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 17 | 1330.4 | 0.7046 | 380.4865 | 679.9435 | 679.9435 | 785.6341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 18 | 1376.5 | 0.67544 | 364.7372 | 651.7989 | 651.7989 | 753.1148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 19 | 1375.4 | 0.62411 | 337.0204 | 602.2679 | 602.2679 | 695.8847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 20 | 1348.5 | 0.56551 | 305.3742 | 545.715 | 545.715 | 630.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 21 | 1312.9 | 0.6127 | 330.8563 | 591.2524 | 591.2524 | 683.1569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 4 | 22 | 1231 | 0.67214 | 362.9572 | 648.618 | 648.618 | 749.4395 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4395
2020 | 11 | 4 | 23 | 1202.6 | 0.74424 | 401.8875 | 718.1879 | 718.1879 | 829.8233 |  | 0 | 5.5879 | 5.5879 | 117.2233
2020 | 11 | 4 | 24 | 1114.2 | 0.73741 | 398.202 | 711.6016 | 711.6016 | 822.2133 |  | 0 | 87.4016 | 87.4016 | 198.0133
2020 | 11 | 5 | 1 | 1057 | 0.76464 | 412.9073 | 737.8807 | 737.8807 | 852.5771 |  | 0 | 170.8807 | 170.8807 | 285.5771
2020 | 11 | 5 | 2 | 1013.8 | 0.87774 | 473.9779 | 847.0161 | 847.0161 | 978.6766 |  | 0 | 323.2161 | 323.2161 | 454.8766
2020 | 11 | 5 | 3 | 1025.1 | 0.8451 | 456.355 | 815.5232 | 815.5232 | 942.2885 |  | 0 | 280.4232 | 280.4232 | 407.1885
2020 | 11 | 5 | 4 | 1060.2 | 0.91973 | 496.6517 | 887.5349 | 887.5349 | 1025.4937 |  | 0 | 317.3349 | 317.3349 | 455.2937
2020 | 11 | 5 | 5 | 1121 | 0.87179 | 470.7656 | 841.2756 | 841.2756 | 972.0439 |  | 0 | 210.2756 | 210.2756 | 341.0439
2020 | 11 | 5 | 6 | 1219.4 | 0.92579 | 499.9246 | 893.3837 | 893.3837 | 1032.2517 |  | 0 | 163.9837 | 163.9837 | 302.8517
2020 | 11 | 5 | 7 | 1349.9 | 0.86278 | 465.8999 | 832.5804 | 832.5804 | 961.997 |  | 0 | 0 | 0 | 102.097
2020 | 11 | 5 | 8 | 1447.9 | 0.85951 | 464.1342 | 829.4251 | 829.4251 | 958.3512 |  | 0 | 0 | 0 | 0.45123
2020 | 11 | 5 | 9 | 1471.6 | 0.86691 | 468.1302 | 836.566 | 836.566 | 966.6021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 10 | 1395.1 | 0.88803 | 479.5389 | 856.9538 | 856.9538 | 990.159 |  | 0 | 0 | 0 | 85.059
2020 | 11 | 5 | 11 | 1338.3 | 0.84116 | 454.2284 | 811.723 | 811.723 | 937.8975 |  | 0 | 0 | 0 | 89.5975
2020 | 11 | 5 | 12 | 1310 | 0.84594 | 456.805 | 816.3275 | 816.3275 | 943.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 123.2178
2020 | 11 | 5 | 13 | 1281.2 | 0.81308 | 439.0637 | 784.6232 | 784.6232 | 906.5853 |  | 0 | 0 | 0 | 115.3853
2020 | 11 | 5 | 14 | 1294.9 | 0.79862 | 431.2555 | 770.6695 | 770.6695 | 890.4626 |  | 0 | 0 | 0 | 85.5626
2020 | 11 | 5 | 15 | 1344.7 | 0.74053 | 399.8878 | 714.6144 | 714.6144 | 825.6943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 16 | 1365.3 | 0.65345 | 352.8656 | 630.584 | 630.584 | 728.6022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 17 | 1398.4 | 0.56521 | 305.2139 | 545.4286 | 545.4286 | 630.2102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 18 | 1366.1 | 0.49318 | 266.3168 | 475.9179 | 475.9179 | 549.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 19 | 1398.7 | 0.41921 | 226.3751 | 404.5406 | 404.5406 | 467.4226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 20 | 1321.7 | 0.38138 | 205.9477 | 368.0362 | 368.0362 | 425.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 21 | 1276.3 | 0.29473 | 159.1565 | 284.4186 | 284.4186 | 328.6287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 22 | 1193.7 | 0.15984 | 86.3115 | 154.2418 | 154.2418 | 178.2172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 23 | 1161.6 | 0.18258 | 98.5915 | 176.1867 | 176.1867 | 203.5732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 5 | 24 | 1042.8 | 0.19092 | 103.0947 | 184.2341 | 184.2341 | 212.8715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 1 | 960.1 | 0.29581 | 159.7386 | 285.4587 | 285.4587 | 329.8305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 2 | 926.4 | 0.44464 | 240.1062 | 429.0786 | 429.0786 | 495.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 59.3747
2020 | 11 | 6 | 3 | 910.6 | 0.37295 | 201.3917 | 359.8944 | 359.8944 | 415.8365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 4 | 924.9 | 0.47053 | 254.0889 | 454.0662 | 454.0662 | 524.6464 |  | 0 | 19.1662 | 19.1662 | 89.7464
2020 | 11 | 6 | 5 | 972.5 | 0.58511 | 315.9608 | 564.6336 | 564.6336 | 652.4005 |  | 0 | 82.1336 | 82.1336 | 169.9005
2020 | 11 | 6 | 6 | 1077.4 | 0.63281 | 341.7155 | 610.6582 | 610.6582 | 705.5792 |  | 0 | 23.2582 | 23.2582 | 118.1792
2020 | 11 | 6 | 7 | 1221.5 | 0.67474 | 364.3605 | 651.1256 | 651.1256 | 752.3369 |  | 0 | 0 | 0 | 20.8369
2020 | 11 | 6 | 8 | 1326.7 | 0.62867 | 339.4827 | 606.6681 | 606.6681 | 700.9689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 9 | 1318.6 | 0.65784 | 355.2338 | 634.8159 | 634.8159 | 733.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 10 | 1311.9 | 0.62266 | 336.2343 | 600.8631 | 600.8631 | 694.2616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 11 | 1315.8 | 0.67543 | 364.7319 | 651.7894 | 651.7894 | 753.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 12 | 1291.1 | 0.70958 | 383.1707 | 684.7402 | 684.7402 | 791.1766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 13 | 1287.4 | 0.5556 | 300.0224 | 536.1511 | 536.1511 | 619.4907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 14 | 1226.4 | 0.62985 | 340.1204 | 607.8077 | 607.8077 | 702.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 15 | 1219.3 | 0.62629 | 338.198 | 604.3723 | 604.3723 | 698.3162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 16 | 1250.1 | 0.66487 | 359.0272 | 641.5949 | 641.5949 | 741.3247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 6 | 17 | 1268.4 | 0.70188 | 379.0152 | 677.3142 | 677.3142 | 782.5962 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1962
2020 | 11 | 6 | 18 | 1284.7 | 0.75032 | 405.1745 | 724.0618 | 724.0618 | 836.6102 |  | 0 | 0 | 0 | 41.9102
2020 | 11 | 6 | 19 | 1220.5 | 0.77106 | 416.3722 | 744.0725 | 744.0725 | 859.7314 |  | 0 | 13.5725 | 13.5725 | 129.2314
2020 | 11 | 6 | 20 | 1198.2 | 0.79288 | 428.154 | 765.1271 | 765.1271 | 884.0588 |  | 0 | 56.9271 | 56.9271 | 175.8588
2020 | 11 | 6 | 21 | 1135.6 | 0.69839 | 377.1332 | 673.951 | 673.951 | 778.7102 |  | 0 | 28.351 | 28.351 | 133.1102
2020 | 11 | 6 | 22 | 1075 | 0.58134 | 313.9255 | 560.9964 | 560.9964 | 648.198 |  | 0 | 0 | 0 | 63.198
2020 | 11 | 6 | 23 | 1027.4 | 0.56569 | 305.4737 | 545.8927 | 545.8927 | 630.7465 |  | 0 | 8.4927 | 8.4927 | 93.3465
2020 | 11 | 6 | 24 | 915.6 | 0.55647 | 300.496 | 536.9974 | 536.9974 | 620.4686 |  | 0 | 111.3974 | 111.3974 | 194.8686
2020 | 11 | 7 | 1 | 835.1 | 0.52571 | 283.8826 | 507.3087 | 507.3087 | 586.1649 |  | 0 | 162.2087 | 162.2087 | 241.0649
2020 | 11 | 7 | 2 | 808.2 | 0.43251 | 233.5575 | 417.3759 | 417.3759 | 482.253 |  | 0 | 99.1759 | 99.1759 | 164.053
2020 | 11 | 7 | 3 | 817.2 | 0.38735 | 209.1692 | 373.7932 | 373.7932 | 431.8957 |  | 0 | 46.5932 | 46.5932 | 104.6957
2020 | 11 | 7 | 4 | 799.8 | 0.35582 | 192.1409 | 343.363 | 343.363 | 396.7355 |  | 0 | 33.563 | 33.563 | 86.9355
2020 | 11 | 7 | 5 | 811.4 | 0.31099 | 167.9349 | 300.1058 | 300.1058 | 346.7544 |  | 0 | 0 | 0 | 25.3544
2020 | 11 | 7 | 6 | 862 | 0.18435 | 99.5466 | 177.8935 | 177.8935 | 205.5454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 7 | 932.6 | 0.15556 | 84.0001 | 150.1113 | 150.1113 | 173.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 8 | 1008.4 | 0.065139 | 35.1751 | 62.8591 | 62.8591 | 72.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 9 | 1121.6 | 0.050316 | 27.1708 | 48.5552 | 48.5552 | 56.1026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 10 | 1169.1 | 0.13028 | 70.349 | 125.7163 | 125.7163 | 145.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 11 | 1217.2 | 0.1916 | 103.4615 | 184.8895 | 184.8895 | 213.6288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 12 | 1211.4 | 0.13856 | 74.8212 | 133.7083 | 133.7083 | 154.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 13 | 1198.2 | 0.093866 | 50.6876 | 90.5805 | 90.5805 | 104.6604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 14 | 1170.6 | 0.19142 | 103.3658 | 184.7186 | 184.7186 | 213.4313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 15 | 1166.5 | 0.2899 | 156.5453 | 279.7523 | 279.7523 | 323.2371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 16 | 1188.5 | 0.41185 | 222.397 | 397.4317 | 397.4317 | 459.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 17 | 1248.5 | 0.6001 | 324.0565 | 579.101 | 579.101 | 669.1167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 18 | 1288.7 | 0.58033 | 313.3769 | 560.0161 | 560.0161 | 647.0652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 19 | 1250.9 | 0.63696 | 343.9572 | 614.6643 | 614.6643 | 710.208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 20 | 1246.8 | 0.54541 | 294.5237 | 526.3247 | 526.3247 | 608.1369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 21 | 1124.1 | 0.56367 | 304.3794 | 543.9373 | 543.9373 | 628.4871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 7 | 22 | 1095.2 | 0.57867 | 312.4833 | 558.4193 | 558.4193 | 645.2202 |  | 0 | 0 | 0 | 40.0202
2020 | 11 | 7 | 23 | 1025.7 | 0.54076 | 292.0123 | 521.8368 | 521.8368 | 602.9513 |  | 0 | 0 | 0 | 67.2513
2020 | 11 | 7 | 24 | 947.6 | 0.53143 | 286.9744 | 512.8339 | 512.8339 | 592.549 |  | 0 | 55.2339 | 55.2339 | 134.949
2020 | 11 | 8 | 1 | 891.8 | 0.63961 | 345.39 | 617.2247 | 617.2247 | 713.1664 |  | 0 | 215.4247 | 215.4247 | 311.3664
2020 | 11 | 8 | 2 | 866.7 | 0.59161 | 319.4698 | 570.9044 | 570.9044 | 659.646 |  | 0 | 194.2044 | 194.2044 | 282.946
2020 | 11 | 8 | 3 | 841.8 | 0.50037 | 270.2025 | 482.8618 | 482.8618 | 557.918 |  | 0 | 131.0618 | 131.0618 | 206.118
2020 | 11 | 8 | 4 | 833 | 0.51547 | 278.3544 | 497.4296 | 497.4296 | 574.7503 |  | 0 | 154.4296 | 154.4296 | 231.7503
2020 | 11 | 8 | 5 | 865.1 | 0.51717 | 279.2724 | 499.0701 | 499.0701 | 576.6458 |  | 0 | 123.9701 | 123.9701 | 201.5458
2020 | 11 | 8 | 6 | 875.2 | 0.56351 | 304.295 | 543.7865 | 543.7865 | 628.3129 |  | 0 | 158.5865 | 158.5865 | 243.1129
2020 | 11 | 8 | 7 | 885.4 | 0.5318 | 287.172 | 513.1869 | 513.1869 | 592.9569 |  | 0 | 117.7869 | 117.7869 | 197.5569
2020 | 11 | 8 | 8 | 951.6 | 0.3948 | 213.1909 | 380.9801 | 380.9801 | 440.1998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 9 | 1007 | 0.36008 | 194.4454 | 347.4812 | 347.4812 | 401.4938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 10 | 1124.4 | 0.36895 | 199.2353 | 356.0409 | 356.0409 | 411.384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 11 | 1155.6 | 0.33887 | 182.988 | 327.0063 | 327.0063 | 377.8362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 12 | 1154 | 0.39226 | 211.8189 | 378.5282 | 378.5282 | 437.3668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 13 | 1146.6 | 0.28902 | 156.0719 | 278.9064 | 278.9064 | 322.2597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 14 | 1151.3 | 0.2628 | 141.9119 | 253.6018 | 253.6018 | 293.0217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 15 | 1133.8 | 0.20212 | 109.1468 | 195.0493 | 195.0493 | 225.3678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 16 | 1155.5 | 0.17863 | 96.4605 | 172.3786 | 172.3786 | 199.1732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 17 | 1178 | 0.16339 | 88.2302 | 157.6706 | 157.6706 | 182.179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 18 | 1275.8 | 0.2053 | 110.8635 | 198.1171 | 198.1171 | 228.9125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 19 | 1285.8 | 0.2798 | 151.0945 | 270.0115 | 270.0115 | 311.9822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 20 | 1234.2 | 0.27702 | 149.5926 | 267.3275 | 267.3275 | 308.881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 21 | 1184.3 | 0.22483 | 121.4056 | 216.9564 | 216.9564 | 250.6802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 22 | 1163.2 | 0.21332 | 115.1941 | 205.8561 | 205.8561 | 237.8545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 23 | 1063.3 | 0.16078 | 86.8235 | 155.1569 | 155.1569 | 179.2745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 8 | 24 | 939.8 | 0.13352 | 72.1021 | 128.8492 | 128.8492 | 148.8776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 1 | 871.1 | 0.041888 | 22.6196 | 40.4221 | 40.4221 | 46.7054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 2 | 821.7 | 0.022337 | 12.0619 | 21.5551 | 21.5551 | 24.9056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 3 | 803.4 | 0.027156 | 14.664 | 26.2051 | 26.2051 | 30.2784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 4 | 798.4 | 0.018585 | 10.036 | 17.9348 | 17.9348 | 20.7226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 5 | 822.5 | 0.015228 | 8.223 | 14.6949 | 14.6949 | 16.9791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 6 | 871.5 | 0.014363 | 7.7562 | 13.8607 | 13.8607 | 16.0152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 7 | 996.3 | 0.016511 | 8.9157 | 15.9327 | 15.9327 | 18.4092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 8 | 1139.3 | 0.011979 | 6.4687 | 11.5597 | 11.5597 | 13.3566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 9 | 1257.8 | 0.011663 | 6.2982 | 11.2551 | 11.2551 | 13.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 10 | 1285.8 | 0.015174 | 8.1942 | 14.6434 | 14.6434 | 16.9196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 11 | 1280.5 | 0.017809 | 9.6171 | 17.186 | 17.186 | 19.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 12 | 1250.8 | 0.015563 | 8.404 | 15.0183 | 15.0183 | 17.3528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 13 | 1250.3 | 0.025849 | 13.9586 | 24.9445 | 24.9445 | 28.8219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 14 | 1244.6 | 0.026294 | 14.1985 | 25.3733 | 25.3733 | 29.3173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 15 | 1214.6 | 0.028003 | 15.1217 | 27.023 | 27.023 | 31.2234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 16 | 1246.2 | 0.049769 | 26.8755 | 48.0275 | 48.0275 | 55.4929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 17 | 1292.2 | 0.074771 | 40.3761 | 72.1537 | 72.1537 | 83.3693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 18 | 1338.1 | 0.10798 | 58.3069 | 104.1966 | 104.1966 | 120.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 19 | 1308.9 | 0.10995 | 59.374 | 106.1036 | 106.1036 | 122.5963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 20 | 1300.5 | 0.14143 | 76.3746 | 136.4843 | 136.4843 | 157.6994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 21 | 1261.8 | 0.15939 | 86.0714 | 153.8127 | 153.8127 | 177.7214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 22 | 1166.9 | 0.24715 | 133.4603 | 238.4985 | 238.4985 | 275.5708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 23 | 1074 | 0.31273 | 168.8751 | 301.786 | 301.786 | 348.6957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 9 | 24 | 999.4 | 0.26636 | 143.8343 | 257.0373 | 257.0373 | 296.9913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 1 | 916.4 | 0.36427 | 196.7038 | 351.5169 | 351.5169 | 406.1569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 2 | 879.8 | 0.42589 | 229.9797 | 410.9823 | 410.9823 | 474.8655 |  | 0 | 21.1823 | 21.1823 | 85.0655
2020 | 11 | 10 | 3 | 867.5 | 0.42132 | 227.5146 | 406.577 | 406.577 | 469.7755 |  | 0 | 29.077 | 29.077 | 92.2755
2020 | 11 | 10 | 4 | 837.1 | 0.46533 | 251.2794 | 449.0456 | 449.0456 | 518.8455 |  | 0 | 101.9456 | 101.9456 | 171.7455
2020 | 11 | 10 | 5 | 874.5 | 0.46792 | 252.6767 | 451.5426 | 451.5426 | 521.7306 |  | 0 | 67.0426 | 67.0426 | 137.2306
2020 | 11 | 10 | 6 | 906.5 | 0.5123 | 276.6422 | 494.3699 | 494.3699 | 571.215 |  | 0 | 77.8699 | 77.8699 | 154.715
2020 | 11 | 10 | 7 | 1011.4 | 0.56573 | 305.4958 | 545.9323 | 545.9323 | 630.7922 |  | 0 | 24.5323 | 24.5323 | 109.3922
2020 | 11 | 10 | 8 | 1151.4 | 0.54679 | 295.2679 | 527.6547 | 527.6547 | 609.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 9 | 1257.3 | 0.48953 | 264.3439 | 472.3924 | 472.3924 | 545.8212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 10 | 1279.7 | 0.44516 | 240.3846 | 429.5761 | 429.5761 | 496.3496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 11 | 1277 | 0.46019 | 248.5035 | 444.085 | 444.085 | 513.1137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 12 | 1301.8 | 0.45804 | 247.344 | 442.0129 | 442.0129 | 510.7196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 13 | 1302.9 | 0.45736 | 246.9735 | 441.3508 | 441.3508 | 509.9545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 14 | 1242.2 | 0.46499 | 251.0959 | 448.7177 | 448.7177 | 518.4665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 15 | 1211 | 0.60415 | 326.2386 | 583.0004 | 583.0004 | 673.6222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 16 | 1236.8 | 0.58947 | 318.3116 | 568.8346 | 568.8346 | 657.2544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 17 | 1301.6 | 0.60443 | 326.3944 | 583.2789 | 583.2789 | 673.944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 18 | 1365.3 | 0.69047 | 372.8517 | 666.2997 | 666.2997 | 769.8696 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 19 | 1385.9 | 0.6288 | 339.5505 | 606.7893 | 606.7893 | 701.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 20 | 1357.9 | 0.63463 | 342.7023 | 612.4217 | 612.4217 | 707.6167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 21 | 1317.8 | 0.70001 | 378.0049 | 675.5087 | 675.5087 | 780.5101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 10 | 22 | 1240 | 0.75166 | 405.8937 | 725.3471 | 725.3471 | 838.0954 |  | 0 | 0 | 0 | 88.0954
2020 | 11 | 10 | 23 | 1144.5 | 0.80247 | 433.3318 | 774.3799 | 774.3799 | 894.7498 |  | 0 | 119.8799 | 119.8799 | 240.2498
2020 | 11 | 10 | 24 | 1116.4 | 0.89394 | 482.7284 | 862.6535 | 862.6535 | 996.7447 |  | 0 | 236.2535 | 236.2535 | 370.3447
2020 | 11 | 11 | 1 | 1062.2 | 0.92758 | 500.8922 | 895.1129 | 895.1129 | 1034.2496 |  | 0 | 322.9129 | 322.9129 | 462.0496
2020 | 11 | 11 | 2 | 987.3 | 0.88326 | 476.9596 | 852.3444 | 852.3444 | 984.8332 |  | 0 | 355.0444 | 355.0444 | 487.5332
2020 | 11 | 11 | 3 | 989.1 | 0.88398 | 477.3505 | 853.0429 | 853.0429 | 985.6403 |  | 0 | 353.9429 | 353.9429 | 486.5403
2020 | 11 | 11 | 4 | 973.3 | 0.94586 | 510.7631 | 912.7525 | 912.7525 | 1054.6311 |  | 27.4631 | 429.4525 | 429.4525 | 571.3311
2020 | 11 | 11 | 5 | 1004.2 | 0.95089 | 513.4806 | 917.6088 | 917.6088 | 1060.2423 |  | 0 | 403.4088 | 403.4088 | 546.0423
2020 | 11 | 11 | 6 | 1040.5 | 0.93853 | 506.8075 | 905.6837 | 905.6837 | 1046.4636 |  | 0 | 355.1837 | 355.1837 | 495.9636
2020 | 11 | 11 | 7 | 1160.2 | 0.88733 | 479.1601 | 856.2769 | 856.2769 | 989.3769 |  | 0 | 186.0769 | 186.0769 | 319.1769
2020 | 11 | 11 | 8 | 1299.1 | 0.89869 | 485.2921 | 867.235 | 867.235 | 1002.0383 |  | 0 | 58.135 | 58.135 | 192.9383
2020 | 11 | 11 | 9 | 1383 | 0.84691 | 457.3302 | 817.266 | 817.266 | 944.3021 |  | 0 | 0 | 0 | 51.3021
2020 | 11 | 11 | 10 | 1388 | 0.64333 | 347.3988 | 620.8146 | 620.8146 | 717.3143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 11 | 1401.7 | 0.66124 | 357.0674 | 638.0928 | 638.0928 | 737.2782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 12 | 1410.9 | 0.75373 | 407.0138 | 727.3487 | 727.3487 | 840.4081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 13 | 1415.6 | 0.76626 | 413.7812 | 739.4423 | 739.4423 | 854.3815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 14 | 1392.3 | 0.82629 | 446.1961 | 797.369 | 797.369 | 921.3123 |  | 0 | 0 | 0 | 19.0123
2020 | 11 | 11 | 15 | 1404.4 | 0.87014 | 469.876 | 839.6858 | 839.6858 | 970.2069 |  | 0 | 0 | 0 | 55.8069
2020 | 11 | 11 | 16 | 1430.1 | 0.84514 | 456.3764 | 815.5616 | 815.5616 | 942.3328 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2328
2020 | 11 | 11 | 17 | 1419.4 | 0.7994 | 431.6759 | 771.4208 | 771.4208 | 891.3308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 18 | 1463.2 | 0.81535 | 440.2875 | 786.81 | 786.81 | 909.1121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 19 | 1434 | 0.83688 | 451.9176 | 807.5935 | 807.5935 | 933.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 11 | 20 | 1393.8 | 0.86562 | 467.4363 | 835.326 | 835.326 | 965.1695 |  | 0 | 0 | 0 | 61.3695
2020 | 11 | 11 | 21 | 1362.9 | 0.84354 | 455.5097 | 814.0126 | 814.0126 | 940.5431 |  | 0 | 0 | 0 | 67.6431
2020 | 11 | 11 | 22 | 1279.5 | 0.88784 | 479.4352 | 856.7684 | 856.7684 | 989.9448 |  | 0 | 67.2684 | 67.2684 | 200.4448
2020 | 11 | 11 | 23 | 1237.4 | 0.88244 | 476.5187 | 851.5566 | 851.5566 | 983.9229 |  | 0 | 104.1566 | 104.1566 | 236.5229
2020 | 11 | 11 | 24 | 1225.8 | 0.86503 | 467.1162 | 834.7539 | 834.7539 | 964.5084 |  | 0 | 98.9539 | 98.9539 | 228.7084
2020 | 11 | 12 | 1 | 1157.1 | 0.88205 | 476.3066 | 851.1774 | 851.1774 | 983.4848 |  | 0 | 184.0774 | 184.0774 | 316.3848
2020 | 11 | 12 | 2 | 1048.2 | 0.85075 | 459.4062 | 820.9759 | 820.9759 | 948.5888 |  | 0 | 262.7759 | 262.7759 | 390.3888
2020 | 11 | 12 | 3 | 1033.2 | 0.82964 | 448.0059 | 800.6032 | 800.6032 | 925.0493 |  | 0 | 257.4032 | 257.4032 | 381.8493
2020 | 11 | 12 | 4 | 1033.9 | 0.74852 | 404.1991 | 722.3187 | 722.3187 | 834.5963 |  | 0 | 178.4187 | 178.4187 | 290.6963
2020 | 11 | 12 | 5 | 1036 | 0.81193 | 438.444 | 783.5157 | 783.5157 | 905.3057 |  | 0 | 237.5157 | 237.5157 | 359.3057
2020 | 11 | 12 | 6 | 1081.2 | 0.79712 | 430.4423 | 769.2163 | 769.2163 | 888.7836 |  | 0 | 178.0163 | 178.0163 | 297.5836
2020 | 11 | 12 | 7 | 1141 | 0.76905 | 415.287 | 742.1333 | 742.1333 | 857.4908 |  | 0 | 91.1333 | 91.1333 | 206.4908
2020 | 11 | 12 | 8 | 1270.7 | 0.72502 | 391.5108 | 699.6443 | 699.6443 | 808.3973 |  | 0 | 0 | 0 | 27.6973
2020 | 11 | 12 | 9 | 1311.8 | 0.71466 | 385.9156 | 689.6455 | 689.6455 | 796.8443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 10 | 1299.1 | 0.70296 | 379.6007 | 678.3605 | 678.3605 | 783.8052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 11 | 1275.8 | 0.7109 | 383.8879 | 686.0219 | 686.0219 | 792.6574 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8574
2020 | 11 | 12 | 12 | 1242.3 | 0.80387 | 434.0919 | 775.7383 | 775.7383 | 896.3194 |  | 0 | 23.4383 | 23.4383 | 144.0194
2020 | 11 | 12 | 13 | 1197.1 | 0.78616 | 424.5261 | 758.6438 | 758.6438 | 876.5677 |  | 0 | 51.5438 | 51.5438 | 169.4677
2020 | 11 | 12 | 14 | 1171 | 0.7397 | 399.4386 | 713.8115 | 713.8115 | 824.7667 |  | 0 | 32.8115 | 32.8115 | 143.7667
2020 | 11 | 12 | 15 | 1141.7 | 0.59982 | 323.9017 | 578.8244 | 578.8244 | 668.7971 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0971
2020 | 11 | 12 | 16 | 1150.7 | 0.51446 | 277.8085 | 496.4541 | 496.4541 | 573.6232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 17 | 1230.1 | 0.51878 | 280.1438 | 500.6274 | 500.6274 | 578.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 18 | 1352.6 | 0.52889 | 285.6008 | 510.3791 | 510.3791 | 589.7127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 19 | 1354.3 | 0.56581 | 305.5401 | 546.0115 | 546.0115 | 630.8837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 20 | 1314.8 | 0.50997 | 275.3848 | 492.1229 | 492.1229 | 568.6187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 21 | 1305.7 | 0.48129 | 259.8953 | 464.4425 | 464.4425 | 536.6357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 22 | 1268.4 | 0.43006 | 232.2323 | 415.0077 | 415.0077 | 479.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 23 | 1232.9 | 0.39675 | 214.2452 | 382.8642 | 382.8642 | 442.3767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 12 | 24 | 1149.2 | 0.46514 | 251.1766 | 448.8619 | 448.8619 | 518.6332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 1 | 1089.3 | 0.4735 | 255.6889 | 456.9256 | 456.9256 | 527.9503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 2 | 1021.6 | 0.32813 | 177.1887 | 316.6428 | 316.6428 | 365.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 3 | 999.9 | 0.33986 | 183.5226 | 327.9617 | 327.9617 | 378.9402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 4 | 988.1 | 0.29887 | 161.3895 | 288.409 | 288.409 | 333.2394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 5 | 1015.9 | 0.34025 | 183.7373 | 328.3453 | 328.3453 | 379.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 6 | 1087.9 | 0.24708 | 133.4208 | 238.4279 | 238.4279 | 275.4893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 7 | 1233.7 | 0.25195 | 136.0529 | 243.1316 | 243.1316 | 280.9241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 8 | 1350.6 | 0.2348 | 126.7912 | 226.5806 | 226.5806 | 261.8004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 9 | 1396.2 | 0.16264 | 87.8265 | 156.9492 | 156.9492 | 181.3455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 10 | 1389.8 | 0.13028 | 70.3524 | 125.7224 | 125.7224 | 145.2648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 11 | 1344.6 | 0.11936 | 64.452 | 115.1781 | 115.1781 | 133.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 12 | 1320.7 | 0.13089 | 70.6786 | 126.3052 | 126.3052 | 145.9381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 13 | 1280.3 | 0.14658 | 79.1534 | 141.4501 | 141.4501 | 163.4371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 14 | 1206.9 | 0.15735 | 84.9666 | 151.8385 | 151.8385 | 175.4403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 15 | 1183.9 | 0.12748 | 68.8398 | 123.0192 | 123.0192 | 142.1414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 16 | 1209.3 | 0.14518 | 78.3996 | 140.1031 | 140.1031 | 161.8807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 17 | 1257.9 | 0.37123 | 200.4627 | 358.2342 | 358.2342 | 413.9183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 18 | 1302.4 | 0.51683 | 279.0872 | 498.7392 | 498.7392 | 576.2634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 19 | 1290.1 | 0.59142 | 319.3671 | 570.7208 | 570.7208 | 659.4338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 20 | 1257.9 | 0.46781 | 252.6187 | 451.4389 | 451.4389 | 521.6108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 21 | 1229 | 0.40766 | 220.1363 | 393.3917 | 393.3917 | 454.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 22 | 1212.5 | 0.46305 | 250.0467 | 446.8428 | 446.8428 | 516.3002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 23 | 1113.5 | 0.51319 | 277.1252 | 495.2331 | 495.2331 | 572.2123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 13 | 24 | 1134.5 | 0.6971 | 376.435 | 672.7034 | 672.7034 | 777.2686 |  | 0 | 28.2034 | 28.2034 | 132.7686
2020 | 11 | 14 | 1 | 1083 | 0.71164 | 384.2855 | 686.7325 | 686.7325 | 793.4785 |  | 0 | 93.7325 | 93.7325 | 200.4785
2020 | 11 | 14 | 2 | 1021.9 | 0.75445 | 407.4011 | 728.0409 | 728.0409 | 841.2079 |  | 0 | 196.1409 | 196.1409 | 309.3079
2020 | 11 | 14 | 3 | 978.4 | 0.80694 | 435.7495 | 778.7006 | 778.7006 | 899.7421 |  | 0 | 290.3006 | 290.3006 | 411.3421
2020 | 11 | 14 | 4 | 961.2 | 0.77253 | 417.1668 | 745.4926 | 745.4926 | 861.3723 |  | 0 | 274.2926 | 274.2926 | 390.1723
2020 | 11 | 14 | 5 | 988.1 | 0.79812 | 430.986 | 770.1879 | 770.1879 | 889.9063 |  | 0 | 272.0879 | 272.0879 | 391.8063
2020 | 11 | 14 | 6 | 1026.9 | 0.77379 | 417.8458 | 746.7059 | 746.7059 | 862.7742 |  | 0 | 209.8059 | 209.8059 | 325.8742
2020 | 11 | 14 | 7 | 1065.4 | 0.72787 | 393.0515 | 702.3976 | 702.3976 | 811.5786 |  | 0 | 126.9976 | 126.9976 | 236.1786
2020 | 11 | 14 | 8 | 1214.6 | 0.74447 | 402.0165 | 718.4183 | 718.4183 | 830.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 105.4895
2020 | 11 | 14 | 9 | 1267.9 | 0.79616 | 429.9271 | 768.2957 | 768.2957 | 887.7199 |  | 0 | 0 | 0 | 109.8199
2020 | 11 | 14 | 10 | 1237.2 | 0.82161 | 443.6677 | 792.8507 | 792.8507 | 916.0917 |  | 0 | 45.6507 | 45.6507 | 168.8917
2020 | 11 | 14 | 11 | 1206 | 0.72272 | 390.2692 | 697.4254 | 697.4254 | 805.8335 |  | 0 | 0 | 0 | 89.8335
2020 | 11 | 14 | 12 | 1145.1 | 0.76583 | 413.5509 | 739.0308 | 739.0308 | 853.906 |  | 0 | 83.9308 | 83.9308 | 198.806
2020 | 11 | 14 | 13 | 1093.4 | 0.84148 | 454.3977 | 812.0255 | 812.0255 | 938.2471 |  | 0 | 208.6255 | 208.6255 | 334.8471
2020 | 11 | 14 | 14 | 1072 | 0.84782 | 457.8236 | 818.1477 | 818.1477 | 945.321 |  | 0 | 236.1477 | 236.1477 | 363.321
2020 | 11 | 14 | 15 | 1060.4 | 0.86751 | 468.4581 | 837.152 | 837.152 | 967.2792 |  | 0 | 266.752 | 266.752 | 396.8792
2020 | 11 | 14 | 16 | 1053.6 | 0.89625 | 483.977 | 864.8848 | 864.8848 | 999.3228 |  | 0 | 301.2848 | 301.2848 | 435.7228
2020 | 11 | 14 | 17 | 1108.7 | 0.91626 | 494.7812 | 884.1924 | 884.1924 | 1021.6317 |  | 0 | 265.4924 | 265.4924 | 402.9317
2020 | 11 | 14 | 18 | 1242.2 | 0.91962 | 496.5963 | 887.436 | 887.436 | 1025.3794 |  | 0 | 135.236 | 135.236 | 273.1794
2020 | 11 | 14 | 19 | 1214.5 | 0.91612 | 494.707 | 884.0597 | 884.0597 | 1021.4783 |  | 0 | 159.5597 | 159.5597 | 296.9783
2020 | 11 | 14 | 20 | 1197.8 | 0.86471 | 466.9446 | 834.4473 | 834.4473 | 964.1542 |  | 0 | 126.6473 | 126.6473 | 256.3542
2020 | 11 | 14 | 21 | 1170.9 | 0.791 | 427.1382 | 763.3117 | 763.3117 | 881.9612 |  | 0 | 82.4117 | 82.4117 | 201.0612
2020 | 11 | 14 | 22 | 1119.3 | 0.72538 | 391.7045 | 699.9904 | 699.9904 | 808.7972 |  | 0 | 70.6904 | 70.6904 | 179.4972
2020 | 11 | 14 | 23 | 1110.2 | 0.71175 | 384.3476 | 686.8435 | 686.8435 | 793.6067 |  | 0 | 66.6435 | 66.6435 | 173.4067
2020 | 11 | 14 | 24 | 1017 | 0.50228 | 271.233 | 484.7034 | 484.7034 | 560.0459 |  | 0 | 0 | 0 | 33.0459
2020 | 11 | 15 | 1 | 992.8 | 0.40233 | 217.2601 | 388.2518 | 388.2518 | 448.6018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 2 | 957.1 | 0.56226 | 303.6211 | 542.5822 | 542.5822 | 626.9214 |  | 0 | 75.4822 | 75.4822 | 159.8214
2020 | 11 | 15 | 3 | 925.9 | 0.5583 | 301.4835 | 538.7621 | 538.7621 | 622.5075 |  | 0 | 102.8621 | 102.8621 | 186.6075
2020 | 11 | 15 | 4 | 932.9 | 0.62959 | 339.9809 | 607.5584 | 607.5584 | 701.9975 |  | 0 | 164.6584 | 164.6584 | 259.0975
2020 | 11 | 15 | 5 | 926.5 | 0.62775 | 338.9834 | 605.7758 | 605.7758 | 699.9379 |  | 0 | 169.2758 | 169.2758 | 263.4379
2020 | 11 | 15 | 6 | 954.1 | 0.70084 | 378.4536 | 676.3105 | 676.3105 | 781.4365 |  | 0 | 212.2105 | 212.2105 | 317.3365
2020 | 11 | 15 | 7 | 999.3 | 0.71356 | 385.3205 | 688.582 | 688.582 | 795.6155 |  | 0 | 179.282 | 179.282 | 286.3155
2020 | 11 | 15 | 8 | 1100.7 | 0.61352 | 331.3027 | 592.0501 | 592.0501 | 684.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 73.3786
2020 | 11 | 15 | 9 | 1169.1 | 0.78923 | 426.1867 | 761.6114 | 761.6114 | 879.9965 |  | 0 | 82.5114 | 82.5114 | 200.8965
2020 | 11 | 15 | 10 | 1196.9 | 0.67461 | 364.2912 | 651.0019 | 651.0019 | 752.1939 |  | 0 | 0 | 0 | 45.2939
2020 | 11 | 15 | 11 | 1176 | 0.68806 | 371.5498 | 663.9732 | 663.9732 | 767.1814 |  | 0 | 0 | 0 | 81.1814
2020 | 11 | 15 | 12 | 1132 | 0.7114 | 384.1562 | 686.5014 | 686.5014 | 793.2115 |  | 0 | 44.5014 | 44.5014 | 151.2115
2020 | 11 | 15 | 13 | 1141.3 | 0.71027 | 383.5484 | 685.4152 | 685.4152 | 791.9564 |  | 0 | 34.1152 | 34.1152 | 140.6564
2020 | 11 | 15 | 14 | 1150.3 | 0.63342 | 342.0442 | 611.2456 | 611.2456 | 706.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 45.9579
2020 | 11 | 15 | 15 | 1087 | 0.60046 | 324.2495 | 579.4459 | 579.4459 | 669.5152 |  | 0 | 0 | 0 | 72.5152
2020 | 11 | 15 | 16 | 1145.1 | 0.47636 | 257.2355 | 459.6893 | 459.6893 | 531.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 17 | 1241.5 | 0.43668 | 235.8045 | 421.3914 | 421.3914 | 486.8927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 18 | 1360 | 0.39048 | 210.8568 | 376.809 | 376.809 | 435.3803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 19 | 1315 | 0.41554 | 224.392 | 400.9969 | 400.9969 | 463.328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 20 | 1285.9 | 0.48043 | 259.4346 | 463.6192 | 463.6192 | 535.6843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 21 | 1253.3 | 0.39227 | 211.8246 | 378.5384 | 378.5384 | 437.3786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 22 | 1220.5 | 0.43083 | 232.6486 | 415.7517 | 415.7517 | 480.3763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 23 | 1171.2 | 0.49707 | 268.4159 | 479.6691 | 479.6691 | 554.2291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 15 | 24 | 1092.3 | 0.47697 | 257.5665 | 460.2808 | 460.2808 | 531.8271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 1 | 1017.8 | 0.48858 | 263.8351 | 471.4832 | 471.4832 | 544.7707 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9707
2020 | 11 | 16 | 2 | 1007.7 | 0.55258 | 298.3937 | 533.2406 | 533.2406 | 616.1277 |  | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 98.4277
2020 | 11 | 16 | 3 | 1020.9 | 0.49946 | 269.7079 | 481.9779 | 481.9779 | 556.8968 |  | 0 | 0 | 0 | 25.9968
2020 | 11 | 16 | 4 | 1044.1 | 0.564 | 304.5609 | 544.2617 | 544.2617 | 628.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 74.7619
2020 | 11 | 16 | 5 | 1051.4 | 0.30198 | 163.0708 | 291.4136 | 291.4136 | 336.711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 6 | 1114.2 | 0.13371 | 72.2034 | 129.0301 | 129.0301 | 149.0866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 7 | 1264.3 | 0.046076 | 24.8811 | 44.4634 | 44.4634 | 51.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 8 | 1396 | 0.046159 | 24.9256 | 44.543 | 44.543 | 51.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 9 | 1448.7 | 0.036936 | 19.9454 | 35.6431 | 35.6431 | 41.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 10 | 1430.6 | 0.09623 | 51.9644 | 92.8623 | 92.8623 | 107.2968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 11 | 1410 | 0.12986 | 70.1238 | 125.3138 | 125.3138 | 144.7927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 12 | 1373.4 | 0.15662 | 84.5735 | 151.136 | 151.136 | 174.6286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 13 | 1321.5 | 0.15349 | 82.8868 | 148.1218 | 148.1218 | 171.1459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 14 | 1314.5 | 0.1249 | 67.4437 | 120.5245 | 120.5245 | 139.2588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 15 | 1262.8 | 0.12843 | 69.3502 | 123.9314 | 123.9314 | 143.1954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 16 | 1279.7 | 0.27647 | 149.296 | 266.7976 | 266.7976 | 308.2687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 17 | 1352.7 | 0.34805 | 187.945 | 335.8647 | 335.8647 | 388.0716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 18 | 1471.3 | 0.33902 | 183.0727 | 327.1577 | 327.1577 | 378.0112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 19 | 1445.5 | 0.40476 | 218.5685 | 390.59 | 390.59 | 451.3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 20 | 1415.6 | 0.57233 | 309.0595 | 552.3009 | 552.3009 | 638.1507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 21 | 1360 | 0.62105 | 335.3649 | 599.3095 | 599.3095 | 692.4665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 22 | 1279 | 0.60537 | 326.9006 | 584.1835 | 584.1835 | 674.9893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 23 | 1213.5 | 0.54856 | 296.2238 | 529.3629 | 529.3629 | 611.6473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 16 | 24 | 1156.8 | 0.56224 | 303.6109 | 542.5639 | 542.5639 | 626.9002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 1 | 1072 | 0.50819 | 274.4234 | 490.4048 | 490.4048 | 566.6335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 2 | 1036.9 | 0.47513 | 256.5676 | 458.4958 | 458.4958 | 529.7646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 3 | 1001.8 | 0.34934 | 188.6412 | 337.1088 | 337.1088 | 389.5091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 4 | 1007.3 | 0.18853 | 101.8051 | 181.9295 | 181.9295 | 210.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 5 | 1027.5 | 0.074257 | 40.099 | 71.6583 | 71.6583 | 82.7969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 6 | 1095.9 | 0.078235 | 42.2468 | 75.4965 | 75.4965 | 87.2317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 7 | 1234 | 0.16667 | 90.0043 | 160.841 | 160.841 | 185.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 8 | 1367.6 | 0.34839 | 188.132 | 336.1989 | 336.1989 | 388.4578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 9 | 1425.7 | 0.28635 | 154.63 | 276.3295 | 276.3295 | 319.2823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 10 | 1384.1 | 0.39654 | 214.1329 | 382.6635 | 382.6635 | 442.1448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 11 | 1374.4 | 0.48106 | 259.7721 | 464.2223 | 464.2223 | 536.3812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 12 | 1349.4 | 0.39289 | 212.1632 | 379.1435 | 379.1435 | 438.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 13 | 1366.1 | 0.24284 | 131.134 | 234.3414 | 234.3414 | 270.7675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 14 | 1373.9 | 0.18717 | 101.074 | 180.6229 | 180.6229 | 208.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 15 | 1371.1 | 0.13699 | 73.9734 | 132.1932 | 132.1932 | 152.7413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 16 | 1391.8 | 0.12703 | 68.5947 | 122.5813 | 122.5813 | 141.6354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 17 | 1412.6 | 0.17332 | 93.5939 | 167.2558 | 167.2558 | 193.2541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 18 | 1467.4 | 0.13481 | 72.7949 | 130.0872 | 130.0872 | 150.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 19 | 1413.2 | 0.16795 | 90.6947 | 162.0748 | 162.0748 | 187.2678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 20 | 1335.2 | 0.29119 | 157.2402 | 280.9941 | 280.9941 | 324.6719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 21 | 1258.4 | 0.39144 | 211.3758 | 377.7363 | 377.7363 | 436.4518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 22 | 1227.2 | 0.46062 | 248.7328 | 444.4946 | 444.4946 | 513.5871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 17 | 23 | 1139.7 | 0.58624 | 316.5719 | 565.7257 | 565.7257 | 653.6623 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9623
2020 | 11 | 17 | 24 | 1116.2 | 0.65203 | 352.0949 | 629.2066 | 629.2066 | 727.0108 |  | 0 | 3.0066 | 3.0066 | 100.8108
2020 | 11 | 18 | 1 | 983.4 | 0.65082 | 351.4427 | 628.0411 | 628.0411 | 725.664 |  | 0 | 134.6411 | 134.6411 | 232.264
2020 | 11 | 18 | 2 | 917.3 | 0.68692 | 370.9387 | 662.8812 | 662.8812 | 765.9197 |  | 0 | 235.5812 | 235.5812 | 338.6197
2020 | 11 | 18 | 3 | 894 | 0.74321 | 401.3318 | 717.1947 | 717.1947 | 828.6758 |  | 0 | 313.1947 | 313.1947 | 424.6758
2020 | 11 | 18 | 4 | 886.2 | 0.68207 | 368.3158 | 658.1939 | 658.1939 | 760.5039 |  | 0 | 261.9939 | 261.9939 | 364.3039
2020 | 11 | 18 | 5 | 906.5 | 0.68878 | 371.9396 | 664.6699 | 664.6699 | 767.9865 |  | 0 | 248.1699 | 248.1699 | 351.4865
2020 | 11 | 18 | 6 | 961.9 | 0.69865 | 377.2722 | 674.1994 | 674.1994 | 778.9972 |  | 0 | 202.2994 | 202.2994 | 307.0972
2020 | 11 | 18 | 7 | 1068.8 | 0.70888 | 382.7964 | 684.0713 | 684.0713 | 790.4036 |  | 0 | 105.2713 | 105.2713 | 211.6036
2020 | 11 | 18 | 8 | 1214.5 | 0.73142 | 394.9679 | 705.8223 | 705.8223 | 815.5356 |  | 0 | 0 | 0 | 91.0356
2020 | 11 | 18 | 9 | 1296.5 | 0.71157 | 384.2453 | 686.6606 | 686.6606 | 793.3954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 10 | 1315.1 | 0.67714 | 365.6562 | 653.4412 | 653.4412 | 755.0123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 11 | 1289.1 | 0.70271 | 379.4652 | 678.1185 | 678.1185 | 783.5255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 12 | 1308.2 | 0.75271 | 406.4659 | 726.3697 | 726.3697 | 839.2769 |  | 0 | 0 | 0 | 21.0769
2020 | 11 | 18 | 13 | 1308.2 | 0.68578 | 370.3232 | 661.7813 | 661.7813 | 764.6488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 14 | 1305.7 | 0.6617 | 357.3182 | 638.5408 | 638.5408 | 737.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 15 | 1271.9 | 0.64293 | 347.1835 | 620.4297 | 620.4297 | 716.8695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 16 | 1316.5 | 0.54515 | 294.381 | 526.0697 | 526.0697 | 607.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 17 | 1378.2 | 0.6118 | 330.3715 | 590.3862 | 590.3862 | 682.1561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 18 | 1451.3 | 0.59171 | 319.523 | 570.9995 | 570.9995 | 659.7558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 19 | 1374.4 | 0.68867 | 371.8821 | 664.5671 | 664.5671 | 767.8677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 20 | 1332.8 | 0.65417 | 353.2492 | 631.2694 | 631.2694 | 729.3942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 21 | 1306.4 | 0.68909 | 372.1077 | 664.9703 | 664.9703 | 768.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 22 | 1256.5 | 0.6047 | 326.5393 | 583.5379 | 583.5379 | 674.2433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 18 | 23 | 1159.8 | 0.62821 | 339.233 | 606.2219 | 606.2219 | 700.4533 |  | 0 | 0 | 0 | 30.6533
2020 | 11 | 18 | 24 | 1080.3 | 0.57432 | 310.1326 | 554.2185 | 554.2185 | 640.3664 |  | 0 | 0 | 0 | 50.0664
2020 | 11 | 19 | 1 | 998.9 | 0.53155 | 287.0385 | 512.9484 | 512.9484 | 592.6813 |  | 0 | 4.0484 | 4.0484 | 83.7813
2020 | 11 | 19 | 2 | 961.2 | 0.50243 | 271.3117 | 484.844 | 484.844 | 560.2084 |  | 0 | 13.644 | 13.644 | 89.0084
2020 | 11 | 19 | 3 | 951.5 | 0.44654 | 241.1329 | 430.9134 | 430.9134 | 497.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 36.3948
2020 | 11 | 19 | 4 | 930.2 | 0.50072 | 270.3874 | 483.1924 | 483.1924 | 558.3 |  | 0 | 42.9924 | 42.9924 | 118.1
2020 | 11 | 19 | 5 | 957 | 0.4991 | 269.5159 | 481.6349 | 481.6349 | 556.5004 |  | 0 | 14.6349 | 14.6349 | 89.5004
2020 | 11 | 19 | 6 | 1047.4 | 0.4334 | 234.0356 | 418.2303 | 418.2303 | 483.2402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 7 | 1136.7 | 0.43761 | 236.3099 | 422.2946 | 422.2946 | 487.9363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 8 | 1270.4 | 0.33706 | 182.0136 | 325.265 | 325.265 | 375.8243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 9 | 1319.9 | 0.37675 | 203.4446 | 363.563 | 363.563 | 420.0754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 10 | 1317.1 | 0.53432 | 288.534 | 515.621 | 515.621 | 595.7693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 11 | 1328.7 | 0.69627 | 375.9847 | 671.8986 | 671.8986 | 776.3388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 12 | 1305.1 | 0.73925 | 399.1975 | 713.3807 | 713.3807 | 824.2689 |  | 0 | 0 | 0 | 9.1689
2020 | 11 | 19 | 13 | 1291.8 | 0.78877 | 425.9373 | 761.1656 | 761.1656 | 879.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 77.6816
2020 | 11 | 19 | 14 | 1245 | 0.76676 | 414.0521 | 739.9265 | 739.9265 | 854.941 |  | 0 | 0 | 0 | 99.941
2020 | 11 | 19 | 15 | 1270 | 0.77181 | 416.7756 | 744.7934 | 744.7934 | 860.5644 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5644
2020 | 11 | 19 | 16 | 1305 | 0.71103 | 383.9551 | 686.1421 | 686.1421 | 792.7963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 17 | 1358.5 | 0.78501 | 423.905 | 757.5339 | 757.5339 | 875.2853 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7853
2020 | 11 | 19 | 18 | 1428.1 | 0.79652 | 430.1182 | 768.6371 | 768.6371 | 888.1144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 19 | 1395.1 | 0.75666 | 408.597 | 730.178 | 730.178 | 843.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 20 | 1396 | 0.74431 | 401.9269 | 718.2582 | 718.2582 | 829.9045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 21 | 1291.4 | 0.64839 | 350.1281 | 625.6918 | 625.6918 | 722.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 22 | 1268.9 | 0.67806 | 366.1542 | 654.3311 | 654.3311 | 756.0406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 19 | 23 | 1182.7 | 0.6954 | 375.5159 | 671.0609 | 671.0609 | 775.3709 |  | 0 | 0 | 0 | 82.6709
2020 | 11 | 19 | 24 | 1183.2 | 0.77523 | 418.6227 | 748.0943 | 748.0943 | 864.3783 |  | 0 | 54.8943 | 54.8943 | 171.1783
2020 | 11 | 20 | 1 | 1122.3 | 0.74786 | 403.8434 | 721.6831 | 721.6831 | 833.8618 |  | 0 | 89.3831 | 89.3831 | 201.5618
2020 | 11 | 20 | 2 | 1039.4 | 0.73058 | 394.5136 | 705.0105 | 705.0105 | 814.5976 |  | 0 | 155.6105 | 155.6105 | 265.1976
2020 | 11 | 20 | 3 | 1010.6 | 0.71097 | 383.9222 | 686.0831 | 686.0831 | 792.7282 |  | 0 | 165.4831 | 165.4831 | 272.1282
2020 | 11 | 20 | 4 | 1013.7 | 0.67094 | 362.3054 | 647.4532 | 647.4532 | 748.0936 |  | 0 | 123.7532 | 123.7532 | 224.3936
2020 | 11 | 20 | 5 | 1018.1 | 0.65351 | 352.8978 | 630.6415 | 630.6415 | 728.6687 |  | 0 | 102.5415 | 102.5415 | 200.5687
2020 | 11 | 20 | 6 | 1091.6 | 0.79198 | 427.6687 | 764.2597 | 764.2597 | 883.0566 |  | 0 | 162.6597 | 162.6597 | 281.4566
2020 | 11 | 20 | 7 | 1213.5 | 0.77391 | 417.9114 | 746.8232 | 746.8232 | 862.9097 |  | 0 | 23.3232 | 23.3232 | 139.4097
2020 | 11 | 20 | 8 | 1342.4 | 0.87982 | 475.1019 | 849.0247 | 849.0247 | 980.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 128.5975
2020 | 11 | 20 | 9 | 1377.4 | 0.89386 | 482.6833 | 862.5729 | 862.5729 | 996.6515 |  | 0 | 0 | 0 | 109.2515
2020 | 11 | 20 | 10 | 1393.8 | 0.91298 | 493.0104 | 881.0278 | 881.0278 | 1017.9751 |  | 0 | 0 | 0 | 114.1751
2020 | 11 | 20 | 11 | 1379.1 | 0.9382 | 506.6292 | 905.3652 | 905.3652 | 1046.0955 |  | 0 | 16.2652 | 16.2652 | 156.9955
2020 | 11 | 20 | 12 | 1392.3 | 0.95353 | 514.9087 | 920.1609 | 920.1609 | 1063.1911 |  | 0 | 17.8609 | 17.8609 | 160.8911
2020 | 11 | 20 | 13 | 1396 | 0.94454 | 510.0516 | 911.4811 | 911.4811 | 1053.1621 |  | 0 | 5.4811 | 5.4811 | 147.1621
2020 | 11 | 20 | 14 | 1390.2 | 0.95827 | 517.4668 | 924.7323 | 924.7323 | 1068.4731 |  | 0 | 24.5323 | 24.5323 | 168.2731
2020 | 11 | 20 | 15 | 1389 | 0.92747 | 500.835 | 895.0106 | 895.0106 | 1034.1314 |  | 0 | 0 | 0 | 135.1314
2020 | 11 | 20 | 16 | 1391 | 0.91865 | 496.0723 | 886.4996 | 886.4996 | 1024.2975 |  | 0 | 0 | 0 | 123.2975
2020 | 11 | 20 | 17 | 1466.2 | 0.87142 | 470.5678 | 840.9221 | 840.9221 | 971.6354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 18 | 1529.7 | 0.87477 | 472.3767 | 844.1546 | 844.1546 | 975.3704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 19 | 1466.2 | 0.79812 | 430.9828 | 770.1823 | 770.1823 | 889.8997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 20 | 1490.2 | 0.7393 | 399.2237 | 713.4275 | 713.4275 | 824.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 21 | 1436.8 | 0.55152 | 297.8229 | 532.2205 | 532.2205 | 614.9491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 22 | 1411.1 | 0.62652 | 338.3195 | 604.5896 | 604.5896 | 698.5672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 23 | 1346.6 | 0.63245 | 341.5245 | 610.3169 | 610.3169 | 705.1848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 20 | 24 | 1293.3 | 0.62081 | 335.2391 | 599.0846 | 599.0846 | 692.2066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 1 | 1228.2 | 0.52572 | 283.8911 | 507.3239 | 507.3239 | 586.1825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 2 | 1166.1 | 0.58999 | 318.5942 | 569.3395 | 569.3395 | 657.8379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 3 | 1174.4 | 0.64943 | 350.6945 | 626.704 | 626.704 | 724.1191 |  | 0 | 0 | 0 | 39.7191
2020 | 11 | 21 | 4 | 1193.7 | 0.61448 | 331.8185 | 592.9719 | 592.9719 | 685.1437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 5 | 1171.2 | 0.52268 | 282.2498 | 504.3909 | 504.3909 | 582.7936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 6 | 1193.9 | 0.54476 | 294.173 | 525.6981 | 525.6981 | 607.4129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 7 | 1272.6 | 0.47398 | 255.9476 | 457.3878 | 457.3878 | 528.4843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 8 | 1355 | 0.43743 | 236.2136 | 422.1225 | 422.1225 | 487.7374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 9 | 1429.2 | 0.44977 | 242.8783 | 434.0325 | 434.0325 | 501.4987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 10 | 1438.1 | 0.47915 | 258.7392 | 462.3765 | 462.3765 | 534.2485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 11 | 1438.3 | 0.38162 | 206.0742 | 368.2622 | 368.2622 | 425.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 12 | 1421.1 | 0.32952 | 177.9384 | 317.9824 | 317.9824 | 367.4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 13 | 1431.2 | 0.29723 | 160.5027 | 286.8242 | 286.8242 | 331.4083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 14 | 1383.5 | 0.26828 | 144.8697 | 258.8874 | 258.8874 | 299.129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 15 | 1365.3 | 0.24171 | 130.5234 | 233.2502 | 233.2502 | 269.5067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 16 | 1388 | 0.21609 | 116.6878 | 208.5254 | 208.5254 | 240.9387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 17 | 1480 | 0.21336 | 115.2142 | 205.8921 | 205.8921 | 237.896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 18 | 1511.1 | 0.16543 | 89.3322 | 159.6399 | 159.6399 | 184.4544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 19 | 1453.1 | 0.1059 | 57.1836 | 102.1893 | 102.1893 | 118.0736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 20 | 1388.5 | 0.079392 | 42.8718 | 76.6135 | 76.6135 | 88.5223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 21 | 1394.5 | 0.08605 | 46.467 | 83.0382 | 83.0382 | 95.9456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 22 | 1328.5 | 0.047749 | 25.7846 | 46.078 | 46.078 | 53.2403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 23 | 1279.3 | 0.067255 | 36.3179 | 64.9015 | 64.9015 | 74.9898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 21 | 24 | 1195.2 | 0.071102 | 38.395 | 68.6132 | 68.6132 | 79.2785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 1 | 1146.3 | 0.056913 | 30.7333 | 54.9215 | 54.9215 | 63.4585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 2 | 1095.5 | 0.067149 | 36.2602 | 64.7984 | 64.7984 | 74.8707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 3 | 1074 | 0.080053 | 43.2287 | 77.2514 | 77.2514 | 89.2594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 4 | 1092.4 | 0.11592 | 62.5976 | 111.8643 | 111.8643 | 129.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 5 | 1128.2 | 0.13532 | 73.072 | 130.5823 | 130.5823 | 150.8801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 6 | 1146.9 | 0.12753 | 68.8661 | 123.0662 | 123.0662 | 142.1957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 7 | 1197 | 0.14853 | 80.2068 | 143.3325 | 143.3325 | 165.6122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 8 | 1257.9 | 0.1166 | 62.9618 | 112.515 | 112.515 | 130.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 9 | 1305.6 | 0.11642 | 62.8677 | 112.3469 | 112.3469 | 129.8102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 10 | 1379.8 | 0.12351 | 66.6954 | 119.1872 | 119.1872 | 137.7137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 11 | 1379.2 | 0.11854 | 64.0113 | 114.3905 | 114.3905 | 132.1714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 12 | 1376.8 | 0.12886 | 69.5833 | 124.348 | 124.348 | 143.6767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 13 | 1348.6 | 0.12809 | 69.1691 | 123.6078 | 123.6078 | 142.8215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 14 | 1334.7 | 0.099042 | 53.4824 | 95.5751 | 95.5751 | 110.4313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 15 | 1334.7 | 0.093139 | 50.2951 | 89.8792 | 89.8792 | 103.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 16 | 1344.7 | 0.068007 | 36.7235 | 65.6263 | 65.6263 | 75.8273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 17 | 1443.4 | 0.12175 | 65.7425 | 117.4842 | 117.4842 | 135.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 18 | 1525.7 | 0.17259 | 93.1974 | 166.5471 | 166.5471 | 192.4353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 19 | 1470.5 | 0.26743 | 144.4123 | 258.0702 | 258.0702 | 298.1847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 20 | 1477.1 | 0.25941 | 140.083 | 250.3334 | 250.3334 | 289.2454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 21 | 1453.1 | 0.24961 | 134.7902 | 240.8751 | 240.8751 | 278.3169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 22 | 1413.8 | 0.2388 | 128.9519 | 230.4419 | 230.4419 | 266.2619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 23 | 1310.6 | 0.23027 | 124.3458 | 222.2105 | 222.2105 | 256.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 22 | 24 | 1246.3 | 0.13766 | 74.3353 | 132.84 | 132.84 | 153.4887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 1 | 1200.9 | 0.081398 | 43.955 | 78.5491 | 78.5491 | 90.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 2 | 1174 | 0.070082 | 37.8442 | 67.629 | 67.629 | 78.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 3 | 1172.6 | 0.11537 | 62.2978 | 111.3284 | 111.3284 | 128.6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 4 | 1174.7 | 0.053067 | 28.6559 | 51.2092 | 51.2092 | 59.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 5 | 1230.1 | 0.067348 | 36.3677 | 64.9904 | 64.9904 | 75.0925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 6 | 1276.5 | 0.068467 | 36.9724 | 66.071 | 66.071 | 76.3411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 7 | 1376.7 | 0.090438 | 48.8364 | 87.2725 | 87.2725 | 100.8382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 8 | 1509.7 | 0.095211 | 51.4139 | 91.8785 | 91.8785 | 106.1601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 9 | 1629.1 | 0.11198 | 60.4681 | 108.0587 | 108.0587 | 124.8554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 10 | 1556.1 | 0.13089 | 70.6817 | 126.3108 | 126.3108 | 145.9446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 11 | 1525.7 | 0.14477 | 78.1734 | 139.6989 | 139.6989 | 161.4137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 12 | 1536.3 | 0.19587 | 105.7688 | 189.0127 | 189.0127 | 218.3929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 13 | 1473 | 0.24291 | 131.1706 | 234.4068 | 234.4068 | 270.8431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 14 | 1448.1 | 0.35907 | 193.8993 | 346.5053 | 346.5053 | 400.3662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 15 | 1475.7 | 0.49039 | 264.8125 | 473.2297 | 473.2297 | 546.7887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 16 | 1499.7 | 0.4091 | 220.9148 | 394.7829 | 394.7829 | 456.1481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 17 | 1576.1 | 0.55637 | 300.4396 | 536.8967 | 536.8967 | 620.3521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 18 | 1647 | 0.79738 | 430.5851 | 769.4715 | 769.4715 | 889.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 19 | 1599.9 | 0.84855 | 458.2178 | 818.8521 | 818.8521 | 946.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 20 | 1556.1 | 0.90197 | 487.0659 | 870.4049 | 870.4049 | 1005.7009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 21 | 1529.7 | 0.85534 | 461.8849 | 825.4054 | 825.4054 | 953.7068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 22 | 1440.7 | 0.8437 | 455.5977 | 814.17 | 814.17 | 940.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 23 | 23 | 1339.5 | 0.89266 | 482.0379 | 861.4197 | 861.4197 | 995.3191 |  | 0 | 11.9197 | 11.9197 | 145.8191
2020 | 11 | 23 | 24 | 1300.3 | 0.79948 | 431.7182 | 771.4964 | 771.4964 | 891.4181 |  | 0 | 0 | 0 | 81.1181
2020 | 11 | 24 | 1 | 1225 | 0.77797 | 420.1013 | 750.7366 | 750.7366 | 867.4314 |  | 0 | 15.7366 | 15.7366 | 132.4314
2020 | 11 | 24 | 2 | 1160.2 | 0.76551 | 413.3736 | 738.7139 | 738.7139 | 853.5399 |  | 0 | 68.5139 | 68.5139 | 183.3399
2020 | 11 | 24 | 3 | 1136.4 | 0.77273 | 417.2767 | 745.6889 | 745.6889 | 861.5991 |  | 0 | 99.2889 | 99.2889 | 215.1991
2020 | 11 | 24 | 4 | 1136.9 | 0.77586 | 418.9645 | 748.7051 | 748.7051 | 865.0842 |  | 0 | 101.8051 | 101.8051 | 218.1842
2020 | 11 | 24 | 5 | 1149.9 | 0.79887 | 431.3912 | 770.912 | 770.912 | 890.7429 |  | 0 | 111.012 | 111.012 | 230.8429
2020 | 11 | 24 | 6 | 1231.2 | 0.82074 | 443.2003 | 792.0153 | 792.0153 | 915.1265 |  | 0 | 50.8153 | 50.8153 | 173.9265
2020 | 11 | 24 | 7 | 1315.5 | 0.81036 | 437.5941 | 781.9969 | 781.9969 | 903.5508 |  | 0 | 0 | 0 | 78.0508
2020 | 11 | 24 | 8 | 1443.2 | 0.77739 | 419.7921 | 750.184 | 750.184 | 866.7929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 9 | 1456.1 | 0.74331 | 401.3848 | 717.2894 | 717.2894 | 828.7852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 10 | 1446.9 | 0.65206 | 352.1119 | 629.2371 | 629.2371 | 727.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 11 | 1450.2 | 0.57915 | 312.7391 | 558.8763 | 558.8763 | 645.7483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 12 | 1449.4 | 0.50771 | 274.1635 | 489.9403 | 489.9403 | 566.0968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 13 | 1437.3 | 0.48758 | 263.2955 | 470.5189 | 470.5189 | 543.6565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 14 | 1441.6 | 0.40153 | 216.8283 | 387.4802 | 387.4802 | 447.7103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 15 | 1430.3 | 0.34372 | 185.6083 | 331.6889 | 331.6889 | 383.2467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 16 | 1459.8 | 0.33487 | 180.8317 | 323.1529 | 323.1529 | 373.3839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 17 | 1519.3 | 0.23724 | 128.1086 | 228.9349 | 228.9349 | 264.5206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 18 | 1600.7 | 0.28203 | 152.2983 | 272.1627 | 272.1627 | 314.4677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 19 | 1556.9 | 0.21596 | 116.6175 | 208.3998 | 208.3998 | 240.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 20 | 1568.4 | 0.18048 | 97.4588 | 174.1625 | 174.1625 | 201.2344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 21 | 1468.8 | 0.20487 | 110.6314 | 197.7025 | 197.7025 | 228.4334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 22 | 1395.1 | 0.23505 | 126.9254 | 226.8205 | 226.8205 | 262.0775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 23 | 1289.7 | 0.28213 | 152.3497 | 272.2546 | 272.2546 | 314.574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 24 | 24 | 1253.7 | 0.24893 | 134.4246 | 240.2217 | 240.2217 | 277.5619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 1 | 1175.4 | 0.22692 | 122.5392 | 218.9821 | 218.9821 | 253.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 2 | 1116.4 | 0.19224 | 103.8122 | 185.5163 | 185.5163 | 214.353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 3 | 1077.8 | 0.29283 | 158.1303 | 282.5848 | 282.5848 | 326.5099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 4 | 1080.7 | 0.22317 | 120.5106 | 215.357 | 215.357 | 248.8321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 5 | 1093.4 | 0.18296 | 98.7958 | 176.5518 | 176.5518 | 203.9951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 6 | 1164.3 | 0.15782 | 85.2215 | 152.294 | 152.294 | 175.9667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 7 | 1270.9 | 0.18957 | 102.3666 | 182.933 | 182.933 | 211.3682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 8 | 1393.8 | 0.18931 | 102.2291 | 182.6872 | 182.6872 | 211.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 9 | 1455.3 | 0.19978 | 107.8817 | 192.7886 | 192.7886 | 222.7558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 10 | 1471.2 | 0.26204 | 141.4994 | 252.8646 | 252.8646 | 292.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 11 | 1463 | 0.33038 | 178.4041 | 318.8148 | 318.8148 | 368.3715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 12 | 1480 | 0.3381 | 182.5765 | 326.271 | 326.271 | 376.9867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 13 | 1494.5 | 0.46888 | 253.1956 | 452.47 | 452.47 | 522.8021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 14 | 1434.3 | 0.54801 | 295.9252 | 528.8293 | 528.8293 | 611.0308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 15 | 1430.4 | 0.6718 | 362.7705 | 648.2843 | 648.2843 | 749.0539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 16 | 1467.4 | 0.71408 | 385.604 | 689.0886 | 689.0886 | 796.2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 17 | 1529.7 | 0.69666 | 376.1949 | 672.2742 | 672.2742 | 776.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 18 | 1558.5 | 0.76768 | 414.5474 | 740.8115 | 740.8115 | 855.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 19 | 1513.4 | 0.77581 | 418.9387 | 748.6589 | 748.6589 | 865.0308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 20 | 1499 | 0.78894 | 426.0294 | 761.3304 | 761.3304 | 879.6719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 21 | 1438.3 | 0.78347 | 423.0713 | 756.0441 | 756.0441 | 873.5639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 22 | 1374.9 | 0.75537 | 407.9005 | 728.9334 | 728.9334 | 842.2391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 23 | 1270.6 | 0.63145 | 340.982 | 609.3475 | 609.3475 | 704.0647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 25 | 24 | 1250.8 | 0.55213 | 298.1502 | 532.8055 | 532.8055 | 615.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 1 | 1183.4 | 0.47252 | 255.1634 | 455.9865 | 455.9865 | 526.8652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 2 | 1135.1 | 0.41231 | 222.6479 | 397.88 | 397.88 | 459.7266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 3 | 1113.5 | 0.45679 | 246.6677 | 440.8043 | 440.8043 | 509.3231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 4 | 1090.9 | 0.40038 | 216.2028 | 386.3623 | 386.3623 | 446.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 5 | 1131.7 | 0.48878 | 263.9389 | 471.6685 | 471.6685 | 544.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 6 | 1196.2 | 0.48976 | 264.4725 | 472.6221 | 472.6221 | 546.0866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 7 | 1328.4 | 0.47466 | 256.3155 | 458.0452 | 458.0452 | 529.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 8 | 1445.5 | 0.48974 | 264.4586 | 472.5972 | 472.5972 | 546.0579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 9 | 1509.7 | 0.51465 | 277.9113 | 496.6379 | 496.6379 | 573.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 10 | 1494 | 0.46983 | 253.7055 | 453.3812 | 453.3812 | 523.855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 11 | 1490.3 | 0.41361 | 223.3506 | 399.1359 | 399.1359 | 461.1777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 12 | 1463.7 | 0.40403 | 218.1766 | 389.8898 | 389.8898 | 450.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 13 | 1427.2 | 0.36962 | 199.5934 | 356.6809 | 356.6809 | 412.1235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 14 | 1420 | 0.30005 | 162.0293 | 289.5524 | 289.5524 | 334.5606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 15 | 1425.4 | 0.30416 | 164.2463 | 293.5142 | 293.5142 | 339.1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 16 | 1430.7 | 0.29097 | 157.1224 | 280.7835 | 280.7835 | 324.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 17 | 1517 | 0.35371 | 191.0017 | 341.3272 | 341.3272 | 394.3832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 18 | 1628.8 | 0.29841 | 161.1416 | 287.9659 | 287.9659 | 332.7275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 19 | 1546.5 | 0.26993 | 145.7644 | 260.4864 | 260.4864 | 300.9765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 20 | 1514.1 | 0.21444 | 115.799 | 206.937 | 206.937 | 239.1034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 21 | 1466.1 | 0.21396 | 115.5403 | 206.4748 | 206.4748 | 238.5693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 22 | 1405.6 | 0.17432 | 94.1321 | 168.2175 | 168.2175 | 194.3653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 23 | 1302.9 | 0.14012 | 75.6661 | 135.2181 | 135.2181 | 156.2364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 26 | 24 | 1280.3 | 0.15096 | 81.5211 | 145.6812 | 145.6812 | 168.3259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 1 | 1193.7 | 0.12149 | 65.6052 | 117.2389 | 117.2389 | 135.4626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 2 | 1155.1 | 0.1395 | 75.3318 | 134.6208 | 134.6208 | 155.5463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 3 | 1106.6 | 0.086301 | 46.6023 | 83.2801 | 83.2801 | 96.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 4 | 1114.2 | 0.11541 | 62.3213 | 111.3704 | 111.3704 | 128.6819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 5 | 1134.4 | 0.096826 | 52.2862 | 93.4375 | 93.4375 | 107.9614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 6 | 1202.6 | 0.08211 | 44.3397 | 79.2366 | 79.2366 | 91.5532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 7 | 1323.1 | 0.10727 | 57.9269 | 103.5175 | 103.5175 | 119.6084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 8 | 1434 | 0.082127 | 44.3484 | 79.2522 | 79.2522 | 91.5712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 9 | 1501.1 | 0.0763 | 41.202 | 73.6295 | 73.6295 | 85.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 10 | 1483.3 | 0.067086 | 36.2263 | 64.7378 | 64.7378 | 74.8007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 11 | 1459.8 | 0.091082 | 49.184 | 87.8937 | 87.8937 | 101.5559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 12 | 1516.2 | 0.095027 | 51.3147 | 91.7013 | 91.7013 | 105.9554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 13 | 1509.7 | 0.088964 | 48.0403 | 85.8499 | 85.8499 | 99.1944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 14 | 1463.7 | 0.1151 | 62.1518 | 111.0675 | 111.0675 | 128.3319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 15 | 1433.3 | 0.10535 | 56.8899 | 101.6643 | 101.6643 | 117.467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 16 | 1434 | 0.1409 | 76.0836 | 135.9642 | 135.9642 | 157.0985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 17 | 1457.8 | 0.18204 | 98.3042 | 175.6732 | 175.6732 | 202.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 18 | 1502.9 | 0.21412 | 115.6224 | 206.6215 | 206.6215 | 238.7389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 19 | 1449.8 | 0.34546 | 186.5463 | 333.3651 | 333.3651 | 385.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 20 | 1411.4 | 0.52115 | 281.4223 | 502.912 | 502.912 | 581.0849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 21 | 1380 | 0.73776 | 398.3916 | 711.9406 | 711.9406 | 822.6049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 22 | 1281.1 | 0.76588 | 413.5751 | 739.0739 | 739.0739 | 853.9559 |  | 0 | 0 | 0 | 62.8559
2020 | 11 | 27 | 23 | 1241.2 | 0.65999 | 356.3952 | 636.8914 | 636.8914 | 735.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 27 | 24 | 1227 | 0.68844 | 371.7575 | 664.3444 | 664.3444 | 767.6103 |  | 0 | 0 | 0 | 30.6103
2020 | 11 | 28 | 1 | 1174.4 | 0.63769 | 344.3506 | 615.3673 | 615.3673 | 711.0203 |  | 0 | 0 | 0 | 26.6203
2020 | 11 | 28 | 2 | 1097.8 | 0.78707 | 425.0183 | 759.5234 | 759.5234 | 877.5841 |  | 0 | 151.7234 | 151.7234 | 269.7841
2020 | 11 | 28 | 3 | 1081.1 | 0.80043 | 432.2296 | 772.4103 | 772.4103 | 892.4741 |  | 0 | 181.3103 | 181.3103 | 301.3741
2020 | 11 | 28 | 4 | 1062.2 | 0.83393 | 450.3212 | 804.7406 | 804.7406 | 929.8298 |  | 0 | 232.5406 | 232.5406 | 357.6298
2020 | 11 | 28 | 5 | 1090 | 0.79335 | 428.4089 | 765.5826 | 765.5826 | 884.5851 |  | 0 | 165.5826 | 165.5826 | 284.5851
2020 | 11 | 28 | 6 | 1121.3 | 0.86197 | 465.4647 | 831.8026 | 831.8026 | 961.0983 |  | 0 | 200.5026 | 200.5026 | 329.7983
2020 | 11 | 28 | 7 | 1208.8 | 0.88593 | 478.4032 | 854.9242 | 854.9242 | 987.8139 |  | 0 | 136.1242 | 136.1242 | 269.0139
2020 | 11 | 28 | 8 | 1314.2 | 0.87062 | 470.1328 | 840.1447 | 840.1447 | 970.7372 |  | 0 | 15.9447 | 15.9447 | 146.5372
2020 | 11 | 28 | 9 | 1376.5 | 0.90142 | 486.7661 | 869.8691 | 869.8691 | 1005.0819 |  | 0 | 0 | 0 | 118.5819
2020 | 11 | 28 | 10 | 1373.2 | 0.93378 | 504.2424 | 901.0999 | 901.0999 | 1041.1673 |  | 0 | 17.8999 | 17.8999 | 157.9673
2020 | 11 | 28 | 11 | 1326.3 | 0.9508 | 513.4317 | 917.5214 | 917.5214 | 1060.1413 |  | 0 | 81.2214 | 81.2214 | 223.8413
2020 | 11 | 28 | 12 | 1331.1 | 0.94164 | 508.4832 | 908.6783 | 908.6783 | 1049.9236 |  | 0 | 67.5783 | 67.5783 | 208.8236
2020 | 11 | 28 | 13 | 1310.6 | 0.89158 | 481.4505 | 860.37 | 860.37 | 994.1062 |  | 0 | 39.77 | 39.77 | 173.5062
2020 | 11 | 28 | 14 | 1310.3 | 0.79458 | 429.0728 | 766.769 | 766.769 | 885.9559 |  | 0 | 0 | 0 | 65.6559
2020 | 11 | 28 | 15 | 1302.4 | 0.89689 | 484.3201 | 865.498 | 865.498 | 1000.0314 |  | 0 | 53.098 | 53.098 | 187.6314
2020 | 11 | 28 | 16 | 1314.7 | 0.84232 | 454.8551 | 812.8429 | 812.8429 | 939.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 114.4915
2020 | 11 | 28 | 17 | 1420 | 0.81801 | 441.7268 | 789.3821 | 789.3821 | 912.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 18 | 1499.7 | 0.79408 | 428.8011 | 766.2834 | 766.2834 | 885.3948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 19 | 1456.1 | 0.78999 | 426.5942 | 762.3396 | 762.3396 | 880.8379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 20 | 1425.7 | 0.72817 | 393.2101 | 702.681 | 702.681 | 811.906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 21 | 1400.4 | 0.68375 | 369.2268 | 659.822 | 659.822 | 762.3851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 22 | 1340.5 | 0.58904 | 318.0839 | 568.4277 | 568.4277 | 656.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 23 | 1288.7 | 0.55742 | 301.0093 | 537.9148 | 537.9148 | 621.5285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 28 | 24 | 1238.2 | 0.63648 | 343.7013 | 614.2069 | 614.2069 | 709.6795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 1 | 1162 | 0.50937 | 275.059 | 491.5407 | 491.5407 | 567.9459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 2 | 1119.3 | 0.34654 | 187.1308 | 334.4096 | 334.4096 | 386.3904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 3 | 1095 | 0.17706 | 95.6141 | 170.8659 | 170.8659 | 197.4253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 4 | 1095.6 | 0.26583 | 143.55 | 256.5292 | 256.5292 | 296.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 5 | 1114 | 0.085481 | 46.1599 | 82.4894 | 82.4894 | 95.3116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 6 | 1157.1 | 0.017479 | 9.4384 | 16.8668 | 16.8668 | 19.4886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 7 | 1194.1 | 0.030917 | 16.6954 | 29.8353 | 29.8353 | 34.473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 8 | 1288.7 | 0.090315 | 48.7699 | 87.1536 | 87.1536 | 100.7007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 9 | 1360 | 0.10617 | 57.3331 | 102.4565 | 102.4565 | 118.3823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 10 | 1352.7 | 0.18068 | 97.5658 | 174.3537 | 174.3537 | 201.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 11 | 1360.5 | 0.22966 | 124.0189 | 221.6264 | 221.6264 | 256.0761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 12 | 1360.4 | 0.2658 | 143.5297 | 256.4929 | 256.4929 | 296.3622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 13 | 1295.2 | 0.21165 | 114.2906 | 204.2416 | 204.2416 | 235.989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 14 | 1226.7 | 0.22049 | 119.0636 | 212.7711 | 212.7711 | 245.8443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 15 | 1232.4 | 0.31973 | 172.656 | 308.5427 | 308.5427 | 356.5027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 16 | 1297.1 | 0.45279 | 244.5045 | 436.9385 | 436.9385 | 504.8564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 17 | 1408.8 | 0.53115 | 286.8235 | 512.5642 | 512.5642 | 592.2374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 18 | 1471.3 | 0.60506 | 326.7315 | 583.8813 | 583.8813 | 674.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 19 | 1466.2 | 0.62331 | 336.5887 | 601.4964 | 601.4964 | 694.9933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 20 | 1444.5 | 0.65703 | 354.7963 | 634.0341 | 634.0341 | 732.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 21 | 1429.8 | 0.58246 | 314.5291 | 562.0752 | 562.0752 | 649.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 22 | 1366.4 | 0.5159 | 278.5878 | 497.8467 | 497.8467 | 575.2322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 23 | 1304.2 | 0.51275 | 276.8826 | 494.7995 | 494.7995 | 571.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 29 | 24 | 1212.7 | 0.6214 | 335.5567 | 599.6523 | 599.6523 | 692.8625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 1 | 1162.5 | 0.61698 | 333.1709 | 595.3888 | 595.3888 | 687.9363 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4363
2020 | 11 | 30 | 2 | 1106.6 | 0.65823 | 355.4421 | 635.1882 | 635.1882 | 733.9221 |  | 0 | 18.5882 | 18.5882 | 117.3221
2020 | 11 | 30 | 3 | 1111 | 0.62242 | 336.1078 | 600.6372 | 600.6372 | 694.0005 |  | 0 | 0 | 0 | 73.0005
2020 | 11 | 30 | 4 | 1113.9 | 0.67434 | 364.142 | 650.7352 | 650.7352 | 751.8858 |  | 0 | 26.8352 | 26.8352 | 127.9858
2020 | 11 | 30 | 5 | 1167.3 | 0.78188 | 422.213 | 754.5102 | 754.5102 | 871.7916 |  | 0 | 77.2102 | 77.2102 | 194.4916
2020 | 11 | 30 | 6 | 1236.3 | 0.72186 | 389.8018 | 696.5902 | 696.5902 | 804.8685 |  | 0 | 0 | 0 | 58.5685
2020 | 11 | 30 | 7 | 1342.5 | 0.64715 | 349.4628 | 624.503 | 624.503 | 721.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 8 | 1470.5 | 0.75925 | 409.9946 | 732.6756 | 732.6756 | 846.563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 9 | 1548.3 | 0.78945 | 426.3055 | 761.8236 | 761.8236 | 880.2418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 10 | 1512.4 | 0.8854 | 478.1167 | 854.4123 | 854.4123 | 987.2225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 11 | 1434 | 0.91697 | 495.1649 | 884.878 | 884.878 | 1022.4239 |  | 0 | 0 | 0 | 78.4239
2020 | 11 | 30 | 12 | 1438.1 | 0.92283 | 498.3266 | 890.528 | 890.528 | 1028.9521 |  | 0 | 0 | 0 | 80.8521
2020 | 11 | 30 | 13 | 1426.8 | 0.89687 | 484.3106 | 865.481 | 865.481 | 1000.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 63.2117
2020 | 11 | 30 | 14 | 1374 | 0.77454 | 418.2519 | 747.4316 | 747.4316 | 863.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 15 | 1379.1 | 0.79771 | 430.7633 | 769.79 | 769.79 | 889.4465 |  | 0 | 0 | 0 | 0.34645
2020 | 11 | 30 | 16 | 1388 | 0.83748 | 452.2399 | 808.1694 | 808.1694 | 933.7916 |  | 0 | 0 | 0 | 35.7916
2020 | 11 | 30 | 17 | 1473 | 0.81384 | 439.4752 | 785.3584 | 785.3584 | 907.4349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 18 | 1602.5 | 0.83557 | 451.2052 | 806.3203 | 806.3203 | 931.6551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 19 | 1561.1 | 0.84276 | 455.0889 | 813.2608 | 813.2608 | 939.6744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 20 | 1534.7 | 0.84036 | 453.7931 | 810.9451 | 810.9451 | 936.9988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 21 | 1475.2 | 0.77647 | 419.2927 | 749.2916 | 749.2916 | 865.7618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 22 | 1429.8 | 0.71397 | 385.5413 | 688.9765 | 688.9765 | 796.0713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 23 | 1348.4 | 0.58275 | 314.6835 | 562.3511 | 562.3511 | 649.7632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 11 | 30 | 24 | 1311.4 | 0.44725 | 241.515 | 431.5962 | 431.5962 | 498.6837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 1 | 1257.4 | 0.31225 | 168.6174 | 301.3256 | 301.3256 | 348.1637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 2 | 1207.7 | 0.2342 | 126.4689 | 226.0045 | 226.0045 | 261.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 3 | 1177.4 | 0.2433 | 131.383 | 234.7864 | 234.7864 | 271.2817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 4 | 1175.7 | 0.15074 | 81.3991 | 145.4632 | 145.4632 | 168.074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 5 | 1228.6 | 0.12665 | 68.3912 | 122.2175 | 122.2175 | 141.2151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 6 | 1302.7 | 0.060144 | 32.4778 | 58.0391 | 58.0391 | 67.0607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 7 | 1424.7 | 0.105 | 56.7013 | 101.3273 | 101.3273 | 117.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 8 | 1542.8 | 0.13678 | 73.8637 | 131.9971 | 131.9971 | 152.5148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 9 | 1603 | 0.14058 | 75.9124 | 135.6582 | 135.6582 | 156.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 10 | 1579.3 | 0.14245 | 76.9256 | 137.469 | 137.469 | 158.8372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 11 | 1533.4 | 0.21681 | 117.0788 | 209.2241 | 209.2241 | 241.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 12 | 1519.3 | 0.21731 | 117.3499 | 209.7087 | 209.7087 | 242.3059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 13 | 1482.7 | 0.31214 | 168.555 | 301.214 | 301.214 | 348.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 14 | 1455.6 | 0.36741 | 198.3992 | 354.5467 | 354.5467 | 409.6576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 15 | 1469.6 | 0.39503 | 213.3162 | 381.2039 | 381.2039 | 440.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 16 | 1471 | 0.41061 | 221.7267 | 396.2339 | 396.2339 | 457.8247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 17 | 1543.7 | 0.55642 | 300.467 | 536.9456 | 536.9456 | 620.4087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 18 | 1651.3 | 0.6227 | 336.2582 | 600.9058 | 600.9058 | 694.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 19 | 1611.6 | 0.66868 | 361.0893 | 645.28 | 645.28 | 745.5826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 20 | 1581.3 | 0.64154 | 346.434 | 619.0904 | 619.0904 | 715.3221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 21 | 1545.5 | 0.6109 | 329.8881 | 589.5223 | 589.5223 | 681.1579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 22 | 1514.9 | 0.51255 | 276.7756 | 494.6082 | 494.6082 | 571.4904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 23 | 1416.6 | 0.44161 | 238.4679 | 426.151 | 426.151 | 492.3921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 1 | 24 | 1341.5 | 0.43039 | 232.4131 | 415.3309 | 415.3309 | 479.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 1 | 1291.1 | 0.44269 | 239.0523 | 427.1953 | 427.1953 | 493.5987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 2 | 1239.2 | 0.3617 | 195.3159 | 349.0368 | 349.0368 | 403.2912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 3 | 1198.5 | 0.28962 | 156.3969 | 279.487 | 279.487 | 322.9306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 4 | 1177.4 | 0.31215 | 168.5601 | 301.2231 | 301.2231 | 348.0453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 5 | 1216.1 | 0.30595 | 165.2124 | 295.2407 | 295.2407 | 341.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 6 | 1304.5 | 0.25992 | 140.3555 | 250.8204 | 250.8204 | 289.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 7 | 1416.6 | 0.22521 | 121.6135 | 217.3278 | 217.3278 | 251.1093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 8 | 1516 | 0.14989 | 80.9412 | 144.645 | 144.645 | 167.1286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 9 | 1559.3 | 0.089567 | 48.366 | 86.4318 | 86.4318 | 99.8668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 10 | 1538.7 | 0.071434 | 38.5743 | 68.9337 | 68.9337 | 79.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 11 | 1537.8 | 0.064258 | 34.6993 | 62.009 | 62.009 | 71.6477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 12 | 1499.4 | 0.045115 | 24.3621 | 43.5359 | 43.5359 | 50.3032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 13 | 1486.8 | 0.02509 | 13.5488 | 24.2122 | 24.2122 | 27.9757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 14 | 1435.3 | 0.020279 | 10.9509 | 19.5697 | 19.5697 | 22.6116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 15 | 1459.1 | 0.019602 | 10.5851 | 18.9159 | 18.9159 | 21.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 16 | 1464.8 | 0.02113 | 11.4099 | 20.39 | 20.39 | 23.5594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 17 | 1555 | 0.024074 | 13 | 23.2316 | 23.2316 | 26.8427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 18 | 1586.4 | 0.024423 | 13.1883 | 23.5679 | 23.5679 | 27.2313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 19 | 1579.3 | 0.021603 | 11.6659 | 20.8474 | 20.8474 | 24.0879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 20 | 1538.5 | 0.021944 | 11.8496 | 21.1757 | 21.1757 | 24.4673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 21 | 1491.8 | 0.025977 | 14.0278 | 25.0681 | 25.0681 | 28.9647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 22 | 1459.1 | 0.023557 | 12.7208 | 22.7326 | 22.7326 | 26.2662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 23 | 1354.1 | 0.025197 | 13.6062 | 24.3147 | 24.3147 | 28.0942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 2 | 24 | 1297.7 | 0.031563 | 17.0438 | 30.4579 | 30.4579 | 35.1923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 1 | 1219.9 | 0.048521 | 26.2015 | 46.8231 | 46.8231 | 54.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 2 | 1122.6 | 0.092951 | 50.1936 | 89.6979 | 89.6979 | 103.6405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 3 | 1089.4 | 0.17777 | 95.9937 | 171.5444 | 171.5444 | 198.2093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 4 | 1089.5 | 0.2435 | 131.4882 | 234.9742 | 234.9742 | 271.4987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 5 | 1100.7 | 0.31459 | 169.8799 | 303.5817 | 303.5817 | 350.7706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 6 | 1189.1 | 0.36665 | 197.9899 | 353.8152 | 353.8152 | 408.8124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 7 | 1279.6 | 0.32773 | 176.9736 | 316.2583 | 316.2583 | 365.4176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 8 | 1412.4 | 0.21509 | 116.1472 | 207.5593 | 207.5593 | 239.8225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 9 | 1496.9 | 0.17015 | 91.882 | 164.1966 | 164.1966 | 189.7193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 10 | 1484.7 | 0.2029 | 109.5673 | 195.8009 | 195.8009 | 226.2362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 11 | 1472.6 | 0.20253 | 109.3687 | 195.446 | 195.446 | 225.8262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 12 | 1414.1 | 0.15815 | 85.4036 | 152.6193 | 152.6193 | 176.3426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 13 | 1480 | 0.1397 | 75.4363 | 134.8075 | 134.8075 | 155.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 14 | 1470.1 | 0.11829 | 63.8758 | 114.1485 | 114.1485 | 131.8917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 15 | 1464.6 | 0.10632 | 57.4135 | 102.6001 | 102.6001 | 118.5483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 16 | 1500.2 | 0.069143 | 37.337 | 66.7226 | 66.7226 | 77.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 17 | 1528 | 0.044342 | 23.9448 | 42.7903 | 42.7903 | 49.4417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 18 | 1610.3 | 0.044441 | 23.9982 | 42.8857 | 42.8857 | 49.5518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 19 | 1563.1 | 0.042487 | 22.9428 | 40.9996 | 40.9996 | 47.3726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 20 | 1524.6 | 0.031455 | 16.9857 | 30.354 | 30.354 | 35.0722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 21 | 1466 | 0.028865 | 15.5871 | 27.8547 | 27.8547 | 32.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 22 | 1414.4 | 0.017804 | 9.6141 | 17.1807 | 17.1807 | 19.8513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 23 | 1326.4 | 0.016949 | 9.1522 | 16.3553 | 16.3553 | 18.8976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 3 | 24 | 1262.2 | 0.021946 | 11.8507 | 21.1776 | 21.1776 | 24.4695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 1 | 1183.4 | 0.064333 | 34.7396 | 62.0809 | 62.0809 | 71.7308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 2 | 1104.7 | 0.10742 | 58.0074 | 103.6613 | 103.6613 | 119.7745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 3 | 1067.5 | 0.1503 | 81.1604 | 145.0366 | 145.0366 | 167.5812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 4 | 1051.9 | 0.20471 | 110.5435 | 197.5453 | 197.5453 | 228.2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 5 | 1060.7 | 0.25842 | 139.5444 | 249.371 | 249.371 | 288.1333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 6 | 1133.5 | 0.28247 | 152.532 | 272.5803 | 272.5803 | 314.9503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 7 | 1266.7 | 0.29146 | 157.3879 | 281.2581 | 281.2581 | 324.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 8 | 1407.9 | 0.19985 | 107.9203 | 192.8577 | 192.8577 | 222.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 9 | 1474.4 | 0.16157 | 87.2475 | 155.9145 | 155.9145 | 180.1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 10 | 1469.8 | 0.25898 | 139.8474 | 249.9124 | 249.9124 | 288.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 11 | 1453.3 | 0.31378 | 169.4406 | 302.7966 | 302.7966 | 349.8635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 12 | 1466.7 | 0.34444 | 185.9985 | 332.3862 | 332.3862 | 384.0524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 13 | 1477.1 | 0.41803 | 225.7349 | 403.3966 | 403.3966 | 466.1007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 14 | 1467.2 | 0.46759 | 252.4971 | 451.2217 | 451.2217 | 521.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 15 | 1413.5 | 0.47029 | 253.9564 | 453.8295 | 453.8295 | 524.373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 16 | 1466.7 | 0.49877 | 269.3337 | 481.3093 | 481.3093 | 556.1242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 17 | 1537.8 | 0.60014 | 324.074 | 579.1323 | 579.1323 | 669.1528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 18 | 1549.3 | 0.58075 | 313.6028 | 560.4198 | 560.4198 | 647.5316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 19 | 1510 | 0.68793 | 371.4848 | 663.857 | 663.857 | 767.0472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 20 | 1492 | 0.68916 | 372.1447 | 665.0364 | 665.0364 | 768.4099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 21 | 1466.7 | 0.76048 | 410.6614 | 733.8672 | 733.8672 | 847.9398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 22 | 1384.1 | 0.70662 | 381.5725 | 681.8842 | 681.8842 | 787.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 23 | 1305.5 | 0.72776 | 392.989 | 702.286 | 702.286 | 811.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 4 | 24 | 1251.9 | 0.73233 | 395.4572 | 706.6967 | 706.6967 | 816.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 54.6459
2020 | 12 | 5 | 1 | 1165.1 | 0.74387 | 401.6884 | 717.8321 | 717.8321 | 829.4122 |  | 0 | 42.7321 | 42.7321 | 154.3122
2020 | 12 | 5 | 2 | 1089.3 | 0.71055 | 383.6955 | 685.6781 | 685.6781 | 792.2602 |  | 0 | 86.3781 | 86.3781 | 192.9602
2020 | 12 | 5 | 3 | 1052.6 | 0.56349 | 304.2864 | 543.7711 | 543.7711 | 628.2952 |  | 0 | 0 | 0 | 65.6952
2020 | 12 | 5 | 4 | 1040.1 | 0.55334 | 298.8018 | 533.9699 | 533.9699 | 616.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 66.8704
2020 | 12 | 5 | 5 | 1034.4 | 0.5393 | 291.2236 | 520.4273 | 520.4273 | 601.3227 |  | 0 | 0 | 0 | 56.9227
2020 | 12 | 5 | 6 | 1053.7 | 0.5465 | 295.1123 | 527.3765 | 527.3765 | 609.3522 |  | 0 | 0 | 0 | 45.6522
2020 | 12 | 5 | 7 | 1124.8 | 0.51015 | 275.483 | 492.2984 | 492.2984 | 568.8214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 8 | 1212.6 | 0.42998 | 232.1885 | 414.9295 | 414.9295 | 479.4263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 9 | 1332.5 | 0.3417 | 184.5203 | 329.7447 | 329.7447 | 381.0003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 10 | 1371 | 0.35541 | 191.92 | 342.9681 | 342.9681 | 396.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 11 | 1384 | 0.33017 | 178.2926 | 318.6155 | 318.6155 | 368.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 12 | 1435.3 | 0.30382 | 164.0608 | 293.1827 | 293.1827 | 338.7551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 13 | 1375.9 | 0.35486 | 191.6265 | 342.4436 | 342.4436 | 395.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 14 | 1422.5 | 0.32291 | 174.3736 | 311.612 | 311.612 | 360.0491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 15 | 1394 | 0.33512 | 180.9645 | 323.3903 | 323.3903 | 373.6583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 16 | 1373.5 | 0.45419 | 245.2625 | 438.2932 | 438.2932 | 506.4216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 17 | 1483.3 | 0.43418 | 234.4567 | 418.9827 | 418.9827 | 484.1096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 18 | 1496.3 | 0.42507 | 229.5355 | 410.1884 | 410.1884 | 473.9483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 19 | 1474.4 | 0.47431 | 256.1264 | 457.7073 | 457.7073 | 528.8535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 20 | 1413.5 | 0.39316 | 212.3091 | 379.4042 | 379.4042 | 438.3789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 21 | 1386.5 | 0.41086 | 221.8629 | 396.4771 | 396.4771 | 458.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 22 | 1366.6 | 0.36522 | 197.2179 | 352.4357 | 352.4357 | 407.2184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 23 | 1279.6 | 0.39723 | 214.5023 | 383.3236 | 383.3236 | 442.9076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 5 | 24 | 1219.4 | 0.39628 | 213.9921 | 382.4119 | 382.4119 | 441.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 1 | 1129.9 | 0.40725 | 219.9132 | 392.993 | 392.993 | 454.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 2 | 1057.3 | 0.40055 | 216.2976 | 386.5318 | 386.5318 | 446.6145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 3 | 1016.2 | 0.43769 | 236.3524 | 422.3705 | 422.3705 | 488.0239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 4 | 1038.7 | 0.45244 | 244.3155 | 436.6008 | 436.6008 | 504.4662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 5 | 1037.2 | 0.48738 | 263.1845 | 470.3204 | 470.3204 | 543.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 6 | 1039.5 | 0.58391 | 315.3094 | 563.4696 | 563.4696 | 651.0555 |  | 0 | 13.9696 | 13.9696 | 101.5555
2020 | 12 | 6 | 7 | 1104.1 | 0.6346 | 342.6828 | 612.3868 | 612.3868 | 707.5764 |  | 0 | 0 | 0 | 93.4764
2020 | 12 | 6 | 8 | 1209.7 | 0.62442 | 337.1887 | 602.5688 | 602.5688 | 696.2323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 9 | 1306.9 | 0.63353 | 342.1071 | 611.358 | 611.358 | 706.3878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 10 | 1346.6 | 0.61446 | 331.8061 | 592.9498 | 592.9498 | 685.1182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 11 | 1369.2 | 0.61936 | 334.4523 | 597.6787 | 597.6787 | 690.5821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 12 | 1336.1 | 0.59069 | 318.9753 | 570.0206 | 570.0206 | 658.6249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 13 | 1296.2 | 0.50581 | 273.1366 | 488.1053 | 488.1053 | 563.9766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 14 | 1291.4 | 0.50145 | 270.7824 | 483.8982 | 483.8982 | 559.1156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 15 | 1281.1 | 0.58264 | 314.627 | 562.2502 | 562.2502 | 649.6466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 16 | 1342.2 | 0.57818 | 312.2162 | 557.9419 | 557.9419 | 644.6686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 17 | 1452 | 0.67553 | 364.7839 | 651.8824 | 651.8824 | 753.2112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 18 | 1553.2 | 0.59755 | 322.6771 | 576.636 | 576.636 | 666.2685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 19 | 1568.9 | 0.5682 | 306.8298 | 548.3163 | 548.3163 | 633.5468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 20 | 1591 | 0.51873 | 280.1158 | 500.5773 | 500.5773 | 578.3872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 21 | 1512.6 | 0.40621 | 219.3513 | 391.9889 | 391.9889 | 452.9198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 22 | 1472.3 | 0.21736 | 117.3736 | 209.751 | 209.751 | 242.3548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 23 | 1364.2 | 0.15089 | 81.4799 | 145.6076 | 145.6076 | 168.2409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 6 | 24 | 1248.2 | 0.11911 | 64.3204 | 114.943 | 114.943 | 132.8098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 1 | 1167.5 | 0.14712 | 79.4466 | 141.9741 | 141.9741 | 164.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 2 | 1118.9 | 0.13015 | 70.2825 | 125.5975 | 125.5975 | 145.1204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 3 | 1102.4 | 0.1097 | 59.2377 | 105.86 | 105.86 | 122.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 4 | 1064.6 | 0.095315 | 51.4701 | 91.979 | 91.979 | 106.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 5 | 1086 | 0.061716 | 33.3264 | 59.5555 | 59.5555 | 68.8129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 6 | 1159.1 | 0.042839 | 23.1333 | 41.34 | 41.34 | 47.7659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 7 | 1288.2 | 0.030873 | 16.6712 | 29.7921 | 29.7921 | 34.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 8 | 1431.3 | 0.030804 | 16.6341 | 29.7258 | 29.7258 | 34.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 9 | 1458.8 | 0.017898 | 9.665 | 17.2718 | 17.2718 | 19.9565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 10 | 1435.8 | 0.017111 | 9.2398 | 16.5119 | 16.5119 | 19.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 11 | 1438.2 | 0.016637 | 8.984 | 16.0547 | 16.0547 | 18.5503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 12 | 1467.2 | 0.041732 | 22.535 | 40.2709 | 40.2709 | 46.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 13 | 1526 | 0.13831 | 74.6889 | 133.4718 | 133.4718 | 154.2187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 14 | 1512.7 | 0.14553 | 78.5871 | 140.438 | 140.438 | 162.2678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 15 | 1484.7 | 0.086781 | 46.8619 | 83.7439 | 83.7439 | 96.7611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 16 | 1531.8 | 0.047724 | 25.7712 | 46.054 | 46.054 | 53.2127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 17 | 1591.5 | 0.068089 | 36.768 | 65.7058 | 65.7058 | 75.9192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 18 | 1678.9 | 0.054461 | 29.4089 | 52.5549 | 52.5549 | 60.724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 19 | 1694.1 | 0.048737 | 26.3182 | 47.0316 | 47.0316 | 54.3422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 20 | 1617.7 | 0.087073 | 47.0195 | 84.0257 | 84.0257 | 97.0866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 21 | 1607.9 | 0.31034 | 167.583 | 299.4771 | 299.4771 | 346.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 22 | 1557.1 | 0.17337 | 93.6178 | 167.2985 | 167.2985 | 193.3035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 23 | 1476.5 | 0.26956 | 145.5597 | 260.1206 | 260.1206 | 300.5539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 7 | 24 | 1437.9 | 0.28621 | 154.5527 | 276.1913 | 276.1913 | 319.1226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 1 | 1324.6 | 0.42352 | 228.7021 | 408.6991 | 408.6991 | 472.2275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 2 | 1226.6 | 0.62493 | 337.46 | 603.0535 | 603.0535 | 696.7923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 3 | 1161.4 | 0.68098 | 367.7315 | 657.1497 | 657.1497 | 759.2974 |  | 0 | 0 | 0 | 87.8974
2020 | 12 | 8 | 4 | 1163.8 | 0.76338 | 412.2266 | 736.6642 | 736.6642 | 851.1716 |  | 0 | 62.8642 | 62.8642 | 177.3716
2020 | 12 | 8 | 5 | 1183.6 | 0.71747 | 387.4342 | 692.3592 | 692.3592 | 799.9798 |  | 0 | 0 | 0 | 106.3798
2020 | 12 | 8 | 6 | 1293.4 | 0.81713 | 441.2478 | 788.5261 | 788.5261 | 911.095 |  | 0 | 0 | 0 | 107.695
2020 | 12 | 8 | 7 | 1382.2 | 0.85742 | 463.0066 | 827.4099 | 827.4099 | 956.0229 |  | 0 | 0 | 0 | 63.8229
2020 | 12 | 8 | 8 | 1492.9 | 0.82883 | 447.5659 | 799.8168 | 799.8168 | 924.1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 9 | 1566.5 | 0.75147 | 405.7932 | 725.1675 | 725.1675 | 837.8879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 10 | 1574.8 | 0.60893 | 328.8216 | 587.6163 | 587.6163 | 678.9556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 11 | 1567.7 | 0.64147 | 346.393 | 619.0171 | 619.0171 | 715.2374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 12 | 1560.2 | 0.65806 | 355.3517 | 635.0266 | 635.0266 | 733.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 13 | 1560.4 | 0.74507 | 402.3369 | 718.9909 | 718.9909 | 830.7512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 14 | 1543.2 | 0.82777 | 446.9963 | 798.799 | 798.799 | 922.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 15 | 1526.1 | 0.83637 | 451.639 | 807.0956 | 807.0956 | 932.5509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 16 | 1535.8 | 0.8368 | 451.8696 | 807.5077 | 807.5077 | 933.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 17 | 1596.6 | 0.86433 | 466.7385 | 834.079 | 834.079 | 963.7286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 18 | 1678.9 | 0.86857 | 469.0287 | 838.1717 | 838.1717 | 968.4574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 19 | 1684.3 | 0.82236 | 444.0743 | 793.5773 | 793.5773 | 916.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 20 | 1644.3 | 0.79142 | 427.3685 | 763.7234 | 763.7234 | 882.4369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 21 | 1602.7 | 0.85083 | 459.4506 | 821.0552 | 821.0552 | 948.6804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 22 | 1566.2 | 0.772 | 416.8786 | 744.9776 | 744.9776 | 860.7772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 23 | 1486.8 | 0.69155 | 373.4369 | 667.3456 | 667.3456 | 771.0781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 8 | 24 | 1444.8 | 0.60597 | 327.2249 | 584.763 | 584.763 | 675.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 1 | 1346.2 | 0.49775 | 268.7865 | 480.3315 | 480.3315 | 554.9944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 2 | 1238.5 | 0.42907 | 231.6968 | 414.0507 | 414.0507 | 478.411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 3 | 1225.7 | 0.37814 | 204.1968 | 364.9072 | 364.9072 | 421.6286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 4 | 1229.4 | 0.33001 | 178.2069 | 318.4624 | 318.4624 | 367.9643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 5 | 1238.5 | 0.36683 | 198.0864 | 353.9877 | 353.9877 | 409.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 6 | 1325.7 | 0.42519 | 229.6 | 410.3037 | 410.3037 | 474.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 7 | 1457.5 | 0.39671 | 214.2228 | 382.824 | 382.824 | 442.3303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 8 | 1553.2 | 0.39031 | 210.767 | 376.6484 | 376.6484 | 435.1948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 9 | 1610.9 | 0.27331 | 147.5871 | 263.7437 | 263.7437 | 304.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 10 | 1612.1 | 0.24549 | 132.5649 | 236.8983 | 236.8983 | 273.7219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 11 | 1603.8 | 0.24553 | 132.5835 | 236.9317 | 236.9317 | 273.7605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 12 | 1571.2 | 0.28751 | 155.2559 | 277.4481 | 277.4481 | 320.5747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 13 | 1541.8 | 0.28616 | 154.5271 | 276.1456 | 276.1456 | 319.0698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 14 | 1539.8 | 0.27465 | 148.3112 | 265.0376 | 265.0376 | 306.2352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 15 | 1574 | 0.25349 | 136.8843 | 244.6173 | 244.6173 | 282.6407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 16 | 1563.2 | 0.30362 | 163.9573 | 292.9978 | 292.9978 | 338.5415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 17 | 1636.3 | 0.42439 | 229.1705 | 409.5362 | 409.5362 | 473.1946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 18 | 1729.7 | 0.51581 | 278.5376 | 497.757 | 497.757 | 575.1285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 19 | 1687.3 | 0.61541 | 332.3234 | 593.8742 | 593.8742 | 686.1863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 20 | 1639.4 | 0.67475 | 364.3675 | 651.1383 | 651.1383 | 752.3515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 21 | 1637.2 | 0.68442 | 369.589 | 660.4692 | 660.4692 | 763.1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 22 | 1593.8 | 0.64373 | 347.6166 | 621.2037 | 621.2037 | 717.7639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 23 | 1543.5 | 0.75141 | 405.7588 | 725.106 | 725.106 | 837.8168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 9 | 24 | 1512.6 | 0.81533 | 440.2793 | 786.7953 | 786.7953 | 909.0951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 1 | 1417.2 | 0.84347 | 455.4749 | 813.9505 | 813.9505 | 940.4713 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2713
2020 | 12 | 10 | 2 | 1332.5 | 0.85121 | 459.6546 | 821.4199 | 821.4199 | 949.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 106.6017
2020 | 12 | 10 | 3 | 1329.8 | 0.85066 | 459.3555 | 820.8853 | 820.8853 | 948.4841 |  | 0 | 0 | 0 | 108.6841
2020 | 12 | 10 | 4 | 1311.5 | 0.76611 | 413.7009 | 739.2989 | 739.2989 | 854.2158 |  | 0 | 0 | 0 | 32.7158
2020 | 12 | 10 | 5 | 1311.5 | 0.68623 | 370.5664 | 662.2158 | 662.2158 | 765.1509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 6 | 1404.3 | 0.61328 | 331.1689 | 591.8111 | 591.8111 | 683.8025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 7 | 1513.7 | 0.60206 | 325.1142 | 580.9911 | 580.9911 | 671.3006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 8 | 1602 | 0.52923 | 285.7844 | 510.7073 | 510.7073 | 590.0919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 9 | 1694.1 | 0.52445 | 283.2056 | 506.0988 | 506.0988 | 584.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 10 | 1661 | 0.60198 | 325.0675 | 580.9076 | 580.9076 | 671.2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 11 | 1633.1 | 0.45988 | 248.3376 | 443.7885 | 443.7885 | 512.7711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 12 | 1606.4 | 0.40085 | 216.4581 | 386.8186 | 386.8186 | 446.9458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 13 | 1607.6 | 0.41808 | 225.7643 | 403.4492 | 403.4492 | 466.1615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 14 | 1570.5 | 0.31814 | 171.7953 | 307.0046 | 307.0046 | 354.7255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 15 | 1545 | 0.25069 | 135.3709 | 241.9129 | 241.9129 | 279.5159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 16 | 1571.2 | 0.25615 | 138.3226 | 247.1877 | 247.1877 | 285.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 17 | 1650.6 | 0.33545 | 181.1447 | 323.7123 | 323.7123 | 374.0302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 18 | 1776.2 | 0.35947 | 194.1119 | 346.8851 | 346.8851 | 400.805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 19 | 1708.6 | 0.5344 | 288.5781 | 515.6998 | 515.6998 | 595.8604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 20 | 1678.9 | 0.64487 | 348.2309 | 622.3016 | 622.3016 | 719.0324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 21 | 1680.9 | 0.59258 | 319.9905 | 571.835 | 571.835 | 660.7212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 22 | 1648.9 | 0.60922 | 328.977 | 587.894 | 587.894 | 679.2765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 23 | 1593.8 | 0.56372 | 304.4062 | 543.9851 | 543.9851 | 628.5423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 10 | 24 | 1538.7 | 0.47944 | 258.8977 | 462.6597 | 462.6597 | 534.5757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 1 | 1537.8 | 0.66213 | 357.5496 | 638.9544 | 638.9544 | 738.2738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 2 | 1488.9 | 0.66351 | 358.2935 | 640.2837 | 640.2837 | 739.8097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 3 | 1458.1 | 0.64789 | 349.8603 | 625.2134 | 625.2134 | 722.3968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 4 | 1458.8 | 0.63858 | 344.8355 | 616.2339 | 616.2339 | 712.0215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 5 | 1464.7 | 0.54691 | 295.331 | 527.7675 | 527.7675 | 609.8039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 6 | 1523.5 | 0.54905 | 296.485 | 529.8297 | 529.8297 | 612.1866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 7 | 1635 | 0.58697 | 316.9631 | 566.4247 | 566.4247 | 654.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 8 | 1757.6 | 0.53743 | 290.2137 | 518.6227 | 518.6227 | 599.2376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 9 | 1855.3 | 0.54027 | 291.7439 | 521.3572 | 521.3572 | 602.3971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 10 | 1803.4 | 0.41763 | 225.52 | 403.0126 | 403.0126 | 465.6571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 11 | 1718.6 | 0.51347 | 277.2752 | 495.5011 | 495.5011 | 572.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 12 | 1718.6 | 0.50323 | 271.7449 | 485.6181 | 485.6181 | 561.1028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 13 | 1675.3 | 0.47626 | 257.1779 | 459.5865 | 459.5865 | 531.0248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 14 | 1661.9 | 0.40883 | 220.768 | 394.5206 | 394.5206 | 455.8451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 15 | 1644.3 | 0.35383 | 191.0666 | 341.4432 | 341.4432 | 394.5172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 16 | 1688.2 | 0.33971 | 183.4459 | 327.8246 | 327.8246 | 378.7818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 17 | 1755.9 | 0.25068 | 135.3683 | 241.9081 | 241.9081 | 279.5104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 18 | 1938 | 0.30573 | 165.0963 | 295.0332 | 295.0332 | 340.8932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 19 | 1868.3 | 0.22643 | 122.2717 | 218.504 | 218.504 | 252.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 20 | 1829.7 | 0.19513 | 105.3703 | 188.3007 | 188.3007 | 217.5702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 21 | 1789.9 | 0.19313 | 104.2891 | 186.3685 | 186.3685 | 215.3377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 22 | 1735.7 | 0.21119 | 114.0443 | 203.8014 | 203.8014 | 235.4803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 23 | 1635 | 0.26208 | 141.5226 | 252.9061 | 252.9061 | 292.218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 11 | 24 | 1604.3 | 0.31887 | 172.1888 | 307.7078 | 307.7078 | 355.538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 1 | 1530.6 | 0.38777 | 209.3941 | 374.195 | 374.195 | 432.3601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 2 | 1453.3 | 0.44298 | 239.2104 | 427.4778 | 427.4778 | 493.9251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 3 | 1352.8 | 0.44248 | 238.9369 | 426.9891 | 426.9891 | 493.3604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 4 | 1339.8 | 0.52077 | 281.2131 | 502.5383 | 502.5383 | 580.653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 5 | 1364.9 | 0.44624 | 240.9683 | 430.6193 | 430.6193 | 497.5549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 6 | 1392.8 | 0.57867 | 312.481 | 558.4152 | 558.4152 | 645.2154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 7 | 1441.3 | 0.72156 | 389.6411 | 696.303 | 696.303 | 804.5367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 8 | 1529.8 | 0.70581 | 381.1377 | 681.1071 | 681.1071 | 786.9787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 9 | 1595.2 | 0.66204 | 357.5001 | 638.8659 | 638.8659 | 738.1715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 10 | 1656.4 | 0.57129 | 308.497 | 551.2956 | 551.2956 | 636.9892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 11 | 1667.9 | 0.58228 | 314.4294 | 561.8971 | 561.8971 | 649.2386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 12 | 1662.4 | 0.55499 | 299.6944 | 535.5651 | 535.5651 | 618.8135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 13 | 1650.6 | 0.46735 | 252.371 | 450.9963 | 450.9963 | 521.0994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 14 | 1633.2 | 0.38799 | 209.5129 | 374.4074 | 374.4074 | 432.6054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 15 | 1590.2 | 0.41154 | 222.2291 | 397.1317 | 397.1317 | 458.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 16 | 1606 | 0.45729 | 246.9375 | 441.2865 | 441.2865 | 509.8802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 17 | 1688.5 | 0.46087 | 248.8722 | 444.7439 | 444.7439 | 513.8751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 18 | 1802.3 | 0.3932 | 212.3295 | 379.4408 | 379.4408 | 438.4212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 19 | 1735.5 | 0.35401 | 191.1646 | 341.6183 | 341.6183 | 394.7196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 20 | 1688.3 | 0.27466 | 148.3172 | 265.0483 | 265.0483 | 306.2475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 21 | 1609.4 | 0.18245 | 98.5249 | 176.0677 | 176.0677 | 203.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 22 | 1566.2 | 0.10446 | 56.4104 | 100.8076 | 100.8076 | 116.4771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 23 | 1525.1 | 0.04852 | 26.2008 | 46.8217 | 46.8217 | 54.0997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 12 | 24 | 1443.5 | 0.069769 | 37.6751 | 67.3269 | 67.3269 | 77.7922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 1 | 1366.3 | 0.092659 | 50.036 | 89.4162 | 89.4162 | 103.3151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 2 | 1296.2 | 0.097212 | 52.4946 | 93.8098 | 93.8098 | 108.3917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 3 | 1239.3 | 0.12292 | 66.379 | 118.6218 | 118.6218 | 137.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 4 | 1255.1 | 0.10982 | 59.3013 | 105.9736 | 105.9736 | 122.4462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 5 | 1264.2 | 0.12098 | 65.331 | 116.7489 | 116.7489 | 134.8963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 6 | 1316.5 | 0.054258 | 29.2995 | 52.3594 | 52.3594 | 60.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 7 | 1381.6 | 0.04918 | 26.5571 | 47.4585 | 47.4585 | 54.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 8 | 1416.9 | 0.064239 | 34.6889 | 61.9903 | 61.9903 | 71.6261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 9 | 1509.7 | 0.052367 | 28.2783 | 50.5343 | 50.5343 | 58.3894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 10 | 1543.2 | 0.060878 | 32.8744 | 58.7477 | 58.7477 | 67.8794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 11 | 1533.2 | 0.084816 | 45.8007 | 81.8475 | 81.8475 | 94.5699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 12 | 1498 | 0.091623 | 49.4766 | 88.4166 | 88.4166 | 102.1601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 13 | 1414.4 | 0.12327 | 66.5644 | 118.9531 | 118.9531 | 137.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 14 | 1403.5 | 0.096907 | 52.3299 | 93.5154 | 93.5154 | 108.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 15 | 1410 | 0.084237 | 45.4878 | 81.2883 | 81.2883 | 93.9238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 16 | 1412.9 | 0.10222 | 55.1989 | 98.6425 | 98.6425 | 113.9756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 17 | 1520.3 | 0.15893 | 85.8215 | 153.3662 | 153.3662 | 177.2055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 18 | 1607.6 | 0.24323 | 131.3435 | 234.7156 | 234.7156 | 271.1999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 19 | 1607.6 | 0.20349 | 109.884 | 196.3668 | 196.3668 | 226.8902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 20 | 1649.4 | 0.25617 | 138.3311 | 247.2028 | 247.2028 | 285.6281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 21 | 1574.7 | 0.27557 | 148.8089 | 265.927 | 265.927 | 307.2628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 22 | 1520.7 | 0.27343 | 147.6532 | 263.8617 | 263.8617 | 304.8764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 23 | 1458.1 | 0.29228 | 157.833 | 282.0534 | 282.0534 | 325.8959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 13 | 24 | 1348.6 | 0.3807 | 205.5805 | 367.38 | 367.38 | 424.4857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 1 | 1231.7 | 0.61199 | 330.473 | 590.5674 | 590.5674 | 682.3655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 2 | 1188.9 | 0.67615 | 365.1216 | 652.4859 | 652.4859 | 753.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 55.0086
2020 | 12 | 14 | 3 | 1141.4 | 0.64877 | 350.3367 | 626.0646 | 626.0646 | 723.3804 |  | 0 | 0 | 0 | 71.9804
2020 | 12 | 14 | 4 | 1122.1 | 0.63322 | 341.9377 | 611.0554 | 611.0554 | 706.0381 |  | 0 | 0 | 0 | 73.9381
2020 | 12 | 14 | 5 | 1134.5 | 0.56135 | 303.1306 | 541.7056 | 541.7056 | 625.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 6 | 1218.5 | 0.46346 | 250.2694 | 447.2407 | 447.2407 | 516.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 7 | 1339.9 | 0.36639 | 197.8481 | 353.5619 | 353.5619 | 408.5197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 8 | 1458.1 | 0.3372 | 182.0896 | 325.4009 | 325.4009 | 375.9813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 9 | 1532.2 | 0.33307 | 179.8583 | 321.4134 | 321.4134 | 371.3741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 10 | 1537.5 | 0.39487 | 213.2273 | 381.045 | 381.045 | 440.2748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 11 | 1528 | 0.47029 | 253.9564 | 453.8294 | 453.8294 | 524.3728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 12 | 1512.6 | 0.40933 | 221.0365 | 395.0004 | 395.0004 | 456.3994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 13 | 1525.1 | 0.29872 | 161.3103 | 288.2674 | 288.2674 | 333.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 14 | 1492.1 | 0.2397 | 129.4403 | 231.3146 | 231.3146 | 267.2702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 15 | 1469.8 | 0.23 | 124.2008 | 221.9513 | 221.9513 | 256.4516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 16 | 1506.6 | 0.15867 | 85.6807 | 153.1146 | 153.1146 | 176.9148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 17 | 1545.5 | 0.13578 | 73.3185 | 131.0229 | 131.0229 | 151.3892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 18 | 1593.8 | 0.098054 | 52.949 | 94.6219 | 94.6219 | 109.3299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 19 | 1547.4 | 0.046681 | 25.2079 | 45.0474 | 45.0474 | 52.0496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 20 | 1516 | 0.037586 | 20.2964 | 36.2704 | 36.2704 | 41.9083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 21 | 1467.2 | 0.019355 | 10.4519 | 18.6779 | 18.6779 | 21.5812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 22 | 1375.2 | 0.013688 | 7.3915 | 13.2089 | 13.2089 | 15.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 23 | 1281 | 0.01832 | 9.8928 | 17.6787 | 17.6787 | 20.4267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 14 | 24 | 1139.3 | 0.015589 | 8.4179 | 15.0432 | 15.0432 | 17.3815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 1 | 1010.9 | 0.017096 | 9.2317 | 16.4973 | 16.4973 | 19.0617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 2 | 929.8 | 0.018704 | 10.1 | 18.0492 | 18.0492 | 20.8547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 3 | 868.1 | 0.034572 | 18.669 | 33.3622 | 33.3622 | 38.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 4 | 867.3 | 0.036432 | 19.6732 | 35.1567 | 35.1567 | 40.6215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 5 | 882.4 | 0.052501 | 28.3506 | 50.6636 | 50.6636 | 58.5388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 6 | 942.3 | 0.13317 | 71.9139 | 128.5128 | 128.5128 | 148.4888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 7 | 1064.4 | 0.14311 | 77.2777 | 138.0981 | 138.0981 | 159.5642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 8 | 1205.6 | 0.1378 | 74.4103 | 132.9739 | 132.9739 | 153.6435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 9 | 1311.7 | 0.29718 | 160.4754 | 286.7754 | 286.7754 | 331.3519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 10 | 1385 | 0.42507 | 229.5387 | 410.1942 | 410.1942 | 473.955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 11 | 1391.5 | 0.57867 | 312.4818 | 558.4166 | 558.4166 | 645.2171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 12 | 1351.6 | 0.68203 | 368.2948 | 658.1565 | 658.1565 | 760.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 13 | 1358.8 | 0.70514 | 380.7738 | 680.4569 | 680.4569 | 786.2273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 14 | 1320 | 0.70989 | 383.338 | 685.0392 | 685.0392 | 791.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 15 | 1350.1 | 0.80971 | 437.2407 | 781.3653 | 781.3653 | 902.8211 |  | 0 | 0 | 0 | 42.7211
2020 | 12 | 15 | 16 | 1346.6 | 0.8439 | 455.7052 | 814.362 | 814.362 | 940.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 84.3468
2020 | 12 | 15 | 17 | 1469.8 | 0.8849 | 477.8464 | 853.9292 | 853.9292 | 986.6643 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8643
2020 | 12 | 15 | 18 | 1563.2 | 0.91041 | 491.6236 | 878.5496 | 878.5496 | 1015.1117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 15 | 19 | 1514.9 | 0.93667 | 505.8019 | 903.8867 | 903.8867 | 1044.3873 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4873
2020 | 12 | 15 | 20 | 1472.4 | 0.91913 | 496.3285 | 886.9574 | 886.9574 | 1024.8264 |  | 0 | 0 | 0 | 42.4264
2020 | 12 | 15 | 21 | 1456.4 | 0.9246 | 499.2825 | 892.2364 | 892.2364 | 1030.926 |  | 0 | 0 | 0 | 64.526
2020 | 12 | 15 | 22 | 1396.8 | 0.93575 | 505.3074 | 903.003 | 903.003 | 1043.3662 |  | 0 | 0 | 0 | 136.5662
2020 | 12 | 15 | 23 | 1288.2 | 0.95197 | 514.0647 | 918.6527 | 918.6527 | 1061.4485 |  | 0 | 120.4527 | 120.4527 | 263.2485
2020 | 12 | 15 | 24 | 1255.4 | 0.96105 | 518.9654 | 927.4103 | 927.4103 | 1071.5674 |  | 0 | 162.0103 | 162.0103 | 306.1674
2020 | 12 | 16 | 1 | 1145.1 | 0.9468 | 511.2734 | 913.6645 | 913.6645 | 1055.6849 |  | 0 | 258.5645 | 258.5645 | 400.5849
2020 | 12 | 16 | 2 | 1067.4 | 0.94695 | 511.3535 | 913.8076 | 913.8076 | 1055.8502 |  | 0 | 336.4076 | 336.4076 | 478.4502
2020 | 12 | 16 | 3 | 1023.4 | 0.96434 | 520.7431 | 930.5872 | 930.5872 | 1075.238 |  | 0 | 397.1872 | 397.1872 | 541.838
2020 | 12 | 16 | 4 | 1014.4 | 0.91765 | 495.5323 | 885.5346 | 885.5346 | 1023.1825 |  | 0 | 361.1346 | 361.1346 | 498.7825
2020 | 12 | 16 | 5 | 1084.2 | 0.79761 | 430.7071 | 769.6896 | 769.6896 | 889.3304 |  | 0 | 175.4896 | 175.4896 | 295.1304
2020 | 12 | 16 | 6 | 1134.6 | 0.70729 | 381.9352 | 682.5324 | 682.5324 | 788.6255 |  | 0 | 37.9324 | 37.9324 | 144.0255
2020 | 12 | 16 | 7 | 1252.2 | 0.67841 | 366.3395 | 654.6623 | 654.6623 | 756.4232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 8 | 1386.4 | 0.63429 | 342.5159 | 612.0885 | 612.0885 | 707.2318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 9 | 1511.4 | 0.62001 | 334.8075 | 598.3134 | 598.3134 | 691.3155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 10 | 1482.7 | 0.63816 | 344.6043 | 615.8207 | 615.8207 | 711.5441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 11 | 1458.1 | 0.6674 | 360.3935 | 644.0364 | 644.0364 | 744.1457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 12 | 1472.8 | 0.7532 | 406.7287 | 726.8393 | 726.8393 | 839.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 13 | 1445.4 | 0.70034 | 378.1822 | 675.8255 | 675.8255 | 780.8761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 14 | 1447.3 | 0.73146 | 394.9859 | 705.8544 | 705.8544 | 815.5728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 15 | 1442.5 | 0.87079 | 470.2251 | 840.3096 | 840.3096 | 970.9277 |  | 0 | 0 | 0 | 18.4277
2020 | 12 | 16 | 16 | 1492 | 0.90154 | 486.8323 | 869.9873 | 869.9873 | 1005.2185 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2185
2020 | 12 | 16 | 17 | 1564.4 | 0.92608 | 500.0853 | 893.6709 | 893.6709 | 1032.5835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 18 | 1656.5 | 0.94956 | 512.7613 | 916.3235 | 916.3235 | 1058.7572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 19 | 1606.4 | 0.90964 | 491.2037 | 877.7993 | 877.7993 | 1014.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 20 | 1613.9 | 0.88023 | 475.3227 | 849.4192 | 849.4192 | 981.4533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 21 | 1567.7 | 0.78585 | 424.3615 | 758.3498 | 758.3498 | 876.228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 22 | 1528 | 0.80497 | 434.6812 | 776.7914 | 776.7914 | 897.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 23 | 1460.4 | 0.74511 | 402.3603 | 719.0327 | 719.0327 | 830.7995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 16 | 24 | 1402.9 | 0.6068 | 327.6737 | 585.565 | 585.565 | 676.5854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 1 | 1302.8 | 0.43854 | 236.8103 | 423.1887 | 423.1887 | 488.9694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 2 | 1216.8 | 0.39345 | 212.4608 | 379.6753 | 379.6753 | 438.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 3 | 1147.3 | 0.32692 | 176.5348 | 315.4742 | 315.4742 | 364.5116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 4 | 1158.4 | 0.20591 | 111.1895 | 198.6997 | 198.6997 | 229.5856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 5 | 1194.5 | 0.24693 | 133.3402 | 238.2839 | 238.2839 | 275.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 6 | 1259.7 | 0.15849 | 85.5825 | 152.9391 | 152.9391 | 176.712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 7 | 1384.3 | 0.13342 | 72.0483 | 128.753 | 128.753 | 148.7664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 8 | 1498.9 | 0.069743 | 37.6613 | 67.3022 | 67.3022 | 77.7637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 9 | 1595.2 | 0.051572 | 27.8487 | 49.7667 | 49.7667 | 57.5024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 10 | 1596.6 | 0.044128 | 23.8289 | 42.5831 | 42.5831 | 49.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 11 | 1546.3 | 0.04272 | 23.0687 | 41.2247 | 41.2247 | 47.6327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 12 | 1536.8 | 0.063175 | 34.1146 | 60.9641 | 60.9641 | 70.4404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 13 | 1552 | 0.086999 | 46.9794 | 83.954 | 83.954 | 97.0038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 14 | 1525.2 | 0.073278 | 39.5701 | 70.7133 | 70.7133 | 81.705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 15 | 1505.6 | 0.082716 | 44.6667 | 79.8211 | 79.8211 | 92.2285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 16 | 1531.7 | 0.093477 | 50.4775 | 90.2052 | 90.2052 | 104.2267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 17 | 1599.5 | 0.087749 | 47.3844 | 84.6778 | 84.6778 | 97.8401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 18 | 1688.5 | 0.13746 | 74.2274 | 132.6471 | 132.6471 | 153.2658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 19 | 1688.5 | 0.16177 | 87.3564 | 156.1091 | 156.1091 | 180.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 20 | 1641 | 0.16339 | 88.2315 | 157.6729 | 157.6729 | 182.1816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 21 | 1595.2 | 0.20275 | 109.4862 | 195.6559 | 195.6559 | 226.0687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 22 | 1580.1 | 0.21801 | 117.7265 | 210.3816 | 210.3816 | 243.0834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 23 | 1502.4 | 0.21239 | 114.6891 | 204.9537 | 204.9537 | 236.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 17 | 24 | 1472.9 | 0.23297 | 125.8016 | 224.8121 | 224.8121 | 259.757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 1 | 1383.2 | 0.23307 | 125.8591 | 224.9149 | 224.9149 | 259.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 2 | 1320.6 | 0.221 | 119.3393 | 213.2638 | 213.2638 | 246.4136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 3 | 1287.4 | 0.15077 | 81.4135 | 145.4889 | 145.4889 | 168.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 4 | 1292.6 | 0.17038 | 92.0047 | 164.4159 | 164.4159 | 189.9727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 5 | 1285 | 0.23429 | 126.5151 | 226.0872 | 226.0872 | 261.2303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 6 | 1377.6 | 0.25762 | 139.1134 | 248.6009 | 248.6009 | 287.2435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 7 | 1480 | 0.25924 | 139.9875 | 250.1628 | 250.1628 | 289.0482 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 8 | 1580.6 | 0.24452 | 132.0392 | 235.959 | 235.959 | 272.6366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 9 | 1648.9 | 0.24515 | 132.379 | 236.5662 | 236.5662 | 273.3381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 10 | 1688.2 | 0.25623 | 138.3626 | 247.2591 | 247.2591 | 285.6932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 11 | 1641.4 | 0.3037 | 163.9999 | 293.0739 | 293.0739 | 338.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 12 | 1636.2 | 0.22748 | 122.8392 | 219.5182 | 219.5182 | 253.6402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 13 | 1665.2 | 0.25929 | 140.0146 | 250.2113 | 250.2113 | 289.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 14 | 1619 | 0.25968 | 140.2277 | 250.592 | 250.592 | 289.5442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 15 | 1626.8 | 0.41849 | 225.9828 | 403.8397 | 403.8397 | 466.6127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 16 | 1633.2 | 0.51053 | 275.6857 | 492.6605 | 492.6605 | 569.2399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 17 | 1684.3 | 0.48718 | 263.0794 | 470.1327 | 470.1327 | 543.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 18 | 1786.2 | 0.42789 | 231.0617 | 412.9158 | 412.9158 | 477.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 19 | 1694.1 | 0.37646 | 203.287 | 363.2815 | 363.2815 | 419.7501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 20 | 1688.3 | 0.38983 | 210.51 | 376.1891 | 376.1891 | 434.6641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 21 | 1644.3 | 0.35698 | 192.7689 | 344.4851 | 344.4851 | 398.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 22 | 1606.4 | 0.34388 | 185.6966 | 331.8467 | 331.8467 | 383.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 23 | 1533.7 | 0.29068 | 156.9683 | 280.5082 | 280.5082 | 324.1105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 18 | 24 | 1520.2 | 0.31141 | 168.1606 | 300.5092 | 300.5092 | 347.2205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 1 | 1470.9 | 0.21739 | 117.3931 | 209.7859 | 209.7859 | 242.3951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 2 | 1358.6 | 0.21701 | 117.1839 | 209.4119 | 209.4119 | 241.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 3 | 1281.9 | 0.21281 | 114.9148 | 205.357 | 205.357 | 237.2777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 4 | 1279.5 | 0.31065 | 167.7525 | 299.78 | 299.78 | 346.3779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 5 | 1278.5 | 0.29777 | 160.7981 | 287.3522 | 287.3522 | 332.0183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 6 | 1296.2 | 0.30079 | 162.429 | 290.2666 | 290.2666 | 335.3858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 7 | 1369.5 | 0.18171 | 98.1231 | 175.3496 | 175.3496 | 202.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 8 | 1469.8 | 0.13148 | 70.9991 | 126.8779 | 126.8779 | 146.5999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 9 | 1513.4 | 0.07921 | 42.7735 | 76.4377 | 76.4377 | 88.3193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 10 | 1568.9 | 0.068948 | 37.2317 | 66.5344 | 66.5344 | 76.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 11 | 1611.6 | 0.051732 | 27.9351 | 49.921 | 49.921 | 57.6808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 12 | 1566.2 | 0.073657 | 39.7746 | 71.0786 | 71.0786 | 82.1271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 13 | 1504 | 0.098725 | 53.3116 | 95.2697 | 95.2697 | 110.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 14 | 1453.7 | 0.15868 | 85.6879 | 153.1274 | 153.1274 | 176.9296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 15 | 1458.1 | 0.26675 | 144.0425 | 257.4093 | 257.4093 | 297.4211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 16 | 1446.7 | 0.46965 | 253.6084 | 453.2076 | 453.2076 | 523.6544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 17 | 1517.2 | 0.58615 | 316.5208 | 565.6343 | 565.6343 | 653.5567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 18 | 1622.3 | 0.6594 | 356.0767 | 636.3223 | 636.3223 | 735.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 19 | 1696 | 0.66528 | 359.2526 | 641.9977 | 641.9977 | 741.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 20 | 1651.3 | 0.69226 | 373.8189 | 668.0283 | 668.0283 | 771.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 21 | 1602 | 0.73272 | 395.6678 | 707.073 | 707.073 | 816.9807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 22 | 1576.6 | 0.68604 | 370.4596 | 662.0251 | 662.0251 | 764.9305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 23 | 1533.2 | 0.73172 | 395.1283 | 706.1089 | 706.1089 | 815.8667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 19 | 24 | 1445.8 | 0.73704 | 398.0023 | 711.2449 | 711.2449 | 821.8011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 1 | 1364.2 | 0.66923 | 361.3862 | 645.8106 | 645.8106 | 746.1956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 2 | 1337 | 0.50619 | 273.3443 | 488.4764 | 488.4764 | 564.4053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 3 | 1305.1 | 0.5518 | 297.9724 | 532.4878 | 532.4878 | 615.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 4 | 1285 | 0.50693 | 273.7433 | 489.1894 | 489.1894 | 565.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 5 | 1301.2 | 0.56748 | 306.4398 | 547.6192 | 547.6192 | 632.7414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 6 | 1341.5 | 0.71477 | 385.9765 | 689.7543 | 689.7543 | 796.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 7 | 1373.7 | 0.64899 | 350.4533 | 626.2729 | 626.2729 | 723.6211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 8 | 1478.6 | 0.78556 | 424.2029 | 758.0663 | 758.0663 | 875.9004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 9 | 1543.5 | 0.82312 | 444.4843 | 794.3099 | 794.3099 | 917.7778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 10 | 1549.3 | 0.73498 | 396.8901 | 709.2573 | 709.2573 | 819.5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 11 | 1553.2 | 0.87012 | 469.866 | 839.668 | 839.668 | 970.1863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 12 | 1522.7 | 0.82184 | 443.7955 | 793.079 | 793.079 | 916.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 13 | 1472.8 | 0.85762 | 463.1132 | 827.6004 | 827.6004 | 956.2429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 14 | 1472.9 | 0.87426 | 472.1018 | 843.6635 | 843.6635 | 974.8029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 15 | 1445.8 | 0.80932 | 437.0334 | 780.9948 | 780.9948 | 902.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 16 | 1473 | 0.7633 | 412.1836 | 736.5873 | 736.5873 | 851.0827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 17 | 1557.2 | 0.85683 | 462.6873 | 826.8393 | 826.8393 | 955.3636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 18 | 1645.7 | 0.81206 | 438.5134 | 783.6397 | 783.6397 | 905.4489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 19 | 1636.3 | 0.8517 | 459.9196 | 821.8933 | 821.8933 | 949.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 20 | 1651.3 | 0.80166 | 432.8955 | 773.6003 | 773.6003 | 893.8491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 21 | 1603.8 | 0.79855 | 431.2194 | 770.605 | 770.605 | 890.3881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 22 | 1569.1 | 0.72907 | 393.6992 | 703.555 | 703.555 | 812.9159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 23 | 1515.4 | 0.43102 | 232.7512 | 415.9351 | 415.9351 | 480.5882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 20 | 24 | 1419.4 | 0.39496 | 213.2801 | 381.1394 | 381.1394 | 440.3838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 1 | 1326.4 | 0.30614 | 165.3133 | 295.4209 | 295.4209 | 341.3413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 2 | 1292.1 | 0.34994 | 188.9675 | 337.6919 | 337.6919 | 390.1828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 3 | 1279.4 | 0.30294 | 163.5866 | 292.3353 | 292.3353 | 337.776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 4 | 1277.4 | 0.30024 | 162.131 | 289.7341 | 289.7341 | 334.7705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 5 | 1323 | 0.31532 | 170.2709 | 304.2804 | 304.2804 | 351.5779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 6 | 1396.4 | 0.42672 | 230.43 | 411.7869 | 411.7869 | 475.7953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 7 | 1511.4 | 0.42277 | 228.2943 | 407.9703 | 407.9703 | 471.3854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 8 | 1603 | 0.49675 | 268.2433 | 479.3608 | 479.3608 | 553.8728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 9 | 1688.3 | 0.43961 | 237.3902 | 424.225 | 424.225 | 490.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 10 | 1725.3 | 0.45188 | 244.0126 | 436.0596 | 436.0596 | 503.8408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 11 | 1713.8 | 0.49973 | 269.8554 | 482.2415 | 482.2415 | 557.2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 12 | 1700.1 | 0.54076 | 292.0121 | 521.8364 | 521.8364 | 602.9509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 13 | 1688.2 | 0.55553 | 299.9855 | 536.0851 | 536.0851 | 619.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 14 | 1635 | 0.56071 | 302.7848 | 541.0876 | 541.0876 | 625.1945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 15 | 1610.3 | 0.62181 | 335.7763 | 600.0446 | 600.0446 | 693.3158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 16 | 1645.1 | 0.71573 | 386.4916 | 690.6747 | 690.6747 | 798.0335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 17 | 1718.6 | 0.73539 | 397.1117 | 709.6532 | 709.6532 | 819.962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 18 | 1802.3 | 0.77559 | 418.8212 | 748.449 | 748.449 | 864.7882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 19 | 1744.6 | 0.86263 | 465.8224 | 832.4418 | 832.4418 | 961.8369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 20 | 1693.5 | 0.89564 | 483.6444 | 864.2905 | 864.2905 | 998.6362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 21 | 1641.4 | 0.90027 | 486.1438 | 868.757 | 868.757 | 1003.797 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 22 | 1577.8 | 0.88077 | 475.6133 | 849.9386 | 849.9386 | 982.0534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 23 | 1500.2 | 0.84508 | 456.3436 | 815.5029 | 815.5029 | 942.265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 21 | 24 | 1450.2 | 0.88962 | 480.3972 | 858.4877 | 858.4877 | 991.9314 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7314
2020 | 12 | 22 | 1 | 1364.9 | 0.90912 | 490.923 | 877.2977 | 877.2977 | 1013.6652 |  | 0 | 2.3977 | 2.3977 | 138.7652
2020 | 12 | 22 | 2 | 1282.1 | 0.832 | 449.2789 | 802.878 | 802.878 | 927.6776 |  | 0 | 10.778 | 10.778 | 135.5776
2020 | 12 | 22 | 3 | 1209.6 | 0.72868 | 393.4882 | 703.178 | 703.178 | 812.4802 |  | 0 | 0 | 0 | 92.8802
2020 | 12 | 22 | 4 | 1175.7 | 0.6092 | 328.9677 | 587.8774 | 587.8774 | 679.2573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 5 | 1216 | 0.45148 | 243.7986 | 435.6771 | 435.6771 | 503.3989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 6 | 1280.3 | 0.38339 | 207.0307 | 369.9716 | 369.9716 | 427.4801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 7 | 1414.4 | 0.36202 | 195.4908 | 349.3493 | 349.3493 | 403.6523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 8 | 1514.4 | 0.36982 | 199.7039 | 356.8782 | 356.8782 | 412.3516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 9 | 1564.6 | 0.39949 | 215.7234 | 385.5056 | 385.5056 | 445.4288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 10 | 1626.8 | 0.50357 | 271.9272 | 485.944 | 485.944 | 561.4793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 11 | 1610.3 | 0.45485 | 245.6203 | 438.9325 | 438.9325 | 507.1604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 12 | 1604.3 | 0.47026 | 253.9428 | 453.8052 | 453.8052 | 524.3449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 13 | 1641.3 | 0.51832 | 279.8949 | 500.1825 | 500.1825 | 577.9311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 14 | 1588.9 | 0.52612 | 284.1062 | 507.7084 | 507.7084 | 586.6268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 15 | 1595.2 | 0.40235 | 217.268 | 388.2659 | 388.2659 | 448.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 16 | 1607.6 | 0.39068 | 210.9646 | 377.0016 | 377.0016 | 435.6029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 17 | 1687.1 | 0.33867 | 182.8842 | 326.8208 | 326.8208 | 377.622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 18 | 1754.6 | 0.32285 | 174.3389 | 311.5501 | 311.5501 | 359.9776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 19 | 1703.3 | 0.276 | 149.04 | 266.3401 | 266.3401 | 307.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 20 | 1634.1 | 0.24535 | 132.489 | 236.7627 | 236.7627 | 273.5652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 21 | 1607.6 | 0.26997 | 145.7817 | 260.5173 | 260.5173 | 301.0122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 22 | 1543.4 | 0.28008 | 151.2436 | 270.278 | 270.278 | 312.2901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 23 | 1458.8 | 0.16298 | 88.0096 | 157.2765 | 157.2765 | 181.7236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 22 | 24 | 1420.4 | 0.17316 | 93.5085 | 167.1031 | 167.1031 | 193.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 1 | 1299.5 | 0.068822 | 37.164 | 66.4135 | 66.4135 | 76.7368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 2 | 1239.2 | 0.056937 | 30.7458 | 54.9439 | 54.9439 | 63.4844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 3 | 1190.8 | 0.039737 | 21.4578 | 38.346 | 38.346 | 44.3065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 4 | 1177.6 | 0.041171 | 22.2325 | 39.7303 | 39.7303 | 45.906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 5 | 1167.5 | 0.044465 | 24.0109 | 42.9083 | 42.9083 | 49.578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 6 | 1247.4 | 0.055305 | 29.8646 | 53.3692 | 53.3692 | 61.6649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 7 | 1381.9 | 0.026626 | 14.378 | 25.694 | 25.694 | 29.6879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 8 | 1492.1 | 0.028632 | 15.4613 | 27.6299 | 27.6299 | 31.9247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 9 | 1563.4 | 0.055485 | 29.9617 | 53.5427 | 53.5427 | 61.8654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 10 | 1567.7 | 0.076659 | 41.3956 | 73.9755 | 73.9755 | 85.4743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 11 | 1553.1 | 0.069283 | 37.4126 | 66.8576 | 66.8576 | 77.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 12 | 1545.5 | 0.056092 | 30.2895 | 54.1285 | 54.1285 | 62.5423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 13 | 1564.6 | 0.065945 | 35.6105 | 63.6372 | 63.6372 | 73.529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 14 | 1565.8 | 0.058581 | 31.6338 | 56.5307 | 56.5307 | 65.3179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 15 | 1557.2 | 0.049957 | 26.9769 | 48.2088 | 48.2088 | 55.7024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 16 | 1580.1 | 0.065877 | 35.5736 | 63.5714 | 63.5714 | 73.4529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 17 | 1586.7 | 0.10713 | 57.8478 | 103.3762 | 103.3762 | 119.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 18 | 1633.2 | 0.1001 | 54.056 | 96.6001 | 96.6001 | 111.6157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 19 | 1592.8 | 0.092381 | 49.8859 | 89.148 | 89.148 | 103.0052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 20 | 1576.6 | 0.081081 | 43.7837 | 78.2431 | 78.2431 | 90.4052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 21 | 1547.4 | 0.080587 | 43.5169 | 77.7663 | 77.7663 | 89.8544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 22 | 1509.7 | 0.098841 | 53.3741 | 95.3815 | 95.3815 | 110.2076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 23 | 1416.6 | 0.099451 | 53.7036 | 95.9703 | 95.9703 | 110.888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 23 | 24 | 1384.8 | 0.21333 | 115.1958 | 205.8592 | 205.8592 | 237.858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 1 | 1273.8 | 0.43094 | 232.7082 | 415.8582 | 415.8582 | 480.4993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 2 | 1168.2 | 0.43832 | 236.6931 | 422.9793 | 422.9793 | 488.7274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 3 | 1133.4 | 0.50146 | 270.787 | 483.9065 | 483.9065 | 559.1251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 4 | 1107.7 | 0.43858 | 236.8353 | 423.2335 | 423.2335 | 489.0211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 5 | 1112.9 | 0.36624 | 197.7686 | 353.4198 | 353.4198 | 408.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 6 | 1197.1 | 0.37152 | 200.6211 | 358.5173 | 358.5173 | 414.2453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 7 | 1340.3 | 0.44107 | 238.1784 | 425.6336 | 425.6336 | 491.7943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 8 | 1457.5 | 0.40861 | 220.6519 | 394.313 | 394.313 | 455.6052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 9 | 1543.3 | 0.42856 | 231.4221 | 413.5599 | 413.5599 | 477.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 10 | 1602.7 | 0.41726 | 225.3196 | 402.6544 | 402.6544 | 465.2432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 11 | 1555.9 | 0.40819 | 220.4237 | 393.9054 | 393.9054 | 455.1342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 12 | 1525.2 | 0.43419 | 234.4616 | 418.9916 | 418.9916 | 484.1199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 13 | 1549.9 | 0.41768 | 225.5478 | 403.0623 | 403.0623 | 465.7144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 14 | 1569.1 | 0.42316 | 228.5068 | 408.35 | 408.35 | 471.8241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 15 | 1554.5 | 0.40115 | 216.6194 | 387.1069 | 387.1069 | 447.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 16 | 1537.1 | 0.34861 | 188.2487 | 336.4073 | 336.4073 | 388.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 17 | 1580.6 | 0.34751 | 187.6549 | 335.3463 | 335.3463 | 387.4727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 18 | 1647 | 0.3812 | 205.8499 | 367.8613 | 367.8613 | 425.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 19 | 1617.8 | 0.37561 | 202.831 | 362.4665 | 362.4665 | 418.8085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 20 | 1607.6 | 0.29732 | 160.5501 | 286.909 | 286.909 | 331.5063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 21 | 1595.2 | 0.33884 | 182.9742 | 326.9817 | 326.9817 | 377.8078 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 22 | 1545.5 | 0.27319 | 147.5213 | 263.626 | 263.626 | 304.6041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 23 | 1486.1 | 0.21922 | 118.3767 | 211.5435 | 211.5435 | 244.4259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 24 | 24 | 1412.4 | 0.16882 | 91.164 | 162.9135 | 162.9135 | 188.2368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 1 | 1299.9 | 0.15223 | 82.2026 | 146.8991 | 146.8991 | 169.7332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 2 | 1212.9 | 0.19302 | 104.2332 | 186.2686 | 186.2686 | 215.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 3 | 1140.5 | 0.15005 | 81.0272 | 144.7986 | 144.7986 | 167.3061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 4 | 1116.3 | 0.097323 | 52.5545 | 93.9168 | 93.9168 | 108.5153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 5 | 1156.8 | 0.08083 | 43.6483 | 78.0012 | 78.0012 | 90.1257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 6 | 1213.7 | 0.084862 | 45.8255 | 81.8919 | 81.8919 | 94.6212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 7 | 1338.1 | 0.059152 | 31.9419 | 57.0813 | 57.0813 | 65.9541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 8 | 1427.1 | 0.032256 | 17.4184 | 31.1273 | 31.1273 | 35.9657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 9 | 1521.6 | 0.034748 | 18.764 | 33.532 | 33.532 | 38.7442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 10 | 1579.9 | 0.031764 | 17.1524 | 30.652 | 30.652 | 35.4166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 11 | 1577.8 | 0.021326 | 11.5163 | 20.58 | 20.58 | 23.779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 12 | 1571.2 | 0.025909 | 13.9906 | 25.0018 | 25.0018 | 28.8881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 13 | 1572.6 | 0.032306 | 17.4452 | 31.1752 | 31.1752 | 36.0211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 14 | 1537.8 | 0.045514 | 24.5777 | 43.9213 | 43.9213 | 50.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 15 | 1521.6 | 0.07317 | 39.512 | 70.6093 | 70.6093 | 81.5849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 16 | 1529.2 | 0.11522 | 62.2214 | 111.1919 | 111.1919 | 128.4756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 17 | 1574.6 | 0.22442 | 121.189 | 216.5693 | 216.5693 | 250.2329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 18 | 1607.6 | 0.29586 | 159.763 | 285.5025 | 285.5025 | 329.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 19 | 1564.6 | 0.43036 | 232.3926 | 415.2942 | 415.2942 | 479.8477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 20 | 1526.2 | 0.43958 | 237.3707 | 424.1902 | 424.1902 | 490.1265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 21 | 1516 | 0.5466 | 295.1659 | 527.4724 | 527.4724 | 609.4629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 22 | 1530 | 0.55267 | 298.4436 | 533.3298 | 533.3298 | 616.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 23 | 1491.3 | 0.56825 | 306.8555 | 548.3622 | 548.3622 | 633.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 25 | 24 | 1453.3 | 0.59771 | 322.7654 | 576.7936 | 576.7936 | 666.4507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 1 | 1339.9 | 0.58466 | 315.7143 | 564.1931 | 564.1931 | 651.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 2 | 1246.9 | 0.58572 | 316.2866 | 565.2159 | 565.2159 | 653.0733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 3 | 1193.1 | 0.6378 | 344.4108 | 615.4749 | 615.4749 | 711.1446 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0446
2020 | 12 | 26 | 4 | 1197.3 | 0.6215 | 335.6105 | 599.7485 | 599.7485 | 692.9736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 5 | 1213.7 | 0.59225 | 319.8137 | 571.5189 | 571.5189 | 660.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 6 | 1243.9 | 0.53113 | 286.8091 | 512.5385 | 512.5385 | 592.2077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 7 | 1331.6 | 0.51124 | 276.0704 | 493.3479 | 493.3479 | 570.0342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 8 | 1431.2 | 0.372 | 200.8805 | 358.9809 | 358.9809 | 414.781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 9 | 1526.2 | 0.395 | 213.2999 | 381.1748 | 381.1748 | 440.4248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 10 | 1545.9 | 0.33968 | 183.4265 | 327.7899 | 327.7899 | 378.7417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 11 | 1546.3 | 0.36952 | 199.5393 | 356.5841 | 356.5841 | 412.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 12 | 1559.3 | 0.3639 | 196.5069 | 351.1652 | 351.1652 | 405.7504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 13 | 1522.7 | 0.28913 | 156.1277 | 279.0059 | 279.0059 | 322.3747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 14 | 1514.2 | 0.23511 | 126.9585 | 226.8795 | 226.8795 | 262.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 15 | 1465.5 | 0.17902 | 96.67 | 172.7528 | 172.7528 | 199.6056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 16 | 1492 | 0.13573 | 73.2922 | 130.9759 | 130.9759 | 151.3348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 17 | 1502.9 | 0.2468 | 133.2696 | 238.1577 | 238.1577 | 275.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 18 | 1515.9 | 0.23858 | 128.8342 | 230.2314 | 230.2314 | 266.0187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 19 | 1526 | 0.2486 | 134.2447 | 239.9002 | 239.9002 | 277.1904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 20 | 1538.5 | 0.25 | 134.9976 | 241.2458 | 241.2458 | 278.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 21 | 1512.6 | 0.17765 | 95.9287 | 171.4281 | 171.4281 | 198.0749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 22 | 1480 | 0.11037 | 59.5995 | 106.5065 | 106.5065 | 123.0619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 23 | 1392.8 | 0.074412 | 40.1827 | 71.808 | 71.808 | 82.9699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 26 | 24 | 1311.8 | 0.054318 | 29.3316 | 52.4167 | 52.4167 | 60.5644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 1 | 1209.6 | 0.04815 | 26.0009 | 46.4646 | 46.4646 | 53.6871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 2 | 1202.9 | 0.042151 | 22.7617 | 40.676 | 40.676 | 46.9986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 3 | 1174 | 0.043782 | 23.6421 | 42.2494 | 42.2494 | 48.8166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 4 | 1150.9 | 0.061869 | 33.4094 | 59.7038 | 59.7038 | 68.9842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 5 | 1167.1 | 0.09498 | 51.2894 | 91.6561 | 91.6561 | 105.9031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 6 | 1201.9 | 0.18207 | 98.3205 | 175.7023 | 175.7023 | 203.0136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 7 | 1239.1 | 0.28074 | 151.5989 | 270.9128 | 270.9128 | 313.0236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 8 | 1271 | 0.34607 | 186.8778 | 333.9576 | 333.9576 | 385.8682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 9 | 1347.9 | 0.39159 | 211.4612 | 377.889 | 377.889 | 436.6283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 10 | 1423.4 | 0.42567 | 229.8614 | 410.7708 | 410.7708 | 474.6211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 11 | 1443.9 | 0.45378 | 245.0424 | 437.8999 | 437.8999 | 505.9672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 12 | 1438 | 0.57702 | 311.5924 | 556.8272 | 556.8272 | 643.3807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 13 | 1433.3 | 0.46582 | 251.5418 | 449.5145 | 449.5145 | 519.3872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 14 | 1444.8 | 0.42358 | 228.7356 | 408.7589 | 408.7589 | 472.2966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 15 | 1472.4 | 0.50709 | 273.8288 | 489.3422 | 489.3422 | 565.4057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 16 | 1457.1 | 0.55132 | 297.7102 | 532.0192 | 532.0192 | 614.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 17 | 1549.9 | 0.59596 | 321.8175 | 575.0998 | 575.0998 | 664.4935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 18 | 1543.5 | 0.66621 | 359.7544 | 642.8944 | 642.8944 | 742.8261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 19 | 1538.5 | 0.65647 | 354.4935 | 633.4931 | 633.4931 | 731.9635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 20 | 1537.5 | 0.75067 | 405.3629 | 724.3985 | 724.3985 | 836.9994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 21 | 1492.9 | 0.78107 | 421.7768 | 753.7308 | 753.7308 | 870.891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 22 | 1473 | 0.74298 | 401.2074 | 716.9726 | 716.9726 | 828.4191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 23 | 1383.5 | 0.75654 | 408.532 | 730.0619 | 730.0619 | 843.543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 27 | 24 | 1273.7 | 0.77169 | 416.7106 | 744.6773 | 744.6773 | 860.4302 |  | 0 | 0 | 0 | 76.7302
2020 | 12 | 28 | 1 | 1216.1 | 0.80232 | 433.251 | 774.2355 | 774.2355 | 894.583 |  | 0 | 48.1355 | 48.1355 | 168.483
2020 | 12 | 28 | 2 | 1145.7 | 0.79829 | 431.0787 | 770.3536 | 770.3536 | 890.0977 |  | 0 | 114.6536 | 114.6536 | 234.3977
2020 | 12 | 28 | 3 | 1136.2 | 0.81083 | 437.8508 | 782.4556 | 782.4556 | 904.0808 |  | 0 | 136.2556 | 136.2556 | 257.8808
2020 | 12 | 28 | 4 | 1120.9 | 0.70695 | 381.7506 | 682.2025 | 682.2025 | 788.2444 |  | 0 | 51.3025 | 51.3025 | 157.3444
2020 | 12 | 28 | 5 | 1149.4 | 0.81929 | 442.4189 | 790.6189 | 790.6189 | 913.513 |  | 0 | 131.2189 | 131.2189 | 254.113
2020 | 12 | 28 | 6 | 1178.8 | 0.80969 | 437.2328 | 781.3512 | 781.3512 | 902.8048 |  | 0 | 92.5512 | 92.5512 | 214.0048
2020 | 12 | 28 | 7 | 1230.5 | 0.85703 | 462.795 | 827.0318 | 827.0318 | 955.586 |  | 0 | 86.5318 | 86.5318 | 215.086
2020 | 12 | 28 | 8 | 1276.9 | 0.87448 | 472.2168 | 843.8689 | 843.8689 | 975.0403 |  | 0 | 56.9689 | 56.9689 | 188.1403
2020 | 12 | 28 | 9 | 1344.6 | 0.88536 | 478.0946 | 854.3727 | 854.3727 | 987.1767 |  | 0 | 0 | 0 | 132.5767
2020 | 12 | 28 | 10 | 1458.1 | 0.90779 | 490.206 | 876.0162 | 876.0162 | 1012.1845 |  | 0 | 0 | 0 | 44.0845
2020 | 12 | 28 | 11 | 1473.7 | 0.90915 | 490.9401 | 877.3282 | 877.3282 | 1013.7004 |  | 0 | 0 | 0 | 30.0004
2020 | 12 | 28 | 12 | 1514.4 | 0.91361 | 493.3489 | 881.6327 | 881.6327 | 1018.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 13 | 1478.6 | 0.89497 | 483.284 | 863.6465 | 863.6465 | 997.8921 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2921
2020 | 12 | 28 | 14 | 1424.2 | 0.83783 | 452.4263 | 808.5025 | 808.5025 | 934.1765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 15 | 1384.8 | 0.81329 | 439.1784 | 784.828 | 784.828 | 906.822 |  | 0 | 0 | 0 | 12.022
2020 | 12 | 28 | 16 | 1362.6 | 0.84371 | 455.6051 | 814.1832 | 814.1832 | 940.7402 |  | 0 | 0 | 0 | 68.1402
2020 | 12 | 28 | 17 | 1422.9 | 0.81047 | 437.6536 | 782.1031 | 782.1031 | 903.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 18 | 1525.2 | 0.83066 | 448.5538 | 801.5822 | 801.5822 | 926.1805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 19 | 1509.7 | 0.71384 | 385.4721 | 688.8529 | 688.8529 | 795.9285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 20 | 1511.4 | 0.70705 | 381.8058 | 682.3011 | 682.3011 | 788.3583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 21 | 1467.4 | 0.58236 | 314.4759 | 561.9801 | 561.9801 | 649.3345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 22 | 1391.5 | 0.78589 | 424.3812 | 758.3849 | 758.3849 | 876.2686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 28 | 23 | 1334.9 | 0.84426 | 455.9022 | 814.7141 | 814.7141 | 941.3536 |  | 0 | 0 | 0 | 96.4536
2020 | 12 | 28 | 24 | 1260.2 | 0.89768 | 484.7497 | 866.2656 | 866.2656 | 1000.9183 |  | 0 | 96.0656 | 96.0656 | 230.7183
2020 | 12 | 29 | 1 | 1174.3 | 0.90292 | 487.5785 | 871.3209 | 871.3209 | 1006.7593 |  | 0 | 187.0209 | 187.0209 | 322.4593
2020 | 12 | 29 | 2 | 1135.8 | 0.86952 | 469.5405 | 839.0863 | 839.0863 | 969.5143 |  | 0 | 193.2863 | 193.2863 | 323.7143
2020 | 12 | 29 | 3 | 1128.9 | 0.87508 | 472.5449 | 844.4552 | 844.4552 | 975.7177 |  | 0 | 205.5552 | 205.5552 | 336.8177
2020 | 12 | 29 | 4 | 1130.7 | 0.83588 | 451.3779 | 806.629 | 806.629 | 932.0117 |  | 0 | 165.929 | 165.929 | 291.3117
2020 | 12 | 29 | 5 | 1166.5 | 0.92028 | 496.9504 | 888.0687 | 888.0687 | 1026.1105 |  | 0 | 211.5687 | 211.5687 | 349.6105
2020 | 12 | 29 | 6 | 1246.3 | 0.87885 | 474.5786 | 848.0896 | 848.0896 | 979.917 |  | 0 | 91.7896 | 91.7896 | 223.617
2020 | 12 | 29 | 7 | 1328.1 | 0.87245 | 471.1205 | 841.9098 | 841.9098 | 972.7766 |  | 0 | 3.8098 | 3.8098 | 134.6766
2020 | 12 | 29 | 8 | 1419.4 | 0.93874 | 506.9197 | 905.8843 | 905.8843 | 1046.6953 |  | 0 | 0 | 0 | 117.2953
2020 | 12 | 29 | 9 | 1522.7 | 0.92381 | 498.8594 | 891.4802 | 891.4802 | 1030.0523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 10 | 1577.1 | 0.92215 | 497.9621 | 889.8768 | 889.8768 | 1028.1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 11 | 1557.2 | 0.92688 | 500.5139 | 894.4368 | 894.4368 | 1033.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 12 | 1571.2 | 0.92468 | 499.3273 | 892.3163 | 892.3163 | 1031.0183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 13 | 1593.8 | 0.91975 | 496.6652 | 887.5591 | 887.5591 | 1025.5217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 14 | 1596.7 | 0.93926 | 507.2011 | 906.3872 | 906.3872 | 1047.2764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 15 | 1606 | 0.93944 | 507.2956 | 906.556 | 906.556 | 1047.4714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 16 | 1593.8 | 0.95291 | 514.5722 | 919.5595 | 919.5595 | 1062.4962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 17 | 1657.4 | 0.94712 | 511.4447 | 913.9706 | 913.9706 | 1056.0386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 18 | 1772.7 | 0.93531 | 505.0682 | 902.5756 | 902.5756 | 1042.8723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 19 | 1720 | 0.90467 | 488.5201 | 873.0036 | 873.0036 | 1008.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 20 | 1687.3 | 0.90253 | 487.3682 | 870.945 | 870.945 | 1006.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 21 | 1667.9 | 0.92149 | 497.6042 | 889.2371 | 889.2371 | 1027.4605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 22 | 1590.2 | 0.91824 | 495.8482 | 886.0991 | 886.0991 | 1023.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 23 | 1519.8 | 0.91132 | 492.1109 | 879.4203 | 879.4203 | 1016.1178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 29 | 24 | 1424.6 | 0.91202 | 492.4893 | 880.0967 | 880.0967 | 1016.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 82.2993
2020 | 12 | 30 | 1 | 1354.1 | 0.91085 | 491.8569 | 878.9666 | 878.9666 | 1015.5935 |  | 0 | 14.8666 | 14.8666 | 151.4935
2020 | 12 | 30 | 2 | 1327.9 | 0.92537 | 499.7014 | 892.9849 | 892.9849 | 1031.7908 |  | 0 | 55.0849 | 55.0849 | 193.8908
2020 | 12 | 30 | 3 | 1304.1 | 0.90768 | 490.1462 | 875.9094 | 875.9094 | 1012.0611 |  | 0 | 61.8094 | 61.8094 | 197.9611
2020 | 12 | 30 | 4 | 1288.4 | 0.89504 | 483.3214 | 863.7133 | 863.7133 | 997.9693 |  | 0 | 65.3133 | 65.3133 | 199.5693
2020 | 12 | 30 | 5 | 1304.5 | 0.85259 | 460.3987 | 822.7495 | 822.7495 | 950.638 |  | 0 | 8.2495 | 8.2495 | 136.138
2020 | 12 | 30 | 6 | 1386.4 | 0.81201 | 438.4846 | 783.5882 | 783.5882 | 905.3895 |  | 0 | 0 | 0 | 8.9895
2020 | 12 | 30 | 7 | 1481.3 | 0.76128 | 411.0936 | 734.6394 | 734.6394 | 848.8321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 8 | 1551.5 | 0.74828 | 404.0716 | 722.0909 | 722.0909 | 834.333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 9 | 1606.9 | 0.67269 | 363.2512 | 649.1434 | 649.1434 | 750.0466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 10 | 1657.3 | 0.50487 | 272.6278 | 487.196 | 487.196 | 562.9259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 11 | 1631.2 | 0.43342 | 234.0443 | 418.2459 | 418.2459 | 483.2582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 12 | 1641 | 0.30643 | 165.4718 | 295.7043 | 295.7043 | 341.6687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 13 | 1648.9 | 0.25019 | 135.103 | 241.4341 | 241.4341 | 278.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 14 | 1641.4 | 0.18318 | 98.9158 | 176.7663 | 176.7663 | 204.2429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 15 | 1580.6 | 0.11666 | 62.998 | 112.5797 | 112.5797 | 130.0792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 16 | 1603 | 0.06136 | 33.1343 | 59.2122 | 59.2122 | 68.4161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 17 | 1606 | 0.042561 | 22.9828 | 41.0712 | 41.0712 | 47.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 18 | 1708.6 | 0.043856 | 23.6822 | 42.3209 | 42.3209 | 48.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 19 | 1666.1 | 0.0343 | 18.5217 | 33.099 | 33.099 | 38.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 20 | 1637.2 | 0.023961 | 12.9392 | 23.1228 | 23.1228 | 26.717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 21 | 1650.6 | 0.02889 | 15.6004 | 27.8784 | 27.8784 | 32.2119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 22 | 1602.7 | 0.045667 | 24.6601 | 44.0684 | 44.0684 | 50.9185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 23 | 1543.5 | 0.062305 | 33.6444 | 60.1239 | 60.1239 | 69.4696 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 30 | 24 | 1501.6 | 0.054404 | 29.378 | 52.4996 | 52.4996 | 60.6602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 1 | 1409.6 | 0.33078 | 178.6209 | 319.2022 | 319.2022 | 368.8192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 2 | 1348.6 | 0.24412 | 131.8262 | 235.5783 | 235.5783 | 272.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 3 | 1327.1 | 0.42385 | 228.8802 | 409.0173 | 409.0173 | 472.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 4 | 1339.9 | 0.64374 | 347.618 | 621.2063 | 621.2063 | 717.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 5 | 1366.6 | 0.66287 | 357.948 | 639.6664 | 639.6664 | 739.0964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 6 | 1410.9 | 0.67827 | 366.2675 | 654.5337 | 654.5337 | 756.2747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 7 | 1515.9 | 0.75069 | 405.3709 | 724.4127 | 724.4127 | 837.0158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 8 | 1552.5 | 0.85653 | 462.5281 | 826.5548 | 826.5548 | 955.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 9 | 1627.6 | 0.78302 | 422.8287 | 755.6106 | 755.6106 | 873.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 10 | 1612.1 | 0.67746 | 365.8259 | 653.7444 | 653.7444 | 755.3627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 11 | 1574.8 | 0.73668 | 397.807 | 710.8959 | 710.8959 | 821.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 12 | 1546.9 | 0.70046 | 378.249 | 675.945 | 675.945 | 781.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 13 | 1540.7 | 0.64498 | 348.2891 | 622.4056 | 622.4056 | 719.1526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 14 | 1501.7 | 0.50059 | 270.3172 | 483.0669 | 483.0669 | 558.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 15 | 1491.3 | 0.32693 | 176.54 | 315.4836 | 315.4836 | 364.5225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 16 | 1515.9 | 0.22734 | 122.766 | 219.3873 | 219.3873 | 253.489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 17 | 1602 | 0.19897 | 107.4433 | 192.0052 | 192.0052 | 221.8505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 18 | 1708.6 | 0.17673 | 95.432 | 170.5405 | 170.5405 | 197.0494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 19 | 1688.3 | 0.19637 | 106.0385 | 189.4947 | 189.4947 | 218.9498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 20 | 1641.3 | 0.20799 | 112.3122 | 200.7061 | 200.7061 | 231.9039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 21 | 1590.2 | 0.13163 | 71.0796 | 127.0218 | 127.0218 | 146.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 22 | 1524.6 | 0.14897 | 80.4431 | 143.7548 | 143.7548 | 166.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 23 | 1500.3 | 0.13558 | 73.2158 | 130.8393 | 130.8393 | 151.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 12 | 31 | 24 | 1464.6 | 0.15503 | 83.7157 | 149.603 | 149.603 | 172.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 1 | 1371.1 | 0.33078 | 178.6209 | 319.2022 | 319.2022 | 368.8192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 2 | 1263.1 | 0.24412 | 131.8262 | 235.5783 | 235.5783 | 272.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 3 | 1225 | 0.42385 | 228.8802 | 409.0173 | 409.0173 | 472.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 4 | 1225 | 0.64374 | 347.618 | 621.2063 | 621.2063 | 717.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 5 | 1255.1 | 0.66287 | 357.948 | 639.6664 | 639.6664 | 739.0964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 6 | 1285.8 | 0.67827 | 366.2675 | 654.5337 | 654.5337 | 756.2747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 7 | 1327.9 | 0.75069 | 405.3709 | 724.4127 | 724.4127 | 837.0158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 8 | 1387.5 | 0.85653 | 462.5281 | 826.5548 | 826.5548 | 955.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5348
2040 | 1 | 1 | 9 | 1505.6 | 0.78302 | 422.8287 | 755.6106 | 755.6106 | 873.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 10 | 1577.6 | 0.67746 | 365.8259 | 653.7444 | 653.7444 | 755.3627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 11 | 1626.5 | 0.73668 | 397.807 | 710.8959 | 710.8959 | 821.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 12 | 1658.2 | 0.70046 | 378.249 | 675.945 | 675.945 | 781.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 13 | 1649.2 | 0.64498 | 348.2891 | 622.4056 | 622.4056 | 719.1526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 14 | 1596.3 | 0.50059 | 270.3172 | 483.0669 | 483.0669 | 558.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 15 | 1542.7 | 0.32693 | 176.54 | 315.4836 | 315.4836 | 364.5225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 16 | 1660.9 | 0.22734 | 122.766 | 219.3873 | 219.3873 | 253.489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 17 | 1698.7 | 0.19897 | 107.4433 | 192.0052 | 192.0052 | 221.8505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 18 | 1747.3 | 0.17673 | 95.432 | 170.5405 | 170.5405 | 197.0494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 19 | 1702.1 | 0.19637 | 106.0385 | 189.4947 | 189.4947 | 218.9498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 20 | 1659.9 | 0.20799 | 112.3122 | 200.7061 | 200.7061 | 231.9039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 21 | 1659.4 | 0.13163 | 71.0796 | 127.0218 | 127.0218 | 146.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 22 | 1666.6 | 0.14897 | 80.4431 | 143.7548 | 143.7548 | 166.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 23 | 1580.6 | 0.13558 | 73.2158 | 130.8393 | 130.8393 | 151.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 1 | 24 | 1450.4 | 0.15503 | 83.7157 | 149.603 | 149.603 | 172.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 1 | 1321.8 | 0.18143 | 97.9729 | 175.0812 | 175.0812 | 202.2958 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 2 | 1240.7 | 0.23983 | 129.5079 | 231.4353 | 231.4353 | 267.4097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 3 | 1222.7 | 0.34356 | 185.5231 | 331.5366 | 331.5366 | 383.0708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 4 | 1254.4 | 0.34939 | 188.6727 | 337.1652 | 337.1652 | 389.5743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 5 | 1270.8 | 0.37416 | 202.049 | 361.069 | 361.069 | 417.1937 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 6 | 1372.4 | 0.43369 | 234.1909 | 418.5078 | 418.5078 | 483.5608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 7 | 1484 | 0.50656 | 273.5442 | 488.8336 | 488.8336 | 564.8181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 8 | 1640 | 0.69344 | 374.4566 | 669.1678 | 669.1678 | 773.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 9 | 1761.6 | 0.76594 | 413.6064 | 739.1299 | 739.1299 | 854.0206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 10 | 1769.8 | 0.79414 | 428.8372 | 766.3479 | 766.3479 | 885.4693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 11 | 1788.1 | 0.85536 | 461.8933 | 825.4204 | 825.4204 | 953.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 12 | 1719.9 | 0.8427 | 455.0593 | 813.2078 | 813.2078 | 939.6131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 13 | 1732.1 | 0.67145 | 362.5846 | 647.9521 | 647.9521 | 748.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 14 | 1705 | 0.89872 | 485.3096 | 867.2662 | 867.2662 | 1002.0744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 15 | 1659.9 | 0.90509 | 488.7469 | 873.4087 | 873.4087 | 1009.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 16 | 1709.2 | 0.883 | 476.82 | 852.095 | 852.095 | 984.545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 17 | 1773.7 | 0.90046 | 486.2492 | 868.9454 | 868.9454 | 1004.0146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 18 | 1802 | 0.83013 | 448.2693 | 801.0738 | 801.0738 | 925.5931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 19 | 1783.4 | 0.78585 | 424.361 | 758.3488 | 758.3488 | 876.2269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 20 | 1808.4 | 0.809 | 436.8589 | 780.683 | 780.683 | 902.0327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 21 | 1755.6 | 0.71193 | 384.4405 | 687.0094 | 687.0094 | 793.7984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 22 | 1710 | 0.6859 | 370.3857 | 661.893 | 661.893 | 764.7779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 23 | 1617.2 | 0.62496 | 337.4777 | 603.0852 | 603.0852 | 696.829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 2 | 24 | 1514.7 | 0.54223 | 292.8032 | 523.2502 | 523.2502 | 604.5844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 1 | 1415.2 | 0.45841 | 247.5439 | 442.3702 | 442.3702 | 511.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 2 | 1327.9 | 0.40987 | 221.3282 | 395.5217 | 395.5217 | 457.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 3 | 1292.1 | 0.31385 | 169.4809 | 302.8687 | 302.8687 | 349.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 4 | 1314.6 | 0.26974 | 145.657 | 260.2944 | 260.2944 | 300.7547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 5 | 1315.9 | 0.23352 | 126.0985 | 225.3426 | 225.3426 | 260.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 6 | 1397.3 | 0.23007 | 124.2387 | 222.0191 | 222.0191 | 256.5299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 7 | 1529.1 | 0.18579 | 100.3257 | 179.2857 | 179.2857 | 207.1539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 8 | 1679.9 | 0.2039 | 110.1066 | 196.7646 | 196.7646 | 227.3497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 9 | 1756 | 0.15297 | 82.6045 | 147.6174 | 147.6174 | 170.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 10 | 1746.2 | 0.1504 | 81.217 | 145.1377 | 145.1377 | 167.698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 11 | 1733.2 | 0.089206 | 48.171 | 86.0833 | 86.0833 | 99.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 12 | 1728.4 | 0.082734 | 44.6765 | 79.8386 | 79.8386 | 92.2487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 13 | 1718.4 | 0.040848 | 22.058 | 39.4184 | 39.4184 | 45.5456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 14 | 1707 | 0.079332 | 42.8391 | 76.5551 | 76.5551 | 88.4549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 15 | 1653.1 | 0.1703 | 91.9603 | 164.3365 | 164.3365 | 189.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 16 | 1685.6 | 0.21964 | 118.6081 | 211.9571 | 211.9571 | 244.9038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 17 | 1755.6 | 0.11492 | 62.0542 | 110.8931 | 110.8931 | 128.1304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 18 | 1837.1 | 0.13704 | 74.0006 | 132.2418 | 132.2418 | 152.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 19 | 1836.6 | 0.20071 | 108.3814 | 193.6816 | 193.6816 | 223.7875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 20 | 1773.7 | 0.16542 | 89.3291 | 159.6345 | 159.6345 | 184.4481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 21 | 1734.4 | 0.23698 | 127.9705 | 228.6879 | 228.6879 | 264.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 22 | 1683.6 | 0.31857 | 172.0251 | 307.4153 | 307.4153 | 355.2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 23 | 1583.8 | 0.48798 | 263.5072 | 470.8971 | 470.8971 | 544.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 3 | 24 | 1512.5 | 0.46673 | 252.0323 | 450.391 | 450.391 | 520.3999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 1 | 1413.8 | 0.46294 | 249.9883 | 446.7383 | 446.7383 | 516.1795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 2 | 1325.9 | 0.52712 | 284.6426 | 508.6668 | 508.6668 | 587.7342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 3 | 1288 | 0.55899 | 301.8543 | 539.4249 | 539.4249 | 623.2733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 4 | 1271.6 | 0.66397 | 358.5452 | 640.7335 | 640.7335 | 740.3294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 5 | 1311.2 | 0.66208 | 357.5233 | 638.9073 | 638.9073 | 738.2193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 6 | 1394.3 | 0.68161 | 368.0669 | 657.7491 | 657.7491 | 759.9899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 7 | 1537.9 | 0.74981 | 404.8971 | 723.5661 | 723.5661 | 836.0375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 8 | 1650 | 0.72 | 388.8017 | 694.8031 | 694.8031 | 802.8036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 9 | 1725.4 | 0.56773 | 306.5726 | 547.8565 | 547.8565 | 633.0156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 10 | 1740.3 | 0.66374 | 358.4185 | 640.5071 | 640.5071 | 740.0678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 11 | 1728.2 | 0.71017 | 383.4892 | 685.3094 | 685.3094 | 791.8342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 12 | 1700.7 | 0.63301 | 341.8265 | 610.8567 | 610.8567 | 705.8085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 13 | 1720.1 | 0.74996 | 404.9759 | 723.7069 | 723.7069 | 836.2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 14 | 1708.2 | 0.75749 | 409.0449 | 730.9784 | 730.9784 | 844.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 15 | 1709.8 | 0.76953 | 415.5462 | 742.5965 | 742.5965 | 858.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 16 | 1712.7 | 0.66149 | 357.2028 | 638.3346 | 638.3346 | 737.5575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 17 | 1787.5 | 0.64936 | 350.6536 | 626.631 | 626.631 | 724.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 18 | 1847.1 | 0.58076 | 313.6095 | 560.4318 | 560.4318 | 647.5456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 19 | 1810.4 | 0.5714 | 308.5576 | 551.4038 | 551.4038 | 637.1143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 20 | 1802 | 0.57375 | 309.8236 | 553.6662 | 553.6662 | 639.7283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 21 | 1761.6 | 0.40359 | 217.9365 | 389.4605 | 389.4605 | 449.9984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 22 | 1707.8 | 0.3862 | 208.5487 | 372.6843 | 372.6843 | 430.6145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 23 | 1602.9 | 0.37364 | 201.7665 | 360.5642 | 360.5642 | 416.6104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 4 | 24 | 1505.4 | 0.34537 | 186.5021 | 333.2861 | 333.2861 | 385.0922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 1 | 1412.2 | 0.28013 | 151.2696 | 270.3244 | 270.3244 | 312.3437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 2 | 1330.6 | 0.38934 | 210.2447 | 375.715 | 375.715 | 434.1163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 3 | 1295.2 | 0.4002 | 216.1076 | 386.1923 | 386.1923 | 446.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 4 | 1322.2 | 0.37468 | 202.3294 | 361.5702 | 361.5702 | 417.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 5 | 1315.7 | 0.33144 | 178.9788 | 319.8418 | 319.8418 | 369.5582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 6 | 1398.5 | 0.34461 | 186.0904 | 332.5504 | 332.5504 | 384.2422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 7 | 1564.1 | 0.29236 | 157.8725 | 282.124 | 282.124 | 325.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 8 | 1719.9 | 0.31768 | 171.5465 | 306.5599 | 306.5599 | 354.2117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 9 | 1769.1 | 0.31058 | 167.7112 | 299.7061 | 299.7061 | 346.2926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 10 | 1762.7 | 0.30777 | 166.1954 | 296.9973 | 296.9973 | 343.1627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 11 | 1769.3 | 0.40966 | 221.2187 | 395.326 | 395.326 | 456.7756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 12 | 1736.4 | 0.36431 | 196.7254 | 351.5556 | 351.5556 | 406.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 13 | 1729.8 | 0.27172 | 146.7294 | 262.2108 | 262.2108 | 302.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 14 | 1745.7 | 0.3386 | 182.8444 | 326.7497 | 326.7497 | 377.5399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 15 | 1729.1 | 0.34652 | 187.1228 | 334.3954 | 334.3954 | 386.374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 16 | 1775.5 | 0.3579 | 193.2663 | 345.374 | 345.374 | 399.0591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 17 | 1810.7 | 0.29301 | 158.2253 | 282.7544 | 282.7544 | 326.7059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 18 | 1849.3 | 0.28941 | 156.2806 | 279.2792 | 279.2792 | 322.6905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 19 | 1820.6 | 0.25716 | 138.8677 | 248.1617 | 248.1617 | 286.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 20 | 1802.6 | 0.21886 | 118.1854 | 211.2017 | 211.2017 | 244.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 21 | 1759.9 | 0.26984 | 145.7112 | 260.3913 | 260.3913 | 300.8666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 22 | 1712.7 | 0.2885 | 155.7895 | 278.4015 | 278.4015 | 321.6764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 23 | 1624.8 | 0.33207 | 179.3185 | 320.4487 | 320.4487 | 370.2594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 5 | 24 | 1549.2 | 0.35697 | 192.7651 | 344.4784 | 344.4784 | 398.0243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 1 | 1440.5 | 0.44624 | 240.969 | 430.6205 | 430.6205 | 497.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 2 | 1385.3 | 0.50479 | 272.5881 | 487.125 | 487.125 | 562.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 3 | 1358.5 | 0.53669 | 289.8143 | 517.909 | 517.909 | 598.4129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 4 | 1322.2 | 0.63934 | 345.2451 | 616.9658 | 616.9658 | 712.8672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 5 | 1374.9 | 0.58559 | 316.2201 | 565.0971 | 565.0971 | 652.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 6 | 1447.7 | 0.5717 | 308.7168 | 551.6884 | 551.6884 | 637.443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 7 | 1576.8 | 0.55656 | 300.5419 | 537.0796 | 537.0796 | 620.5634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 8 | 1712.7 | 0.56057 | 302.7052 | 540.9454 | 540.9454 | 625.0302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 9 | 1795.1 | 0.52099 | 281.3366 | 502.7589 | 502.7589 | 580.9079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 10 | 1836.5 | 0.42632 | 230.2119 | 411.3971 | 411.3971 | 475.3449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 11 | 1836.9 | 0.28288 | 152.7559 | 272.9805 | 272.9805 | 315.4127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 12 | 1820.6 | 0.20038 | 108.2053 | 193.3669 | 193.3669 | 223.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 13 | 1805.1 | 0.18145 | 97.9841 | 175.1012 | 175.1012 | 202.319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 14 | 1787.4 | 0.16087 | 86.8695 | 155.2389 | 155.2389 | 179.3693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 15 | 1761.6 | 0.11734 | 63.3657 | 113.2369 | 113.2369 | 130.8385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 16 | 1808.2 | 0.081185 | 43.8397 | 78.3431 | 78.3431 | 90.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 17 | 1809.4 | 0.041427 | 22.3706 | 39.9771 | 39.9771 | 46.1912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 18 | 1878.2 | 0.097373 | 52.5812 | 93.9645 | 93.9645 | 108.5704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 19 | 1837.3 | 0.14161 | 76.4674 | 136.65 | 136.65 | 157.891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 20 | 1780.7 | 0.14908 | 80.5044 | 143.8643 | 143.8643 | 166.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 21 | 1759.9 | 0.26005 | 140.4251 | 250.9449 | 250.9449 | 289.9519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 22 | 1677.2 | 0.20703 | 111.7982 | 199.7876 | 199.7876 | 230.8426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 23 | 1587 | 0.20381 | 110.0577 | 196.6773 | 196.6773 | 227.2489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 6 | 24 | 1559.2 | 0.21422 | 115.6772 | 206.7194 | 206.7194 | 238.8519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 1 | 1475.3 | 0.19607 | 105.8778 | 189.2076 | 189.2076 | 218.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 2 | 1408.7 | 0.1468 | 79.2723 | 141.6625 | 141.6625 | 163.6825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 3 | 1372.7 | 0.21039 | 113.6102 | 203.0257 | 203.0257 | 234.5841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 4 | 1365.2 | 0.33985 | 183.5167 | 327.9512 | 327.9512 | 378.9281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 5 | 1360.9 | 0.38301 | 206.8249 | 369.6037 | 369.6037 | 427.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 6 | 1403.6 | 0.54312 | 293.2849 | 524.111 | 524.111 | 605.579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 7 | 1480 | 0.52306 | 282.4533 | 504.7545 | 504.7545 | 583.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 8 | 1545.1 | 0.45865 | 247.6728 | 442.6005 | 442.6005 | 511.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 9 | 1660.9 | 0.34699 | 187.3725 | 334.8416 | 334.8416 | 386.8895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 10 | 1716.9 | 0.28676 | 154.8522 | 276.7267 | 276.7267 | 319.7412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 11 | 1783 | 0.22623 | 122.1642 | 218.3119 | 218.3119 | 252.2464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 12 | 1759.9 | 0.16765 | 90.5307 | 161.7816 | 161.7816 | 186.9291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 13 | 1784 | 0.16707 | 90.2162 | 161.2197 | 161.2197 | 186.2798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 14 | 1743.4 | 0.19289 | 104.16 | 186.1377 | 186.1377 | 215.0711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 15 | 1724 | 0.26342 | 142.2464 | 254.1996 | 254.1996 | 293.7124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 16 | 1730.7 | 0.26447 | 142.8118 | 255.21 | 255.21 | 294.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 17 | 1724 | 0.24215 | 130.7626 | 233.6776 | 233.6776 | 270.0005 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 18 | 1825.9 | 0.31169 | 168.3147 | 300.7847 | 300.7847 | 347.5388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 19 | 1824.3 | 0.23522 | 127.0163 | 226.9828 | 226.9828 | 262.2651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 20 | 1788.1 | 0.31593 | 170.6027 | 304.8733 | 304.8733 | 352.263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 21 | 1729.8 | 0.38941 | 210.2817 | 375.7813 | 375.7813 | 434.1928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 22 | 1733.2 | 0.46206 | 249.5098 | 445.8832 | 445.8832 | 515.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 23 | 1680.7 | 0.46149 | 249.2044 | 445.3374 | 445.3374 | 514.5609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 7 | 24 | 1557.6 | 0.3579 | 193.2662 | 345.3739 | 345.3739 | 399.0589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 1 | 1460 | 0.39669 | 214.2141 | 382.8086 | 382.8086 | 442.3125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 2 | 1408 | 0.33755 | 182.278 | 325.7375 | 325.7375 | 376.3703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 3 | 1433.1 | 0.39627 | 213.9872 | 382.403 | 382.403 | 441.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 4 | 1428.7 | 0.37909 | 204.7064 | 365.8179 | 365.8179 | 422.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 5 | 1451.9 | 0.38288 | 206.7546 | 369.4781 | 369.4781 | 426.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 6 | 1458.7 | 0.3108 | 167.833 | 299.9237 | 299.9237 | 346.544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 7 | 1530.3 | 0.32557 | 175.8065 | 314.1727 | 314.1727 | 363.0079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 8 | 1567.2 | 0.28058 | 151.5119 | 270.7573 | 270.7573 | 312.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 9 | 1686.6 | 0.35755 | 193.0778 | 345.0371 | 345.0371 | 398.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 10 | 1767.8 | 0.33931 | 183.2294 | 327.4377 | 327.4377 | 378.3347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 11 | 1804 | 0.28985 | 156.5182 | 279.7039 | 279.7039 | 323.1812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 12 | 1823.8 | 0.25806 | 139.3521 | 249.0274 | 249.0274 | 287.7363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 13 | 1808.4 | 0.24629 | 132.9977 | 237.6717 | 237.6717 | 274.6155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 14 | 1775.4 | 0.26499 | 143.0952 | 255.7164 | 255.7164 | 295.4651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 15 | 1744.3 | 0.22336 | 120.6127 | 215.5394 | 215.5394 | 249.043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 16 | 1764.3 | 0.24185 | 130.5986 | 233.3846 | 233.3846 | 269.662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 17 | 1815.7 | 0.25583 | 138.1468 | 246.8734 | 246.8734 | 285.2475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 18 | 1895.7 | 0.25509 | 137.7494 | 246.1632 | 246.1632 | 284.427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 19 | 1893 | 0.21476 | 115.9701 | 207.243 | 207.243 | 239.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 20 | 1887.7 | 0.12655 | 68.3352 | 122.1175 | 122.1175 | 141.0995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 21 | 1840.4 | 0.095186 | 51.4006 | 91.8549 | 91.8549 | 106.1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 22 | 1798.9 | 0.10209 | 55.131 | 98.5211 | 98.5211 | 113.8353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 23 | 1750.8 | 0.10523 | 56.8267 | 101.5514 | 101.5514 | 117.3366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 8 | 24 | 1660.9 | 0.060495 | 32.6673 | 58.3777 | 58.3777 | 67.4519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 1 | 1667.8 | 0.048614 | 26.2517 | 46.9128 | 46.9128 | 54.2049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 2 | 1668.1 | 0.044657 | 24.1149 | 43.0942 | 43.0942 | 49.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 3 | 1704.7 | 0.042103 | 22.7355 | 40.6292 | 40.6292 | 46.9447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 4 | 1716.4 | 0.051225 | 27.6616 | 49.4323 | 49.4323 | 57.1161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 5 | 1715.3 | 0.062063 | 33.5141 | 59.8909 | 59.8909 | 69.2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 6 | 1773.4 | 0.083258 | 44.9592 | 80.3437 | 80.3437 | 92.8323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 7 | 1875.9 | 0.077571 | 41.8881 | 74.8556 | 74.8556 | 86.4912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 8 | 2022.8 | 0.081541 | 44.0321 | 78.6871 | 78.6871 | 90.9182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 9 | 2173.3 | 0.079514 | 42.9374 | 76.7308 | 76.7308 | 88.6578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 10 | 2154.3 | 0.12333 | 66.5986 | 119.0141 | 119.0141 | 137.5137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 11 | 2082.2 | 0.13527 | 73.048 | 130.5395 | 130.5395 | 150.8306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 12 | 2027.7 | 0.15522 | 83.8203 | 149.79 | 149.79 | 173.0734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 13 | 2000.2 | 0.16782 | 90.6231 | 161.9468 | 161.9468 | 187.1198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 14 | 1995.9 | 0.17829 | 96.274 | 172.0453 | 172.0453 | 198.788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 15 | 1942.4 | 0.17214 | 92.9567 | 166.1171 | 166.1171 | 191.9385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 16 | 2036.1 | 0.17995 | 97.174 | 173.6535 | 173.6535 | 200.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 17 | 2111.3 | 0.25273 | 136.4729 | 243.8821 | 243.8821 | 281.7912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 18 | 2201.9 | 0.24465 | 132.1092 | 236.084 | 236.084 | 272.781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 19 | 2166.7 | 0.21842 | 117.9474 | 210.7764 | 210.7764 | 243.5396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 20 | 2152.2 | 0.18512 | 99.9647 | 178.6406 | 178.6406 | 206.4086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 21 | 2066.1 | 0.18091 | 97.691 | 174.5774 | 174.5774 | 201.7138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 22 | 1977.2 | 0.15762 | 85.1151 | 152.1039 | 152.1039 | 175.7469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 23 | 1869.2 | 0.19795 | 106.8943 | 191.024 | 191.024 | 220.7168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 9 | 24 | 1802.6 | 0.24432 | 131.9321 | 235.7676 | 235.7676 | 272.4154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 1 | 1710.1 | 0.23056 | 124.5019 | 222.4896 | 222.4896 | 257.0735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 2 | 1627.1 | 0.24335 | 131.4081 | 234.8311 | 234.8311 | 271.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 3 | 1576.8 | 0.23932 | 129.2354 | 230.9485 | 230.9485 | 266.8472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 4 | 1577.4 | 0.28134 | 151.9229 | 271.4918 | 271.4918 | 313.6926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 5 | 1567.9 | 0.35322 | 190.737 | 340.854 | 340.854 | 393.8365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 6 | 1633.1 | 0.41378 | 223.4408 | 399.297 | 399.297 | 461.3639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 7 | 1761.6 | 0.47285 | 255.3384 | 456.2992 | 456.2992 | 527.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 8 | 1866.8 | 0.55258 | 298.3948 | 533.2426 | 533.2426 | 616.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 9 | 1933.3 | 0.52204 | 281.9014 | 503.7683 | 503.7683 | 582.0743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 10 | 1965.4 | 0.47266 | 255.2352 | 456.1148 | 456.1148 | 527.0135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 11 | 1943.5 | 0.422 | 227.8803 | 407.2305 | 407.2305 | 470.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 12 | 1895.7 | 0.43734 | 236.1632 | 422.0325 | 422.0325 | 487.6334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 13 | 1844.5 | 0.46088 | 248.8758 | 444.7503 | 444.7503 | 513.8825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 14 | 1796.9 | 0.38607 | 208.4791 | 372.5599 | 372.5599 | 430.4708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 15 | 1794.4 | 0.30648 | 165.4994 | 295.7536 | 295.7536 | 341.7257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 16 | 1826.8 | 0.31201 | 168.4845 | 301.0881 | 301.0881 | 347.8894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 17 | 1868.9 | 0.30169 | 162.9101 | 291.1263 | 291.1263 | 336.3791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 18 | 1960.6 | 0.45309 | 244.6709 | 437.2359 | 437.2359 | 505.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 19 | 1975.7 | 0.56651 | 305.9157 | 546.6826 | 546.6826 | 631.6592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 20 | 1894 | 0.56037 | 302.5984 | 540.7545 | 540.7545 | 624.8096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 21 | 1885.4 | 0.62392 | 336.9154 | 602.0804 | 602.0804 | 695.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 22 | 1828 | 0.57085 | 308.2573 | 550.8672 | 550.8672 | 636.4942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 23 | 1761.6 | 0.4028 | 217.5122 | 388.7023 | 388.7023 | 449.1224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 10 | 24 | 1744.3 | 0.42808 | 231.1643 | 413.0992 | 413.0992 | 477.3115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 1 | 1671.6 | 0.36643 | 197.8707 | 353.6022 | 353.6022 | 408.5663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 2 | 1646.1 | 0.52586 | 283.9621 | 507.4509 | 507.4509 | 586.3293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 3 | 1602.9 | 0.61653 | 332.9258 | 594.9507 | 594.9507 | 687.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 4 | 1577.6 | 0.71876 | 388.1285 | 693.6 | 693.6 | 801.4135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 5 | 1572 | 0.80163 | 432.8794 | 773.5715 | 773.5715 | 893.8158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 6 | 1671.8 | 0.80738 | 435.9872 | 779.1253 | 779.1253 | 900.2328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 7 | 1773.4 | 0.80963 | 437.1998 | 781.2922 | 781.2922 | 902.7366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 8 | 1866.8 | 0.81546 | 440.3472 | 786.9167 | 786.9167 | 909.2354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 9 | 1935.8 | 0.77849 | 420.3849 | 751.2434 | 751.2434 | 868.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 10 | 1936.2 | 0.78357 | 423.1304 | 756.1498 | 756.1498 | 873.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 11 | 1960.6 | 0.72457 | 391.2692 | 699.2126 | 699.2126 | 807.8985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 12 | 1876.2 | 0.71244 | 384.7158 | 687.5015 | 687.5015 | 794.367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 13 | 1878.2 | 0.72983 | 394.109 | 704.2873 | 704.2873 | 813.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 14 | 1840.4 | 0.72135 | 389.5267 | 696.0987 | 696.0987 | 804.3006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 15 | 1836.6 | 0.68349 | 369.0865 | 659.5712 | 659.5712 | 762.0952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 16 | 1866.5 | 0.62637 | 338.2379 | 604.4436 | 604.4436 | 698.3986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 17 | 1933.3 | 0.58615 | 316.5188 | 565.6308 | 565.6308 | 653.5527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 18 | 1975.7 | 0.58986 | 318.5255 | 569.2169 | 569.2169 | 657.6962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 19 | 1921.7 | 0.565 | 305.1019 | 545.2284 | 545.2284 | 629.979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 20 | 1893 | 0.46132 | 249.1125 | 445.1733 | 445.1733 | 514.3712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 21 | 1846 | 0.37647 | 203.296 | 363.2974 | 363.2974 | 419.7685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 22 | 1773.4 | 0.32977 | 178.0748 | 318.2263 | 318.2263 | 367.6915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 23 | 1722.3 | 0.25239 | 136.2895 | 243.5544 | 243.5544 | 281.4126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 11 | 24 | 1656.8 | 0.24563 | 132.6386 | 237.03 | 237.03 | 273.8741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 1 | 1587.5 | 0.30614 | 165.317 | 295.4275 | 295.4275 | 341.3489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 2 | 1529.9 | 0.22803 | 123.1382 | 220.0526 | 220.0526 | 254.2576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 3 | 1475.2 | 0.20175 | 108.9427 | 194.6847 | 194.6847 | 224.9465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 4 | 1476 | 0.20359 | 109.9362 | 196.4601 | 196.4601 | 226.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 5 | 1469.2 | 0.16771 | 90.5625 | 161.8386 | 161.8386 | 186.9949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 6 | 1537.3 | 0.17788 | 96.055 | 171.6538 | 171.6538 | 198.3357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 7 | 1694.5 | 0.1298 | 70.0927 | 125.2583 | 125.2583 | 144.7285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 8 | 1805.4 | 0.14672 | 79.2269 | 141.5815 | 141.5815 | 163.589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 9 | 1863.8 | 0.13468 | 72.7272 | 129.9663 | 129.9663 | 150.1683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 10 | 1837 | 0.2084 | 112.5376 | 201.1088 | 201.1088 | 232.3692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 11 | 1853.1 | 0.19389 | 104.7023 | 187.1068 | 187.1068 | 216.1908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 12 | 1808.8 | 0.20482 | 110.6031 | 197.6518 | 197.6518 | 228.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 13 | 1834.3 | 0.19806 | 106.9512 | 191.1257 | 191.1257 | 220.8344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 14 | 1821.5 | 0.23836 | 128.7165 | 230.0211 | 230.0211 | 265.7757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 15 | 1814.6 | 0.34537 | 186.5008 | 333.2838 | 333.2838 | 385.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 16 | 1822.2 | 0.45264 | 244.4269 | 436.7998 | 436.7998 | 504.6962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 17 | 1849.3 | 0.59177 | 319.5575 | 571.061 | 571.061 | 659.827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 18 | 1891.3 | 0.72522 | 391.6185 | 699.8368 | 699.8368 | 808.6197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 19 | 1871.4 | 0.823 | 444.4205 | 794.1958 | 794.1958 | 917.646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 20 | 1811 | 0.8601 | 464.4513 | 829.9917 | 829.9917 | 959.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 21 | 1756 | 0.83927 | 453.205 | 809.8941 | 809.8941 | 935.7844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 22 | 1756 | 0.87173 | 470.7322 | 841.2159 | 841.2159 | 971.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 23 | 1659.9 | 0.82594 | 446.0098 | 797.0359 | 797.0359 | 920.9275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 12 | 24 | 1627.1 | 0.79237 | 427.8801 | 764.6375 | 764.6375 | 883.4931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 1 | 1542.4 | 0.8515 | 459.8123 | 821.7017 | 821.7017 | 949.4274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 2 | 1480.1 | 0.81441 | 439.7811 | 785.9051 | 785.9051 | 908.0665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 3 | 1430 | 0.83397 | 450.346 | 804.785 | 804.785 | 929.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 4 | 1428.4 | 0.79766 | 430.7386 | 769.7458 | 769.7458 | 889.3955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 5 | 1445.7 | 0.66794 | 360.6876 | 644.5621 | 644.5621 | 744.7531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 6 | 1493.5 | 0.68238 | 368.4862 | 658.4985 | 658.4985 | 760.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 7 | 1619.8 | 0.68757 | 371.2901 | 663.5092 | 663.5092 | 766.6454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 8 | 1747.3 | 0.72562 | 391.8373 | 700.2278 | 700.2278 | 809.0716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 9 | 1807.8 | 0.6401 | 345.6514 | 617.6919 | 617.6919 | 713.7062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 10 | 1814.6 | 0.62031 | 334.9699 | 598.6035 | 598.6035 | 691.6507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 11 | 1822.7 | 0.61892 | 334.2193 | 597.2622 | 597.2622 | 690.1009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 12 | 1818.1 | 0.6321 | 341.3365 | 609.981 | 609.981 | 704.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 13 | 1798.9 | 0.67397 | 363.9462 | 650.3853 | 650.3853 | 751.4814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 14 | 1753.6 | 0.71122 | 384.0591 | 686.3279 | 686.3279 | 793.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 15 | 1733.7 | 0.68899 | 372.0564 | 664.8785 | 664.8785 | 768.2275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 16 | 1728.3 | 0.75712 | 408.8422 | 730.6162 | 730.6162 | 844.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 17 | 1764.1 | 0.74997 | 404.9817 | 723.7173 | 723.7173 | 836.2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 18 | 1837.1 | 0.78093 | 421.7031 | 753.5991 | 753.5991 | 870.7388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 19 | 1766.5 | 0.88784 | 479.4321 | 856.763 | 856.763 | 989.9386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 20 | 1716.1 | 0.85704 | 462.8034 | 827.0468 | 827.0468 | 955.6032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 21 | 1717.9 | 0.83181 | 449.1768 | 802.6955 | 802.6955 | 927.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 22 | 1676.8 | 0.82031 | 442.9661 | 791.5969 | 791.5969 | 914.643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 23 | 1579.5 | 0.86231 | 465.6473 | 832.1291 | 832.1291 | 961.4755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 13 | 24 | 1527.6 | 0.84537 | 456.5006 | 815.7835 | 815.7835 | 942.5892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 1 | 1480.3 | 0.70675 | 381.6461 | 682.0157 | 682.0157 | 788.0285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 2 | 1371.9 | 0.7251 | 391.5539 | 699.7212 | 699.7212 | 808.4862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 3 | 1325.4 | 0.73888 | 398.9967 | 713.0219 | 713.0219 | 823.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 4 | 1312.5 | 0.78113 | 421.8104 | 753.7908 | 753.7908 | 870.9603 |  | 0 | 0 | 0 | 48.4603
2040 | 1 | 14 | 5 | 1330.6 | 0.82327 | 444.5679 | 794.4592 | 794.4592 | 917.9503 |  | 0 | 0 | 0 | 77.3503
2040 | 1 | 14 | 6 | 1364 | 0.79976 | 431.8695 | 771.7668 | 771.7668 | 891.7305 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7305
2040 | 1 | 14 | 7 | 1422.1 | 0.79726 | 430.5186 | 769.3526 | 769.3526 | 888.9411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 8 | 1519.4 | 0.81235 | 438.6702 | 783.9199 | 783.9199 | 905.7727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 9 | 1617.7 | 0.83219 | 449.3819 | 803.0622 | 803.0622 | 927.8905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 10 | 1662.3 | 0.84111 | 454.1973 | 811.6673 | 811.6673 | 937.8332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 11 | 1679.8 | 0.84612 | 456.9045 | 816.5053 | 816.5053 | 943.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 12 | 1630.7 | 0.81627 | 440.7852 | 787.6995 | 787.6995 | 910.1398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 13 | 1620.5 | 0.69232 | 373.8522 | 668.0877 | 668.0877 | 771.9356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 14 | 1620.5 | 0.59111 | 319.1977 | 570.4181 | 570.4181 | 659.0841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 15 | 1627.8 | 0.51498 | 278.0886 | 496.9547 | 496.9547 | 574.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 16 | 1659.9 | 0.42031 | 226.9659 | 405.5965 | 405.5965 | 468.6426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 17 | 1710.9 | 0.37908 | 204.7012 | 365.8087 | 365.8087 | 422.6701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 18 | 1773.7 | 0.34974 | 188.8581 | 337.4964 | 337.4964 | 389.957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 19 | 1725.6 | 0.28081 | 151.6354 | 270.9781 | 270.9781 | 313.0991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 20 | 1707 | 0.38143 | 205.9706 | 368.0771 | 368.0771 | 425.2912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 21 | 1596.7 | 0.4 | 215.9997 | 385.9994 | 385.9994 | 445.9993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 22 | 1612 | 0.44531 | 240.4648 | 429.7195 | 429.7195 | 496.5153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 23 | 1555.1 | 0.42571 | 229.8858 | 410.8144 | 410.8144 | 474.6716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 14 | 24 | 1443.8 | 0.56604 | 305.6608 | 546.2272 | 546.2272 | 631.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 1 | 1380.6 | 0.641 | 346.1407 | 618.5662 | 618.5662 | 714.7164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 2 | 1350.7 | 0.53579 | 289.3284 | 517.0405 | 517.0405 | 597.4095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 3 | 1368.7 | 0.49322 | 266.3363 | 475.9529 | 475.9529 | 549.9352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 4 | 1397.5 | 0.44896 | 242.4392 | 433.2478 | 433.2478 | 500.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 5 | 1457.4 | 0.38693 | 208.9417 | 373.3865 | 373.3865 | 431.4259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 6 | 1497.4 | 0.35992 | 194.3578 | 347.3245 | 347.3245 | 401.3128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 7 | 1535 | 0.36871 | 199.1018 | 355.8023 | 355.8023 | 411.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 8 | 1608.5 | 0.44176 | 238.5499 | 426.2975 | 426.2975 | 492.5613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 9 | 1710.6 | 0.48869 | 263.8921 | 471.5849 | 471.5849 | 544.8883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 10 | 1782.4 | 0.46555 | 251.3961 | 449.2541 | 449.2541 | 519.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 11 | 1780.1 | 0.42433 | 229.14 | 409.4816 | 409.4816 | 473.1316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 12 | 1724 | 0.50856 | 274.6211 | 490.7581 | 490.7581 | 567.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 13 | 1732.1 | 0.47618 | 257.1396 | 459.5179 | 459.5179 | 530.9456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 14 | 1682.8 | 0.53826 | 290.6619 | 519.4235 | 519.4235 | 600.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 15 | 1666.1 | 0.45609 | 246.2895 | 440.1284 | 440.1284 | 508.5422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 16 | 1730.7 | 0.41099 | 221.9372 | 396.61 | 396.61 | 458.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 17 | 1788.1 | 0.5047 | 272.5404 | 487.0398 | 487.0398 | 562.7455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 18 | 1863.8 | 0.48457 | 261.6653 | 467.6056 | 467.6056 | 540.2905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 19 | 1834.4 | 0.60421 | 326.2708 | 583.058 | 583.058 | 673.6888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 20 | 1809.4 | 0.6908 | 373.0302 | 666.6187 | 666.6187 | 770.2382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 21 | 1809.4 | 0.74791 | 403.8697 | 721.73 | 721.73 | 833.9161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 22 | 1802 | 0.74587 | 402.7704 | 719.7656 | 719.7656 | 831.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 23 | 1720.1 | 0.69206 | 373.71 | 667.8337 | 667.8337 | 771.642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 15 | 24 | 1623.5 | 0.7028 | 379.5113 | 678.2007 | 678.2007 | 783.6205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 1 | 1521.3 | 0.66536 | 359.2922 | 642.0686 | 642.0686 | 741.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 2 | 1503.3 | 0.68351 | 369.0927 | 659.5823 | 659.5823 | 762.1081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 3 | 1514.7 | 0.60381 | 326.0597 | 582.6807 | 582.6807 | 673.2529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 4 | 1497.4 | 0.63691 | 343.933 | 614.6211 | 614.6211 | 710.158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 5 | 1519.6 | 0.72055 | 389.0974 | 695.3315 | 695.3315 | 803.4142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 6 | 1618.3 | 0.69493 | 375.2634 | 670.6096 | 670.6096 | 774.8494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 7 | 1728.2 | 0.63629 | 343.5966 | 614.0199 | 614.0199 | 709.4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 8 | 1828 | 0.58073 | 313.5941 | 560.4043 | 560.4043 | 647.5137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 9 | 1888.8 | 0.54828 | 296.0732 | 529.0938 | 529.0938 | 611.3363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 10 | 1904.8 | 0.36878 | 199.1396 | 355.8699 | 355.8699 | 411.1865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 11 | 1935.8 | 0.31593 | 170.6008 | 304.8699 | 304.8699 | 352.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 12 | 1911.3 | 0.28208 | 152.322 | 272.205 | 272.205 | 314.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 13 | 1927.5 | 0.26376 | 142.4318 | 254.531 | 254.531 | 294.0954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 14 | 1942 | 0.1832 | 98.9278 | 176.7877 | 176.7877 | 204.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 15 | 1849.3 | 0.13964 | 75.4039 | 134.7495 | 134.7495 | 155.695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 16 | 1891.3 | 0.11917 | 64.3504 | 114.9966 | 114.9966 | 132.8717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 17 | 1956.8 | 0.20208 | 109.1233 | 195.0073 | 195.0073 | 225.3193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 18 | 1990.6 | 0.31202 | 168.4884 | 301.095 | 301.095 | 347.8973 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 19 | 1965.4 | 0.35704 | 192.8006 | 344.5419 | 344.5419 | 398.0976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 20 | 1910.9 | 0.36231 | 195.649 | 349.632 | 349.632 | 403.9789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 21 | 1852.9 | 0.46974 | 253.6582 | 453.2967 | 453.2967 | 523.7573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 22 | 1820.2 | 0.58852 | 317.8007 | 567.9217 | 567.9217 | 656.1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 23 | 1728.7 | 0.62281 | 336.3151 | 601.0076 | 601.0076 | 694.4285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 16 | 24 | 1676.9 | 0.73675 | 397.8435 | 710.961 | 710.961 | 821.4731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 1 | 1596.5 | 0.79656 | 430.1436 | 768.6825 | 768.6825 | 888.1669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 2 | 1502.5 | 0.83625 | 451.577 | 806.9849 | 806.9849 | 932.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 3 | 1486.3 | 0.78742 | 425.2063 | 759.8595 | 759.8595 | 877.9723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 4 | 1455.8 | 0.79179 | 427.5693 | 764.0821 | 764.0821 | 882.8514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 5 | 1453.2 | 0.81644 | 440.8781 | 787.8655 | 787.8655 | 910.3317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 6 | 1541 | 0.75954 | 410.1513 | 732.9556 | 732.9556 | 846.8865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 7 | 1651.2 | 0.70161 | 378.8687 | 677.0524 | 677.0524 | 782.2937 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 8 | 1769.8 | 0.74464 | 402.105 | 718.5766 | 718.5766 | 830.2725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 9 | 1855.5 | 0.68664 | 370.7844 | 662.6054 | 662.6054 | 765.6011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 10 | 1883.8 | 0.45343 | 244.854 | 437.5632 | 437.5632 | 505.5783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 11 | 1823.3 | 0.30106 | 162.575 | 290.5276 | 290.5276 | 335.6873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 12 | 1771.1 | 0.26005 | 140.4265 | 250.9473 | 250.9473 | 289.9546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 13 | 1771.5 | 0.12185 | 65.7966 | 117.5809 | 117.5809 | 135.8578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 14 | 1713.9 | 0.047839 | 25.8329 | 46.1644 | 46.1644 | 53.3402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 15 | 1677.2 | 0.029372 | 15.8611 | 28.3444 | 28.3444 | 32.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 16 | 1732.1 | 0.018578 | 10.0322 | 17.9278 | 17.9278 | 20.7146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 17 | 1828.9 | 0.015167 | 8.1903 | 14.6364 | 14.6364 | 16.9115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 18 | 1897.8 | 0.012562 | 6.7837 | 12.1227 | 12.1227 | 14.007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 19 | 1846 | 0.02806 | 15.1526 | 27.0783 | 27.0783 | 31.2874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 20 | 1841.2 | 0.048506 | 26.1934 | 46.8086 | 46.8086 | 54.0845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 21 | 1812.2 | 0.13637 | 73.6404 | 131.5981 | 131.5981 | 152.0537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 22 | 1734.4 | 0.20421 | 110.2755 | 197.0663 | 197.0663 | 227.6984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 23 | 1656.8 | 0.33903 | 183.0768 | 327.165 | 327.165 | 378.0197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 17 | 24 | 1600.3 | 0.55787 | 301.2486 | 538.3424 | 538.3424 | 622.0225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 1 | 1504.3 | 0.63736 | 344.173 | 615.0499 | 615.0499 | 710.6536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 2 | 1424.2 | 0.67018 | 361.8998 | 646.7283 | 646.7283 | 747.2561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 3 | 1414.4 | 0.74611 | 402.9011 | 719.9992 | 719.9992 | 831.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 4 | 1420.7 | 0.7676 | 414.5049 | 740.7356 | 740.7356 | 855.8759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 5 | 1424.2 | 0.66478 | 358.9837 | 641.5172 | 641.5172 | 741.2349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 6 | 1509.2 | 0.67532 | 364.673 | 651.6841 | 651.6841 | 752.9822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 7 | 1659.4 | 0.74865 | 404.2703 | 722.446 | 722.446 | 834.7433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 8 | 1774.4 | 0.79733 | 430.5589 | 769.4246 | 769.4246 | 889.0243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 9 | 1849.3 | 0.79531 | 429.467 | 767.4734 | 767.4734 | 886.7698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 10 | 1849.3 | 0.80244 | 433.3188 | 774.3567 | 774.3567 | 894.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 11 | 1818.1 | 0.80217 | 433.172 | 774.0945 | 774.0945 | 894.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 12 | 1804 | 0.78063 | 421.5411 | 753.3096 | 753.3096 | 870.4044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 13 | 1828.9 | 0.79628 | 429.9892 | 768.4067 | 768.4067 | 887.8481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 14 | 1768.4 | 0.84837 | 458.1194 | 818.6764 | 818.6764 | 945.9318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 15 | 1784.4 | 0.84729 | 457.5359 | 817.6336 | 817.6336 | 944.7269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 16 | 1820.9 | 0.80513 | 434.7726 | 776.9548 | 776.9548 | 897.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 17 | 1871.4 | 0.81405 | 439.5873 | 785.5588 | 785.5588 | 907.6664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 18 | 1902.9 | 0.82287 | 444.3514 | 794.0724 | 794.0724 | 917.5034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 19 | 1843.5 | 0.85272 | 460.4674 | 822.8723 | 822.8723 | 950.7799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 20 | 1798.9 | 0.73956 | 399.3645 | 713.6791 | 713.6791 | 824.6137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 21 | 1766.5 | 0.7734 | 417.6337 | 746.3268 | 746.3268 | 862.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 22 | 1745 | 0.75472 | 407.5484 | 728.3041 | 728.3041 | 841.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 23 | 1651 | 0.74974 | 404.8605 | 723.5007 | 723.5007 | 835.9619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 18 | 24 | 1604.3 | 0.85184 | 459.9949 | 822.028 | 822.028 | 949.8044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 1 | 1506 | 0.72203 | 389.8965 | 696.7594 | 696.7594 | 805.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 2 | 1448.6 | 0.73284 | 395.7326 | 707.1887 | 707.1887 | 817.1144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 3 | 1420.9 | 0.67424 | 364.0904 | 650.643 | 650.643 | 751.7792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 4 | 1404.5 | 0.63946 | 345.3067 | 617.0759 | 617.0759 | 712.9944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 5 | 1416.3 | 0.54715 | 295.4609 | 527.9996 | 527.9996 | 610.072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 6 | 1498.3 | 0.5633 | 304.1846 | 543.5891 | 543.5891 | 628.0848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 7 | 1632.7 | 0.52616 | 284.1289 | 507.7489 | 507.7489 | 586.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 8 | 1759.6 | 0.51707 | 279.2179 | 498.9726 | 498.9726 | 576.5332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 9 | 1796.9 | 0.55147 | 297.795 | 532.1706 | 532.1706 | 614.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 10 | 1765.3 | 0.49619 | 267.9423 | 478.8227 | 478.8227 | 553.2511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 11 | 1756 | 0.36002 | 194.4134 | 347.4239 | 347.4239 | 401.4276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 12 | 1755.6 | 0.47087 | 254.2703 | 454.3905 | 454.3905 | 525.0211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 13 | 1759.9 | 0.52212 | 281.9456 | 503.8473 | 503.8473 | 582.1655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 14 | 1702.1 | 0.59008 | 318.6436 | 569.4279 | 569.4279 | 657.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 15 | 1710.6 | 0.3265 | 176.3119 | 315.076 | 315.076 | 364.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 16 | 1700.6 | 0.14815 | 80.0028 | 142.9679 | 142.9679 | 165.1909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 17 | 1768.4 | 0.097798 | 52.8107 | 94.3747 | 94.3747 | 109.0443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 18 | 1840.4 | 0.080674 | 43.5638 | 77.8501 | 77.8501 | 89.9511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 19 | 1867.6 | 0.12824 | 69.2485 | 123.7497 | 123.7497 | 142.9854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 20 | 1826.1 | 0.078992 | 42.6557 | 76.2272 | 76.2272 | 88.076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 21 | 1786.9 | 0.13642 | 73.6688 | 131.6488 | 131.6488 | 152.1124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 22 | 1726.6 | 0.19668 | 106.2096 | 189.8004 | 189.8004 | 219.3031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 23 | 1679.9 | 0.15633 | 84.4166 | 150.8556 | 150.8556 | 174.3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 19 | 24 | 1613.3 | 0.15124 | 81.67 | 145.9472 | 145.9472 | 168.6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 1 | 1544.5 | 0.10231 | 55.249 | 98.732 | 98.732 | 114.0789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 2 | 1485.4 | 0.10705 | 57.8075 | 103.3042 | 103.3042 | 119.3619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 3 | 1443.4 | 0.2129 | 114.9667 | 205.4498 | 205.4498 | 237.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 4 | 1477.6 | 0.20504 | 110.7226 | 197.8654 | 197.8654 | 228.6216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 5 | 1470.5 | 0.17776 | 95.9912 | 171.5398 | 171.5398 | 198.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 6 | 1526.9 | 0.23281 | 125.7182 | 224.6631 | 224.6631 | 259.5848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 7 | 1682.3 | 0.16157 | 87.2501 | 155.9191 | 155.9191 | 180.1552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 8 | 1796.9 | 0.21991 | 118.7511 | 212.2127 | 212.2127 | 245.1991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 9 | 1840.4 | 0.27321 | 147.5339 | 263.6485 | 263.6485 | 304.6302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 10 | 1869.2 | 0.27883 | 150.5709 | 269.0757 | 269.0757 | 310.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 11 | 1804 | 0.24811 | 133.9812 | 239.4293 | 239.4293 | 276.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 12 | 1771.1 | 0.27147 | 146.5926 | 261.9664 | 261.9664 | 302.6866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 13 | 1775.5 | 0.30824 | 166.4522 | 297.4562 | 297.4562 | 343.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 14 | 1755.6 | 0.24447 | 132.0124 | 235.911 | 235.911 | 272.5812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 15 | 1696.8 | 0.38731 | 209.1478 | 373.755 | 373.755 | 431.8516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 16 | 1730.7 | 0.60831 | 328.4888 | 587.0217 | 587.0217 | 678.2686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 17 | 1807.8 | 0.7241 | 391.0156 | 698.7594 | 698.7594 | 807.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 18 | 1869.2 | 0.75465 | 407.5123 | 728.2396 | 728.2396 | 841.4374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 19 | 1850.6 | 0.73927 | 399.2047 | 713.3935 | 713.3935 | 824.2837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 20 | 1858.5 | 0.61382 | 331.4617 | 592.3344 | 592.3344 | 684.4071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 21 | 1797.9 | 0.65319 | 352.7208 | 630.3252 | 630.3252 | 728.3032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 22 | 1778.5 | 0.65991 | 356.3503 | 636.8113 | 636.8113 | 735.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 23 | 1712.7 | 0.72348 | 390.6778 | 698.1556 | 698.1556 | 806.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 20 | 24 | 1710 | 0.65152 | 351.8195 | 628.7145 | 628.7145 | 726.4421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 1 | 1665.1 | 0.58995 | 318.5733 | 569.3023 | 569.3023 | 657.7949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 2 | 1610.4 | 0.52743 | 284.8128 | 508.9711 | 508.9711 | 588.0858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 3 | 1566.6 | 0.54302 | 293.2306 | 524.0139 | 524.0139 | 605.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 4 | 1601.9 | 0.57834 | 312.3015 | 558.0944 | 558.0944 | 644.8448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 5 | 1615.5 | 0.45462 | 245.4927 | 438.7046 | 438.7046 | 506.897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 6 | 1656.8 | 0.45835 | 247.5088 | 442.3074 | 442.3074 | 511.0598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 7 | 1701.9 | 0.35426 | 191.2985 | 341.8576 | 341.8576 | 394.9961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 8 | 1782.4 | 0.31171 | 168.3243 | 300.8017 | 300.8017 | 347.5584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 9 | 1855.7 | 0.18115 | 97.8227 | 174.8128 | 174.8128 | 201.9857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 10 | 1852.9 | 0.18914 | 102.1355 | 182.52 | 182.52 | 210.891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 11 | 1840 | 0.12972 | 70.0494 | 125.1809 | 125.1809 | 144.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 12 | 1849.3 | 0.077721 | 41.9694 | 75.0009 | 75.0009 | 86.6591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 13 | 1784.4 | 0.069573 | 37.5694 | 67.1379 | 67.1379 | 77.5738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 14 | 1732.1 | 0.11114 | 60.0165 | 107.2517 | 107.2517 | 123.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 15 | 1676.5 | 0.19852 | 107.2011 | 191.5724 | 191.5724 | 221.3505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 16 | 1706.3 | 0.13651 | 73.7179 | 131.7366 | 131.7366 | 152.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 17 | 1808.2 | 0.12656 | 68.3435 | 122.1324 | 122.1324 | 141.1167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 18 | 1887.6 | 0.12479 | 67.3852 | 120.4198 | 120.4198 | 139.1379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 19 | 1938.7 | 0.16277 | 87.8933 | 157.0686 | 157.0686 | 181.4834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 20 | 1894.2 | 0.14512 | 78.3659 | 140.0427 | 140.0427 | 161.811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 21 | 1836.8 | 0.18307 | 98.8601 | 176.6667 | 176.6667 | 204.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 22 | 1811 | 0.23626 | 127.5778 | 227.9863 | 227.9863 | 263.4246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 23 | 1765 | 0.39119 | 211.2409 | 377.4952 | 377.4952 | 436.1732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 21 | 24 | 1697.9 | 0.56597 | 305.6237 | 546.161 | 546.161 | 631.0564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 1 | 1660 | 0.70061 | 378.3282 | 676.0865 | 676.0865 | 781.1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 2 | 1600.5 | 0.63252 | 341.5602 | 610.3807 | 610.3807 | 705.2585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 3 | 1632.4 | 0.60841 | 328.5431 | 587.1187 | 587.1187 | 678.3806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 4 | 1652 | 0.664 | 358.5595 | 640.7591 | 640.7591 | 740.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 5 | 1633.4 | 0.7518 | 405.9729 | 725.4887 | 725.4887 | 838.2589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 6 | 1683.3 | 0.67915 | 366.7423 | 655.3822 | 655.3822 | 757.255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 7 | 1719.2 | 0.62822 | 339.2393 | 606.2332 | 606.2332 | 700.4663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 8 | 1729.8 | 0.64525 | 348.4338 | 622.6641 | 622.6641 | 719.4512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 9 | 1810.4 | 0.6297 | 340.0384 | 607.6613 | 607.6613 | 702.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 10 | 1823.8 | 0.46978 | 253.6791 | 453.334 | 453.334 | 523.8004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 11 | 1800.6 | 0.41965 | 226.6107 | 404.9616 | 404.9616 | 467.909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 12 | 1745.5 | 0.41447 | 223.8126 | 399.9614 | 399.9614 | 462.1316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 13 | 1747.3 | 0.37497 | 202.4863 | 361.8505 | 361.8505 | 418.0966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 14 | 1724 | 0.34083 | 184.0507 | 328.9054 | 328.9054 | 380.0305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 15 | 1667.8 | 0.43515 | 234.9784 | 419.9151 | 419.9151 | 485.1869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 16 | 1708.2 | 0.43335 | 234.0105 | 418.1853 | 418.1853 | 483.1883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 17 | 1756.2 | 0.36005 | 194.4283 | 347.4505 | 347.4505 | 401.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 18 | 1833.3 | 0.35824 | 193.4486 | 345.6998 | 345.6998 | 399.4355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 19 | 1862.6 | 0.23912 | 129.1266 | 230.754 | 230.754 | 266.6225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 20 | 1854.6 | 0.13142 | 70.9675 | 126.8215 | 126.8215 | 146.5346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 21 | 1828 | 0.021344 | 11.5256 | 20.5967 | 20.5967 | 23.7983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 22 | 1761.6 | 0.032973 | 17.8053 | 31.8187 | 31.8187 | 36.7646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 23 | 1713.5 | 0.059315 | 32.0302 | 57.2392 | 57.2392 | 66.1364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 22 | 24 | 1639.5 | 0.11164 | 60.2833 | 107.7285 | 107.7285 | 124.4738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 1 | 1566.2 | 0.10541 | 56.9221 | 101.7219 | 101.7219 | 117.5336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 2 | 1572.2 | 0.1108 | 59.8328 | 106.9234 | 106.9234 | 123.5437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 3 | 1559.2 | 0.094132 | 50.8313 | 90.8374 | 90.8374 | 104.9572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 4 | 1595.8 | 0.12308 | 66.4618 | 118.7697 | 118.7697 | 137.2313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 5 | 1621.7 | 0.15995 | 86.3755 | 154.3562 | 154.3562 | 178.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 6 | 1709.2 | 0.23511 | 126.961 | 226.884 | 226.884 | 262.151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 7 | 1813.2 | 0.20576 | 111.1085 | 198.555 | 198.555 | 229.4185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 8 | 1883.8 | 0.19221 | 103.7912 | 185.4787 | 185.4787 | 214.3096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 9 | 1912.6 | 0.18021 | 97.3142 | 173.9041 | 173.9041 | 200.9359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 10 | 1965.4 | 0.13232 | 71.4525 | 127.6882 | 127.6882 | 147.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 11 | 1902.7 | 0.10062 | 54.3349 | 97.0985 | 97.0985 | 112.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 12 | 1895.4 | 0.14522 | 78.4171 | 140.1342 | 140.1342 | 161.9168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 13 | 1874.5 | 0.18241 | 98.5012 | 176.0253 | 176.0253 | 203.3868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 14 | 1862.2 | 0.16881 | 91.156 | 162.8992 | 162.8992 | 188.2203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 15 | 1854.6 | 0.15274 | 82.4801 | 147.395 | 147.395 | 170.3062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 16 | 1850.7 | 0.1704 | 92.0174 | 164.4385 | 164.4385 | 189.9989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 17 | 1836.8 | 0.24849 | 134.1853 | 239.7942 | 239.7942 | 277.0679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 18 | 1910.1 | 0.36631 | 197.807 | 353.4884 | 353.4884 | 408.4348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 19 | 1824.3 | 0.47513 | 256.5703 | 458.5007 | 458.5007 | 529.7703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 20 | 1814.6 | 0.44246 | 238.9303 | 426.9773 | 426.9773 | 493.3468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 21 | 1777.2 | 0.46619 | 251.7405 | 449.8696 | 449.8696 | 519.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 22 | 1725.1 | 0.54813 | 295.9878 | 528.9412 | 528.9412 | 611.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 23 | 1623.5 | 0.62733 | 338.7563 | 605.3701 | 605.3701 | 699.4691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 23 | 24 | 1537.9 | 0.73627 | 397.5853 | 710.4997 | 710.4997 | 820.9401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 1 | 1422.1 | 0.72606 | 392.0715 | 700.6463 | 700.6463 | 809.5551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 2 | 1329.4 | 0.73972 | 399.4492 | 713.8305 | 713.8305 | 824.7886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 3 | 1326.7 | 0.75638 | 408.4464 | 729.9089 | 729.9089 | 843.3662 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6662
2040 | 1 | 24 | 4 | 1303.6 | 0.83273 | 449.6745 | 803.5849 | 803.5849 | 928.4945 |  | 0 | 0 | 0 | 114.8945
2040 | 1 | 24 | 5 | 1308.3 | 0.83965 | 453.4098 | 810.2602 | 810.2602 | 936.2074 |  | 0 | 0 | 0 | 117.9074
2040 | 1 | 24 | 6 | 1358.9 | 0.82047 | 443.0519 | 791.7502 | 791.7502 | 914.8202 |  | 0 | 0 | 0 | 45.9202
2040 | 1 | 24 | 7 | 1472 | 0.84412 | 455.8231 | 814.5728 | 814.5728 | 941.1904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 8 | 1616.1 | 0.85109 | 459.59 | 821.3044 | 821.3044 | 948.9683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 9 | 1710.1 | 0.82134 | 443.5223 | 792.5907 | 792.5907 | 915.7913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 10 | 1699.5 | 0.83163 | 449.0782 | 802.5194 | 802.5194 | 927.2633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 11 | 1676.8 | 0.8823 | 476.4421 | 851.4197 | 851.4197 | 983.7648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 12 | 1698.6 | 0.87779 | 474.0083 | 847.0704 | 847.0704 | 978.7394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 13 | 1712.2 | 0.86364 | 466.3682 | 833.4173 | 833.4173 | 962.964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 14 | 1678 | 0.88756 | 479.2806 | 856.4922 | 856.4922 | 989.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 15 | 1595.3 | 0.82911 | 447.7189 | 800.0903 | 800.0903 | 924.4567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 16 | 1652 | 0.77614 | 419.1143 | 748.9728 | 748.9728 | 865.3934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 17 | 1705.6 | 0.61394 | 331.5278 | 592.4525 | 592.4525 | 684.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 18 | 1733.7 | 0.63475 | 342.7655 | 612.5346 | 612.5346 | 707.7472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 19 | 1724.3 | 0.52787 | 285.048 | 509.3913 | 509.3913 | 588.5713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 20 | 1715.4 | 0.33997 | 183.5821 | 328.068 | 328.068 | 379.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 21 | 1652.8 | 0.27376 | 147.8307 | 264.179 | 264.179 | 305.2431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 22 | 1601.7 | 0.16936 | 91.4529 | 163.4297 | 163.4297 | 188.8333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 23 | 1496.2 | 0.129 | 69.6619 | 124.4885 | 124.4885 | 143.839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 24 | 24 | 1460.4 | 0.18363 | 99.1589 | 177.2006 | 177.2006 | 204.7447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 1 | 1410.3 | 0.17071 | 92.1809 | 164.7306 | 164.7306 | 190.3364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 2 | 1335.3 | 0.17161 | 92.6696 | 165.604 | 165.604 | 191.3456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 3 | 1292.2 | 0.1902 | 102.7081 | 183.5432 | 183.5432 | 212.0732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 4 | 1310.4 | 0.12304 | 66.4429 | 118.7359 | 118.7359 | 137.1923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 5 | 1319.8 | 0.13787 | 74.4493 | 133.0437 | 133.0437 | 153.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 6 | 1408.6 | 0.20347 | 109.8715 | 196.3444 | 196.3444 | 226.8643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 7 | 1567.5 | 0.19522 | 105.4193 | 188.3883 | 188.3883 | 217.6714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 8 | 1704.5 | 0.22983 | 124.106 | 221.7821 | 221.7821 | 256.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 9 | 1740.3 | 0.23907 | 129.0978 | 230.7026 | 230.7026 | 266.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 10 | 1728.1 | 0.25975 | 140.2646 | 250.658 | 250.658 | 289.6204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 11 | 1667.7 | 0.33752 | 182.26 | 325.7055 | 325.7055 | 376.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 12 | 1689.9 | 0.40924 | 220.9907 | 394.9185 | 394.9185 | 456.3048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 13 | 1664.4 | 0.38951 | 210.3346 | 375.8757 | 375.8757 | 434.302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 14 | 1610.3 | 0.47528 | 256.6498 | 458.6427 | 458.6427 | 529.9343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 15 | 1498.3 | 0.47246 | 255.1258 | 455.9193 | 455.9193 | 526.7876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 16 | 1573 | 0.38225 | 206.4149 | 368.871 | 368.871 | 426.2085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 17 | 1632.9 | 0.33542 | 181.1287 | 323.6837 | 323.6837 | 373.9972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 18 | 1725.7 | 0.3522 | 190.1873 | 339.8717 | 339.8717 | 392.7015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 19 | 1707.8 | 0.3733 | 201.5836 | 360.2374 | 360.2374 | 416.2328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 20 | 1696.8 | 0.4029 | 217.5648 | 388.7964 | 388.7964 | 449.231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 21 | 1667.8 | 0.44521 | 240.412 | 429.6252 | 429.6252 | 496.4063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 22 | 1647.7 | 0.50894 | 274.8265 | 491.1251 | 491.1251 | 567.4658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 23 | 1521.8 | 0.5401 | 291.6526 | 521.1941 | 521.1941 | 602.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 25 | 24 | 1537.4 | 0.50198 | 271.07 | 484.4121 | 484.4121 | 559.7094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 1 | 1405.4 | 0.56656 | 305.9424 | 546.7305 | 546.7305 | 631.7145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 2 | 1323.8 | 0.55317 | 298.7144 | 533.8138 | 533.8138 | 616.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 3 | 1321.5 | 0.44473 | 240.1525 | 429.1613 | 429.1613 | 495.8703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 4 | 1319.2 | 0.40649 | 219.5024 | 392.259 | 392.259 | 453.2319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 5 | 1310.3 | 0.39149 | 211.4063 | 377.791 | 377.791 | 436.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 6 | 1394.3 | 0.32871 | 177.5035 | 317.2054 | 317.2054 | 366.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 7 | 1558.1 | 0.42543 | 229.7342 | 410.5435 | 410.5435 | 474.3586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 8 | 1707.8 | 0.44774 | 241.7811 | 432.0717 | 432.0717 | 499.2331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 9 | 1773.7 | 0.49171 | 265.523 | 474.4995 | 474.4995 | 548.2559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 10 | 1773.7 | 0.52817 | 285.2145 | 509.6888 | 509.6888 | 588.9151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 11 | 1719.3 | 0.51791 | 279.6714 | 499.7832 | 499.7832 | 577.4697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 12 | 1682.8 | 0.44444 | 239.9966 | 428.8828 | 428.8828 | 495.5485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 13 | 1710.9 | 0.4795 | 258.9286 | 462.715 | 462.715 | 534.6396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 14 | 1652 | 0.43331 | 233.9849 | 418.1397 | 418.1397 | 483.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 15 | 1638.2 | 0.46549 | 251.3633 | 449.1955 | 449.1955 | 519.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 16 | 1675.5 | 0.39791 | 214.8698 | 383.9803 | 383.9803 | 443.6663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 17 | 1753.6 | 0.33537 | 181.0976 | 323.628 | 323.628 | 373.9329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 18 | 1795.1 | 0.26916 | 145.3474 | 259.7411 | 259.7411 | 300.1154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 19 | 1778.1 | 0.25092 | 135.4971 | 242.1384 | 242.1384 | 279.7765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 20 | 1750.8 | 0.25145 | 135.7834 | 242.65 | 242.65 | 280.3676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 21 | 1733.2 | 0.19182 | 103.5853 | 185.1108 | 185.1108 | 213.8845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 22 | 1666.8 | 0.23092 | 124.6977 | 222.8395 | 222.8395 | 257.4777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 23 | 1595 | 0.18742 | 101.2067 | 180.8601 | 180.8601 | 208.9731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 26 | 24 | 1528.1 | 0.15415 | 83.2385 | 148.7504 | 148.7504 | 171.8722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 1 | 1438.7 | 0.10498 | 56.6904 | 101.3078 | 101.3078 | 117.0552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 2 | 1362.9 | 0.057371 | 30.9806 | 55.3634 | 55.3634 | 63.9692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 3 | 1324.1 | 0.05017 | 27.0916 | 48.4137 | 48.4137 | 55.9392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 4 | 1312.7 | 0.019692 | 10.6338 | 19.0031 | 19.0031 | 21.9569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 5 | 1349.5 | 0.030398 | 16.415 | 29.3342 | 29.3342 | 33.8939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 6 | 1413.7 | 0.048382 | 26.1264 | 46.6889 | 46.6889 | 53.9462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 7 | 1567.8 | 0.077219 | 41.6981 | 74.5161 | 74.5161 | 86.0989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 8 | 1712.7 | 0.10625 | 57.3755 | 102.5322 | 102.5322 | 118.4699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 9 | 1798.9 | 0.15784 | 85.2351 | 152.3183 | 152.3183 | 175.9947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 10 | 1856.1 | 0.25861 | 139.6487 | 249.5573 | 249.5573 | 288.3486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 11 | 1856.1 | 0.28558 | 154.2147 | 275.5874 | 275.5874 | 318.4248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 12 | 1830 | 0.35942 | 194.0881 | 346.8426 | 346.8426 | 400.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 13 | 1843.5 | 0.39341 | 212.4414 | 379.6407 | 379.6407 | 438.6522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 14 | 1819.6 | 0.49735 | 268.5668 | 479.9388 | 479.9388 | 554.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 15 | 1810.4 | 0.58136 | 313.9322 | 561.0084 | 561.0084 | 648.2118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 16 | 1858.5 | 0.70623 | 381.3669 | 681.5167 | 681.5167 | 787.4519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 17 | 1916 | 0.82129 | 443.4957 | 792.5433 | 792.5433 | 915.7366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 18 | 1957.3 | 0.84313 | 455.2876 | 813.6157 | 813.6157 | 940.0845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 19 | 1911.8 | 0.85827 | 463.467 | 828.2327 | 828.2327 | 956.9735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 20 | 1895.7 | 0.89138 | 481.3452 | 860.1816 | 860.1816 | 993.8886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 21 | 1846 | 0.88225 | 476.4143 | 851.3699 | 851.3699 | 983.7072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 22 | 1788.1 | 0.86325 | 466.1524 | 833.0315 | 833.0315 | 962.5183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 23 | 1751.8 | 0.85914 | 463.9357 | 829.0702 | 829.0702 | 957.9412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 27 | 24 | 1739.3 | 0.76824 | 414.8517 | 741.3553 | 741.3553 | 856.5919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 1 | 1709.2 | 0.6205 | 335.0715 | 598.7852 | 598.7852 | 691.8606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 2 | 1660 | 0.64454 | 348.0523 | 621.9823 | 621.9823 | 718.6635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 3 | 1646.1 | 0.69825 | 377.0544 | 673.8101 | 673.8101 | 778.5475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 4 | 1656.3 | 0.69895 | 377.4351 | 674.4905 | 674.4905 | 779.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 5 | 1617.5 | 0.61688 | 333.1126 | 595.2846 | 595.2846 | 687.8158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 6 | 1676.5 | 0.66239 | 357.6924 | 639.2096 | 639.2096 | 738.5686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 7 | 1732.1 | 0.78543 | 424.1304 | 757.9367 | 757.9367 | 875.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 8 | 1802.6 | 0.77942 | 420.8848 | 752.1366 | 752.1366 | 869.0491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 9 | 1867 | 0.783 | 422.8219 | 755.5984 | 755.5984 | 873.0489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 10 | 1891.3 | 0.78897 | 426.0427 | 761.3541 | 761.3541 | 879.6993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 11 | 1893 | 0.80801 | 436.3251 | 779.7291 | 779.7291 | 900.9305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 12 | 1875.9 | 0.75155 | 405.8354 | 725.2429 | 725.2429 | 837.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 13 | 1869.2 | 0.77905 | 420.6848 | 751.7794 | 751.7794 | 868.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 14 | 1821.5 | 0.79738 | 430.585 | 769.4714 | 769.4714 | 889.0783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 15 | 1784.4 | 0.79004 | 426.6236 | 762.3921 | 762.3921 | 880.8987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 16 | 1810.7 | 0.71713 | 387.2498 | 692.0297 | 692.0297 | 799.5991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 17 | 1850.7 | 0.68578 | 370.3193 | 661.7743 | 661.7743 | 764.6408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 18 | 1948 | 0.58519 | 316.005 | 564.7127 | 564.7127 | 652.4919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 19 | 1976.5 | 0.42701 | 230.5876 | 412.0685 | 412.0685 | 476.1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 20 | 1958.1 | 0.34356 | 185.522 | 331.5347 | 331.5347 | 383.0686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 21 | 1902.3 | 0.20997 | 113.382 | 202.6178 | 202.6178 | 234.1128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 22 | 1845.5 | 0.15571 | 84.0858 | 150.2645 | 150.2645 | 173.6216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 23 | 1814.6 | 0.099246 | 53.5928 | 95.7723 | 95.7723 | 110.6592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 28 | 24 | 1740.8 | 0.1219 | 65.8272 | 117.6357 | 117.6357 | 135.921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 1 | 1663.6 | 0.264 | 142.5606 | 254.7611 | 254.7611 | 294.3612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 2 | 1649.8 | 0.49284 | 266.1348 | 475.5928 | 475.5928 | 549.5191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 3 | 1633.6 | 0.56645 | 305.8815 | 546.6215 | 546.6215 | 631.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 4 | 1676.8 | 0.62394 | 336.9278 | 602.1024 | 602.1024 | 695.6935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 5 | 1660 | 0.41989 | 226.7424 | 405.1971 | 405.1971 | 468.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 6 | 1697.9 | 0.44651 | 241.1172 | 430.8854 | 430.8854 | 497.8624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 7 | 1764.9 | 0.61281 | 330.918 | 591.3627 | 591.3627 | 683.2843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 8 | 1800.9 | 0.75649 | 408.5054 | 730.0144 | 730.0144 | 843.4881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 9 | 1904.1 | 0.67833 | 366.2972 | 654.5867 | 654.5867 | 756.3359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 10 | 1981.5 | 0.80811 | 436.3801 | 779.8274 | 779.8274 | 901.0441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 11 | 1902.9 | 0.78155 | 422.0382 | 754.1979 | 754.1979 | 871.4307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 12 | 1869 | 0.82564 | 445.8475 | 796.746 | 796.746 | 920.5925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 13 | 1778.1 | 0.86546 | 467.3482 | 835.1685 | 835.1685 | 964.9874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 14 | 1761.6 | 0.88451 | 477.6348 | 853.5511 | 853.5511 | 986.2274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 15 | 1733.2 | 0.86934 | 469.4426 | 838.9114 | 838.9114 | 969.3121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 16 | 1741.5 | 0.79305 | 428.2481 | 765.2953 | 765.2953 | 884.2531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 17 | 1794.8 | 0.78352 | 423.0991 | 756.0938 | 756.0938 | 873.6213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 18 | 1895.4 | 0.72027 | 388.9474 | 695.0635 | 695.0635 | 803.1044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 19 | 1968.3 | 0.63918 | 345.1565 | 616.8074 | 616.8074 | 712.6842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 20 | 1939.1 | 0.65702 | 354.7931 | 634.0284 | 634.0284 | 732.582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 21 | 1916 | 0.6898 | 372.4929 | 665.6586 | 665.6586 | 769.1289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 22 | 1927.5 | 0.65297 | 352.6033 | 630.1151 | 630.1151 | 728.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 23 | 1846 | 0.56706 | 306.2114 | 547.211 | 547.211 | 632.2697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 29 | 24 | 1759.6 | 0.44028 | 237.7521 | 424.8717 | 424.8717 | 490.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 1 | 1710.6 | 0.51404 | 277.5836 | 496.0521 | 496.0521 | 573.1586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 2 | 1676.3 | 0.51432 | 277.735 | 496.3227 | 496.3227 | 573.4714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 3 | 1681.6 | 0.41921 | 226.3734 | 404.5376 | 404.5376 | 467.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 4 | 1724 | 0.41535 | 224.2879 | 400.8107 | 400.8107 | 463.1129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 5 | 1700.9 | 0.40018 | 216.0971 | 386.1735 | 386.1735 | 446.2004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 6 | 1788.1 | 0.4231 | 228.4735 | 408.2906 | 408.2906 | 471.7555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 7 | 1892.2 | 0.46297 | 250.0037 | 446.7659 | 446.7659 | 516.2114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 8 | 1999.7 | 0.46696 | 252.1575 | 450.6148 | 450.6148 | 520.6585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 9 | 2066.1 | 0.35941 | 194.0811 | 346.8301 | 346.8301 | 400.7415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 10 | 2055.1 | 0.22405 | 120.9867 | 216.2077 | 216.2077 | 249.8151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 11 | 2002.3 | 0.20294 | 109.5853 | 195.8331 | 195.8331 | 226.2735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 12 | 1948 | 0.21329 | 115.1762 | 205.8241 | 205.8241 | 237.8175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 13 | 1975.7 | 0.21246 | 114.727 | 205.0214 | 205.0214 | 236.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 14 | 1912.9 | 0.13222 | 71.397 | 127.5892 | 127.5892 | 147.4217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 15 | 1876.9 | 0.09308 | 50.2629 | 89.8218 | 89.8218 | 103.7837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 16 | 1870.3 | 0.059573 | 32.1695 | 57.488 | 57.488 | 66.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 17 | 1965.4 | 0.10614 | 57.3136 | 102.4216 | 102.4216 | 118.3421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 18 | 2082 | 0.17674 | 95.44 | 170.5548 | 170.5548 | 197.0659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 19 | 2018.9 | 0.32141 | 173.5593 | 310.157 | 310.157 | 358.3679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 20 | 2019.4 | 0.41849 | 225.9826 | 403.8393 | 403.8393 | 466.6123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 21 | 1921.9 | 0.64031 | 345.7691 | 617.9021 | 617.9021 | 713.9491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 22 | 1888.8 | 0.79703 | 430.3967 | 769.1348 | 769.1348 | 888.6894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 23 | 1820.6 | 0.7815 | 422.0103 | 754.1481 | 754.1481 | 871.3732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 30 | 24 | 1787.5 | 0.72107 | 389.376 | 695.8293 | 695.8293 | 803.9893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 1 | 1771.5 | 0.75283 | 406.5264 | 726.4778 | 726.4778 | 839.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 2 | 1723.5 | 0.73735 | 398.1691 | 711.543 | 711.543 | 822.1455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 3 | 1698.6 | 0.68209 | 368.3285 | 658.2166 | 658.2166 | 760.5301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 4 | 1725.4 | 0.66798 | 360.7111 | 644.604 | 644.604 | 744.8015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 5 | 1730.7 | 0.66912 | 361.3253 | 645.7016 | 645.7016 | 746.0697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 6 | 1797.8 | 0.6046 | 326.4836 | 583.4382 | 583.4382 | 674.1281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 7 | 1895.4 | 0.47882 | 258.5619 | 462.0596 | 462.0596 | 533.8824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 8 | 2017.9 | 0.53571 | 289.2813 | 516.9564 | 516.9564 | 597.3124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 9 | 2124.1 | 0.44345 | 239.4636 | 427.9304 | 427.9304 | 494.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 10 | 2124.2 | 0.42906 | 231.6945 | 414.0467 | 414.0467 | 478.4063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 11 | 2050.6 | 0.43581 | 235.3399 | 420.5611 | 420.5611 | 485.9333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 12 | 2089.4 | 0.36396 | 196.5388 | 351.2221 | 351.2221 | 405.8162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 13 | 2051.5 | 0.36254 | 195.7731 | 349.8539 | 349.8539 | 404.2353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 14 | 2016.6 | 0.26952 | 145.5416 | 260.0883 | 260.0883 | 300.5165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 15 | 1990.2 | 0.19069 | 102.9734 | 184.0173 | 184.0173 | 212.621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 16 | 2001.9 | 0.13178 | 71.159 | 127.1638 | 127.1638 | 146.9302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 17 | 2052.8 | 0.089483 | 48.3211 | 86.3515 | 86.3515 | 99.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 18 | 2181.7 | 0.13058 | 70.5146 | 126.0122 | 126.0122 | 145.5996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 19 | 2222.7 | 0.16057 | 86.7095 | 154.953 | 154.953 | 179.039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 20 | 2169.2 | 0.17998 | 97.1881 | 173.6787 | 173.6787 | 200.6754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 21 | 2125.2 | 0.12634 | 68.2211 | 121.9137 | 121.9137 | 140.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 22 | 2067 | 0.10968 | 59.2258 | 105.8387 | 105.8387 | 122.2904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 23 | 1953.3 | 0.076888 | 41.5196 | 74.1972 | 74.1972 | 85.7304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 1 | 31 | 24 | 1921.1 | 0.059595 | 32.1815 | 57.5095 | 57.5095 | 66.4488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 1 | 1886.9 | 0.075838 | 40.9524 | 73.1835 | 73.1835 | 84.5592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 2 | 1851.8 | 0.1193 | 64.422 | 115.1245 | 115.1245 | 133.0195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 3 | 1842.2 | 0.14805 | 79.9478 | 142.8697 | 142.8697 | 165.0774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 4 | 1846.2 | 0.12324 | 66.5512 | 118.9294 | 118.9294 | 137.4159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 5 | 1872.3 | 0.16898 | 91.2483 | 163.0641 | 163.0641 | 188.4108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 6 | 1922.5 | 0.22348 | 120.6789 | 215.6576 | 215.6576 | 249.1795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 7 | 2040.4 | 0.24372 | 131.6065 | 235.1857 | 235.1857 | 271.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 8 | 2173.3 | 0.28206 | 152.3135 | 272.1898 | 272.1898 | 314.4991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 9 | 2240.2 | 0.27953 | 150.9461 | 269.7464 | 269.7464 | 311.6758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 10 | 2184 | 0.29809 | 160.9701 | 287.6596 | 287.6596 | 332.3735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 11 | 2062.9 | 0.40481 | 218.5965 | 390.6401 | 390.6401 | 451.3613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 12 | 2031.5 | 0.46915 | 253.342 | 452.7315 | 452.7315 | 523.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 13 | 1973.4 | 0.43739 | 236.1921 | 422.084 | 422.084 | 487.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 14 | 1904.5 | 0.59091 | 319.0922 | 570.2296 | 570.2296 | 658.8664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 15 | 1866.4 | 0.58696 | 316.9597 | 566.4187 | 566.4187 | 654.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 16 | 1947 | 0.55637 | 300.4407 | 536.8987 | 536.8987 | 620.3545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 17 | 1988.4 | 0.56105 | 302.9685 | 541.416 | 541.416 | 625.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 18 | 2048 | 0.55286 | 298.545 | 533.5109 | 533.5109 | 616.4401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 19 | 2034.5 | 0.5572 | 300.8903 | 537.7021 | 537.7021 | 621.2827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 20 | 2050.6 | 0.40687 | 219.7093 | 392.6287 | 392.6287 | 453.659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 21 | 1971.3 | 0.35414 | 191.2353 | 341.7446 | 341.7446 | 394.8656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 22 | 1883.6 | 0.28773 | 155.3737 | 277.6585 | 277.6585 | 320.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 23 | 1817.6 | 0.17052 | 92.08 | 164.5504 | 164.5504 | 190.1282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 1 | 24 | 1814.9 | 0.098942 | 53.4284 | 95.4786 | 95.4786 | 110.3198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 1 | 1781.5 | 0.10976 | 59.2706 | 105.9187 | 105.9187 | 122.3828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 2 | 1712.3 | 0.094791 | 51.187 | 91.473 | 91.473 | 105.6916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 3 | 1721.6 | 0.099147 | 53.5394 | 95.6768 | 95.6768 | 110.5489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 4 | 1705.8 | 0.11836 | 63.9118 | 114.2128 | 114.2128 | 131.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 5 | 1717.1 | 0.13627 | 73.5862 | 131.5012 | 131.5012 | 151.9418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 6 | 1782 | 0.13243 | 71.513 | 127.7963 | 127.7963 | 147.661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 7 | 1928.2 | 0.13216 | 71.3685 | 127.5382 | 127.5382 | 147.3628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 8 | 2092.3 | 0.13038 | 70.4038 | 125.8142 | 125.8142 | 145.3708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 9 | 2153.2 | 0.159 | 85.8598 | 153.4346 | 153.4346 | 177.2846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 10 | 2075.2 | 0.14293 | 77.182 | 137.927 | 137.927 | 159.3664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 11 | 2006.2 | 0.13183 | 71.1883 | 127.2161 | 127.2161 | 146.9906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 12 | 1928.2 | 0.12451 | 67.2356 | 120.1526 | 120.1526 | 138.8292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 13 | 1876.8 | 0.088215 | 47.6362 | 85.1276 | 85.1276 | 98.3599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 14 | 1884.2 | 0.098268 | 53.0646 | 94.8285 | 94.8285 | 109.5687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 15 | 1895.1 | 0.11891 | 64.213 | 114.751 | 114.751 | 132.5879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 16 | 1884.8 | 0.1142 | 61.6696 | 110.2058 | 110.2058 | 127.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 17 | 1977.4 | 0.11568 | 62.4648 | 111.6268 | 111.6268 | 128.9782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 18 | 2017.7 | 0.1619 | 87.4245 | 156.2308 | 156.2308 | 180.5154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 19 | 2028.3 | 0.12924 | 69.7881 | 124.7138 | 124.7138 | 144.0994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 20 | 2040.4 | 0.17089 | 92.2822 | 164.9116 | 164.9116 | 190.5456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 21 | 1977.4 | 0.17505 | 94.5289 | 168.9266 | 168.9266 | 195.1847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 22 | 1907.8 | 0.17568 | 94.8685 | 169.5335 | 169.5335 | 195.8859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 23 | 1829.5 | 0.18048 | 97.4571 | 174.1595 | 174.1595 | 201.2309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 2 | 24 | 1799.3 | 0.20964 | 113.2037 | 202.2992 | 202.2992 | 233.7446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 1 | 1761.4 | 0.21432 | 115.7305 | 206.8147 | 206.8147 | 238.9621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 2 | 1728.6 | 0.19041 | 102.8202 | 183.7434 | 183.7434 | 212.3046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 3 | 1690.8 | 0.2396 | 129.3854 | 231.2165 | 231.2165 | 267.1569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 4 | 1694.5 | 0.26805 | 144.747 | 258.6683 | 258.6683 | 298.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 5 | 1739.4 | 0.28686 | 154.9043 | 276.8198 | 276.8198 | 319.8488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 6 | 1855.8 | 0.3403 | 183.7597 | 328.3853 | 328.3853 | 379.4297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 7 | 1990.9 | 0.32197 | 173.8612 | 310.6964 | 310.6964 | 358.9911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 8 | 2144.1 | 0.27582 | 148.9423 | 266.1655 | 266.1655 | 307.5384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 9 | 2206.9 | 0.32275 | 174.2857 | 311.4549 | 311.4549 | 359.8676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 10 | 2175.3 | 0.38655 | 208.7346 | 373.0164 | 373.0164 | 430.9982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 11 | 2126.3 | 0.39533 | 213.4783 | 381.4937 | 381.4937 | 440.7932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 12 | 2101.3 | 0.41601 | 224.6463 | 401.4513 | 401.4513 | 463.8531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 13 | 2093.6 | 0.37012 | 199.8656 | 357.1672 | 357.1672 | 412.6855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 14 | 2013.7 | 0.39006 | 210.6315 | 376.4063 | 376.4063 | 434.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 15 | 1961.9 | 0.44057 | 237.9096 | 425.1533 | 425.1533 | 491.2393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 16 | 1900.4 | 0.48653 | 262.7257 | 469.5005 | 469.5005 | 542.4799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 17 | 1987.5 | 0.48423 | 261.4855 | 467.2843 | 467.2843 | 539.9191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 18 | 2070.7 | 0.48848 | 263.7787 | 471.3823 | 471.3823 | 544.6542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 19 | 2046.7 | 0.53086 | 286.6641 | 512.2793 | 512.2793 | 591.9082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 20 | 2031.8 | 0.50107 | 270.5787 | 483.5341 | 483.5341 | 558.6949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 21 | 1980.9 | 0.51755 | 279.4787 | 499.4388 | 499.4388 | 577.0718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 22 | 1861.5 | 0.45114 | 243.6149 | 435.3488 | 435.3488 | 503.0196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 23 | 1815.6 | 0.50494 | 272.6674 | 487.2667 | 487.2667 | 563.0076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 3 | 24 | 1788 | 0.50151 | 270.8171 | 483.9602 | 483.9602 | 559.1872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 1 | 1782.2 | 0.54698 | 295.3688 | 527.8349 | 527.8349 | 609.8818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 2 | 1733 | 0.56425 | 304.6944 | 544.5002 | 544.5002 | 629.1375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 3 | 1718.4 | 0.5401 | 291.6525 | 521.1938 | 521.1938 | 602.2084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 4 | 1713.7 | 0.46841 | 252.9392 | 452.0117 | 452.0117 | 522.2726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 5 | 1739.4 | 0.43244 | 233.5185 | 417.3062 | 417.3062 | 482.1725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 6 | 1759.3 | 0.41789 | 225.6604 | 403.2635 | 403.2635 | 465.947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 7 | 1800.4 | 0.415 | 224.102 | 400.4786 | 400.4786 | 462.7292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 8 | 1905.5 | 0.4057 | 219.0787 | 391.5017 | 391.5017 | 452.3569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 9 | 2017.8 | 0.40303 | 217.6388 | 388.9286 | 388.9286 | 449.3838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 10 | 1988.1 | 0.38747 | 209.2329 | 373.9069 | 373.9069 | 432.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 11 | 1981.3 | 0.40585 | 219.16 | 391.6471 | 391.6471 | 452.5249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 12 | 1980.8 | 0.485 | 261.8975 | 468.0205 | 468.0205 | 540.7698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 13 | 1927.4 | 0.50617 | 273.3304 | 488.4515 | 488.4515 | 564.3766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 14 | 1854.6 | 0.52731 | 284.7459 | 508.8515 | 508.8515 | 587.9475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 15 | 1811.6 | 0.498 | 268.9189 | 480.568 | 480.568 | 555.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 16 | 1851.8 | 0.50594 | 273.2094 | 488.2353 | 488.2353 | 564.1268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 17 | 1848.5 | 0.52477 | 283.3752 | 506.4019 | 506.4019 | 585.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 18 | 1981.3 | 0.54511 | 294.358 | 526.0286 | 526.0286 | 607.7947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 19 | 2045.6 | 0.54408 | 293.8044 | 525.0393 | 525.0393 | 606.6516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 20 | 2000.7 | 0.52521 | 283.6134 | 506.8277 | 506.8277 | 585.6092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 21 | 1985.1 | 0.50554 | 272.993 | 487.8486 | 487.8486 | 563.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 22 | 1927.4 | 0.49678 | 268.2608 | 479.3919 | 479.3919 | 553.9088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 23 | 1879.4 | 0.42074 | 227.1984 | 406.012 | 406.012 | 469.1227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 4 | 24 | 1791.6 | 0.4125 | 222.752 | 398.066 | 398.066 | 459.9416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 1 | 1721.2 | 0.45058 | 243.3153 | 434.8134 | 434.8134 | 502.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 2 | 1718.3 | 0.38892 | 210.0171 | 375.3084 | 375.3084 | 433.6465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 3 | 1691.8 | 0.38995 | 210.5705 | 376.2972 | 376.2972 | 434.789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 4 | 1656.4 | 0.39262 | 212.0123 | 378.8739 | 378.8739 | 437.7662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 5 | 1658 | 0.3966 | 214.1635 | 382.7182 | 382.7182 | 442.2081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 6 | 1640 | 0.40044 | 216.2393 | 386.4276 | 386.4276 | 446.494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 7 | 1695 | 0.38011 | 205.2583 | 366.8041 | 366.8041 | 423.8203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 8 | 1717.8 | 0.3777 | 203.9577 | 364.4799 | 364.4799 | 421.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 9 | 1823.6 | 0.32591 | 175.9928 | 314.5057 | 314.5057 | 363.3925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 10 | 1865.6 | 0.24657 | 133.1496 | 237.9432 | 237.9432 | 274.9292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 11 | 1874.3 | 0.27306 | 147.4521 | 263.5023 | 263.5023 | 304.4612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 12 | 1828.8 | 0.35203 | 190.0956 | 339.7079 | 339.7079 | 392.5122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 13 | 1852.4 | 0.31453 | 169.8435 | 303.5167 | 303.5167 | 350.6955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 14 | 1770.3 | 0.31465 | 169.91 | 303.6355 | 303.6355 | 350.8327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 15 | 1736 | 0.20967 | 113.2224 | 202.3326 | 202.3326 | 233.7833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 16 | 1787.3 | 0.27926 | 150.8002 | 269.4856 | 269.4856 | 311.3746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 17 | 1802.2 | 0.23228 | 125.4326 | 224.1526 | 224.1526 | 258.995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 18 | 1859.2 | 0.2807 | 151.5801 | 270.8792 | 270.8792 | 312.9848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 19 | 1872.4 | 0.34838 | 188.1246 | 336.1857 | 336.1857 | 388.4426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 20 | 1769.5 | 0.33844 | 182.7564 | 326.5925 | 326.5925 | 377.3581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 21 | 1764.9 | 0.30163 | 162.8827 | 291.0774 | 291.0774 | 336.3226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 22 | 1689.4 | 0.40966 | 221.2143 | 395.3182 | 395.3182 | 456.7666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 23 | 1607.5 | 0.40697 | 219.7629 | 392.7245 | 392.7245 | 453.7698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 5 | 24 | 1497.7 | 0.41502 | 224.1093 | 400.4917 | 400.4917 | 462.7443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 1 | 1413.9 | 0.44653 | 241.1248 | 430.8989 | 430.8989 | 497.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 2 | 1398.5 | 0.4678 | 252.6129 | 451.4287 | 451.4287 | 521.599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 3 | 1363.4 | 0.4521 | 244.1345 | 436.2775 | 436.2775 | 504.0926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 4 | 1385.7 | 0.46376 | 250.4305 | 447.5286 | 447.5286 | 517.0927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 5 | 1412.2 | 0.52273 | 282.272 | 504.4305 | 504.4305 | 582.8393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 6 | 1483.7 | 0.61684 | 333.0911 | 595.2462 | 595.2462 | 687.7715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 7 | 1628 | 0.68053 | 367.4879 | 656.7145 | 656.7145 | 758.7944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 8 | 1761.9 | 0.72897 | 393.6457 | 703.4595 | 703.4595 | 812.8055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 9 | 1841.1 | 0.73466 | 396.7146 | 708.9437 | 708.9437 | 819.1422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 10 | 1873.6 | 0.66542 | 359.3278 | 642.132 | 642.132 | 741.9453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 11 | 1841.4 | 0.65551 | 353.9751 | 632.5665 | 632.5665 | 730.893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 12 | 1875.9 | 0.58839 | 317.7285 | 567.7927 | 567.7927 | 656.0506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 13 | 1818.2 | 0.5828 | 314.7138 | 562.4052 | 562.4052 | 649.8258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 14 | 1773.5 | 0.51697 | 279.1619 | 498.8727 | 498.8727 | 576.4177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 15 | 1753.5 | 0.446 | 240.838 | 430.3865 | 430.3865 | 497.286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 16 | 1788.7 | 0.38955 | 210.3546 | 375.9115 | 375.9115 | 434.3434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 17 | 1828.8 | 0.42989 | 232.1391 | 414.8412 | 414.8412 | 479.3243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 18 | 1865.4 | 0.41936 | 226.4532 | 404.6803 | 404.6803 | 467.584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 19 | 1844.1 | 0.46855 | 253.0155 | 452.148 | 452.148 | 522.4301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 20 | 1848.1 | 0.50226 | 271.2222 | 484.6841 | 484.6841 | 560.0236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 21 | 1774.4 | 0.46419 | 250.6615 | 447.9415 | 447.9415 | 517.5697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 22 | 1712.3 | 0.47413 | 256.0324 | 457.5393 | 457.5393 | 528.6595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 23 | 1635.6 | 0.42378 | 228.8435 | 408.9519 | 408.9519 | 472.5195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 6 | 24 | 1594.2 | 0.38895 | 210.0315 | 375.3341 | 375.3341 | 433.6761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 1 | 1505.8 | 0.39814 | 214.9973 | 384.2081 | 384.2081 | 443.9295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 2 | 1419.4 | 0.3539 | 191.1045 | 341.5108 | 341.5108 | 394.5954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 3 | 1382.6 | 0.39506 | 213.3297 | 381.2281 | 381.2281 | 440.4864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 4 | 1358.4 | 0.46336 | 250.2119 | 447.138 | 447.138 | 516.6413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 5 | 1365.2 | 0.34083 | 184.0472 | 328.8992 | 328.8992 | 380.0234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 6 | 1437.2 | 0.39676 | 214.2482 | 382.8695 | 382.8695 | 442.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 7 | 1593.2 | 0.37855 | 204.4195 | 365.3053 | 365.3053 | 422.0885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 8 | 1736.7 | 0.36882 | 199.1642 | 355.9139 | 355.9139 | 411.2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 9 | 1795.1 | 0.36879 | 199.1489 | 355.8864 | 355.8864 | 411.2055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 10 | 1830.3 | 0.35657 | 192.5478 | 344.09 | 344.09 | 397.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 11 | 1784.3 | 0.36507 | 197.1398 | 352.2961 | 352.2961 | 407.0572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 12 | 1748.8 | 0.25489 | 137.6392 | 245.9663 | 245.9663 | 284.1994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 13 | 1759.2 | 0.23514 | 126.9756 | 226.9101 | 226.9101 | 262.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 14 | 1693.2 | 0.22881 | 123.5552 | 220.7976 | 220.7976 | 255.1185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 15 | 1658 | 0.24746 | 133.6305 | 238.8027 | 238.8027 | 275.9222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 16 | 1759.1 | 0.14846 | 80.1661 | 143.2598 | 143.2598 | 165.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 17 | 1781.1 | 0.16855 | 91.0168 | 162.6504 | 162.6504 | 187.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 18 | 1815.9 | 0.071319 | 38.5123 | 68.823 | 68.823 | 79.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 19 | 1830.2 | 0.11314 | 61.097 | 109.1825 | 109.1825 | 126.1539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 20 | 1866.8 | 0.10289 | 55.5617 | 99.2909 | 99.2909 | 114.7247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 21 | 1758.7 | 0.20515 | 110.7816 | 197.9709 | 197.9709 | 228.7436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 22 | 1692.3 | 0.35353 | 190.9086 | 341.1608 | 341.1608 | 394.191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 23 | 1596.3 | 0.34652 | 187.1192 | 334.389 | 334.389 | 386.3666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 7 | 24 | 1554.8 | 0.31116 | 168.0238 | 300.2648 | 300.2648 | 346.9381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 1 | 1473.8 | 0.33964 | 183.4039 | 327.7495 | 327.7495 | 378.695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 2 | 1417.7 | 0.4338 | 234.25 | 418.6135 | 418.6135 | 483.683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 3 | 1406.6 | 0.40526 | 218.8404 | 391.0759 | 391.0759 | 451.8649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 4 | 1381.8 | 0.38118 | 205.8371 | 367.8386 | 367.8386 | 425.0156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 5 | 1428.7 | 0.31544 | 170.337 | 304.3985 | 304.3985 | 351.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 6 | 1532.3 | 0.29244 | 157.9161 | 282.2018 | 282.2018 | 326.0674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 7 | 1667.1 | 0.24101 | 130.1433 | 232.5708 | 232.5708 | 268.7217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 8 | 1808.6 | 0.2021 | 109.1332 | 195.025 | 195.025 | 225.3398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 9 | 1876.8 | 0.14252 | 76.9628 | 137.5353 | 137.5353 | 158.9138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 10 | 1946.3 | 0.079188 | 42.7614 | 76.4162 | 76.4162 | 88.2943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 11 | 1833.5 | 0.063496 | 34.2878 | 61.2735 | 61.2735 | 70.7979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 12 | 1749.1 | 0.086157 | 46.5249 | 83.1417 | 83.1417 | 96.0653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 13 | 1675.1 | 0.11269 | 60.8523 | 108.7454 | 108.7454 | 125.6488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 14 | 1586.9 | 0.25495 | 137.6747 | 246.0297 | 246.0297 | 284.2727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 15 | 1536.3 | 0.34109 | 184.1905 | 329.1552 | 329.1552 | 380.3192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 16 | 1563.1 | 0.35646 | 192.4905 | 343.9877 | 343.9877 | 397.4573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 17 | 1652.1 | 0.4499 | 242.9476 | 434.1563 | 434.1563 | 501.6417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 18 | 1732 | 0.49573 | 267.6947 | 478.3803 | 478.3803 | 552.7399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 19 | 1753.5 | 0.5543 | 299.3218 | 534.8991 | 534.8991 | 618.044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 20 | 1744.9 | 0.594 | 320.7583 | 573.207 | 573.207 | 662.3065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 21 | 1698.7 | 0.63722 | 344.0965 | 614.9132 | 614.9132 | 710.4956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 22 | 1660.4 | 0.60506 | 326.7298 | 583.8782 | 583.8782 | 674.6365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 23 | 1602.2 | 0.52423 | 283.0862 | 505.8856 | 505.8856 | 584.5206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 8 | 24 | 1513.2 | 0.52364 | 282.7642 | 505.3102 | 505.3102 | 583.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 1 | 1488.3 | 0.45039 | 243.2126 | 434.63 | 434.63 | 502.1891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 2 | 1421.8 | 0.4506 | 243.3254 | 434.8316 | 434.8316 | 502.422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 3 | 1360.1 | 0.47381 | 255.8552 | 457.2227 | 457.2227 | 528.2936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 4 | 1399.3 | 0.44842 | 242.1485 | 432.7284 | 432.7284 | 499.9919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 5 | 1402 | 0.47242 | 255.1059 | 455.8837 | 455.8837 | 526.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 6 | 1491.7 | 0.53207 | 287.3172 | 513.4465 | 513.4465 | 593.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 7 | 1654 | 0.24959 | 134.7764 | 240.8505 | 240.8505 | 278.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 8 | 1777.9 | 0.14415 | 77.841 | 139.1047 | 139.1047 | 160.7272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 9 | 1866.4 | 0.17149 | 92.6056 | 165.4896 | 165.4896 | 191.2134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 10 | 1862.2 | 0.067278 | 36.3299 | 64.9229 | 64.9229 | 75.0146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 11 | 1842.2 | 0.027579 | 14.8925 | 26.6135 | 26.6135 | 30.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 12 | 1798.6 | 0.021976 | 11.8669 | 21.2067 | 21.2067 | 24.503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 13 | 1818.5 | 0.049343 | 26.6451 | 47.6158 | 47.6158 | 55.0173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 14 | 1762.3 | 0.019917 | 10.7554 | 19.2204 | 19.2204 | 22.208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 15 | 1768.7 | 0.028691 | 15.493 | 27.6865 | 27.6865 | 31.9901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 16 | 1766.8 | 0.02688 | 14.515 | 25.9388 | 25.9388 | 29.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 17 | 1795.7 | 0.040537 | 21.89 | 39.1182 | 39.1182 | 45.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 18 | 1862.7 | 0.089235 | 48.1867 | 86.1114 | 86.1114 | 99.4966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 19 | 1893.8 | 0.20055 | 108.2951 | 193.5273 | 193.5273 | 223.6092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 20 | 1883.1 | 0.34617 | 186.9339 | 334.0578 | 334.0578 | 385.9838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 21 | 1828.6 | 0.52742 | 284.8048 | 508.9567 | 508.9567 | 588.0691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 22 | 1767.1 | 0.63944 | 345.2957 | 617.0561 | 617.0561 | 712.9716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 23 | 1654 | 0.65945 | 356.105 | 636.3728 | 636.3728 | 735.2909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 9 | 24 | 1610.9 | 0.64788 | 349.8527 | 625.1997 | 625.1997 | 722.3811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 1 | 1527.2 | 0.63661 | 343.7691 | 614.3281 | 614.3281 | 709.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 2 | 1470.3 | 0.51816 | 279.8065 | 500.0245 | 500.0245 | 577.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 3 | 1435.8 | 0.39681 | 214.2765 | 382.92 | 382.92 | 442.4412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 4 | 1418.8 | 0.37325 | 201.5528 | 360.1823 | 360.1823 | 416.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 5 | 1421.4 | 0.29954 | 161.7532 | 289.059 | 289.059 | 333.9905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 6 | 1492.1 | 0.22099 | 119.3363 | 213.2583 | 213.2583 | 246.4073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 7 | 1649.9 | 0.14535 | 78.4891 | 140.2629 | 140.2629 | 162.0654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 8 | 1768.2 | 0.077536 | 41.8696 | 74.8226 | 74.8226 | 86.453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 9 | 1844.1 | 0.037937 | 20.4862 | 36.6095 | 36.6095 | 42.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 10 | 1799.3 | 0.045873 | 24.7716 | 44.2678 | 44.2678 | 51.1488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 11 | 1778.7 | 0.05615 | 30.321 | 54.1848 | 54.1848 | 62.6073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 12 | 1726.7 | 0.10341 | 55.8426 | 99.7928 | 99.7928 | 115.3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 13 | 1709 | 0.16014 | 86.4761 | 154.5359 | 154.5359 | 178.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 14 | 1663.4 | 0.16734 | 90.3647 | 161.485 | 161.485 | 186.5863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 15 | 1629.5 | 0.18958 | 102.3736 | 182.9455 | 182.9455 | 211.3826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 16 | 1634.6 | 0.22052 | 119.0806 | 212.8015 | 212.8015 | 245.8795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 17 | 1654.1 | 0.20597 | 111.2261 | 198.7652 | 198.7652 | 229.6613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 18 | 1751.1 | 0.46067 | 248.7623 | 444.5475 | 444.5475 | 513.6481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 19 | 1766.6 | 0.48255 | 260.579 | 465.6644 | 465.6644 | 538.0474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 20 | 1770.3 | 0.52443 | 283.1902 | 506.0714 | 506.0714 | 584.7354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 21 | 1742.2 | 0.62426 | 337.1013 | 602.4126 | 602.4126 | 696.0518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 22 | 1688 | 0.74391 | 401.709 | 717.8689 | 717.8689 | 829.4548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 23 | 1564.5 | 0.69611 | 375.9012 | 671.7495 | 671.7495 | 776.1665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 10 | 24 | 1512.7 | 0.62681 | 338.4786 | 604.8737 | 604.8737 | 698.8955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 1 | 1460.3 | 0.62155 | 335.6397 | 599.8005 | 599.8005 | 693.0338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 2 | 1376.3 | 0.6296 | 339.9821 | 607.5607 | 607.5607 | 702.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 3 | 1342.2 | 0.52779 | 285.0075 | 509.319 | 509.319 | 588.4878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 4 | 1333.4 | 0.52789 | 285.058 | 509.4093 | 509.4093 | 588.592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 5 | 1340.1 | 0.43914 | 237.1375 | 423.7735 | 423.7735 | 489.645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 6 | 1361.3 | 0.43744 | 236.2201 | 422.134 | 422.134 | 487.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 7 | 1428.4 | 0.40914 | 220.9331 | 394.8156 | 394.8156 | 456.1859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 8 | 1500.5 | 0.4009 | 216.4875 | 386.8711 | 386.8711 | 447.0065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 9 | 1585.2 | 0.31464 | 169.9038 | 303.6244 | 303.6244 | 350.8199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 10 | 1659.9 | 0.37036 | 199.994 | 357.3966 | 357.3966 | 412.9505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 11 | 1687.9 | 0.28637 | 154.639 | 276.3456 | 276.3456 | 319.3009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 12 | 1667.1 | 0.313 | 169.0221 | 302.0487 | 302.0487 | 348.9993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 13 | 1650 | 0.1979 | 106.8685 | 190.9779 | 190.9779 | 220.6636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 14 | 1540.8 | 0.16861 | 91.047 | 162.7044 | 162.7044 | 187.9953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 15 | 1482 | 0.074368 | 40.1586 | 71.7649 | 71.7649 | 82.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 16 | 1449.2 | 0.03001 | 16.2055 | 28.9598 | 28.9598 | 33.4613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 17 | 1566.7 | 0.11763 | 63.5204 | 113.5133 | 113.5133 | 131.1578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 18 | 1603.1 | 0.26048 | 140.659 | 251.3628 | 251.3628 | 290.4348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 19 | 1651.9 | 0.32013 | 172.868 | 308.9216 | 308.9216 | 356.9405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 20 | 1658 | 0.41948 | 226.5188 | 404.7975 | 404.7975 | 467.7194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 21 | 1649.9 | 0.44886 | 242.3849 | 433.1508 | 433.1508 | 500.4799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 22 | 1615.5 | 0.45098 | 243.5287 | 435.1948 | 435.1948 | 502.8416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 23 | 1591.6 | 0.45984 | 248.3163 | 443.7504 | 443.7504 | 512.7271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 11 | 24 | 1476.4 | 0.43362 | 234.1531 | 418.4403 | 418.4403 | 483.4828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 1 | 1392.2 | 0.30096 | 162.5176 | 290.4249 | 290.4249 | 335.5687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 2 | 1352.4 | 0.37155 | 200.635 | 358.5422 | 358.5422 | 414.2741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 3 | 1338.8 | 0.34748 | 187.6371 | 335.3144 | 335.3144 | 387.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 4 | 1300.7 | 0.26192 | 141.4373 | 252.7537 | 252.7537 | 292.0419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 5 | 1313 | 0.31876 | 172.1314 | 307.6053 | 307.6053 | 355.4196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 6 | 1364.9 | 0.3418 | 184.5731 | 329.839 | 329.839 | 381.1093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 7 | 1406.8 | 0.49517 | 267.391 | 477.8377 | 477.8377 | 552.113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 8 | 1477.7 | 0.46677 | 252.0571 | 450.4353 | 450.4353 | 520.4512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 9 | 1544.8 | 0.46075 | 248.806 | 444.6255 | 444.6255 | 513.7382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 10 | 1621.3 | 0.58462 | 315.6941 | 564.157 | 564.157 | 651.8498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 11 | 1676.2 | 0.52631 | 284.2066 | 507.8876 | 507.8876 | 586.8339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 12 | 1644.3 | 0.58459 | 315.6783 | 564.1288 | 564.1288 | 651.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 13 | 1658 | 0.60636 | 327.4347 | 585.138 | 585.138 | 676.0921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 14 | 1664.1 | 0.66986 | 361.7254 | 646.4168 | 646.4168 | 746.8961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 15 | 1627.7 | 0.56183 | 303.388 | 542.1655 | 542.1655 | 626.4399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 16 | 1640.6 | 0.57088 | 308.2776 | 550.9035 | 550.9035 | 636.5362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 17 | 1678.8 | 0.58804 | 317.5438 | 567.4626 | 567.4626 | 655.6692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 18 | 1767.5 | 0.53507 | 288.9398 | 516.3462 | 516.3462 | 596.6073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 19 | 1702.4 | 0.63344 | 342.0577 | 611.2697 | 611.2697 | 706.2857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 20 | 1736.7 | 0.64223 | 346.8064 | 619.7558 | 619.7558 | 716.0909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 21 | 1710.9 | 0.66581 | 359.5375 | 642.5068 | 642.5068 | 742.3783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 22 | 1666.5 | 0.67022 | 361.9204 | 646.7651 | 646.7651 | 747.2986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 23 | 1564.5 | 0.65038 | 351.2042 | 627.6149 | 627.6149 | 725.1716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 12 | 24 | 1428.5 | 0.66245 | 357.7211 | 639.2608 | 639.2608 | 738.6277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 1 | 1365.5 | 0.66845 | 360.9638 | 645.0557 | 645.0557 | 745.3234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 2 | 1303.2 | 0.58933 | 318.2374 | 568.702 | 568.702 | 657.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 3 | 1302 | 0.58337 | 315.0223 | 562.9565 | 562.9565 | 650.4627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 4 | 1309.2 | 0.55825 | 301.4524 | 538.7065 | 538.7065 | 622.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 5 | 1305.7 | 0.59198 | 319.6694 | 571.261 | 571.261 | 660.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 6 | 1394.3 | 0.6379 | 344.4667 | 615.5748 | 615.5748 | 711.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 7 | 1549.2 | 0.58024 | 313.3277 | 559.9281 | 559.9281 | 646.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 8 | 1695 | 0.54714 | 295.4574 | 527.9933 | 527.9933 | 610.0648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 9 | 1756.4 | 0.58846 | 317.7661 | 567.8598 | 567.8598 | 656.1281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 10 | 1773.5 | 0.53023 | 286.3265 | 511.6761 | 511.6761 | 591.2113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 11 | 1776.1 | 0.65492 | 353.6545 | 631.9937 | 631.9937 | 730.231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 12 | 1716.3 | 0.58083 | 313.6456 | 560.4964 | 560.4964 | 647.6202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 13 | 1736.7 | 0.53069 | 286.5712 | 512.1134 | 512.1134 | 591.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 14 | 1694.7 | 0.59616 | 321.9267 | 575.295 | 575.295 | 664.7191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 15 | 1642.4 | 0.51806 | 279.7544 | 499.9314 | 499.9314 | 577.6409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 16 | 1705.9 | 0.41129 | 222.0967 | 396.895 | 396.895 | 458.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 17 | 1764 | 0.32174 | 173.7385 | 310.4772 | 310.4772 | 358.7379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 18 | 1780.2 | 0.37661 | 203.3707 | 363.431 | 363.431 | 419.9229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 19 | 1772.8 | 0.48028 | 259.3501 | 463.4682 | 463.4682 | 535.5099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 20 | 1766.6 | 0.50819 | 274.4203 | 490.3992 | 490.3992 | 566.627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 21 | 1737.9 | 0.42161 | 227.6673 | 406.8498 | 406.8498 | 470.0908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 22 | 1635.6 | 0.45663 | 246.5814 | 440.6501 | 440.6501 | 509.1449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 23 | 1551.4 | 0.45721 | 246.8912 | 441.2038 | 441.2038 | 509.7847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 13 | 24 | 1539.1 | 0.39231 | 211.8472 | 378.5787 | 378.5787 | 437.4252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 1 | 1444.7 | 0.3549 | 191.6461 | 342.4786 | 342.4786 | 395.7136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 2 | 1354.9 | 0.27403 | 147.9787 | 264.4435 | 264.4435 | 305.5487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 3 | 1333.2 | 0.21977 | 118.6756 | 212.0776 | 212.0776 | 245.0431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 4 | 1340.3 | 0.14374 | 77.6172 | 138.7048 | 138.7048 | 160.2651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 5 | 1311.5 | 0.18904 | 102.084 | 182.4279 | 182.4279 | 210.7846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 6 | 1382.3 | 0.20798 | 112.3104 | 200.7028 | 200.7028 | 231.9002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 7 | 1561.4 | 0.15967 | 86.2192 | 154.0769 | 154.0769 | 178.0267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 8 | 1710.4 | 0.15582 | 84.1424 | 150.3655 | 150.3655 | 173.7384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 9 | 1773.3 | 0.11342 | 61.2451 | 109.4472 | 109.4472 | 126.4598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 10 | 1753.3 | 0.11737 | 63.38 | 113.2624 | 113.2624 | 130.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 11 | 1718.4 | 0.10986 | 59.3251 | 106.0162 | 106.0162 | 122.4954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 12 | 1673.4 | 0.12038 | 65.0057 | 116.1677 | 116.1677 | 134.2248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 13 | 1633.2 | 0.083583 | 45.1351 | 80.6581 | 80.6581 | 93.1956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 14 | 1569.5 | 0.084256 | 45.498 | 81.3066 | 81.3066 | 93.945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 15 | 1549.6 | 0.095904 | 51.788 | 92.547 | 92.547 | 106.9326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 16 | 1569.5 | 0.13672 | 73.8314 | 131.9395 | 131.9395 | 152.4483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 17 | 1611.6 | 0.14923 | 80.5854 | 144.0091 | 144.0091 | 166.3939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 18 | 1643.1 | 0.43728 | 236.1336 | 421.9794 | 421.9794 | 487.5721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 19 | 1688.3 | 0.40675 | 219.6461 | 392.5158 | 392.5158 | 453.5286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 20 | 1724.5 | 0.48026 | 259.3393 | 463.4489 | 463.4489 | 535.4876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 21 | 1659.1 | 0.44891 | 242.4113 | 433.198 | 433.198 | 500.5345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 22 | 1594.9 | 0.4198 | 226.6927 | 405.1082 | 405.1082 | 468.0784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 23 | 1509 | 0.39987 | 215.9277 | 385.8707 | 385.8707 | 445.8506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 14 | 24 | 1429.7 | 0.38523 | 208.0268 | 371.7515 | 371.7515 | 429.5368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 1 | 1399.2 | 0.35864 | 193.6647 | 346.086 | 346.086 | 399.8818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 2 | 1311.6 | 0.30297 | 163.6033 | 292.3652 | 292.3652 | 337.8105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 3 | 1298.2 | 0.23651 | 127.7166 | 228.2343 | 228.2343 | 263.7112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 4 | 1292.8 | 0.24193 | 130.6433 | 233.4644 | 233.4644 | 269.7542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 5 | 1306.1 | 0.20531 | 110.8671 | 198.1237 | 198.1237 | 228.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 6 | 1397.5 | 0.13884 | 74.9714 | 133.9767 | 133.9767 | 154.8021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 7 | 1504.9 | 0.19149 | 103.4061 | 184.7905 | 184.7905 | 213.5144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 8 | 1605.8 | 0.16054 | 86.689 | 154.9165 | 154.9165 | 178.9968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 9 | 1752.3 | 0.1891 | 102.1127 | 182.4792 | 182.4792 | 210.8438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 10 | 1795.1 | 0.090083 | 48.6447 | 86.9299 | 86.9299 | 100.4423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 11 | 1734.3 | 0.061502 | 33.2111 | 59.3495 | 59.3495 | 68.5748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 12 | 1717.1 | 0.024425 | 13.1895 | 23.5701 | 23.5701 | 27.2338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 13 | 1726.3 | 0.022392 | 12.0917 | 21.6083 | 21.6083 | 24.9671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 14 | 1706.6 | 0.0098238 | 5.3048 | 9.4799 | 9.4799 | 10.9535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 15 | 1703.8 | 0.016253 | 8.7764 | 15.6837 | 15.6837 | 18.1216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 16 | 1759.2 | 0.013473 | 7.2754 | 13.0014 | 13.0014 | 15.0223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 17 | 1748.8 | 0.016698 | 9.0168 | 16.1134 | 16.1134 | 18.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 18 | 1711.5 | 0.018625 | 10.0574 | 17.973 | 17.973 | 20.7667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 19 | 1688.9 | 0.032397 | 17.4946 | 31.2636 | 31.2636 | 36.1232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 20 | 1678.6 | 0.055593 | 30.0204 | 53.6476 | 53.6476 | 61.9866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 21 | 1693.1 | 0.05464 | 29.5054 | 52.7272 | 52.7272 | 60.9232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 22 | 1567.8 | 0.084476 | 45.6172 | 81.5197 | 81.5197 | 94.1911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 23 | 1470.9 | 0.082298 | 44.4408 | 79.4174 | 79.4174 | 91.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 15 | 24 | 1420.1 | 0.13608 | 73.4848 | 131.32 | 131.32 | 151.7324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 1 | 1377.9 | 0.14686 | 79.302 | 141.7156 | 141.7156 | 163.7439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 2 | 1307.3 | 0.15034 | 81.1817 | 145.0747 | 145.0747 | 167.6252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 3 | 1268.3 | 0.13723 | 74.1031 | 132.4249 | 132.4249 | 153.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 4 | 1289.3 | 0.12371 | 66.8043 | 119.3818 | 119.3818 | 137.9386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 5 | 1255.1 | 0.12172 | 65.7303 | 117.4626 | 117.4626 | 135.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 6 | 1342.4 | 0.13124 | 70.8721 | 126.6511 | 126.6511 | 146.3377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 7 | 1503.7 | 0.12826 | 69.2626 | 123.7748 | 123.7748 | 143.0144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 8 | 1645.8 | 0.14585 | 78.7591 | 140.7454 | 140.7454 | 162.6229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 9 | 1718.1 | 0.14333 | 77.3989 | 138.3146 | 138.3146 | 159.8143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 10 | 1744.3 | 0.14702 | 79.3931 | 141.8785 | 141.8785 | 163.9321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 11 | 1723.5 | 0.11115 | 60.0209 | 107.2596 | 107.2596 | 123.932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 12 | 1712.5 | 0.14529 | 78.4587 | 140.2086 | 140.2086 | 162.0027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 13 | 1710.4 | 0.1807 | 97.576 | 174.3718 | 174.3718 | 201.4763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 14 | 1641.6 | 0.26281 | 141.9175 | 253.6119 | 253.6119 | 293.0335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 15 | 1636.3 | 0.30154 | 162.8292 | 290.9819 | 290.9819 | 336.2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 16 | 1643.3 | 0.29456 | 159.0639 | 284.2531 | 284.2531 | 328.4375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 17 | 1690.8 | 0.37291 | 201.3718 | 359.8589 | 359.8589 | 415.7956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 18 | 1700.5 | 0.30862 | 166.653 | 297.8151 | 297.8151 | 344.1076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 19 | 1746.9 | 0.27867 | 150.4815 | 268.916 | 268.916 | 310.7164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 20 | 1726 | 0.24185 | 130.5997 | 233.3864 | 233.3864 | 269.6641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 21 | 1672.4 | 0.20227 | 109.2251 | 195.1893 | 195.1893 | 225.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 22 | 1563.4 | 0.21806 | 117.7516 | 210.4264 | 210.4264 | 243.1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 23 | 1449.1 | 0.22062 | 119.1327 | 212.8945 | 212.8945 | 245.9869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 16 | 24 | 1408.4 | 0.23992 | 129.5541 | 231.518 | 231.518 | 267.5053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 1 | 1344.5 | 0.19447 | 105.0125 | 187.6612 | 187.6612 | 216.8314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 2 | 1278.7 | 0.20381 | 110.0582 | 196.678 | 196.678 | 227.2497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 3 | 1244.9 | 0.22453 | 121.245 | 216.6694 | 216.6694 | 250.3486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 4 | 1236.7 | 0.23825 | 128.6524 | 229.9067 | 229.9067 | 265.6434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 5 | 1251.5 | 0.25931 | 140.0268 | 250.2331 | 250.2331 | 289.1294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 6 | 1298.3 | 0.21842 | 117.9461 | 210.7741 | 210.7741 | 243.5369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 7 | 1458.2 | 0.20883 | 112.7692 | 201.5228 | 201.5228 | 232.8476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 8 | 1621.2 | 0.21667 | 117.0005 | 209.0842 | 209.0842 | 241.5843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 9 | 1680 | 0.20748 | 112.0378 | 200.2158 | 200.2158 | 231.3374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 10 | 1718.1 | 0.21455 | 115.8585 | 207.0434 | 207.0434 | 239.2263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 11 | 1721.2 | 0.19194 | 103.6463 | 185.2198 | 185.2198 | 214.0105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 12 | 1688.2 | 0.18346 | 99.0658 | 177.0342 | 177.0342 | 204.5525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 13 | 1652.8 | 0.18926 | 102.2009 | 182.6369 | 182.6369 | 211.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 14 | 1628 | 0.18811 | 101.5781 | 181.5238 | 181.5238 | 209.7399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 15 | 1582.3 | 0.19714 | 106.4562 | 190.2411 | 190.2411 | 219.8122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 16 | 1621.2 | 0.18931 | 102.2292 | 182.6874 | 182.6874 | 211.0844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 17 | 1660.6 | 0.12231 | 66.0448 | 118.0245 | 118.0245 | 136.3702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 18 | 1757.3 | 0.16304 | 88.0392 | 157.3293 | 157.3293 | 181.7846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 19 | 1737.1 | 0.24995 | 134.9716 | 241.1993 | 241.1993 | 278.6914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 20 | 1679 | 0.23925 | 129.1949 | 230.8761 | 230.8761 | 266.7636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 21 | 1579 | 0.27542 | 148.7295 | 265.7851 | 265.7851 | 307.0988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 22 | 1521.4 | 0.23649 | 127.7028 | 228.2096 | 228.2096 | 263.6826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 23 | 1460.2 | 0.22248 | 120.1388 | 214.6925 | 214.6925 | 248.0643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 17 | 24 | 1416.7 | 0.24111 | 130.198 | 232.6687 | 232.6687 | 268.8348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 1 | 1363 | 0.22707 | 122.6197 | 219.1259 | 219.1259 | 253.187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 2 | 1266.8 | 0.23136 | 124.9365 | 223.2662 | 223.2662 | 257.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 3 | 1234.6 | 0.22954 | 123.9509 | 221.5048 | 221.5048 | 255.9356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 4 | 1213.9 | 0.27584 | 148.9527 | 266.184 | 266.184 | 307.5598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 5 | 1229.6 | 0.23547 | 127.1546 | 227.23 | 227.23 | 262.5507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 6 | 1256.9 | 0.23192 | 125.237 | 223.8032 | 223.8032 | 258.5912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 7 | 1317.4 | 0.24991 | 134.9522 | 241.1646 | 241.1646 | 278.6514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 8 | 1441 | 0.23677 | 127.8576 | 228.4863 | 228.4863 | 264.0024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 9 | 1564.5 | 0.28018 | 151.2967 | 270.3729 | 270.3729 | 312.3997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 10 | 1629.5 | 0.36614 | 197.7138 | 353.3219 | 353.3219 | 408.2424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 11 | 1619 | 0.42083 | 227.247 | 406.0988 | 406.0988 | 469.2229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 12 | 1522.3 | 0.51531 | 278.2654 | 497.2706 | 497.2706 | 574.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 13 | 1539.1 | 0.57875 | 312.5274 | 558.498 | 558.498 | 645.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 14 | 1501.6 | 0.65896 | 355.8387 | 635.8969 | 635.8969 | 734.741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 15 | 1468 | 0.74625 | 402.9772 | 720.1352 | 720.1352 | 832.0733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 16 | 1496.5 | 0.64343 | 347.4509 | 620.9076 | 620.9076 | 717.4217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 17 | 1619 | 0.68642 | 370.6655 | 662.3929 | 662.3929 | 765.3556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 18 | 1644.7 | 0.70807 | 382.3578 | 683.2876 | 683.2876 | 789.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 19 | 1619.5 | 0.67367 | 363.7824 | 650.0927 | 650.0927 | 751.1434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 20 | 1684.4 | 0.71133 | 384.1173 | 686.4319 | 686.4319 | 793.1311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 21 | 1628 | 0.70796 | 382.2989 | 683.1823 | 683.1823 | 789.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 22 | 1542.3 | 0.65224 | 352.212 | 629.4158 | 629.4158 | 727.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 23 | 1457.9 | 0.6755 | 364.7709 | 651.8592 | 651.8592 | 753.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 18 | 24 | 1354.1 | 0.66873 | 361.1148 | 645.3255 | 645.3255 | 745.6352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 1 | 1315.4 | 0.68133 | 367.9193 | 657.4854 | 657.4854 | 759.6852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 2 | 1264.7 | 0.65455 | 353.4573 | 631.6414 | 631.6414 | 729.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 3 | 1251.5 | 0.69068 | 372.9686 | 666.5087 | 666.5087 | 770.1111 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6111
2040 | 2 | 19 | 4 | 1218.4 | 0.68288 | 368.755 | 658.9788 | 658.9788 | 761.4107 |  | 0 | 0 | 0 | 33.0107
2040 | 2 | 19 | 5 | 1227.6 | 0.61738 | 333.3865 | 595.7741 | 595.7741 | 688.3814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 6 | 1264.7 | 0.66615 | 359.7222 | 642.837 | 642.837 | 742.7598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 7 | 1287.3 | 0.59635 | 322.03 | 575.4795 | 575.4795 | 664.9323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 8 | 1351.9 | 0.59195 | 319.655 | 571.2354 | 571.2354 | 660.0284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 9 | 1493.7 | 0.58844 | 317.7568 | 567.8432 | 567.8432 | 656.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 10 | 1534.3 | 0.53325 | 287.9532 | 514.583 | 514.583 | 594.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 11 | 1537.2 | 0.5321 | 287.3334 | 513.4754 | 513.4754 | 593.2903 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 12 | 1578.4 | 0.55416 | 299.249 | 534.7691 | 534.7691 | 617.8939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 13 | 1557.6 | 0.5216 | 281.6661 | 503.3477 | 503.3477 | 581.5883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 14 | 1473.7 | 0.53383 | 288.2702 | 515.1495 | 515.1495 | 595.2246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 15 | 1455.3 | 0.55894 | 301.8296 | 539.3806 | 539.3806 | 623.2221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 16 | 1467.4 | 0.54286 | 293.1468 | 523.8641 | 523.8641 | 605.2938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 17 | 1629.9 | 0.41954 | 226.5517 | 404.8563 | 404.8563 | 467.7873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 18 | 1690.8 | 0.46067 | 248.7628 | 444.5484 | 444.5484 | 513.6492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 19 | 1682.7 | 0.51447 | 277.8149 | 496.4654 | 496.4654 | 573.6362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 20 | 1644.2 | 0.50541 | 272.9191 | 487.7166 | 487.7166 | 563.5274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 21 | 1666 | 0.55212 | 298.1466 | 532.7991 | 532.7991 | 615.6176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 22 | 1575.5 | 0.62024 | 334.9287 | 598.53 | 598.53 | 691.5658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 23 | 1480.6 | 0.61442 | 331.7869 | 592.9156 | 592.9156 | 685.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 19 | 24 | 1349.7 | 0.58814 | 317.597 | 567.5577 | 567.5577 | 655.7791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 1 | 1264.9 | 0.54587 | 294.7682 | 526.7618 | 526.7618 | 608.6418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 2 | 1243.2 | 0.57689 | 311.5188 | 556.6956 | 556.6956 | 643.2286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 3 | 1238.5 | 0.54907 | 296.4975 | 529.852 | 529.852 | 612.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 4 | 1210.4 | 0.56124 | 303.0708 | 541.5988 | 541.5988 | 625.7851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 5 | 1249.3 | 0.5866 | 316.766 | 566.0726 | 566.0726 | 654.0632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 6 | 1326.7 | 0.48987 | 264.5316 | 472.7278 | 472.7278 | 546.2088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 7 | 1488.7 | 0.55572 | 300.0896 | 536.2712 | 536.2712 | 619.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 8 | 1653.5 | 0.4475 | 241.6523 | 431.8416 | 431.8416 | 498.9672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 9 | 1721.7 | 0.33586 | 181.3622 | 324.101 | 324.101 | 374.4794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 10 | 1735.2 | 0.25583 | 138.1478 | 246.8752 | 246.8752 | 285.2496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 11 | 1713.8 | 0.21296 | 115.0009 | 205.5109 | 205.5109 | 237.4556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 12 | 1667.1 | 0.16793 | 90.6814 | 162.051 | 162.051 | 187.2402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 13 | 1696 | 0.17955 | 96.9587 | 173.2688 | 173.2688 | 200.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 14 | 1674.6 | 0.257 | 138.7806 | 248.0061 | 248.0061 | 286.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 15 | 1655.7 | 0.41571 | 224.4834 | 401.1602 | 401.1602 | 463.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 16 | 1726.7 | 0.43823 | 236.6427 | 422.8894 | 422.8894 | 488.6235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 17 | 1786.8 | 0.46765 | 252.5291 | 451.2788 | 451.2788 | 521.4257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 18 | 1787.4 | 0.3831 | 206.8747 | 369.6928 | 369.6928 | 427.158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 19 | 1773.5 | 0.39528 | 213.4492 | 381.4415 | 381.4415 | 440.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 20 | 1753.5 | 0.47797 | 258.102 | 461.2379 | 461.2379 | 532.9329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 21 | 1726.3 | 0.49306 | 266.2507 | 475.7999 | 475.7999 | 549.7584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 22 | 1654.1 | 0.62339 | 336.6296 | 601.5696 | 601.5696 | 695.0778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 23 | 1534.3 | 0.62271 | 336.2629 | 600.9142 | 600.9142 | 694.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 20 | 24 | 1526.6 | 0.62951 | 339.9366 | 607.4794 | 607.4794 | 701.9062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 1 | 1417.9 | 0.64305 | 347.2464 | 620.5421 | 620.5421 | 716.9995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 2 | 1370.8 | 0.62171 | 335.7231 | 599.9496 | 599.9496 | 693.206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 3 | 1358.4 | 0.53089 | 286.6813 | 512.3102 | 512.3102 | 591.9439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 4 | 1349.2 | 0.523 | 282.4198 | 504.6946 | 504.6946 | 583.1445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 5 | 1333.4 | 0.54618 | 294.9365 | 527.0624 | 527.0624 | 608.9892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 6 | 1417.3 | 0.47875 | 258.5276 | 461.9983 | 461.9983 | 533.8115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 7 | 1544.5 | 0.46736 | 252.3761 | 451.0055 | 451.0055 | 521.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 8 | 1690.8 | 0.38114 | 205.8132 | 367.7958 | 367.7958 | 424.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 9 | 1757.3 | 0.36843 | 198.9496 | 355.5303 | 355.5303 | 410.7941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 10 | 1761.3 | 0.29487 | 159.2298 | 284.5496 | 284.5496 | 328.7801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 11 | 1717 | 0.23162 | 125.0727 | 223.5095 | 223.5095 | 258.2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 12 | 1758.7 | 0.20654 | 111.531 | 199.31 | 199.31 | 230.2909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 13 | 1713.3 | 0.16446 | 88.8105 | 158.7077 | 158.7077 | 183.3773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 14 | 1735.2 | 0.16455 | 88.8546 | 158.7865 | 158.7865 | 183.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 15 | 1680.7 | 0.18405 | 99.3854 | 177.6053 | 177.6053 | 205.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 16 | 1711.7 | 0.13577 | 73.317 | 131.0201 | 131.0201 | 151.386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 17 | 1703 | 0.069414 | 37.4836 | 66.9846 | 66.9846 | 77.3968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 18 | 1769.4 | 0.11053 | 59.6838 | 106.6571 | 106.6571 | 123.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 19 | 1819.6 | 0.18195 | 98.2515 | 175.5791 | 175.5791 | 202.8712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 20 | 1760.7 | 0.19793 | 106.8807 | 190.9998 | 190.9998 | 220.6888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 21 | 1709.9 | 0.30365 | 163.9695 | 293.0195 | 293.0195 | 338.5666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 22 | 1639.8 | 0.26982 | 145.7009 | 260.3729 | 260.3729 | 300.8453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 23 | 1552.2 | 0.31002 | 167.4107 | 299.1691 | 299.1691 | 345.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 21 | 24 | 1500 | 0.44034 | 237.785 | 424.9306 | 424.9306 | 490.982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 1 | 1425 | 0.53855 | 290.8161 | 519.6992 | 519.6992 | 600.4815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 2 | 1366.1 | 0.56888 | 307.1961 | 548.9709 | 548.9709 | 634.3031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 3 | 1333.6 | 0.56902 | 307.2706 | 549.1039 | 549.1039 | 634.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 4 | 1326.7 | 0.62564 | 337.8467 | 603.7447 | 603.7447 | 697.591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 5 | 1351.7 | 0.62545 | 337.7435 | 603.5602 | 603.5602 | 697.3779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 6 | 1389.3 | 0.56882 | 307.1635 | 548.9126 | 548.9126 | 634.2358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 7 | 1556.7 | 0.62028 | 334.9516 | 598.5709 | 598.5709 | 691.613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 8 | 1697.5 | 0.58525 | 316.0339 | 564.7644 | 564.7644 | 652.5516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 9 | 1767.1 | 0.51208 | 276.5238 | 494.1583 | 494.1583 | 570.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 10 | 1768.2 | 0.47988 | 259.1334 | 463.081 | 463.081 | 535.0626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 11 | 1698.6 | 0.42372 | 228.807 | 408.8866 | 408.8866 | 472.4441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 12 | 1663.3 | 0.40585 | 219.1592 | 391.6456 | 391.6456 | 452.5232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 13 | 1652.8 | 0.4217 | 227.7191 | 406.9425 | 406.9425 | 470.1978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 14 | 1591 | 0.3574 | 192.9943 | 344.8879 | 344.8879 | 398.4974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 15 | 1619.6 | 0.38749 | 209.2462 | 373.9308 | 373.9308 | 432.0547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 16 | 1656.3 | 0.2839 | 153.3087 | 273.9682 | 273.9682 | 316.554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 17 | 1718.8 | 0.16062 | 86.7336 | 154.9961 | 154.9961 | 179.0888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 18 | 1740.1 | 0.19553 | 105.5886 | 188.6908 | 188.6908 | 218.021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 19 | 1795.7 | 0.22577 | 121.9143 | 217.8654 | 217.8654 | 251.7304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 20 | 1819.6 | 0.18663 | 100.7787 | 180.0952 | 180.0952 | 208.0893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 21 | 1807.6 | 0.22558 | 121.8149 | 217.6878 | 217.6878 | 251.5253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 22 | 1729.5 | 0.25668 | 138.6063 | 247.6946 | 247.6946 | 286.1963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 23 | 1625 | 0.33496 | 180.8785 | 323.2365 | 323.2365 | 373.4806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 22 | 24 | 1530 | 0.23525 | 127.036 | 227.018 | 227.018 | 262.3058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 1 | 1418.8 | 0.26254 | 141.7728 | 253.3533 | 253.3533 | 292.7347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 2 | 1372.1 | 0.30219 | 163.1829 | 291.614 | 291.614 | 336.9426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 3 | 1339.9 | 0.35822 | 193.4409 | 345.686 | 345.686 | 399.4195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 4 | 1347.4 | 0.28126 | 151.8796 | 271.4145 | 271.4145 | 313.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 5 | 1349.8 | 0.24744 | 133.6172 | 238.7789 | 238.7789 | 275.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 6 | 1424.8 | 0.26466 | 142.9145 | 255.3935 | 255.3935 | 295.092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 7 | 1554.4 | 0.3234 | 174.6339 | 312.0773 | 312.0773 | 360.5867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 8 | 1705.9 | 0.3885 | 209.7885 | 374.8997 | 374.8997 | 433.1743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 9 | 1793.8 | 0.48141 | 259.9622 | 464.5622 | 464.5622 | 536.7739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 10 | 1844.3 | 0.44576 | 240.7087 | 430.1553 | 430.1553 | 497.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 11 | 1740.5 | 0.60142 | 324.7657 | 580.3683 | 580.3683 | 670.581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 12 | 1699.2 | 0.62144 | 335.5786 | 599.6914 | 599.6914 | 692.9077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 13 | 1697.3 | 0.50656 | 273.5441 | 488.8334 | 488.8334 | 564.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 14 | 1647.1 | 0.48691 | 262.9291 | 469.8641 | 469.8641 | 542.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 15 | 1654.3 | 0.68028 | 367.352 | 656.4716 | 656.4716 | 758.5138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 16 | 1646.8 | 0.55466 | 299.5177 | 535.2493 | 535.2493 | 618.4486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 17 | 1739.3 | 0.53591 | 289.3933 | 517.1565 | 517.1565 | 597.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 18 | 1783.3 | 0.77496 | 418.4809 | 747.8408 | 747.8408 | 864.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 19 | 1795.1 | 0.76864 | 415.0638 | 741.7343 | 741.7343 | 857.0298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 20 | 1796.1 | 0.69706 | 376.4126 | 672.6633 | 672.6633 | 777.2224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 21 | 1746.2 | 0.61918 | 334.3558 | 597.5063 | 597.5063 | 690.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 22 | 1645.8 | 0.65593 | 354.2044 | 632.9764 | 632.9764 | 731.3665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 23 | 1548.8 | 0.69794 | 376.8882 | 673.5131 | 673.5131 | 778.2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 23 | 24 | 1508.5 | 0.69417 | 374.8502 | 669.8711 | 669.8711 | 773.9961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 1 | 1437.1 | 0.77662 | 419.3771 | 749.4424 | 749.4424 | 865.9361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 2 | 1378 | 0.8665 | 467.9093 | 836.1713 | 836.1713 | 966.1461 |  | 0 | 0 | 0 | 78.1461
2040 | 2 | 24 | 3 | 1327.7 | 0.9234 | 498.6382 | 891.085 | 891.085 | 1029.5956 |  | 0 | 53.385 | 53.385 | 191.8956
2040 | 2 | 24 | 4 | 1357.5 | 0.91704 | 495.2017 | 884.9438 | 884.9438 | 1022.4998 |  | 0 | 17.4438 | 17.4438 | 154.9998
2040 | 2 | 24 | 5 | 1322.8 | 0.91905 | 496.2861 | 886.8816 | 886.8816 | 1024.7389 |  | 0 | 54.0816 | 54.0816 | 191.9389
2040 | 2 | 24 | 6 | 1387.4 | 0.83269 | 449.6529 | 803.5464 | 803.5464 | 928.45 |  | 0 | 0 | 0 | 31.05
2040 | 2 | 24 | 7 | 1519.2 | 0.76296 | 411.9994 | 736.2581 | 736.2581 | 850.7024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 8 | 1656 | 0.73011 | 394.2587 | 704.5549 | 704.5549 | 814.0712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 9 | 1732 | 0.72913 | 393.7309 | 703.6118 | 703.6118 | 812.9815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 10 | 1739.4 | 0.66554 | 359.3915 | 642.246 | 642.246 | 742.0769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 11 | 1776.1 | 0.49989 | 269.9383 | 482.3897 | 482.3897 | 557.3726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 12 | 1767.1 | 0.44747 | 241.6328 | 431.8067 | 431.8067 | 498.9269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 13 | 1818.5 | 0.32135 | 173.5311 | 310.1065 | 310.1065 | 358.3095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 14 | 1786.7 | 0.31771 | 171.5631 | 306.5896 | 306.5896 | 354.246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 15 | 1770.9 | 0.21347 | 115.272 | 205.9952 | 205.9952 | 238.0152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 16 | 1806.6 | 0.081846 | 44.1968 | 78.9814 | 78.9814 | 91.2583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 17 | 1775.7 | 0.073086 | 39.4662 | 70.5276 | 70.5276 | 81.4904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 18 | 1841.9 | 0.050788 | 27.4257 | 49.0107 | 49.0107 | 56.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 19 | 1735.3 | 0.052345 | 28.2665 | 50.5134 | 50.5134 | 58.3652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 20 | 1746.1 | 0.070571 | 38.1084 | 68.1012 | 68.1012 | 78.6869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 21 | 1653.5 | 0.14971 | 80.8426 | 144.4688 | 144.4688 | 166.925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 22 | 1617.8 | 0.18987 | 102.5283 | 183.2219 | 183.2219 | 211.702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 23 | 1522.2 | 0.3574 | 192.9942 | 344.8879 | 344.8879 | 398.4974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 24 | 24 | 1508.9 | 0.46681 | 252.0794 | 450.4751 | 450.4751 | 520.4972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 1 | 1462.7 | 0.54273 | 293.0759 | 523.7375 | 523.7375 | 605.1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 2 | 1359.8 | 0.6316 | 341.0621 | 609.4906 | 609.4906 | 704.2301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 3 | 1306.8 | 0.75093 | 405.5041 | 724.6508 | 724.6508 | 837.2909 |  | 0 | 0 | 0 | 20.4909
2040 | 2 | 25 | 4 | 1301.1 | 0.77929 | 420.8148 | 752.0116 | 752.0116 | 868.9046 |  | 0 | 0 | 0 | 57.8046
2040 | 2 | 25 | 5 | 1284.7 | 0.72439 | 391.1708 | 699.0368 | 699.0368 | 807.6954 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9954
2040 | 2 | 25 | 6 | 1308.3 | 0.58502 | 315.9092 | 564.5414 | 564.5414 | 652.294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 7 | 1350.9 | 0.51267 | 276.8441 | 494.7307 | 494.7307 | 571.6319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 8 | 1467.5 | 0.69256 | 373.9815 | 668.3188 | 668.3188 | 772.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 9 | 1512.8 | 0.70763 | 382.1176 | 682.8583 | 682.8583 | 789.0021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 10 | 1638.6 | 0.70871 | 382.7021 | 683.9028 | 683.9028 | 790.209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 11 | 1654.1 | 0.76445 | 412.8022 | 737.6928 | 737.6928 | 852.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 12 | 1655.9 | 0.8067 | 435.6168 | 778.4633 | 778.4633 | 899.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 13 | 1599.3 | 0.77148 | 416.5985 | 744.477 | 744.477 | 860.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 14 | 1542.9 | 0.77045 | 416.041 | 743.4806 | 743.4806 | 859.0475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 15 | 1518.3 | 0.79957 | 431.7691 | 771.5873 | 771.5873 | 891.5231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 16 | 1550.7 | 0.91399 | 493.552 | 881.9957 | 881.9957 | 1019.0934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 17 | 1574.9 | 0.92356 | 498.7212 | 891.2332 | 891.2332 | 1029.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 18 | 1680 | 0.88841 | 479.7429 | 857.3183 | 857.3183 | 990.5803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 19 | 1644.8 | 0.90843 | 490.5499 | 876.6309 | 876.6309 | 1012.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 20 | 1604.5 | 0.86563 | 467.4408 | 835.334 | 835.334 | 965.1787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 21 | 1546.5 | 0.89514 | 483.3754 | 863.8098 | 863.8098 | 998.0807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 22 | 1474.7 | 0.8788 | 474.5524 | 848.0428 | 848.0428 | 979.8629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 25 | 23 | 1423.2 | 0.89545 | 483.5414 | 864.1063 | 864.1063 | 998.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 65.2233
2040 | 2 | 25 | 24 | 1364.1 | 0.80362 | 433.9567 | 775.4968 | 775.4968 | 896.0403 |  | 0 | 0 | 0 | 21.9403
2040 | 2 | 26 | 1 | 1227.4 | 0.83681 | 451.8798 | 807.526 | 807.526 | 933.0482 |  | 0 | 70.126 | 70.126 | 195.6482
2040 | 2 | 26 | 2 | 1188.1 | 0.82444 | 445.1982 | 795.5858 | 795.5858 | 919.2519 |  | 0 | 97.4858 | 97.4858 | 221.1519
2040 | 2 | 26 | 3 | 1197.4 | 0.81797 | 441.7054 | 789.3439 | 789.3439 | 912.0399 |  | 0 | 81.9439 | 81.9439 | 204.6399
2040 | 2 | 26 | 4 | 1199.5 | 0.75081 | 405.4362 | 724.5295 | 724.5295 | 837.1507 |  | 0 | 15.0295 | 15.0295 | 127.6507
2040 | 2 | 26 | 5 | 1217.6 | 0.90945 | 491.1048 | 877.6224 | 877.6224 | 1014.0404 |  | 0 | 150.0224 | 150.0224 | 286.4404
2040 | 2 | 26 | 6 | 1227.2 | 0.87511 | 472.5608 | 844.4837 | 844.4837 | 975.7506 |  | 0 | 107.2837 | 107.2837 | 238.5506
2040 | 2 | 26 | 7 | 1304.3 | 0.84515 | 456.379 | 815.5661 | 815.5661 | 942.3381 |  | 0 | 1.2661 | 1.2661 | 128.0381
2040 | 2 | 26 | 8 | 1407.7 | 0.8646 | 466.882 | 834.3355 | 834.3355 | 964.0249 |  | 0 | 0 | 0 | 46.3249
2040 | 2 | 26 | 9 | 1504.9 | 0.87697 | 473.5645 | 846.2772 | 846.2772 | 977.8229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 10 | 1593.8 | 0.91631 | 494.8064 | 884.2374 | 884.2374 | 1021.6836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 11 | 1674.3 | 0.86512 | 467.1624 | 834.8365 | 834.8365 | 964.6038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 12 | 1698.8 | 0.85078 | 459.4188 | 820.9984 | 820.9984 | 948.6147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 13 | 1682.8 | 0.82527 | 445.648 | 796.3894 | 796.3894 | 920.1805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 14 | 1642.3 | 0.79901 | 431.4659 | 771.0456 | 771.0456 | 890.8972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 15 | 1539.4 | 0.76025 | 410.5348 | 733.641 | 733.641 | 847.6784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 16 | 1561.3 | 0.78743 | 425.2132 | 759.8718 | 759.8718 | 877.9865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 17 | 1682.4 | 0.73407 | 396.3966 | 708.3754 | 708.3754 | 818.4855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 18 | 1609.4 | 0.71066 | 383.7585 | 685.7906 | 685.7906 | 792.3902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 19 | 1569.3 | 0.72032 | 388.9702 | 695.1041 | 695.1041 | 803.1514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 20 | 1588.8 | 0.80121 | 432.6508 | 773.163 | 773.163 | 893.3438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 21 | 1628 | 0.73838 | 398.7249 | 712.5361 | 712.5361 | 823.2931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 22 | 1596.8 | 0.79597 | 429.8239 | 768.1113 | 768.1113 | 887.5068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 23 | 1466.4 | 0.79308 | 428.263 | 765.3219 | 765.3219 | 884.2839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 26 | 24 | 1340.8 | 0.80313 | 433.6876 | 775.0158 | 775.0158 | 895.4845 |  | 0 | 0 | 0 | 44.6845
2040 | 2 | 27 | 1 | 1278.8 | 0.59183 | 319.588 | 571.1157 | 571.1157 | 659.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 2 | 1270.1 | 0.63408 | 342.4028 | 611.8864 | 611.8864 | 706.9983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 3 | 1258.1 | 0.65785 | 355.2383 | 634.824 | 634.824 | 733.5013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 4 | 1290.4 | 0.62657 | 338.346 | 604.6368 | 604.6368 | 698.6218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 5 | 1297.4 | 0.60077 | 324.4175 | 579.746 | 579.746 | 669.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 6 | 1354.3 | 0.48581 | 262.3361 | 468.8043 | 468.8043 | 541.6755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 7 | 1535.2 | 0.47016 | 253.8862 | 453.704 | 453.704 | 524.2279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 8 | 1690.9 | 0.34504 | 186.3211 | 332.9627 | 332.9627 | 384.7186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 9 | 1753.3 | 0.29593 | 159.7996 | 285.5679 | 285.5679 | 329.9567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 10 | 1781.5 | 0.2635 | 142.2889 | 254.2756 | 254.2756 | 293.8003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 11 | 1731.8 | 0.21813 | 117.7894 | 210.4941 | 210.4941 | 243.2134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 12 | 1698.1 | 0.17763 | 95.9217 | 171.4156 | 171.4156 | 198.0605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 13 | 1709.1 | 0.15586 | 84.1639 | 150.404 | 150.404 | 173.7829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 14 | 1667.1 | 0.1191 | 64.312 | 114.9279 | 114.9279 | 132.7924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 15 | 1600.9 | 0.079024 | 42.6729 | 76.2581 | 76.2581 | 88.1117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 16 | 1614.2 | 0.061763 | 33.3522 | 59.6017 | 59.6017 | 68.8662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 17 | 1705.5 | 0.045004 | 24.3021 | 43.4287 | 43.4287 | 50.1793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 18 | 1766.8 | 0.043502 | 23.4913 | 41.9799 | 41.9799 | 48.5052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 19 | 1772.8 | 0.057902 | 31.2669 | 55.875 | 55.875 | 64.5603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 20 | 1776.1 | 0.1123 | 60.6427 | 108.3708 | 108.3708 | 125.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 21 | 1711.3 | 0.19061 | 102.9292 | 183.9383 | 183.9383 | 212.5297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 22 | 1629.7 | 0.20385 | 110.078 | 196.7135 | 196.7135 | 227.2908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 23 | 1520.2 | 0.20273 | 109.476 | 195.6377 | 195.6377 | 226.0477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 27 | 24 | 1488.3 | 0.21262 | 114.8149 | 205.1785 | 205.1785 | 237.0715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 1 | 1424.7 | 0.24674 | 133.2399 | 238.1047 | 238.1047 | 275.1158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 2 | 1322.5 | 0.27801 | 150.1247 | 268.2783 | 268.2783 | 309.9796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 3 | 1306.2 | 0.42251 | 228.1551 | 407.7216 | 407.7216 | 471.098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 4 | 1318.5 | 0.4934 | 266.4364 | 476.1317 | 476.1317 | 550.1418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 5 | 1307.3 | 0.52088 | 281.275 | 502.6489 | 502.6489 | 580.7808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 6 | 1417.7 | 0.52501 | 283.5029 | 506.6301 | 506.6301 | 585.3809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 7 | 1577.4 | 0.52044 | 281.0358 | 502.2214 | 502.2214 | 580.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 8 | 1722.4 | 0.52027 | 280.9477 | 502.064 | 502.064 | 580.1051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 9 | 1832.5 | 0.44363 | 239.5616 | 428.1055 | 428.1055 | 494.6504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 10 | 1839.6 | 0.3639 | 196.5065 | 351.1645 | 351.1645 | 405.7496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 11 | 1867.1 | 0.39143 | 211.3728 | 377.7311 | 377.7311 | 436.4458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 12 | 1849.6 | 0.45204 | 244.1021 | 436.2195 | 436.2195 | 504.0257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 13 | 1795.1 | 0.5303 | 286.3643 | 511.7436 | 511.7436 | 591.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 14 | 1799.7 | 0.56124 | 303.0697 | 541.5967 | 541.5967 | 625.7828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 15 | 1766.8 | 0.57055 | 308.0963 | 550.5796 | 550.5796 | 636.1619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 16 | 1812.6 | 0.57081 | 308.2392 | 550.8348 | 550.8348 | 636.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 17 | 1937.4 | 0.55456 | 299.4628 | 535.1512 | 535.1512 | 618.3353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 18 | 1961.5 | 0.54861 | 296.2489 | 529.4077 | 529.4077 | 611.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 19 | 1908.4 | 0.58339 | 315.0284 | 562.9674 | 562.9674 | 650.4753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 20 | 1911.4 | 0.55329 | 298.7775 | 533.9265 | 533.9265 | 616.9202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 21 | 1840.8 | 0.55066 | 297.3565 | 531.3871 | 531.3871 | 613.9862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 22 | 1756.4 | 0.49639 | 268.0522 | 479.0192 | 479.0192 | 553.4782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 23 | 1652.7 | 0.40099 | 216.5364 | 386.9585 | 386.9585 | 447.1075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 28 | 24 | 1614.4 | 0.33833 | 182.6999 | 326.4915 | 326.4915 | 377.2415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 1 | 1530.4 | 0.25659 | 138.5582 | 247.6086 | 247.6086 | 286.097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 2 | 1492.4 | 0.20566 | 111.0565 | 198.4621 | 198.4621 | 229.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 3 | 1439.1 | 0.26477 | 142.9759 | 255.5033 | 255.5033 | 295.2188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 4 | 1403.2 | 0.21756 | 117.482 | 209.9446 | 209.9446 | 242.5785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 5 | 1418.2 | 0.19542 | 105.5271 | 188.5808 | 188.5808 | 217.8939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 6 | 1494.6 | 0.17893 | 96.6212 | 172.6657 | 172.6657 | 199.5049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 7 | 1648.8 | 0.18724 | 101.1075 | 180.6829 | 180.6829 | 208.7683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 8 | 1774.3 | 0.13468 | 72.7262 | 129.9644 | 129.9644 | 150.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 9 | 1883.1 | 0.090595 | 48.9216 | 87.4246 | 87.4246 | 101.014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 10 | 1873.7 | 0.15463 | 83.4979 | 149.2138 | 149.2138 | 172.4076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 11 | 1825.1 | 0.14138 | 76.3455 | 136.4322 | 136.4322 | 157.6393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 12 | 1852.7 | 0.17612 | 95.1043 | 169.9549 | 169.9549 | 196.3727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 13 | 1827.4 | 0.15772 | 85.1689 | 152.2 | 152.2 | 175.8581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 14 | 1805.2 | 0.1548 | 83.5946 | 149.3867 | 149.3867 | 172.6074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 15 | 1758.4 | 0.27326 | 147.5585 | 263.6925 | 263.6925 | 304.681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 16 | 1783.9 | 0.20221 | 109.1918 | 195.1297 | 195.1297 | 225.4608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 17 | 1854.3 | 0.18731 | 101.1476 | 180.7544 | 180.7544 | 208.851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 18 | 1868.2 | 0.15651 | 84.5178 | 151.0365 | 151.0365 | 174.5137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 19 | 1883.3 | 0.17905 | 96.6851 | 172.7798 | 172.7798 | 199.6368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 20 | 1915.7 | 0.15899 | 85.8523 | 153.4213 | 153.4213 | 177.2692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 21 | 1827.1 | 0.17956 | 96.9646 | 173.2794 | 173.2794 | 200.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 22 | 1781.5 | 0.1542 | 83.2688 | 148.8044 | 148.8044 | 171.9347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 23 | 1664.5 | 0.18257 | 98.5886 | 176.1814 | 176.1814 | 203.5671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 2 | 29 | 24 | 1649.4 | 0.16139 | 87.1509 | 155.7419 | 155.7419 | 179.9504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 1 | 1605.4 | 0.17972 | 97.0462 | 173.4251 | 173.4251 | 200.3824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 2 | 1541.9 | 0.264 | 142.5618 | 254.7632 | 254.7632 | 294.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 3 | 1532.1 | 0.28231 | 152.4476 | 272.4296 | 272.4296 | 314.7761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 4 | 1530.7 | 0.24262 | 131.0124 | 234.1241 | 234.1241 | 270.5164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 5 | 1526.9 | 0.32333 | 174.6005 | 312.0176 | 312.0176 | 360.5177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 6 | 1584.2 | 0.37561 | 202.8285 | 362.462 | 362.462 | 418.8032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 7 | 1677.7 | 0.49682 | 268.2842 | 479.4338 | 479.4338 | 553.9572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 8 | 1742 | 0.49057 | 264.9075 | 473.3995 | 473.3995 | 546.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 9 | 1819.5 | 0.46174 | 249.3422 | 445.5838 | 445.5838 | 514.8455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 10 | 1878.6 | 0.48655 | 262.7374 | 469.5214 | 469.5214 | 542.504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 11 | 1847.3 | 0.54951 | 296.7342 | 530.275 | 530.275 | 612.7012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 12 | 1804.4 | 0.54573 | 294.692 | 526.6256 | 526.6256 | 608.4845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 13 | 1842.1 | 0.47738 | 257.783 | 460.6678 | 460.6678 | 532.2741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 14 | 1800 | 0.47773 | 257.9744 | 461.0098 | 461.0098 | 532.6694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 15 | 1745.7 | 0.49306 | 266.2548 | 475.8073 | 475.8073 | 549.7669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 16 | 1841.8 | 0.38665 | 208.791 | 373.1173 | 373.1173 | 431.1148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 17 | 1875.6 | 0.38023 | 205.3248 | 366.923 | 366.923 | 423.9576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 18 | 1907.2 | 0.36355 | 196.3164 | 350.8247 | 350.8247 | 405.357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 19 | 1885.1 | 0.39848 | 215.1782 | 384.5314 | 384.5314 | 444.3031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 20 | 1905.4 | 0.3654 | 197.3149 | 352.609 | 352.609 | 407.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 21 | 1803.3 | 0.40698 | 219.7705 | 392.738 | 392.738 | 453.7853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 22 | 1783 | 0.45338 | 244.8234 | 437.5085 | 437.5085 | 505.515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 23 | 1700.3 | 0.51348 | 277.281 | 495.5114 | 495.5114 | 572.534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 1 | 24 | 1669.8 | 0.44 | 237.6023 | 424.6041 | 424.6041 | 490.6047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 1 | 1608.4 | 0.4005 | 216.272 | 386.4861 | 386.4861 | 446.5616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 2 | 1567.1 | 0.37524 | 202.6271 | 362.1022 | 362.1022 | 418.3875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 3 | 1552 | 0.40804 | 220.3424 | 393.7599 | 393.7599 | 454.9662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 4 | 1547.3 | 0.39029 | 210.7544 | 376.626 | 376.626 | 435.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 5 | 1562.8 | 0.40799 | 220.3164 | 393.7136 | 393.7136 | 454.9126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 6 | 1590.1 | 0.40478 | 218.5828 | 390.6156 | 390.6156 | 451.333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 7 | 1671.4 | 0.42188 | 227.8161 | 407.1159 | 407.1159 | 470.3981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 8 | 1773.4 | 0.35994 | 194.3666 | 347.3404 | 347.3404 | 401.3311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 9 | 1934.3 | 0.29883 | 161.3673 | 288.3693 | 288.3693 | 333.1936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 10 | 1901 | 0.26734 | 144.3622 | 257.9807 | 257.9807 | 298.0813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 11 | 1904.9 | 0.28027 | 151.3448 | 270.4587 | 270.4587 | 312.4989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 12 | 1864.4 | 0.29572 | 159.6872 | 285.3669 | 285.3669 | 329.7244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 13 | 1858.9 | 0.2591 | 139.9159 | 250.0348 | 250.0348 | 288.9003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 14 | 1849.3 | 0.22277 | 120.2983 | 214.9775 | 214.9775 | 248.3936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 15 | 1856.4 | 0.1816 | 98.0634 | 175.2429 | 175.2429 | 202.4828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 16 | 1858.9 | 0.13252 | 71.5607 | 127.8815 | 127.8815 | 147.7595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 17 | 1878.6 | 0.053011 | 28.6261 | 51.1558 | 51.1558 | 59.1075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 18 | 1861.2 | 0.042258 | 22.8191 | 40.7786 | 40.7786 | 47.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 19 | 1875.6 | 0.082597 | 44.6026 | 79.7065 | 79.7065 | 92.0961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 20 | 1886.2 | 0.07675 | 41.4448 | 74.0633 | 74.0633 | 85.5758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 21 | 1776.8 | 0.028526 | 15.4039 | 27.5273 | 27.5273 | 31.8061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 22 | 1748.6 | 0.035985 | 19.4322 | 34.726 | 34.726 | 40.1238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 23 | 1681.8 | 0.029249 | 15.7945 | 28.2254 | 28.2254 | 32.6128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 2 | 24 | 1672.8 | 0.035468 | 19.1525 | 34.2261 | 34.2261 | 39.5463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 1 | 1667 | 0.060736 | 32.7973 | 58.6101 | 58.6101 | 67.7204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 2 | 1624.4 | 0.095054 | 51.3294 | 91.7276 | 91.7276 | 105.9857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 3 | 1608.9 | 0.098373 | 53.1213 | 94.9298 | 94.9298 | 109.6857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 4 | 1601.7 | 0.10775 | 58.1858 | 103.9803 | 103.9803 | 120.143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 5 | 1598.4 | 0.14328 | 77.3717 | 138.2661 | 138.2661 | 159.7582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 6 | 1622.3 | 0.18121 | 97.8531 | 174.867 | 174.867 | 202.0484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 7 | 1661.3 | 0.29 | 156.5995 | 279.849 | 279.849 | 323.3489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 8 | 1681.8 | 0.3148 | 169.9898 | 303.7781 | 303.7781 | 350.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 9 | 1723.9 | 0.46987 | 253.7314 | 453.4274 | 453.4274 | 523.9084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 10 | 1743.4 | 0.44892 | 242.4145 | 433.2038 | 433.2038 | 500.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 11 | 1731.8 | 0.69303 | 374.2387 | 668.7784 | 668.7784 | 772.7335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 12 | 1717 | 0.74902 | 404.4707 | 722.8041 | 722.8041 | 835.1571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 13 | 1653.9 | 0.8214 | 443.5564 | 792.6517 | 792.6517 | 915.8618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 14 | 1631.1 | 0.84616 | 456.9278 | 816.5469 | 816.5469 | 943.4713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 15 | 1604.4 | 0.88354 | 477.1102 | 852.6136 | 852.6136 | 985.1442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 16 | 1565.1 | 0.89734 | 484.5657 | 865.9369 | 865.9369 | 1000.5385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 17 | 1583.2 | 0.90691 | 489.7302 | 875.1659 | 875.1659 | 1011.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 18 | 1650.2 | 0.90923 | 490.9836 | 877.4059 | 877.4059 | 1013.7902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 19 | 1717.8 | 0.93559 | 505.2188 | 902.8447 | 902.8447 | 1043.1833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 20 | 1733.3 | 0.93436 | 504.5538 | 901.6564 | 901.6564 | 1041.8102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 21 | 1728.9 | 0.9278 | 501.0097 | 895.3228 | 895.3228 | 1034.4922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 22 | 1703.8 | 0.91185 | 492.4013 | 879.9394 | 879.9394 | 1016.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 23 | 1656.3 | 0.8077 | 436.1593 | 779.4327 | 779.4327 | 900.5881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 3 | 24 | 1590.1 | 0.78806 | 425.5532 | 760.4794 | 760.4794 | 878.6886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 1 | 1538.2 | 0.6487 | 350.2955 | 625.991 | 625.991 | 723.2953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 2 | 1489.7 | 0.41011 | 221.4617 | 395.7602 | 395.7602 | 457.2774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 3 | 1509.8 | 0.43897 | 237.0416 | 423.602 | 423.602 | 489.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 4 | 1539.9 | 0.58137 | 313.9406 | 561.0235 | 561.0235 | 648.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 5 | 1535 | 0.60773 | 328.1723 | 586.4561 | 586.4561 | 677.6151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 6 | 1579.3 | 0.54853 | 296.2041 | 529.3276 | 529.3276 | 611.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 7 | 1606.5 | 0.6215 | 335.6127 | 599.7523 | 599.7523 | 692.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 8 | 1621.6 | 0.48235 | 260.4711 | 465.4714 | 465.4714 | 537.8245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 9 | 1657 | 0.47281 | 255.315 | 456.2574 | 456.2574 | 527.1783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 10 | 1654.6 | 0.34133 | 184.3168 | 329.3809 | 329.3809 | 380.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 11 | 1673.7 | 0.40522 | 218.8184 | 391.0366 | 391.0366 | 451.8194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 12 | 1640.2 | 0.36843 | 198.9508 | 355.5325 | 355.5325 | 410.7966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 13 | 1602.1 | 0.27634 | 149.2255 | 266.6715 | 266.6715 | 308.123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 14 | 1551.5 | 0.23696 | 127.9582 | 228.666 | 228.666 | 264.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 15 | 1504.9 | 0.17189 | 92.8199 | 165.8727 | 165.8727 | 191.656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 16 | 1471 | 0.12221 | 65.9935 | 117.9328 | 117.9328 | 136.2644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 17 | 1555.3 | 0.051561 | 27.8431 | 49.7566 | 49.7566 | 57.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 18 | 1601.7 | 0.087945 | 47.4906 | 84.8674 | 84.8674 | 98.0592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 19 | 1635.7 | 0.046204 | 24.9504 | 44.5872 | 44.5872 | 51.5179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 20 | 1690.4 | 0.010516 | 5.6785 | 10.1476 | 10.1476 | 11.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 21 | 1654.6 | 0.013191 | 7.1229 | 12.7289 | 12.7289 | 14.7075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 22 | 1636.8 | 0.021112 | 11.4007 | 20.3735 | 20.3735 | 23.5404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 23 | 1618 | 0.03213 | 17.3501 | 31.0052 | 31.0052 | 35.8247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 4 | 24 | 1538.2 | 0.051519 | 27.8201 | 49.7156 | 49.7156 | 57.4434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 1 | 1497.6 | 0.04554 | 24.5914 | 43.9457 | 43.9457 | 50.7767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 2 | 1439.5 | 0.051969 | 28.0634 | 50.1503 | 50.1503 | 57.9457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 3 | 1446.6 | 0.041971 | 22.6645 | 40.5023 | 40.5023 | 46.798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 4 | 1443.3 | 0.04755 | 25.6771 | 45.8859 | 45.8859 | 53.0184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 5 | 1464.6 | 0.069959 | 37.778 | 67.5107 | 67.5107 | 78.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 6 | 1540.7 | 0.085408 | 46.1206 | 82.4192 | 82.4192 | 95.2304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 7 | 1640.2 | 0.10866 | 58.6757 | 104.8557 | 104.8557 | 121.1545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 8 | 1731.8 | 0.12656 | 68.3433 | 122.1321 | 122.1321 | 141.1163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 9 | 1773.4 | 0.21759 | 117.499 | 209.9751 | 209.9751 | 242.6137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 10 | 1776.1 | 0.22386 | 120.8869 | 216.0294 | 216.0294 | 249.6091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 11 | 1701.1 | 0.21704 | 117.2037 | 209.4473 | 209.4473 | 242.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 12 | 1666.1 | 0.25231 | 136.2489 | 243.4819 | 243.4819 | 281.3288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 13 | 1666.1 | 0.28783 | 155.4282 | 277.7559 | 277.7559 | 320.9304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 14 | 1625 | 0.36397 | 196.5431 | 351.2298 | 351.2298 | 405.8251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 15 | 1584.2 | 0.34698 | 187.3666 | 334.8311 | 334.8311 | 386.8774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 16 | 1601.7 | 0.27269 | 147.2523 | 263.1453 | 263.1453 | 304.0488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 17 | 1623.4 | 0.23143 | 124.9742 | 223.3335 | 223.3335 | 258.0485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 18 | 1656.7 | 0.24892 | 134.4162 | 240.2067 | 240.2067 | 277.5445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 19 | 1659.1 | 0.20916 | 112.949 | 201.8441 | 201.8441 | 233.2189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 20 | 1692.6 | 0.22225 | 120.0131 | 214.4678 | 214.4678 | 247.8047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 21 | 1661.1 | 0.13991 | 75.5534 | 135.0167 | 135.0167 | 156.0037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 22 | 1598.8 | 0.11839 | 63.9299 | 114.245 | 114.245 | 132.0033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 23 | 1562.7 | 0.1033 | 55.7823 | 99.685 | 99.685 | 115.1801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 5 | 24 | 1539.9 | 0.1181 | 63.7732 | 113.965 | 113.965 | 131.6798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 1 | 1523.2 | 0.067571 | 36.4885 | 65.2064 | 65.2064 | 75.3421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 2 | 1448.1 | 0.039742 | 21.4607 | 38.351 | 38.351 | 44.3123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 3 | 1414.6 | 0.043916 | 23.7145 | 42.3787 | 42.3787 | 48.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 4 | 1430.5 | 0.066788 | 36.0656 | 64.4506 | 64.4506 | 74.4688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 5 | 1445.6 | 0.1029 | 55.5633 | 99.2937 | 99.2937 | 114.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 6 | 1535 | 0.075336 | 40.6816 | 72.6995 | 72.6995 | 83.9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 7 | 1628.5 | 0.10842 | 58.5477 | 104.6269 | 104.6269 | 120.8902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 8 | 1717.8 | 0.12097 | 65.3236 | 116.7357 | 116.7357 | 134.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 9 | 1742.4 | 0.14442 | 77.9889 | 139.3691 | 139.3691 | 161.0326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 10 | 1801.3 | 0.23373 | 126.2135 | 225.5481 | 225.5481 | 260.6074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 11 | 1725 | 0.30924 | 166.9905 | 298.4182 | 298.4182 | 344.8044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 12 | 1718.2 | 0.45414 | 245.2368 | 438.2473 | 438.2473 | 506.3686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 13 | 1739 | 0.48354 | 261.1109 | 466.6148 | 466.6148 | 539.1456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 14 | 1717 | 0.49814 | 268.998 | 480.7094 | 480.7094 | 555.431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 15 | 1695.5 | 0.57911 | 312.7191 | 558.8406 | 558.8406 | 645.707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 16 | 1704 | 0.67803 | 366.1371 | 654.3006 | 654.3006 | 756.0053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 17 | 1732.3 | 0.76082 | 410.8404 | 734.187 | 734.187 | 848.3093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 18 | 1717.8 | 0.68785 | 371.4405 | 663.778 | 663.778 | 766.9559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 19 | 1745.4 | 0.65593 | 354.2022 | 632.9725 | 632.9725 | 731.362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 20 | 1768.3 | 0.65056 | 351.3027 | 627.7909 | 627.7909 | 725.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 21 | 1728.7 | 0.62139 | 335.5514 | 599.6428 | 599.6428 | 692.8515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 22 | 1725 | 0.60199 | 325.0731 | 580.9177 | 580.9177 | 671.2158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 23 | 1672.8 | 0.56558 | 305.4152 | 545.7882 | 545.7882 | 630.6258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 6 | 24 | 1666.1 | 0.48703 | 262.9954 | 469.9824 | 469.9824 | 543.0367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 1 | 1603.9 | 0.50249 | 271.3426 | 484.8993 | 484.8993 | 560.2722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 2 | 1581.1 | 0.38614 | 208.513 | 372.6204 | 372.6204 | 430.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 3 | 1559 | 0.39008 | 210.6454 | 376.4312 | 376.4312 | 434.9438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 4 | 1547.3 | 0.40864 | 220.6669 | 394.3399 | 394.3399 | 455.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 5 | 1565.6 | 0.31986 | 172.7232 | 308.6628 | 308.6628 | 356.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 6 | 1597.9 | 0.25249 | 136.3446 | 243.6529 | 243.6529 | 281.5264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 7 | 1684.4 | 0.27482 | 148.4049 | 265.205 | 265.205 | 306.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 8 | 1787.8 | 0.23505 | 126.925 | 226.8197 | 226.8197 | 262.0767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 9 | 1779.9 | 0.19417 | 104.8541 | 187.3782 | 187.3782 | 216.5043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 10 | 1779.9 | 0.13153 | 71.0266 | 126.9272 | 126.9272 | 146.6568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 11 | 1733.3 | 0.15326 | 82.7611 | 147.8972 | 147.8972 | 170.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 12 | 1721 | 0.29729 | 160.5378 | 286.887 | 286.887 | 331.4808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 13 | 1702.7 | 0.3726 | 201.2018 | 359.5551 | 359.5551 | 415.4445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 14 | 1682.3 | 0.43518 | 234.9977 | 419.9496 | 419.9496 | 485.2267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 15 | 1622 | 0.39812 | 214.9839 | 384.1841 | 384.1841 | 443.9019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 16 | 1641.8 | 0.51547 | 278.3526 | 497.4265 | 497.4265 | 574.7466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 17 | 1666.1 | 0.58261 | 314.6099 | 562.2195 | 562.2195 | 649.6111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 18 | 1679.6 | 0.68007 | 367.2395 | 656.2706 | 656.2706 | 758.2815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 19 | 1725 | 0.79172 | 427.5287 | 764.0097 | 764.0097 | 882.7676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 20 | 1732.1 | 0.82798 | 447.1096 | 799.0015 | 799.0015 | 923.1986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 21 | 1745.7 | 0.82497 | 445.4858 | 796.0996 | 796.0996 | 919.8457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 22 | 1704 | 0.80912 | 436.9245 | 780.8003 | 780.8003 | 902.1682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 23 | 1644 | 0.79404 | 428.7826 | 766.2504 | 766.2504 | 885.3567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 7 | 24 | 1623.5 | 0.79695 | 430.354 | 769.0584 | 769.0584 | 888.6012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 1 | 1574.3 | 0.78798 | 425.5099 | 760.402 | 760.402 | 878.5992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 2 | 1522.6 | 0.78541 | 424.1194 | 757.917 | 757.917 | 875.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 3 | 1522.6 | 0.72594 | 392.006 | 700.5293 | 700.5293 | 809.4198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 4 | 1531.3 | 0.71478 | 385.9799 | 689.7603 | 689.7603 | 796.9769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 5 | 1534.4 | 0.75389 | 407.0991 | 727.5011 | 727.5011 | 840.5842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 6 | 1591.5 | 0.74532 | 402.4724 | 719.2331 | 719.2331 | 831.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 7 | 1671.4 | 0.77662 | 419.3732 | 749.4354 | 749.4354 | 865.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 8 | 1777.5 | 0.78868 | 425.8895 | 761.0804 | 761.0804 | 879.383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 9 | 1856.4 | 0.76956 | 415.5604 | 742.6218 | 742.6218 | 858.0552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 10 | 1800 | 0.77302 | 417.4288 | 745.9607 | 745.9607 | 861.9132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 11 | 1715.9 | 0.80265 | 433.4308 | 774.5569 | 774.5569 | 894.9544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 12 | 1681.3 | 0.76133 | 411.1177 | 734.6825 | 734.6825 | 848.8819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 13 | 1669.8 | 0.73672 | 397.8304 | 710.9376 | 710.9376 | 821.4461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 14 | 1610.2 | 0.79241 | 427.9 | 764.6731 | 764.6731 | 883.5342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 15 | 1606.5 | 0.77138 | 416.5447 | 744.3807 | 744.3807 | 860.0876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 16 | 1598.8 | 0.85268 | 460.4458 | 822.8337 | 822.8337 | 950.7354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 17 | 1623.4 | 0.92035 | 496.9883 | 888.1366 | 888.1366 | 1026.1889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 18 | 1644 | 0.90336 | 487.8119 | 871.738 | 871.738 | 1007.2413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 19 | 1692.1 | 0.9001 | 486.0543 | 868.597 | 868.597 | 1003.612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 20 | 1698.6 | 0.91569 | 494.4753 | 883.6456 | 883.6456 | 1020.9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 21 | 1692.1 | 0.91898 | 496.2467 | 886.8112 | 886.8112 | 1024.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 22 | 1656 | 0.87246 | 471.1284 | 841.9238 | 841.9238 | 972.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 23 | 1606.5 | 0.90944 | 491.0988 | 877.6117 | 877.6117 | 1014.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 8 | 24 | 1571.2 | 0.91121 | 492.0529 | 879.3168 | 879.3168 | 1015.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 1 | 1574.5 | 0.90207 | 487.1158 | 870.4939 | 870.4939 | 1005.8038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 2 | 1514.1 | 0.85199 | 460.0732 | 822.1678 | 822.1678 | 949.9659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 3 | 1526.9 | 0.84964 | 458.8052 | 819.9019 | 819.9019 | 947.3478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 4 | 1536.3 | 0.83055 | 448.495 | 801.4771 | 801.4771 | 926.0591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 5 | 1541.9 | 0.84097 | 454.1244 | 811.5371 | 811.5371 | 937.6828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 6 | 1580.2 | 0.86196 | 465.4578 | 831.7903 | 831.7903 | 961.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 7 | 1669.8 | 0.8716 | 470.6626 | 841.0915 | 841.0915 | 971.8311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 8 | 1742 | 0.88858 | 479.8329 | 857.4792 | 857.4792 | 990.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 9 | 1765.7 | 0.87523 | 472.6218 | 844.5927 | 844.5927 | 975.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 10 | 1746.1 | 0.61073 | 329.7927 | 589.3518 | 589.3518 | 680.9609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 11 | 1695.5 | 0.65332 | 352.7902 | 630.4492 | 630.4492 | 728.4465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 12 | 1667 | 0.64628 | 348.9895 | 623.6571 | 623.6571 | 720.5987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 13 | 1666.1 | 0.63855 | 344.8189 | 616.2041 | 616.2041 | 711.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 14 | 1610.2 | 0.51305 | 277.0475 | 495.0942 | 495.0942 | 572.0519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 15 | 1576.8 | 0.44006 | 237.6326 | 424.6583 | 424.6583 | 490.6674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 16 | 1574.3 | 0.24062 | 129.9361 | 232.2006 | 232.2006 | 268.294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 17 | 1604.4 | 0.24171 | 130.5221 | 233.2479 | 233.2479 | 269.5041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 18 | 1602.1 | 0.26142 | 141.1673 | 252.2711 | 252.2711 | 291.4843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 19 | 1623.4 | 0.21821 | 117.8348 | 210.5751 | 210.5751 | 243.307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 20 | 1681.3 | 0.2469 | 133.3246 | 238.256 | 238.256 | 275.2906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 21 | 1641.8 | 0.27018 | 145.8988 | 260.7266 | 260.7266 | 301.2541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 22 | 1604.1 | 0.26963 | 145.5976 | 260.1884 | 260.1884 | 300.6322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 23 | 1579.3 | 0.27536 | 148.6951 | 265.7236 | 265.7236 | 307.0277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 9 | 24 | 1580.2 | 0.36015 | 194.4806 | 347.5441 | 347.5441 | 401.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 1 | 1551.5 | 0.36477 | 196.9754 | 352.0023 | 352.0023 | 406.7176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 2 | 1506.5 | 0.27644 | 149.2783 | 266.7658 | 266.7658 | 308.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 3 | 1463.7 | 0.24743 | 133.6138 | 238.7728 | 238.7728 | 275.8877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 4 | 1480.8 | 0.16921 | 91.3708 | 163.283 | 163.283 | 188.6638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 5 | 1492.7 | 0.2539 | 137.106 | 245.0135 | 245.0135 | 283.0984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 6 | 1535 | 0.22793 | 123.0826 | 219.9532 | 219.9532 | 254.1429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 7 | 1583.9 | 0.23523 | 127.0239 | 226.9965 | 226.9965 | 262.2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 8 | 1623.4 | 0.21467 | 115.9215 | 207.1559 | 207.1559 | 239.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 9 | 1669.8 | 0.18525 | 100.0353 | 178.7669 | 178.7669 | 206.5545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 10 | 1684.4 | 0.15597 | 84.2257 | 150.5145 | 150.5145 | 173.9105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 11 | 1673.7 | 0.13936 | 75.2519 | 134.478 | 134.478 | 155.3813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 12 | 1683.4 | 0.16414 | 88.6347 | 158.3934 | 158.3934 | 183.0141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 13 | 1656 | 0.20547 | 110.9549 | 198.2805 | 198.2805 | 229.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 14 | 1580.2 | 0.27396 | 147.9359 | 264.367 | 264.367 | 305.4603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 15 | 1545.1 | 0.29738 | 160.5838 | 286.9693 | 286.9693 | 331.5759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 16 | 1541.9 | 0.25766 | 139.1356 | 248.6404 | 248.6404 | 287.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 17 | 1567 | 0.23295 | 125.7948 | 224.7999 | 224.7999 | 259.7429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 18 | 1602.1 | 0.20954 | 113.1538 | 202.21 | 202.21 | 233.6416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 19 | 1674.1 | 0.14089 | 76.0817 | 135.9608 | 135.9608 | 157.0946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 20 | 1671.4 | 0.12015 | 64.8831 | 115.9486 | 115.9486 | 133.9716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 21 | 1682.3 | 0.074065 | 39.995 | 71.4726 | 71.4726 | 82.5823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 22 | 1654.6 | 0.082717 | 44.667 | 79.8217 | 79.8217 | 92.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 23 | 1609.3 | 0.046657 | 25.195 | 45.0244 | 45.0244 | 52.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 10 | 24 | 1558.6 | 0.046825 | 25.2854 | 45.186 | 45.186 | 52.2097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 1 | 1509.8 | 0.054628 | 29.4992 | 52.7161 | 52.7161 | 60.9103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 2 | 1463.7 | 0.056533 | 30.5279 | 54.5544 | 54.5544 | 63.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 3 | 1485.8 | 0.080787 | 43.625 | 77.9596 | 77.9596 | 90.0776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 4 | 1481.4 | 0.13561 | 73.2273 | 130.8598 | 130.8598 | 151.2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 5 | 1491.7 | 0.11345 | 61.2643 | 109.4817 | 109.4817 | 126.4995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 6 | 1530.1 | 0.081875 | 44.2126 | 79.0095 | 79.0095 | 91.2908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 7 | 1545.1 | 0.10194 | 55.0479 | 98.3726 | 98.3726 | 113.6636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 8 | 1611.4 | 0.10516 | 56.787 | 101.4804 | 101.4804 | 117.2545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 9 | 1666.1 | 0.10463 | 56.4995 | 100.9667 | 100.9667 | 116.6611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 10 | 1666.1 | 0.1508 | 81.431 | 145.5202 | 145.5202 | 168.1399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 11 | 1660.5 | 0.27676 | 149.4508 | 267.0742 | 267.0742 | 308.5883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 12 | 1607.1 | 0.39011 | 210.6582 | 376.454 | 376.454 | 434.9701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 13 | 1570.3 | 0.37807 | 204.1567 | 364.8356 | 364.8356 | 421.5458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 14 | 1530.1 | 0.39282 | 212.1227 | 379.0711 | 379.0711 | 437.994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 15 | 1534.4 | 0.429 | 231.6589 | 413.9831 | 413.9831 | 478.3328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 16 | 1565.2 | 0.55716 | 300.8639 | 537.6549 | 537.6549 | 621.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 17 | 1581.7 | 0.55488 | 299.6349 | 535.4587 | 535.4587 | 618.6907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 18 | 1622.3 | 0.59749 | 322.6441 | 576.577 | 576.577 | 666.2003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 19 | 1656 | 0.61865 | 334.0723 | 596.9996 | 596.9996 | 689.7975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 20 | 1665.4 | 0.59622 | 321.9583 | 575.3515 | 575.3515 | 664.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 21 | 1635.7 | 0.56687 | 306.1101 | 547.03 | 547.03 | 632.0606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 22 | 1598.7 | 0.49887 | 269.3904 | 481.4105 | 481.4105 | 556.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 23 | 1522.1 | 0.50572 | 273.0894 | 488.0208 | 488.0208 | 563.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 11 | 24 | 1467.2 | 0.48746 | 263.2268 | 470.396 | 470.396 | 543.5145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 1 | 1417.8 | 0.48382 | 261.2637 | 466.8879 | 466.8879 | 539.4611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 2 | 1418.9 | 0.49742 | 268.6051 | 480.0072 | 480.0072 | 554.6198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 3 | 1418.2 | 0.45228 | 244.2322 | 436.4519 | 436.4519 | 504.2942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 4 | 1449.5 | 0.3237 | 174.7992 | 312.3727 | 312.3727 | 360.928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 5 | 1509.5 | 0.2896 | 156.382 | 279.4604 | 279.4604 | 322.8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 6 | 1574.3 | 0.30481 | 164.5979 | 294.1425 | 294.1425 | 339.8641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 7 | 1654.6 | 0.28733 | 155.1609 | 277.2782 | 277.2782 | 320.3785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 8 | 1743.4 | 0.20035 | 108.1883 | 193.3365 | 193.3365 | 223.3889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 9 | 1780.9 | 0.11419 | 61.6617 | 110.1917 | 110.1917 | 127.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 10 | 1719.4 | 0.071757 | 38.7488 | 69.2456 | 69.2456 | 80.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 11 | 1681.3 | 0.11974 | 64.6572 | 115.5448 | 115.5448 | 133.5052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 12 | 1640.9 | 0.13293 | 71.7848 | 128.282 | 128.282 | 148.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 13 | 1608.4 | 0.20105 | 108.5672 | 194.0137 | 194.0137 | 224.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 14 | 1551.5 | 0.22008 | 118.8453 | 212.3809 | 212.3809 | 245.3935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 15 | 1545.1 | 0.18541 | 100.1234 | 178.9243 | 178.9243 | 206.7363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 16 | 1566.9 | 0.16086 | 86.8661 | 155.233 | 155.233 | 179.3625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 17 | 1577.1 | 0.11291 | 60.9692 | 108.9542 | 108.9542 | 125.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 18 | 1573.9 | 0.070514 | 38.0776 | 68.0461 | 68.0461 | 78.6232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 19 | 1591 | 0.081782 | 44.1621 | 78.9193 | 78.9193 | 91.1865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 20 | 1636.5 | 0.07503 | 40.516 | 72.4036 | 72.4036 | 83.6581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 21 | 1617.1 | 0.13332 | 71.9919 | 128.6523 | 128.6523 | 148.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 22 | 1577.1 | 0.20004 | 108.0216 | 193.0386 | 193.0386 | 223.0446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 23 | 1541.7 | 0.24558 | 132.6121 | 236.9827 | 236.9827 | 273.8194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 12 | 24 | 1476.1 | 0.29188 | 157.6167 | 281.6669 | 281.6669 | 325.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 1 | 1419.8 | 0.34309 | 185.2668 | 331.0787 | 331.0787 | 382.5417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 2 | 1417.8 | 0.32729 | 176.7341 | 315.8304 | 315.8304 | 364.9232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 3 | 1421.2 | 0.274 | 147.9576 | 264.4057 | 264.4057 | 305.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 4 | 1455.6 | 0.30934 | 167.0462 | 298.5177 | 298.5177 | 344.9195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 5 | 1501.9 | 0.12965 | 70.0128 | 125.1156 | 125.1156 | 144.5636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 6 | 1598.4 | 0.13688 | 73.9169 | 132.0923 | 132.0923 | 152.6247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 7 | 1671.4 | 0.14692 | 79.3374 | 141.7789 | 141.7789 | 163.8171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 8 | 1742 | 0.12841 | 69.3408 | 123.9145 | 123.9145 | 143.1759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 9 | 1745.9 | 0.11254 | 60.7711 | 108.6003 | 108.6003 | 125.4812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 10 | 1703.6 | 0.13723 | 74.1055 | 132.4293 | 132.4293 | 153.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 11 | 1681.3 | 0.083488 | 45.0836 | 80.5661 | 80.5661 | 93.0894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 12 | 1641.5 | 0.15725 | 84.9155 | 151.7472 | 151.7472 | 175.3348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 13 | 1598.4 | 0.1552 | 83.8068 | 149.7659 | 149.7659 | 173.0456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 14 | 1545.1 | 0.22467 | 121.3218 | 216.8065 | 216.8065 | 250.507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 15 | 1570.7 | 0.29243 | 157.9135 | 282.1972 | 282.1972 | 326.0621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 16 | 1595.1 | 0.28923 | 156.1828 | 279.1045 | 279.1045 | 322.4886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 17 | 1583.2 | 0.31038 | 167.6062 | 299.5186 | 299.5186 | 346.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 18 | 1581.7 | 0.39061 | 210.927 | 376.9344 | 376.9344 | 435.5253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 19 | 1608.4 | 0.47073 | 254.1922 | 454.2509 | 454.2509 | 524.8599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 20 | 1609.3 | 0.53053 | 286.4863 | 511.9616 | 511.9616 | 591.5412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 21 | 1598.2 | 0.42757 | 230.8856 | 412.6011 | 412.6011 | 476.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 22 | 1595.3 | 0.31315 | 169.0989 | 302.1861 | 302.1861 | 349.158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 23 | 1579.2 | 0.35988 | 194.3347 | 347.2832 | 347.2832 | 401.2651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 13 | 24 | 1533.7 | 0.38751 | 209.2538 | 373.9443 | 373.9443 | 432.0703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 1 | 1442.7 | 0.28549 | 154.1656 | 275.4997 | 275.4997 | 318.3235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 2 | 1413.8 | 0.23627 | 127.5873 | 228.0032 | 228.0032 | 263.4441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 3 | 1403.7 | 0.17669 | 95.4148 | 170.5097 | 170.5097 | 197.0138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 4 | 1421.6 | 0.14503 | 78.3182 | 139.9575 | 139.9575 | 161.7125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 5 | 1511.2 | 0.10245 | 55.3204 | 98.8596 | 98.8596 | 114.2264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 6 | 1605.4 | 0.19459 | 105.0807 | 187.7831 | 187.7831 | 216.9722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 7 | 1682.3 | 0.12638 | 68.2431 | 121.953 | 121.953 | 140.9094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 8 | 1730.4 | 0.11444 | 61.8003 | 110.4394 | 110.4394 | 127.6062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 9 | 1720 | 0.10587 | 57.1708 | 102.1663 | 102.1663 | 118.0471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 10 | 1681.3 | 0.16633 | 89.8175 | 160.5071 | 160.5071 | 185.4564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 11 | 1644.9 | 0.22557 | 121.8068 | 217.6732 | 217.6732 | 251.5084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 12 | 1608.4 | 0.15067 | 81.3627 | 145.3982 | 145.3982 | 167.9989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 13 | 1570.7 | 0.24409 | 131.8083 | 235.5463 | 235.5463 | 272.1597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 14 | 1559.3 | 0.23277 | 125.6979 | 224.6267 | 224.6267 | 259.5428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 15 | 1532.9 | 0.24069 | 129.9742 | 232.2687 | 232.2687 | 268.3726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 16 | 1530.4 | 0.27045 | 146.0456 | 260.9888 | 260.9888 | 301.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 17 | 1536.3 | 0.24166 | 130.4949 | 233.1992 | 233.1992 | 269.4478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 18 | 1497.6 | 0.20865 | 112.6735 | 201.3518 | 201.3518 | 232.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 19 | 1539.3 | 0.17521 | 94.6158 | 169.082 | 169.082 | 195.3642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 20 | 1557.9 | 0.23186 | 125.2063 | 223.7482 | 223.7482 | 258.5277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 21 | 1541.9 | 0.26063 | 140.7423 | 251.5117 | 251.5117 | 290.6068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 22 | 1512.3 | 0.22655 | 122.3395 | 218.6252 | 218.6252 | 252.6084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 23 | 1481.4 | 0.23044 | 124.437 | 222.3735 | 222.3735 | 256.9393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 14 | 24 | 1421.6 | 0.25771 | 139.1642 | 248.6916 | 248.6916 | 287.3483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 1 | 1352.1 | 0.23865 | 128.8721 | 230.2992 | 230.2992 | 266.097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 2 | 1308.6 | 0.28177 | 152.1552 | 271.9069 | 271.9069 | 314.1722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 3 | 1337.9 | 0.26769 | 144.555 | 258.3251 | 258.3251 | 298.4793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 4 | 1328.1 | 0.21573 | 116.4952 | 208.1813 | 208.1813 | 240.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 5 | 1413.1 | 0.17859 | 96.4372 | 172.3369 | 172.3369 | 199.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 6 | 1516.8 | 0.26168 | 141.305 | 252.5173 | 252.5173 | 291.7686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 7 | 1606.5 | 0.23061 | 124.5279 | 222.536 | 222.536 | 257.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 8 | 1652 | 0.25131 | 135.7085 | 242.5161 | 242.5161 | 280.2129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 9 | 1682.3 | 0.26987 | 145.7325 | 260.4293 | 260.4293 | 300.9105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 10 | 1666.1 | 0.26035 | 140.5909 | 251.2411 | 251.2411 | 290.2942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 11 | 1608.9 | 0.23382 | 126.261 | 225.6331 | 225.6331 | 260.7057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 12 | 1599.7 | 0.22359 | 120.7393 | 215.7656 | 215.7656 | 249.3043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 13 | 1559.3 | 0.21645 | 116.8804 | 208.8696 | 208.8696 | 241.3364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 14 | 1534.4 | 0.2563 | 138.401 | 247.3278 | 247.3278 | 285.7725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 15 | 1538.2 | 0.20055 | 108.2949 | 193.5269 | 193.5269 | 223.6088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 16 | 1532.1 | 0.17699 | 95.5749 | 170.7958 | 170.7958 | 197.3444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 17 | 1527.5 | 0.17671 | 95.4216 | 170.5219 | 170.5219 | 197.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 18 | 1521.7 | 0.21658 | 116.9525 | 208.9985 | 208.9985 | 241.4853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 19 | 1541.9 | 0.20135 | 108.7295 | 194.3036 | 194.3036 | 224.5062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 20 | 1576.9 | 0.18417 | 99.4498 | 177.7205 | 177.7205 | 205.3455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 21 | 1560.2 | 0.22342 | 120.6445 | 215.5962 | 215.5962 | 249.1086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 22 | 1504.6 | 0.17368 | 93.7873 | 167.6015 | 167.6015 | 193.6535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 23 | 1488.4 | 0.13098 | 70.7312 | 126.3992 | 126.3992 | 146.0467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 15 | 24 | 1426.6 | 0.12008 | 64.8407 | 115.8728 | 115.8728 | 133.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 1 | 1359 | 0.12381 | 66.8587 | 119.4789 | 119.4789 | 138.0508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 2 | 1325.8 | 0.086823 | 46.8845 | 83.7843 | 83.7843 | 96.8077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 3 | 1339.4 | 0.083211 | 44.9341 | 80.2988 | 80.2988 | 92.7805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 4 | 1337.2 | 0.063159 | 34.1059 | 60.9485 | 60.9485 | 70.4223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 5 | 1440.3 | 0.080295 | 43.3592 | 77.4845 | 77.4845 | 89.5287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 6 | 1552 | 0.065663 | 35.4582 | 63.365 | 63.365 | 73.2145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 7 | 1636.8 | 0.075672 | 40.8626 | 73.023 | 73.023 | 84.3738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 8 | 1696.5 | 0.044315 | 23.93 | 42.7639 | 42.7639 | 49.4111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 9 | 1665.4 | 0.032962 | 17.7995 | 31.8083 | 31.8083 | 36.7526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 10 | 1625 | 0.039905 | 21.5487 | 38.5083 | 38.5083 | 44.4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 11 | 1617.1 | 0.072795 | 39.3094 | 70.2474 | 70.2474 | 81.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 12 | 1622.3 | 0.070856 | 38.2625 | 68.3765 | 68.3765 | 79.0049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 13 | 1555.6 | 0.080588 | 43.5175 | 77.7673 | 77.7673 | 89.8555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 14 | 1480.8 | 0.086546 | 46.7351 | 83.5173 | 83.5173 | 96.4993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 15 | 1503.1 | 0.066298 | 35.8011 | 63.9779 | 63.9779 | 73.9227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 16 | 1488 | 0.083147 | 44.8994 | 80.2369 | 80.2369 | 92.7089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 17 | 1502.3 | 0.078812 | 42.5582 | 76.0531 | 76.0531 | 87.8748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 18 | 1486.6 | 0.059053 | 31.8888 | 56.9865 | 56.9865 | 65.8445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 19 | 1536.8 | 0.064343 | 34.745 | 62.0907 | 62.0907 | 71.7421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 20 | 1567.1 | 0.092038 | 49.7007 | 88.817 | 88.817 | 102.6227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 21 | 1509 | 0.067932 | 36.6831 | 65.5541 | 65.5541 | 75.7439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 22 | 1459.9 | 0.063355 | 34.2119 | 61.1379 | 61.1379 | 70.6412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 23 | 1482.9 | 0.058803 | 31.7538 | 56.7452 | 56.7452 | 65.5657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 16 | 24 | 1422.6 | 0.052854 | 28.5412 | 51.0041 | 51.0041 | 58.9322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 1 | 1296.3 | 0.10707 | 57.8183 | 103.3235 | 103.3235 | 119.3841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 2 | 1274 | 0.087714 | 47.3656 | 84.644 | 84.644 | 97.8011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 3 | 1263.9 | 0.17265 | 93.2311 | 166.6074 | 166.6074 | 192.5049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 4 | 1268.8 | 0.18512 | 99.9625 | 178.6368 | 178.6368 | 206.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 5 | 1326.1 | 0.20421 | 110.2748 | 197.0651 | 197.0651 | 227.697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 6 | 1377.6 | 0.21378 | 115.4391 | 206.294 | 206.294 | 238.3604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 7 | 1458.2 | 0.23312 | 125.8833 | 224.9582 | 224.9582 | 259.9258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 8 | 1504.6 | 0.16634 | 89.821 | 160.5134 | 160.5134 | 185.4637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 9 | 1602.1 | 0.16766 | 90.5364 | 161.7919 | 161.7919 | 186.9409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 10 | 1601.7 | 0.1631 | 88.0729 | 157.3896 | 157.3896 | 181.8542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 11 | 1540.7 | 0.17519 | 94.6052 | 169.0629 | 169.0629 | 195.3421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 12 | 1486.4 | 0.13571 | 73.2859 | 130.9646 | 130.9646 | 151.3218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 13 | 1446.8 | 0.12155 | 65.6364 | 117.2946 | 117.2946 | 135.5269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 14 | 1382.4 | 0.14083 | 76.0505 | 135.905 | 135.905 | 157.0301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 15 | 1331.4 | 0.13682 | 73.8838 | 132.0331 | 132.0331 | 152.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 16 | 1297.5 | 0.12474 | 67.3587 | 120.3724 | 120.3724 | 139.0832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 17 | 1327.4 | 0.07486 | 40.4245 | 72.24 | 72.24 | 83.4691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 18 | 1357.9 | 0.11339 | 61.2325 | 109.4248 | 109.4248 | 126.4338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 19 | 1404.2 | 0.23953 | 129.347 | 231.1479 | 231.1479 | 267.0776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 20 | 1451.2 | 0.3585 | 193.5887 | 345.9502 | 345.9502 | 399.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 21 | 1395 | 0.42566 | 229.859 | 410.7665 | 410.7665 | 474.6162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 22 | 1381.3 | 0.43444 | 234.5962 | 419.232 | 419.232 | 484.3976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 23 | 1286.3 | 0.43628 | 235.5914 | 421.0106 | 421.0106 | 486.4526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 17 | 24 | 1163.1 | 0.452 | 244.0813 | 436.1824 | 436.1824 | 503.9827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 1 | 1115 | 0.47291 | 255.3724 | 456.3599 | 456.3599 | 527.2967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 2 | 1165.7 | 0.48727 | 263.1257 | 470.2154 | 470.2154 | 543.3059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 3 | 1115 | 0.54117 | 292.2333 | 522.2318 | 522.2318 | 603.4077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 4 | 1163 | 0.63029 | 340.3557 | 608.2283 | 608.2283 | 702.7716 |  | 0 | 0 | 0 | 29.7716
2040 | 3 | 18 | 5 | 1181.7 | 0.66416 | 358.6476 | 640.9165 | 640.9165 | 740.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 48.8408
2040 | 3 | 18 | 6 | 1206.7 | 0.81752 | 441.4612 | 788.9074 | 788.9074 | 911.5355 |  | 0 | 72.2074 | 72.2074 | 194.8355
2040 | 3 | 18 | 7 | 1307.9 | 0.82595 | 446.013 | 797.0417 | 797.0417 | 920.9342 |  | 0 | 0 | 0 | 103.0342
2040 | 3 | 18 | 8 | 1413.1 | 0.79775 | 430.7826 | 769.8245 | 769.8245 | 889.4864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 9 | 1490.6 | 0.7765 | 419.308 | 749.319 | 749.319 | 865.7934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 10 | 1473.3 | 0.82747 | 446.8349 | 798.5105 | 798.5105 | 922.6313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 11 | 1496.8 | 0.79384 | 428.6757 | 766.0594 | 766.0594 | 885.136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 12 | 1429.9 | 0.84574 | 456.6971 | 816.1346 | 816.1346 | 942.9949 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0949
2040 | 3 | 18 | 13 | 1441.9 | 0.78802 | 425.5308 | 760.4393 | 760.4393 | 878.6423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 14 | 1392.8 | 0.75167 | 405.8992 | 725.3569 | 725.3569 | 838.1067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 15 | 1402.5 | 0.69541 | 375.5238 | 671.075 | 671.075 | 775.3872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 16 | 1457.6 | 0.64593 | 348.8024 | 623.3228 | 623.3228 | 720.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 17 | 1541.9 | 0.68594 | 370.4095 | 661.9355 | 661.9355 | 764.8271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 18 | 1527.7 | 0.67795 | 366.0908 | 654.2179 | 654.2179 | 755.9098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 19 | 1568.3 | 0.68844 | 371.7602 | 664.3492 | 664.3492 | 767.6159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 20 | 1571.2 | 0.7188 | 388.152 | 693.6419 | 693.6419 | 801.4619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 21 | 1567.1 | 0.75938 | 410.0643 | 732.8002 | 732.8002 | 846.7069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 22 | 1460.4 | 0.77648 | 419.2992 | 749.3032 | 749.3032 | 865.7752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 23 | 1398.7 | 0.70469 | 380.5319 | 680.0246 | 680.0246 | 785.7279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 18 | 24 | 1271.2 | 0.65794 | 355.2872 | 634.9114 | 634.9114 | 733.6023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 1 | 1267 | 0.68537 | 370.0972 | 661.3775 | 661.3775 | 764.1823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 2 | 1247.9 | 0.6752 | 364.6061 | 651.5646 | 651.5646 | 752.8441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 3 | 1276.6 | 0.55464 | 299.5042 | 535.2251 | 535.2251 | 618.4207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 4 | 1260.7 | 0.63095 | 340.714 | 608.8685 | 608.8685 | 703.5112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 5 | 1332 | 0.37711 | 203.6382 | 363.909 | 363.909 | 420.4751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 6 | 1499.8 | 0.38845 | 209.7617 | 374.852 | 374.852 | 433.1191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 7 | 1608.7 | 0.40759 | 220.1009 | 393.3284 | 393.3284 | 454.4675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 8 | 1666.3 | 0.39849 | 215.1856 | 384.5446 | 384.5446 | 444.3184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 9 | 1682.3 | 0.39221 | 211.7923 | 378.4807 | 378.4807 | 437.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 10 | 1641.8 | 0.43365 | 234.1703 | 418.4711 | 418.4711 | 483.5184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 11 | 1643.5 | 0.3661 | 197.6945 | 353.2875 | 353.2875 | 408.2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 12 | 1625 | 0.32657 | 176.3501 | 315.1441 | 315.1441 | 364.1302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 13 | 1559.1 | 0.27361 | 147.752 | 264.0384 | 264.0384 | 305.0806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 14 | 1541.9 | 0.33456 | 180.664 | 322.8532 | 322.8532 | 373.0377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 15 | 1511.2 | 0.27451 | 148.2333 | 264.8984 | 264.8984 | 306.0743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 16 | 1566.9 | 0.25127 | 135.6883 | 242.4801 | 242.4801 | 280.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 17 | 1608.9 | 0.2361 | 127.4949 | 227.8381 | 227.8381 | 263.2534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 18 | 1563.7 | 0.13039 | 70.4108 | 125.8267 | 125.8267 | 145.3853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 19 | 1595.3 | 0.08264 | 44.6258 | 79.748 | 79.748 | 92.1441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 20 | 1607.1 | 0.074696 | 40.3358 | 72.0815 | 72.0815 | 83.2859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 21 | 1595.3 | 0.092948 | 50.1919 | 89.6948 | 89.6948 | 103.637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 22 | 1507.4 | 0.14527 | 78.4442 | 140.1827 | 140.1827 | 161.9727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 23 | 1429.9 | 0.23538 | 127.1055 | 227.1423 | 227.1423 | 262.4494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 19 | 24 | 1331.4 | 0.41617 | 224.7314 | 401.6033 | 401.6033 | 464.0287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 1 | 1270.4 | 0.54089 | 292.0825 | 521.9622 | 521.9622 | 603.0962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 2 | 1227.7 | 0.5581 | 301.3734 | 538.5654 | 538.5654 | 622.2802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 3 | 1226.5 | 0.58207 | 314.3183 | 561.6984 | 561.6984 | 649.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 4 | 1266.5 | 0.62575 | 337.9043 | 603.8476 | 603.8476 | 697.7099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 5 | 1328.2 | 0.59889 | 323.4007 | 577.9291 | 577.9291 | 667.7626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 6 | 1485.8 | 0.65096 | 351.5162 | 628.1724 | 628.1724 | 725.8158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 7 | 1607.1 | 0.66452 | 358.8426 | 641.2651 | 641.2651 | 740.9436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 8 | 1671.4 | 0.60441 | 326.3811 | 583.2551 | 583.2551 | 673.9165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 9 | 1683.4 | 0.617 | 333.1774 | 595.4003 | 595.4003 | 687.9495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 10 | 1673.7 | 0.59218 | 319.7785 | 571.456 | 571.456 | 660.2834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 11 | 1661.3 | 0.57079 | 308.2242 | 550.808 | 550.808 | 636.4258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 12 | 1679.6 | 0.52001 | 280.8027 | 501.8049 | 501.8049 | 579.8056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 13 | 1724.4 | 0.4892 | 264.1704 | 472.0823 | 472.0823 | 545.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 14 | 1716.7 | 0.46271 | 249.8636 | 446.5155 | 446.5155 | 515.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 15 | 1723.7 | 0.43328 | 233.9696 | 418.1123 | 418.1123 | 483.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 16 | 1721 | 0.42976 | 232.0679 | 414.714 | 414.714 | 479.1773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 17 | 1745.7 | 0.45501 | 245.7065 | 439.0866 | 439.0866 | 507.3384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 18 | 1693.4 | 0.5524 | 298.2951 | 533.0645 | 533.0645 | 615.9242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 19 | 1701.1 | 0.59103 | 319.1554 | 570.3425 | 570.3425 | 658.9967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 20 | 1673.7 | 0.62949 | 339.9232 | 607.4553 | 607.4553 | 701.8784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 21 | 1693.4 | 0.64983 | 350.9064 | 627.0827 | 627.0827 | 724.5567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 22 | 1626.7 | 0.57532 | 310.6709 | 555.1803 | 555.1803 | 641.4778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 23 | 1574.3 | 0.54128 | 292.2915 | 522.3357 | 522.3357 | 603.5278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 20 | 24 | 1530.4 | 0.5123 | 276.6398 | 494.3656 | 494.3656 | 571.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 1 | 1429.9 | 0.39233 | 211.8597 | 378.6012 | 378.6012 | 437.4511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 2 | 1355.7 | 0.27555 | 148.7996 | 265.9104 | 265.9104 | 307.2436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 3 | 1346.3 | 0.2689 | 145.207 | 259.4902 | 259.4902 | 299.8255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 4 | 1348.3 | 0.21342 | 115.2495 | 205.9551 | 205.9551 | 237.9688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 5 | 1418.2 | 0.18027 | 97.3462 | 173.9613 | 173.9613 | 201.0019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 6 | 1523 | 0.17338 | 93.6242 | 167.3099 | 167.3099 | 193.3166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 7 | 1609.3 | 0.12962 | 69.9967 | 125.0867 | 125.0867 | 144.5303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 8 | 1666.4 | 0.065612 | 35.4307 | 63.316 | 63.316 | 73.1579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 9 | 1680.9 | 0.094057 | 50.7906 | 90.7647 | 90.7647 | 104.8732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 10 | 1671.4 | 0.1082 | 58.4267 | 104.4106 | 104.4106 | 120.6403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 11 | 1652.1 | 0.063755 | 34.4277 | 61.5235 | 61.5235 | 71.0868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 12 | 1652 | 0.098894 | 53.403 | 95.4331 | 95.4331 | 110.2672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 13 | 1643.5 | 0.10331 | 55.7881 | 99.6955 | 99.6955 | 115.1922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 14 | 1639.3 | 0.11654 | 62.9322 | 112.4621 | 112.4621 | 129.9433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 15 | 1608.9 | 0.17265 | 93.2295 | 166.6045 | 166.6045 | 192.5016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 16 | 1611.4 | 0.17226 | 93.0216 | 166.2331 | 166.2331 | 192.0724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 17 | 1661.3 | 0.18103 | 97.7543 | 174.6906 | 174.6906 | 201.8445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 18 | 1669.8 | 0.34341 | 185.4405 | 331.389 | 331.389 | 382.9002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 19 | 1657 | 0.52771 | 284.9615 | 509.2367 | 509.2367 | 588.3927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 20 | 1636.5 | 0.58945 | 318.3007 | 568.8151 | 568.8151 | 657.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 21 | 1622.3 | 0.63378 | 342.241 | 611.5974 | 611.5974 | 706.6644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 22 | 1579.4 | 0.61406 | 331.5907 | 592.5648 | 592.5648 | 684.6734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 23 | 1539.8 | 0.6193 | 334.4213 | 597.6232 | 597.6232 | 690.518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 21 | 24 | 1509.5 | 0.70095 | 378.5113 | 676.4136 | 676.4136 | 781.5557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 1 | 1434.2 | 0.72846 | 393.3703 | 702.9673 | 702.9673 | 812.2369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 2 | 1398.7 | 0.6256 | 337.8245 | 603.7048 | 603.7048 | 697.5449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 3 | 1410.7 | 0.56827 | 306.8682 | 548.3848 | 548.3848 | 633.6259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 4 | 1455.6 | 0.50628 | 273.3933 | 488.564 | 488.564 | 564.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 5 | 1522.6 | 0.40849 | 220.5832 | 394.1904 | 394.1904 | 455.4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 6 | 1604.5 | 0.43903 | 237.0755 | 423.6627 | 423.6627 | 489.517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 7 | 1702.7 | 0.39693 | 214.3424 | 383.0378 | 383.0378 | 442.5774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 8 | 1748.6 | 0.34967 | 188.8192 | 337.427 | 337.427 | 389.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 9 | 1733.1 | 0.26744 | 144.4195 | 258.0831 | 258.0831 | 298.1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 10 | 1692.1 | 0.18017 | 97.2932 | 173.8666 | 173.8666 | 200.8925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 11 | 1667 | 0.21248 | 114.7416 | 205.0475 | 205.0475 | 236.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 12 | 1666.6 | 0.23658 | 127.7548 | 228.3026 | 228.3026 | 263.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 13 | 1631.3 | 0.2874 | 155.1979 | 277.3443 | 277.3443 | 320.4548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 14 | 1577.1 | 0.33894 | 183.0272 | 327.0763 | 327.0763 | 377.9172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 15 | 1580.2 | 0.3049 | 164.6466 | 294.2296 | 294.2296 | 339.9648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 16 | 1583.2 | 0.32141 | 173.5622 | 310.1622 | 310.1622 | 358.3739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 17 | 1599.7 | 0.37725 | 203.7134 | 364.0435 | 364.0435 | 420.6305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 18 | 1549.9 | 0.43966 | 237.4159 | 424.271 | 424.271 | 490.2198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 19 | 1639.3 | 0.52442 | 283.1876 | 506.0668 | 506.0668 | 584.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 20 | 1623.4 | 0.58413 | 315.4299 | 563.6849 | 563.6849 | 651.3043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 21 | 1604.4 | 0.64721 | 349.4915 | 624.5542 | 624.5542 | 721.6352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 22 | 1516.4 | 0.73138 | 394.9478 | 705.7864 | 705.7864 | 815.4942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 23 | 1538 | 0.8024 | 433.2971 | 774.318 | 774.318 | 894.6783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 22 | 24 | 1424.3 | 0.80895 | 436.8303 | 780.6319 | 780.6319 | 901.9737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 1 | 1321 | 0.82556 | 445.8046 | 796.6694 | 796.6694 | 920.504 |  | 0 | 0 | 0 | 89.504
2040 | 3 | 23 | 2 | 1311.5 | 0.81448 | 439.8176 | 785.9704 | 785.9704 | 908.1419 |  | 0 | 0 | 0 | 86.6419
2040 | 3 | 23 | 3 | 1316.4 | 0.73673 | 397.8322 | 710.9408 | 710.9408 | 821.4497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 4 | 1315.4 | 0.74109 | 400.1889 | 715.1524 | 715.1524 | 826.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0.91599
2040 | 3 | 23 | 5 | 1370.2 | 0.71208 | 384.523 | 687.1568 | 687.1568 | 793.9687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 6 | 1484.3 | 0.66833 | 360.9002 | 644.9421 | 644.9421 | 745.1922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 7 | 1604.5 | 0.64341 | 347.4434 | 620.8941 | 620.8941 | 717.4062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 8 | 1690.2 | 0.69631 | 376.0091 | 671.9421 | 671.9421 | 776.3891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 9 | 1702.7 | 0.74394 | 401.7259 | 717.8991 | 717.8991 | 829.4896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 10 | 1673.7 | 0.73568 | 397.2656 | 709.9283 | 709.9283 | 820.2799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 11 | 1695.5 | 0.83405 | 450.3865 | 804.8573 | 804.8573 | 929.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 12 | 1732.3 | 0.88728 | 479.1329 | 856.2282 | 856.2282 | 989.3207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 13 | 1717.8 | 0.84706 | 457.4107 | 817.4099 | 817.4099 | 944.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 14 | 1727.9 | 0.81131 | 438.106 | 782.9117 | 782.9117 | 904.6079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 15 | 1745.4 | 0.8605 | 464.6709 | 830.3841 | 830.3841 | 959.4594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 16 | 1730.4 | 0.80606 | 435.2724 | 777.8478 | 777.8478 | 898.7568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 17 | 1764 | 0.75092 | 405.4957 | 724.6358 | 724.6358 | 837.2735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 18 | 1732.4 | 0.75145 | 405.7823 | 725.148 | 725.148 | 837.8653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 19 | 1746.1 | 0.78259 | 422.5966 | 755.1959 | 755.1959 | 872.5838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 20 | 1716.7 | 0.81944 | 442.4998 | 790.7635 | 790.7635 | 913.6801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 21 | 1690.1 | 0.84604 | 456.862 | 816.4293 | 816.4293 | 943.3354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 22 | 1652 | 0.86786 | 468.6459 | 837.4876 | 837.4876 | 967.667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 23 | 1666.1 | 0.85872 | 463.7093 | 828.6658 | 828.6658 | 957.4739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 23 | 24 | 1636.5 | 0.87249 | 471.1462 | 841.9557 | 841.9557 | 972.8297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 1 | 1604.1 | 0.85245 | 460.3215 | 822.6115 | 822.6115 | 950.4786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 2 | 1591 | 0.81868 | 442.0891 | 790.0297 | 790.0297 | 912.8322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 3 | 1573.9 | 0.81027 | 437.5438 | 781.907 | 781.907 | 903.447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 4 | 1583.2 | 0.74642 | 403.066 | 720.2938 | 720.2938 | 832.2566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 5 | 1604.1 | 0.75126 | 405.6781 | 724.9617 | 724.9617 | 837.6501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 6 | 1640.2 | 0.70953 | 383.1439 | 684.6924 | 684.6924 | 791.1212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 7 | 1719.4 | 0.72959 | 393.9777 | 704.0528 | 704.0528 | 813.4911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 8 | 1792.4 | 0.77773 | 419.9755 | 750.5118 | 750.5118 | 867.1717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 9 | 1832.2 | 0.71108 | 383.9831 | 686.192 | 686.192 | 792.854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 10 | 1853.6 | 0.7898 | 426.4904 | 762.1542 | 762.1542 | 880.6238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 11 | 1841.9 | 0.74298 | 401.2103 | 716.9777 | 716.9777 | 828.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 12 | 1749.9 | 0.7748 | 418.3935 | 747.6847 | 747.6847 | 863.9051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 13 | 1702.7 | 0.72948 | 393.9217 | 703.9527 | 703.9527 | 813.3754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 14 | 1661.3 | 0.72232 | 390.0553 | 697.0432 | 697.0432 | 805.3919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 15 | 1657 | 0.64233 | 346.8606 | 619.8528 | 619.8528 | 716.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 16 | 1648.9 | 0.58969 | 318.4351 | 569.0552 | 569.0552 | 657.5094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 17 | 1666.1 | 0.43724 | 236.1086 | 421.9348 | 421.9348 | 487.5205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 18 | 1652.8 | 0.38769 | 209.3523 | 374.1203 | 374.1203 | 432.2737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 19 | 1682.3 | 0.38565 | 208.2486 | 372.1479 | 372.1479 | 429.9947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 20 | 1682.3 | 0.41137 | 222.1425 | 396.9768 | 396.9768 | 458.6831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 21 | 1692.6 | 0.47774 | 257.9815 | 461.0225 | 461.0225 | 532.6841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 22 | 1694.9 | 0.43883 | 236.9703 | 423.4748 | 423.4748 | 489.2999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 23 | 1662.3 | 0.38293 | 206.7798 | 369.5232 | 369.5232 | 426.962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 24 | 24 | 1604.4 | 0.37989 | 205.1423 | 366.5969 | 366.5969 | 423.5809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 1 | 1591 | 0.47224 | 255.0092 | 455.7108 | 455.7108 | 526.5467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 2 | 1599.4 | 0.48795 | 263.4926 | 470.8711 | 470.8711 | 544.0635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 3 | 1604.5 | 0.40569 | 219.0724 | 391.4904 | 391.4904 | 452.3439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 4 | 1622.3 | 0.44646 | 241.0903 | 430.8373 | 430.8373 | 497.8068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 5 | 1627 | 0.3162 | 170.7502 | 305.1369 | 305.1369 | 352.5675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 6 | 1648.9 | 0.34796 | 187.8992 | 335.7828 | 335.7828 | 387.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 7 | 1682.3 | 0.17688 | 95.5158 | 170.6902 | 170.6902 | 197.2224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 8 | 1715.9 | 0.12087 | 65.2689 | 116.6379 | 116.6379 | 134.7682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 9 | 1744.3 | 0.091013 | 49.1473 | 87.828 | 87.828 | 101.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 10 | 1702.2 | 0.08461 | 45.6896 | 81.649 | 81.649 | 94.3405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 11 | 1693.4 | 0.081448 | 43.982 | 78.5975 | 78.5975 | 90.8147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 12 | 1654.6 | 0.060678 | 32.7663 | 58.5546 | 58.5546 | 67.6564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 13 | 1621.6 | 0.062584 | 33.7951 | 60.3932 | 60.3932 | 69.7807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 14 | 1609.3 | 0.06798 | 36.709 | 65.6003 | 65.6003 | 75.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 15 | 1551.5 | 0.096154 | 51.9231 | 92.7886 | 92.7886 | 107.2117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 16 | 1588 | 0.093802 | 50.653 | 90.5188 | 90.5188 | 104.589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 17 | 1609.3 | 0.10607 | 57.279 | 102.3596 | 102.3596 | 118.2705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 18 | 1639.9 | 0.11899 | 64.2523 | 114.8213 | 114.8213 | 132.6692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 19 | 1681.8 | 0.28914 | 156.1343 | 279.0177 | 279.0177 | 322.3883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 20 | 1695.5 | 0.33876 | 182.931 | 326.9045 | 326.9045 | 377.7187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 21 | 1684.4 | 0.419 | 226.2586 | 404.3325 | 404.3325 | 467.1821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 22 | 1652.8 | 0.41055 | 221.6945 | 396.1762 | 396.1762 | 457.758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 23 | 1584.4 | 0.38492 | 207.8542 | 371.4431 | 371.4431 | 429.1804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 25 | 24 | 1520.9 | 0.33001 | 178.2069 | 318.4623 | 318.4623 | 367.9642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 1 | 1480.8 | 0.24548 | 132.5568 | 236.8839 | 236.8839 | 273.7052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 2 | 1470.1 | 0.25562 | 138.0341 | 246.672 | 246.672 | 285.0148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 3 | 1467 | 0.19714 | 106.4583 | 190.2449 | 190.2449 | 219.8167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 4 | 1492.5 | 0.1893 | 102.2198 | 182.6705 | 182.6705 | 211.0649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 5 | 1538 | 0.12473 | 67.3545 | 120.3651 | 120.3651 | 139.0747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 6 | 1639.3 | 0.094968 | 51.2827 | 91.6441 | 91.6441 | 105.8893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 7 | 1707.5 | 0.10153 | 54.8282 | 97.9801 | 97.9801 | 113.2101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 8 | 1793.4 | 0.10658 | 57.5548 | 102.8526 | 102.8526 | 118.8401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 9 | 1760.3 | 0.075793 | 40.9281 | 73.1401 | 73.1401 | 84.509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 10 | 1715.9 | 0.1314 | 70.9534 | 126.7964 | 126.7964 | 146.5057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 11 | 1718.2 | 0.15526 | 83.8417 | 149.8283 | 149.8283 | 173.1176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 12 | 1704 | 0.25649 | 138.5057 | 247.5148 | 247.5148 | 285.9886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 13 | 1696.7 | 0.36026 | 194.5392 | 347.6488 | 347.6488 | 401.6874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 14 | 1723.7 | 0.41799 | 225.717 | 403.3646 | 403.3646 | 466.0637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 15 | 1681.8 | 0.53639 | 289.6506 | 517.6164 | 517.6164 | 598.0749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 16 | 1682.3 | 0.801 | 432.5398 | 772.9647 | 772.9647 | 893.1146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 17 | 1723.7 | 0.8167 | 441.0168 | 788.1133 | 788.1133 | 910.618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 18 | 1692.1 | 0.87763 | 473.9217 | 846.9156 | 846.9156 | 978.5606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 19 | 1703.8 | 0.92435 | 499.1497 | 891.999 | 891.999 | 1030.6517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 20 | 1692.7 | 0.91992 | 496.7569 | 887.7229 | 887.7229 | 1025.711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 21 | 1640.2 | 0.90479 | 488.5861 | 873.1215 | 873.1215 | 1008.8398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 22 | 1570.3 | 0.91343 | 493.2528 | 881.4611 | 881.4611 | 1018.4758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 23 | 1547.3 | 0.91455 | 493.857 | 882.5408 | 882.5408 | 1019.7233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 24 | 1480.2 | 0.92541 | 499.724 | 893.0253 | 893.0253 | 1031.8375 |  | 0 | 0 | 0 | 41.6375
2040 | 3 | 27 | 1 | 1396.6 | 0.89865 | 485.2689 | 867.1934 | 867.1934 | 1001.9903 |  | 0 | 0 | 0 | 95.3903
2040 | 3 | 27 | 2 | 1335 | 0.90948 | 491.1202 | 877.6499 | 877.6499 | 1014.0722 |  | 0 | 32.6499 | 32.6499 | 169.0722
2040 | 3 | 27 | 3 | 1335.4 | 0.7925 | 427.9511 | 764.7645 | 764.7645 | 883.6398 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2398
2040 | 3 | 27 | 4 | 1347.4 | 0.89423 | 482.8834 | 862.9306 | 862.9306 | 997.0648 |  | 0 | 5.5306 | 5.5306 | 139.6648
2040 | 3 | 27 | 5 | 1420.5 | 0.85698 | 462.767 | 826.9818 | 826.9818 | 955.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 25.0282
2040 | 3 | 27 | 6 | 1534.5 | 0.91973 | 496.6535 | 887.5382 | 887.5382 | 1025.4975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 7 | 1618.8 | 0.90103 | 486.5547 | 869.4912 | 869.4912 | 1004.6453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 8 | 1671.4 | 0.93766 | 506.3357 | 904.8407 | 904.8407 | 1045.4895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 9 | 1661.1 | 0.96174 | 519.3376 | 928.0755 | 928.0755 | 1072.3359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 10 | 1628.5 | 0.96728 | 522.3287 | 933.4207 | 933.4207 | 1078.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 11 | 1591.5 | 0.96942 | 523.4844 | 935.486 | 935.486 | 1080.8984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 12 | 1579.3 | 0.95841 | 517.5403 | 924.8636 | 924.8636 | 1068.6248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 13 | 1579.3 | 0.95759 | 517.0995 | 924.0759 | 924.0759 | 1067.7147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 14 | 1531.3 | 0.97074 | 524.1989 | 936.7628 | 936.7628 | 1082.3736 |  | 0 | 0 | 0 | 41.0736
2040 | 3 | 27 | 15 | 1539.8 | 0.95935 | 518.0489 | 925.7725 | 925.7725 | 1069.675 |  | 0 | 0 | 0 | 19.875
2040 | 3 | 27 | 16 | 1579.4 | 0.96033 | 518.5806 | 926.7228 | 926.7228 | 1070.7729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 17 | 1609.3 | 0.96019 | 518.5017 | 926.5817 | 926.5817 | 1070.6099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 18 | 1580.2 | 0.96846 | 522.9707 | 934.568 | 934.568 | 1079.8377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 19 | 1592.1 | 0.97309 | 525.4697 | 939.0338 | 939.0338 | 1084.9976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 20 | 1604.1 | 0.96587 | 521.5703 | 932.0655 | 932.0655 | 1076.9461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 21 | 1588 | 0.9383 | 506.6823 | 905.46 | 905.46 | 1046.2051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 27 | 22 | 1495.9 | 0.91077 | 491.8135 | 878.889 | 878.889 | 1015.5038 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6038
2040 | 3 | 27 | 23 | 1443.6 | 0.86706 | 468.21 | 836.7087 | 836.7087 | 966.767 |  | 0 | 0 | 0 | 13.167
2040 | 3 | 27 | 24 | 1333.7 | 0.87699 | 473.5761 | 846.2981 | 846.2981 | 977.847 |  | 0 | 2.5981 | 2.5981 | 134.147
2040 | 3 | 28 | 1 | 1266.7 | 0.86393 | 466.5233 | 833.6945 | 833.6945 | 963.2843 |  | 0 | 56.9945 | 56.9945 | 186.5843
2040 | 3 | 28 | 2 | 1218.8 | 0.88332 | 476.9943 | 852.4065 | 852.4065 | 984.9049 |  | 0 | 123.6065 | 123.6065 | 256.1049
2040 | 3 | 28 | 3 | 1194.5 | 0.84753 | 457.668 | 817.8696 | 817.8696 | 944.9996 |  | 0 | 113.3696 | 113.3696 | 240.4996
2040 | 3 | 28 | 4 | 1210 | 0.84577 | 456.7134 | 816.1637 | 816.1637 | 943.0285 |  | 0 | 96.1637 | 96.1637 | 223.0285
2040 | 3 | 28 | 5 | 1301.3 | 0.81063 | 437.7418 | 782.2609 | 782.2609 | 903.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 92.5558
2040 | 3 | 28 | 6 | 1430.7 | 0.68898 | 372.051 | 664.869 | 664.869 | 768.2165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 7 | 1574.3 | 0.60776 | 328.1929 | 586.4928 | 586.4928 | 677.6575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 8 | 1635.7 | 0.55375 | 299.0225 | 534.3642 | 534.3642 | 617.426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 9 | 1626.7 | 0.55899 | 301.8545 | 539.4251 | 539.4251 | 623.2736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 10 | 1639.9 | 0.5827 | 314.6554 | 562.3009 | 562.3009 | 649.7052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 11 | 1645.2 | 0.57995 | 313.1713 | 559.6486 | 559.6486 | 646.6406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 12 | 1636.5 | 0.46338 | 250.2266 | 447.1642 | 447.1642 | 516.6716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 13 | 1577.1 | 0.46324 | 250.1471 | 447.0222 | 447.0222 | 516.5075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 14 | 1565.6 | 0.35708 | 192.824 | 344.5836 | 344.5836 | 398.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 15 | 1536.8 | 0.36327 | 196.1636 | 350.5517 | 350.5517 | 405.0416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 16 | 1534.4 | 0.37863 | 204.4627 | 365.3824 | 365.3824 | 422.1776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 17 | 1598.7 | 0.32048 | 173.06 | 309.2646 | 309.2646 | 357.3368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 18 | 1588 | 0.23725 | 128.1141 | 228.9446 | 228.9446 | 264.5319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 19 | 1538.6 | 0.2201 | 118.8564 | 212.4008 | 212.4008 | 245.4165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 20 | 1570.3 | 0.18876 | 101.9307 | 182.1539 | 182.1539 | 210.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 21 | 1531.5 | 0.14586 | 78.7657 | 140.7571 | 140.7571 | 162.6365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 22 | 1475.8 | 0.12937 | 69.8608 | 124.8438 | 124.8438 | 144.2496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 23 | 1444.9 | 0.1147 | 61.94 | 110.689 | 110.689 | 127.8946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 28 | 24 | 1367.7 | 0.129 | 69.6602 | 124.4854 | 124.4854 | 143.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 1 | 1244.2 | 0.1209 | 65.2886 | 116.6731 | 116.6731 | 134.8089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 2 | 1228.1 | 0.10403 | 56.1757 | 100.388 | 100.388 | 115.9924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 3 | 1239.8 | 0.10467 | 56.5194 | 101.0023 | 101.0023 | 116.7022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 4 | 1231.2 | 0.10806 | 58.3535 | 104.2799 | 104.2799 | 120.4892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 5 | 1293.2 | 0.097493 | 52.646 | 94.0803 | 94.0803 | 108.7042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 6 | 1428.2 | 0.1031 | 55.6755 | 99.4941 | 99.4941 | 114.9595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 7 | 1547.3 | 0.14017 | 75.6905 | 135.2618 | 135.2618 | 156.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 8 | 1626.7 | 0.14419 | 77.8609 | 139.1403 | 139.1403 | 160.7683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 9 | 1644.9 | 0.11332 | 61.1946 | 109.357 | 109.357 | 126.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 10 | 1618.8 | 0.087882 | 47.4561 | 84.8058 | 84.8058 | 97.988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 11 | 1606.5 | 0.079036 | 42.6795 | 76.2699 | 76.2699 | 88.1253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 12 | 1609.7 | 0.064053 | 34.5886 | 61.811 | 61.811 | 71.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 13 | 1566.9 | 0.069913 | 37.7532 | 67.4664 | 67.4664 | 77.9534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 14 | 1548.1 | 0.11715 | 63.2619 | 113.0514 | 113.0514 | 130.6242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 15 | 1559 | 0.11673 | 63.0344 | 112.6448 | 112.6448 | 130.1544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 16 | 1576.8 | 0.1602 | 86.5096 | 154.5958 | 154.5958 | 178.6263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 17 | 1544.2 | 0.088539 | 47.8113 | 85.4405 | 85.4405 | 98.7214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 18 | 1520 | 0.075336 | 40.6814 | 72.6992 | 72.6992 | 83.9996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 19 | 1513.2 | 0.099427 | 53.6906 | 95.947 | 95.947 | 110.8611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 20 | 1516.8 | 0.10823 | 58.4447 | 104.4429 | 104.4429 | 120.6775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 21 | 1450.4 | 0.14629 | 78.996 | 141.1688 | 141.1688 | 163.1121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 22 | 1427 | 0.10983 | 59.308 | 105.9855 | 105.9855 | 122.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 23 | 1434 | 0.10808 | 58.3614 | 104.294 | 104.294 | 120.5055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 29 | 24 | 1328.7 | 0.1027 | 55.4554 | 99.1008 | 99.1008 | 114.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 1 | 1216.6 | 0.12424 | 67.0922 | 119.8962 | 119.8962 | 138.5329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 2 | 1163.1 | 0.15784 | 85.2352 | 152.3184 | 152.3184 | 175.9948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 3 | 1169.3 | 0.22092 | 119.2955 | 213.1854 | 213.1854 | 246.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 4 | 1159.9 | 0.22315 | 120.5021 | 215.3417 | 215.3417 | 248.8145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 5 | 1214 | 0.23799 | 128.5129 | 229.6574 | 229.6574 | 265.3554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 6 | 1292.5 | 0.18165 | 98.0898 | 175.2901 | 175.2901 | 202.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 7 | 1405 | 0.12381 | 66.8597 | 119.4808 | 119.4808 | 138.0529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 8 | 1524.8 | 0.13397 | 72.3445 | 129.2823 | 129.2823 | 149.378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 9 | 1534.4 | 0.17512 | 94.563 | 168.9875 | 168.9875 | 195.255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 10 | 1558.6 | 0.17083 | 92.2488 | 164.8521 | 164.8521 | 190.4767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 11 | 1562.1 | 0.17636 | 95.2319 | 170.1829 | 170.1829 | 196.6362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 12 | 1538.2 | 0.23258 | 125.5942 | 224.4414 | 224.4414 | 259.3287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 13 | 1411.2 | 0.27111 | 146.4002 | 261.6226 | 261.6226 | 302.2894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 14 | 1327 | 0.34372 | 185.6071 | 331.6868 | 331.6868 | 383.2443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 15 | 1324.1 | 0.33315 | 179.9001 | 321.4881 | 321.4881 | 371.4603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 16 | 1357 | 0.31717 | 171.2737 | 306.0724 | 306.0724 | 353.6484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 17 | 1430.5 | 0.30613 | 165.3126 | 295.4197 | 295.4197 | 341.3398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 18 | 1414.6 | 0.27331 | 147.5899 | 263.7486 | 263.7486 | 304.7458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 19 | 1380.2 | 0.2488 | 134.3521 | 240.0922 | 240.0922 | 277.4122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 20 | 1409.9 | 0.22187 | 119.8111 | 214.1068 | 214.1068 | 247.3877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 21 | 1413.1 | 0.23383 | 126.2682 | 225.646 | 225.646 | 260.7205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 22 | 1298.7 | 0.26966 | 145.6182 | 260.2251 | 260.2251 | 300.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 23 | 1232.9 | 0.27802 | 150.1331 | 268.2934 | 268.2934 | 309.997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 30 | 24 | 1212.7 | 0.23973 | 129.4567 | 231.3439 | 231.3439 | 267.3041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 1 | 1146.7 | 0.29082 | 157.0401 | 280.6366 | 280.6366 | 324.2588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 2 | 1097 | 0.31254 | 168.7718 | 301.6014 | 301.6014 | 348.4824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 3 | 1090.8 | 0.28463 | 153.6999 | 274.6673 | 274.6673 | 317.3617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 4 | 1099.5 | 0.26795 | 144.691 | 258.5681 | 258.5681 | 298.7601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 5 | 1127.5 | 0.24661 | 133.1715 | 237.9824 | 237.9824 | 274.9745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 6 | 1194.4 | 0.22818 | 123.2166 | 220.1927 | 220.1927 | 254.4195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 7 | 1271.7 | 0.21254 | 114.7696 | 205.0976 | 205.0976 | 236.9781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 8 | 1436 | 0.16557 | 89.4052 | 159.7703 | 159.7703 | 184.6051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 9 | 1516.8 | 0.15364 | 82.9651 | 148.2617 | 148.2617 | 171.3076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 10 | 1504.6 | 0.19113 | 103.212 | 184.4436 | 184.4436 | 213.1136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 11 | 1475.8 | 0.17093 | 92.3041 | 164.9508 | 164.9508 | 190.5908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 12 | 1429.9 | 0.15821 | 85.4317 | 152.6696 | 152.6696 | 176.4007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 13 | 1410.9 | 0.1445 | 78.0274 | 139.4378 | 139.4378 | 161.1121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 14 | 1345.5 | 0.18411 | 99.4178 | 177.6633 | 177.6633 | 205.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 15 | 1323.1 | 0.22049 | 119.0669 | 212.777 | 212.777 | 245.8511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 16 | 1308.9 | 0.14435 | 77.9517 | 139.3025 | 139.3025 | 160.9558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 17 | 1350.9 | 0.15455 | 83.4565 | 149.1398 | 149.1398 | 172.3222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 18 | 1347.6 | 0.10363 | 55.9614 | 100.0051 | 100.0051 | 115.5499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 19 | 1350.2 | 0.10078 | 54.4192 | 97.2491 | 97.2491 | 112.3655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 20 | 1419.8 | 0.072363 | 39.0758 | 69.8299 | 69.8299 | 80.6843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 21 | 1396.2 | 0.046059 | 24.8719 | 44.4471 | 44.4471 | 51.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 22 | 1351.6 | 0.018778 | 10.1403 | 18.121 | 18.121 | 20.9377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 23 | 1268.9 | 0.030369 | 16.3994 | 29.3063 | 29.3063 | 33.8617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 31 | 24 | 1189.2 | 0.10182 | 54.981 | 98.2531 | 98.2531 | 113.5257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 1 | 1059.5 | 0.084908 | 45.8502 | 81.936 | 81.936 | 94.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 2 | 1052.7 | 0.080002 | 43.2011 | 77.202 | 77.202 | 89.2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 3 | 1035.7 | 0.13069 | 70.5712 | 126.1133 | 126.1133 | 145.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 4 | 1041.2 | 0.22294 | 120.3853 | 215.1329 | 215.1329 | 248.5733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 5 | 1068.1 | 0.25979 | 140.2847 | 250.6939 | 250.6939 | 289.6619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 6 | 1105.1 | 0.26765 | 144.5288 | 258.2783 | 258.2783 | 298.4252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 7 | 1192.2 | 0.30971 | 167.2427 | 298.8689 | 298.8689 | 345.3252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 8 | 1278.2 | 0.36361 | 196.3502 | 350.885 | 350.885 | 405.4267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 9 | 1319.4 | 0.38232 | 206.4532 | 368.9396 | 368.9396 | 426.2877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 10 | 1320.6 | 0.46453 | 250.8452 | 448.2696 | 448.2696 | 517.9488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 11 | 1282.2 | 0.62744 | 338.8178 | 605.48 | 605.48 | 699.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 12 | 1286.8 | 0.5884 | 317.7364 | 567.8068 | 567.8068 | 656.0669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 13 | 1294.8 | 0.59253 | 319.9675 | 571.7939 | 571.7939 | 660.6737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 14 | 1230.8 | 0.70991 | 383.3501 | 685.0609 | 685.0609 | 791.5471 |  | 0 | 0 | 0 | 50.7471
2040 | 4 | 1 | 15 | 1232.9 | 0.76189 | 411.4223 | 735.2269 | 735.2269 | 849.5108 |  | 0 | 0 | 0 | 106.6108
2040 | 4 | 1 | 16 | 1208.7 | 0.84424 | 455.8882 | 814.6891 | 814.6891 | 941.3247 |  | 0 | 95.9891 | 95.9891 | 222.6247
2040 | 4 | 1 | 17 | 1218.5 | 0.77076 | 416.2088 | 743.7806 | 743.7806 | 859.3942 |  | 0 | 15.2806 | 15.2806 | 130.8942
2040 | 4 | 1 | 18 | 1182.6 | 0.549 | 296.4578 | 529.781 | 529.781 | 612.1304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 19 | 1247.1 | 0.56145 | 303.1835 | 541.8001 | 541.8001 | 626.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 20 | 1300.3 | 0.55988 | 302.3359 | 540.2854 | 540.2854 | 624.2676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 21 | 1327.1 | 0.66603 | 359.6589 | 642.7237 | 642.7237 | 742.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 22 | 1253.9 | 0.61088 | 329.8749 | 589.4987 | 589.4987 | 681.1306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 23 | 1140.9 | 0.54961 | 296.7908 | 530.3761 | 530.3761 | 612.818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 1 | 24 | 1087.8 | 0.56051 | 302.6777 | 540.8963 | 540.8963 | 624.9734 |  | 0 | 0 | 0 | 27.1734
2040 | 4 | 2 | 1 | 1084.1 | 0.56867 | 307.0836 | 548.7698 | 548.7698 | 634.0708 |  | 0 | 0 | 0 | 39.9708
2040 | 4 | 2 | 2 | 1014.2 | 0.65756 | 355.0851 | 634.5502 | 634.5502 | 733.1849 |  | 0 | 110.3502 | 110.3502 | 208.9849
2040 | 4 | 2 | 3 | 1015.3 | 0.74642 | 403.0655 | 720.2929 | 720.2929 | 832.2555 |  | 0 | 194.9929 | 194.9929 | 306.9555
2040 | 4 | 2 | 4 | 1038.9 | 0.70875 | 382.7258 | 683.9451 | 683.9451 | 790.2578 |  | 0 | 135.0451 | 135.0451 | 241.3578
2040 | 4 | 2 | 5 | 1100.4 | 0.60579 | 327.1266 | 584.5874 | 584.5874 | 675.4559 |  | 0 | 0 | 0 | 65.0559
2040 | 4 | 2 | 6 | 1227.5 | 0.5157 | 278.4769 | 497.6485 | 497.6485 | 575.0031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 7 | 1282.7 | 0.46377 | 250.4374 | 447.5408 | 447.5408 | 517.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 8 | 1403.8 | 0.57454 | 310.2504 | 554.4289 | 554.4289 | 640.6096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 9 | 1439 | 0.54505 | 294.3259 | 525.9713 | 525.9713 | 607.7285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 10 | 1448.5 | 0.58089 | 313.6783 | 560.5548 | 560.5548 | 647.6877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 11 | 1450.4 | 0.67639 | 365.2526 | 652.7199 | 652.7199 | 754.179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 12 | 1431.4 | 0.63869 | 344.8924 | 616.3355 | 616.3355 | 712.139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 13 | 1379.1 | 0.70893 | 382.8195 | 684.1127 | 684.1127 | 790.4515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 14 | 1366.9 | 0.73871 | 398.9042 | 712.8565 | 712.8565 | 823.6632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 15 | 1372.5 | 0.7196 | 388.5858 | 694.4172 | 694.4172 | 802.3577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 16 | 1400.6 | 0.76029 | 410.5554 | 733.6777 | 733.6777 | 847.7208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 17 | 1389.1 | 0.73179 | 395.1671 | 706.1782 | 706.1782 | 815.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 18 | 1372.5 | 0.71402 | 385.5691 | 689.0263 | 689.0263 | 796.1288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 19 | 1410.5 | 0.64497 | 348.2812 | 622.3914 | 622.3914 | 719.1361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 20 | 1425.2 | 0.75434 | 407.3425 | 727.9362 | 727.9362 | 841.0869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 21 | 1397.5 | 0.71942 | 388.4888 | 694.2439 | 694.2439 | 802.1574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 22 | 1315 | 0.70698 | 381.7667 | 682.2312 | 682.2312 | 788.2775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 2 | 23 | 1263.4 | 0.69943 | 377.6921 | 674.9497 | 674.9497 | 779.8642 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4642
2040 | 4 | 2 | 24 | 1135.3 | 0.69846 | 377.1673 | 674.0119 | 674.0119 | 778.7806 |  | 0 | 28.7119 | 28.7119 | 133.4806
2040 | 4 | 3 | 1 | 1065.5 | 0.60948 | 329.1169 | 588.1441 | 588.1441 | 679.5655 |  | 0 | 12.6441 | 12.6441 | 104.0655
2040 | 4 | 3 | 2 | 1063.5 | 0.52291 | 282.3718 | 504.6089 | 504.6089 | 583.0456 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5456
2040 | 4 | 3 | 3 | 1053.1 | 0.47056 | 254.1 | 454.0862 | 454.0862 | 524.6695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 4 | 1074 | 0.4643 | 250.7195 | 448.045 | 448.045 | 517.6893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 5 | 1159.8 | 0.38035 | 205.3914 | 367.0421 | 367.0421 | 424.0953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 6 | 1320.6 | 0.35477 | 191.5779 | 342.3568 | 342.3568 | 395.5729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 7 | 1420.4 | 0.35471 | 191.5458 | 342.2994 | 342.2994 | 395.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 8 | 1480.1 | 0.3129 | 168.9679 | 301.9519 | 301.9519 | 348.8874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 9 | 1496.4 | 0.36817 | 198.8131 | 355.2865 | 355.2865 | 410.5123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 10 | 1481.5 | 0.40866 | 220.6757 | 394.3557 | 394.3557 | 455.6545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 11 | 1441.6 | 0.33406 | 180.3915 | 322.3662 | 322.3662 | 372.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 12 | 1463.7 | 0.39844 | 215.1569 | 384.4933 | 384.4933 | 444.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 13 | 1406.7 | 0.45527 | 245.8438 | 439.332 | 439.332 | 507.6219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 14 | 1385.7 | 0.40348 | 217.8815 | 389.3622 | 389.3622 | 449.8849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 15 | 1397.5 | 0.38252 | 206.563 | 369.1357 | 369.1357 | 426.5143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 16 | 1385.7 | 0.39142 | 211.3668 | 377.7203 | 377.7203 | 436.4333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 17 | 1423.5 | 0.30165 | 162.8931 | 291.096 | 291.096 | 336.3441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 18 | 1421.6 | 0.28097 | 151.7265 | 271.1408 | 271.1408 | 313.2871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 19 | 1422.7 | 0.22247 | 120.135 | 214.6857 | 214.6857 | 248.0565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 20 | 1441.1 | 0.23759 | 128.3008 | 229.2784 | 229.2784 | 264.9175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 21 | 1414.8 | 0.19664 | 106.1857 | 189.7577 | 189.7577 | 219.2537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 22 | 1306.3 | 0.15097 | 81.5265 | 145.6908 | 145.6908 | 168.3371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 23 | 1282.2 | 0.18985 | 102.5168 | 183.2013 | 183.2013 | 211.6782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 3 | 24 | 1201.8 | 0.16192 | 87.4388 | 156.2564 | 156.2564 | 180.545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 1 | 1142.6 | 0.11602 | 62.6508 | 111.9593 | 111.9593 | 129.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 2 | 1107.5 | 0.11409 | 61.6104 | 110.1 | 110.1 | 127.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 3 | 1110 | 0.11217 | 60.5702 | 108.2411 | 108.2411 | 125.0662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 4 | 1143.3 | 0.1102 | 59.5078 | 106.3427 | 106.3427 | 122.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 5 | 1215.6 | 0.10117 | 54.6292 | 97.6244 | 97.6244 | 112.7992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 6 | 1349.7 | 0.079071 | 42.6982 | 76.3033 | 76.3033 | 88.1639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 7 | 1468.1 | 0.082277 | 44.4297 | 79.3976 | 79.3976 | 91.7392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 8 | 1545.6 | 0.059698 | 32.2371 | 57.6089 | 57.6089 | 66.5637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 9 | 1532.1 | 0.072158 | 38.9652 | 69.6323 | 69.6323 | 80.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 10 | 1523.4 | 0.095378 | 51.5041 | 92.0397 | 92.0397 | 106.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 11 | 1514.7 | 0.080681 | 43.5675 | 77.8568 | 77.8568 | 89.9589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 12 | 1545.3 | 0.076414 | 41.2633 | 73.7391 | 73.7391 | 85.2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 13 | 1508.2 | 0.063788 | 34.4458 | 61.5559 | 61.5559 | 71.1241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 14 | 1506.6 | 0.068184 | 36.8191 | 65.7971 | 65.7971 | 76.0247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 15 | 1471.1 | 0.059208 | 31.9724 | 57.1359 | 57.1359 | 66.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 16 | 1486.8 | 0.076141 | 41.1159 | 73.4757 | 73.4757 | 84.8968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 17 | 1558.8 | 0.11178 | 60.3625 | 107.87 | 107.87 | 124.6373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 18 | 1508.3 | 0.21788 | 117.6547 | 210.2532 | 210.2532 | 242.9351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 19 | 1526.1 | 0.33874 | 182.9199 | 326.8847 | 326.8847 | 377.6958 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 20 | 1525.4 | 0.42884 | 231.5733 | 413.83 | 413.83 | 478.1559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 21 | 1494.1 | 0.54638 | 295.0427 | 527.2522 | 527.2522 | 609.2085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 22 | 1412.5 | 0.67766 | 365.9389 | 653.9464 | 653.9464 | 755.5961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 23 | 1350 | 0.73504 | 396.922 | 709.3143 | 709.3143 | 819.5704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 4 | 24 | 1247.8 | 0.74651 | 403.1165 | 720.3841 | 720.3841 | 832.3609 |  | 0 | 0 | 0 | 74.5609
2040 | 4 | 5 | 1 | 1176.2 | 0.73377 | 396.2368 | 708.0898 | 708.0898 | 818.1556 |  | 0 | 21.8898 | 21.8898 | 131.9556
2040 | 4 | 5 | 2 | 1113.7 | 0.72567 | 391.8632 | 700.2741 | 700.2741 | 809.125 |  | 0 | 76.5741 | 76.5741 | 185.425
2040 | 4 | 5 | 3 | 1121.4 | 0.78231 | 422.4468 | 754.928 | 754.928 | 872.2744 |  | 0 | 123.528 | 123.528 | 240.8744
2040 | 4 | 5 | 4 | 1134.3 | 0.74734 | 403.5631 | 721.1822 | 721.1822 | 833.2831 |  | 0 | 76.8822 | 76.8822 | 188.9831
2040 | 4 | 5 | 5 | 1218.5 | 0.76718 | 414.2792 | 740.3322 | 740.3322 | 855.4097 |  | 0 | 11.8322 | 11.8322 | 126.9097
2040 | 4 | 5 | 6 | 1373.2 | 0.8064 | 435.4537 | 778.1719 | 778.1719 | 899.1313 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9313
2040 | 4 | 5 | 7 | 1469.7 | 0.79609 | 429.887 | 768.224 | 768.224 | 887.637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 8 | 1493.3 | 0.78184 | 422.1919 | 754.4726 | 754.4726 | 871.7482 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 9 | 1500.5 | 0.76332 | 412.1914 | 736.6012 | 736.6012 | 851.0988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 10 | 1473.1 | 0.73652 | 397.7221 | 710.7441 | 710.7441 | 821.2225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 11 | 1472.2 | 0.81546 | 440.3461 | 786.9148 | 786.9148 | 909.2332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 12 | 1468.1 | 0.83904 | 453.0806 | 809.6719 | 809.6719 | 935.5276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 13 | 1444.9 | 0.83069 | 448.5734 | 801.6173 | 801.6173 | 926.2211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 14 | 1394.6 | 0.73832 | 398.6925 | 712.4782 | 712.4782 | 823.2261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 15 | 1385.8 | 0.74483 | 402.2071 | 718.7589 | 718.7589 | 830.4831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 16 | 1409.2 | 0.78568 | 424.2678 | 758.1822 | 758.1822 | 876.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 17 | 1380.7 | 0.80468 | 434.5258 | 776.5137 | 776.5137 | 897.2153 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5153
2040 | 4 | 5 | 18 | 1392.9 | 0.79566 | 429.6571 | 767.8132 | 767.8132 | 887.1624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 19 | 1383.9 | 0.7957 | 429.6782 | 767.8509 | 767.8509 | 887.2059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 20 | 1414.8 | 0.81244 | 438.7197 | 784.0084 | 784.0084 | 905.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 21 | 1435.1 | 0.79882 | 431.3629 | 770.8616 | 770.8616 | 890.6846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 5 | 22 | 1359.6 | 0.79259 | 427.9972 | 764.8469 | 764.8469 | 883.735 |  | 0 | 0 | 0 | 14.135
2040 | 4 | 5 | 23 | 1349.4 | 0.85952 | 464.1413 | 829.4377 | 829.4377 | 958.3658 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9658
2040 | 4 | 5 | 24 | 1293.4 | 0.83618 | 451.5384 | 806.9158 | 806.9158 | 932.3431 |  | 0 | 3.5158 | 3.5158 | 128.9431
2040 | 4 | 6 | 1 | 1196.5 | 0.75207 | 406.1158 | 725.7439 | 725.7439 | 838.5539 |  | 0 | 19.2439 | 19.2439 | 132.0539
2040 | 4 | 6 | 2 | 1163.5 | 0.67063 | 362.1421 | 647.1614 | 647.1614 | 747.7565 |  | 0 | 0 | 0 | 74.2565
2040 | 4 | 6 | 3 | 1151 | 0.62325 | 336.5546 | 601.4355 | 601.4355 | 694.9229 |  | 0 | 0 | 0 | 33.9229
2040 | 4 | 6 | 4 | 1172 | 0.60221 | 325.1931 | 581.132 | 581.132 | 671.4634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 5 | 1243 | 0.52411 | 283.0181 | 505.7639 | 505.7639 | 584.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 6 | 1373 | 0.52856 | 285.4206 | 510.0571 | 510.0571 | 589.3406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 7 | 1480.7 | 0.50464 | 272.5078 | 486.9815 | 486.9815 | 562.6781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 8 | 1558.5 | 0.4784 | 258.3348 | 461.6539 | 461.6539 | 533.4136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 9 | 1565.9 | 0.59152 | 319.4188 | 570.8133 | 570.8133 | 659.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 10 | 1514.7 | 0.59422 | 320.8793 | 573.4232 | 573.4232 | 662.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 11 | 1514.5 | 0.55034 | 297.182 | 531.0752 | 531.0752 | 613.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 12 | 1550.7 | 0.51986 | 280.7225 | 501.6615 | 501.6615 | 579.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 13 | 1525.4 | 0.47508 | 256.544 | 458.4536 | 458.4536 | 529.7158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 14 | 1527 | 0.60284 | 325.5354 | 581.7439 | 581.7439 | 672.1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 15 | 1525.3 | 0.54521 | 294.4135 | 526.1279 | 526.1279 | 607.9094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 16 | 1518.5 | 0.50213 | 271.1484 | 484.5522 | 484.5522 | 559.8712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 17 | 1550.7 | 0.40859 | 220.6375 | 394.2873 | 394.2873 | 455.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 18 | 1530.2 | 0.41948 | 226.5205 | 404.8004 | 404.8004 | 467.7228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 19 | 1514.7 | 0.36732 | 198.3514 | 354.4613 | 354.4613 | 409.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 20 | 1492.1 | 0.44504 | 240.32 | 429.4607 | 429.4607 | 496.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 21 | 1456 | 0.42043 | 227.0315 | 405.7137 | 405.7137 | 468.778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 22 | 1409.9 | 0.39253 | 211.968 | 378.7947 | 378.7947 | 437.6747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 23 | 1385.7 | 0.43826 | 236.6577 | 422.9162 | 422.9162 | 488.6544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 6 | 24 | 1280.6 | 0.40737 | 219.9801 | 393.1126 | 393.1126 | 454.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 1 | 1181.2 | 0.4268 | 230.4743 | 411.866 | 411.866 | 475.8867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 2 | 1127.8 | 0.45203 | 244.095 | 436.2068 | 436.2068 | 504.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 3 | 1112.2 | 0.43374 | 234.2183 | 418.5568 | 418.5568 | 483.6174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 4 | 1084.4 | 0.42737 | 230.7775 | 412.408 | 412.408 | 476.5128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 5 | 1106.8 | 0.45759 | 247.0966 | 441.5707 | 441.5707 | 510.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 6 | 1160.2 | 0.4554 | 245.9164 | 439.4617 | 439.4617 | 507.7718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 7 | 1252.6 | 0.44701 | 241.3866 | 431.3669 | 431.3669 | 498.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 8 | 1359.6 | 0.38459 | 207.6771 | 371.1268 | 371.1268 | 428.8148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 9 | 1433 | 0.53742 | 290.2055 | 518.608 | 518.608 | 599.2206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 10 | 1403 | 0.47863 | 258.4589 | 461.8756 | 461.8756 | 533.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 11 | 1462.1 | 0.52131 | 281.5089 | 503.0668 | 503.0668 | 581.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 12 | 1444.5 | 0.55684 | 300.6959 | 537.3546 | 537.3546 | 620.8813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 13 | 1407.4 | 0.58957 | 318.3679 | 568.9352 | 568.9352 | 657.3707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 14 | 1359.6 | 0.50324 | 271.7513 | 485.6297 | 485.6297 | 561.1161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 15 | 1337.6 | 0.57953 | 312.9442 | 559.2428 | 559.2428 | 646.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 16 | 1385.7 | 0.51206 | 276.5149 | 494.1424 | 494.1424 | 570.9521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 17 | 1419.6 | 0.42766 | 230.9344 | 412.6883 | 412.6883 | 476.8367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 18 | 1441.1 | 0.37904 | 204.6834 | 365.7769 | 365.7769 | 422.6334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 19 | 1447 | 0.22675 | 122.4472 | 218.8176 | 218.8176 | 252.8307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 20 | 1453.6 | 0.17973 | 97.0538 | 173.4388 | 173.4388 | 200.3982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 21 | 1457 | 0.1966 | 106.1646 | 189.7201 | 189.7201 | 219.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 22 | 1417.5 | 0.19271 | 104.0614 | 185.9616 | 185.9616 | 214.8675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 23 | 1340.8 | 0.15196 | 82.0571 | 146.6391 | 146.6391 | 169.4327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 7 | 24 | 1224.3 | 0.17546 | 94.7459 | 169.3144 | 169.3144 | 195.6327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 1 | 1207.8 | 0.20348 | 109.8784 | 196.3567 | 196.3567 | 226.8785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 2 | 1185.2 | 0.2332 | 125.9292 | 225.0401 | 225.0401 | 260.0205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 3 | 1204.8 | 0.22117 | 119.4295 | 213.425 | 213.425 | 246.5999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 4 | 1179.1 | 0.20311 | 109.6812 | 196.0044 | 196.0044 | 226.4714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 5 | 1213.8 | 0.1616 | 87.2629 | 155.9421 | 155.9421 | 180.1818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 6 | 1237.7 | 0.18791 | 101.4739 | 181.3376 | 181.3376 | 209.5247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 7 | 1271.8 | 0.15961 | 86.1882 | 154.0216 | 154.0216 | 177.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 8 | 1345.3 | 0.19469 | 105.1335 | 187.8774 | 187.8774 | 217.0811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 9 | 1429.9 | 0.21278 | 114.9013 | 205.3329 | 205.3329 | 237.2499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 10 | 1392.9 | 0.21508 | 116.1446 | 207.5546 | 207.5546 | 239.817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 11 | 1347.1 | 0.22181 | 119.7761 | 214.0444 | 214.0444 | 247.3155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 12 | 1345.3 | 0.33507 | 180.9385 | 323.3437 | 323.3437 | 373.6044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 13 | 1300.9 | 0.32996 | 178.1799 | 318.414 | 318.414 | 367.9084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 14 | 1286.8 | 0.34936 | 188.6527 | 337.1294 | 337.1294 | 389.5329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 15 | 1302.9 | 0.33707 | 182.0157 | 325.2688 | 325.2688 | 375.8288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 16 | 1311 | 0.25058 | 135.3137 | 241.8105 | 241.8105 | 279.3976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 17 | 1379.4 | 0.16999 | 91.7966 | 164.0439 | 164.0439 | 189.5429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 18 | 1375.8 | 0.13668 | 73.8072 | 131.8962 | 131.8962 | 152.3982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 19 | 1379.6 | 0.08158 | 44.0532 | 78.7247 | 78.7247 | 90.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 20 | 1441.5 | 0.067038 | 36.2008 | 64.6921 | 64.6921 | 74.7479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 21 | 1431.4 | 0.05386 | 29.0843 | 51.9747 | 51.9747 | 60.0536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 22 | 1368.9 | 0.037272 | 20.1269 | 35.9675 | 35.9675 | 41.5583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 23 | 1306 | 0.027209 | 14.6929 | 26.2568 | 26.2568 | 30.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 8 | 24 | 1178.7 | 0.062347 | 33.6674 | 60.1649 | 60.1649 | 69.517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 1 | 1130.5 | 0.066203 | 35.7498 | 63.8862 | 63.8862 | 73.8167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 2 | 1125.3 | 0.15841 | 85.5389 | 152.8611 | 152.8611 | 176.6219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 3 | 1116.4 | 0.16278 | 87.9007 | 157.0817 | 157.0817 | 181.4986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 4 | 1163.2 | 0.1639 | 88.5063 | 158.1641 | 158.1641 | 182.7492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 5 | 1219.8 | 0.14351 | 77.4966 | 138.4893 | 138.4893 | 160.0162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 6 | 1385.8 | 0.13695 | 73.9538 | 132.1583 | 132.1583 | 152.701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 7 | 1486.9 | 0.082932 | 44.7831 | 80.0291 | 80.0291 | 92.4689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 8 | 1506 | 0.062289 | 33.636 | 60.1087 | 60.1087 | 69.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 9 | 1526.6 | 0.066848 | 36.0981 | 64.5087 | 64.5087 | 74.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 10 | 1486.2 | 0.10379 | 56.0449 | 100.1543 | 100.1543 | 115.7223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 11 | 1486.8 | 0.12724 | 68.7103 | 122.7879 | 122.7879 | 141.8741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 12 | 1441.1 | 0.14502 | 78.3116 | 139.9457 | 139.9457 | 161.6989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 13 | 1422.7 | 0.12762 | 68.9126 | 123.1494 | 123.1494 | 142.2917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 14 | 1421.1 | 0.16137 | 87.1416 | 155.7253 | 155.7253 | 179.9313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 15 | 1435.1 | 0.16473 | 88.9541 | 158.9642 | 158.9642 | 183.6737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 16 | 1408.9 | 0.17364 | 93.7637 | 167.5592 | 167.5592 | 193.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 17 | 1439 | 0.22623 | 122.1655 | 218.3143 | 218.3143 | 252.2491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 18 | 1408.1 | 0.20941 | 113.0825 | 202.0827 | 202.0827 | 233.4945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 19 | 1442 | 0.21155 | 114.2368 | 204.1454 | 204.1454 | 235.8779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 20 | 1413.9 | 0.18976 | 102.4688 | 183.1156 | 183.1156 | 211.5791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 21 | 1456 | 0.23621 | 127.5511 | 227.9386 | 227.9386 | 263.3695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 22 | 1400.1 | 0.15988 | 86.334 | 154.282 | 154.282 | 178.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 23 | 1335.3 | 0.14743 | 79.6118 | 142.2692 | 142.2692 | 164.3836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 9 | 24 | 1268.1 | 0.17631 | 95.2089 | 170.1418 | 170.1418 | 196.5887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 1 | 1188.4 | 0.15866 | 85.6788 | 153.1113 | 153.1113 | 176.9109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 2 | 1164.2 | 0.16241 | 87.7006 | 156.7242 | 156.7242 | 181.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 3 | 1140.2 | 0.12836 | 69.312 | 123.863 | 123.863 | 143.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 4 | 1155.2 | 0.14557 | 78.6076 | 140.4746 | 140.4746 | 162.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 5 | 1265.8 | 0.095219 | 51.4185 | 91.8868 | 91.8868 | 106.1697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 6 | 1394.6 | 0.091754 | 49.5473 | 88.5428 | 88.5428 | 102.306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 7 | 1480.1 | 0.034885 | 18.8381 | 33.6643 | 33.6643 | 38.8971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 8 | 1545.6 | 0.018101 | 9.7746 | 17.4676 | 17.4676 | 20.1828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 9 | 1523.4 | 0.01675 | 9.0448 | 16.1633 | 16.1633 | 18.6757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 10 | 1469.7 | 0.019584 | 10.5754 | 18.8987 | 18.8987 | 21.8363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 11 | 1456 | 0.030489 | 16.4641 | 29.4219 | 29.4219 | 33.9952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 12 | 1453.6 | 0.02863 | 15.4605 | 27.6284 | 27.6284 | 31.923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 13 | 1450.1 | 0.041196 | 22.2456 | 39.7537 | 39.7537 | 45.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 14 | 1438.8 | 0.091186 | 49.2406 | 87.9947 | 87.9947 | 101.6727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 15 | 1435.7 | 0.12143 | 65.5723 | 117.1801 | 117.1801 | 135.3947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 16 | 1456 | 0.15949 | 86.1247 | 153.908 | 153.908 | 177.8315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 17 | 1456 | 0.16317 | 88.1122 | 157.4598 | 157.4598 | 181.9355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 18 | 1453.6 | 0.19144 | 103.3765 | 184.7376 | 184.7376 | 213.4532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 19 | 1476.5 | 0.28289 | 152.763 | 272.9931 | 272.9931 | 315.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 20 | 1468.1 | 0.34679 | 187.2651 | 334.6497 | 334.6497 | 386.6678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 21 | 1502 | 0.41515 | 224.1799 | 400.6177 | 400.6177 | 462.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 22 | 1452.4 | 0.39451 | 213.0371 | 380.7051 | 380.7051 | 439.8821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 23 | 1431.4 | 0.43632 | 235.6119 | 421.0473 | 421.0473 | 486.495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 10 | 24 | 1403.8 | 0.52484 | 283.4161 | 506.475 | 506.475 | 585.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 1 | 1340.8 | 0.56457 | 304.8663 | 544.8074 | 544.8074 | 629.4925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 2 | 1337.2 | 0.64303 | 347.2357 | 620.523 | 620.523 | 716.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 3 | 1340.3 | 0.70117 | 378.6301 | 676.6259 | 676.6259 | 781.8009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 4 | 1330.2 | 0.71402 | 385.5731 | 689.0334 | 689.0334 | 796.137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 5 | 1431.4 | 0.7383 | 398.6799 | 712.4557 | 712.4557 | 823.2002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 6 | 1508.2 | 0.73716 | 398.0661 | 711.3588 | 711.3588 | 821.9327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 7 | 1622.9 | 0.72497 | 391.4865 | 699.6009 | 699.6009 | 808.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 8 | 1657.7 | 0.6947 | 375.1397 | 670.3886 | 670.3886 | 774.5941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 9 | 1629.6 | 0.65767 | 355.1394 | 634.6473 | 634.6473 | 733.2972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 10 | 1578.1 | 0.79991 | 431.9525 | 771.9151 | 771.9151 | 891.902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 11 | 1521.4 | 0.81453 | 439.8447 | 786.0188 | 786.0188 | 908.1978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 12 | 1506 | 0.79113 | 427.2081 | 763.4367 | 763.4367 | 882.1056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 13 | 1509.2 | 0.82071 | 443.1822 | 791.983 | 791.983 | 915.0891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 14 | 1476.5 | 0.88019 | 475.3031 | 849.3842 | 849.3842 | 981.4129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 15 | 1493.6 | 0.89859 | 485.237 | 867.1365 | 867.1365 | 1001.9245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 16 | 1486.2 | 0.8945 | 483.0312 | 863.1946 | 863.1946 | 997.3699 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1699
2040 | 4 | 11 | 17 | 1506.5 | 0.85551 | 461.9756 | 825.5676 | 825.5676 | 953.8941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 18 | 1512.2 | 0.88331 | 476.9864 | 852.3923 | 852.3923 | 984.8885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 19 | 1516.9 | 0.88019 | 475.3026 | 849.3833 | 849.3833 | 981.4118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 20 | 1493.3 | 0.89017 | 480.6892 | 859.0094 | 859.0094 | 992.5342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 11 | 21 | 1486.9 | 0.89922 | 485.5772 | 867.7444 | 867.7444 | 1002.6269 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7269
2040 | 4 | 11 | 22 | 1457 | 0.88779 | 479.4053 | 856.7149 | 856.7149 | 989.8831 |  | 0 | 0 | 0 | 22.8831
2040 | 4 | 11 | 23 | 1408.9 | 0.89073 | 480.9961 | 859.5579 | 859.5579 | 993.1679 |  | 0 | 0 | 0 | 74.2679
2040 | 4 | 11 | 24 | 1345.6 | 0.86463 | 466.9021 | 834.3714 | 834.3714 | 964.0664 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4664
2040 | 4 | 12 | 1 | 1293.1 | 0.86109 | 464.9889 | 830.9523 | 830.9523 | 960.1159 |  | 0 | 27.8523 | 27.8523 | 157.0159
2040 | 4 | 12 | 2 | 1263.8 | 0.8389 | 453.0059 | 809.5383 | 809.5383 | 935.3733 |  | 0 | 35.7383 | 35.7383 | 161.5733
2040 | 4 | 12 | 3 | 1246.5 | 0.81818 | 441.8185 | 789.5461 | 789.5461 | 912.2734 |  | 0 | 33.0461 | 33.0461 | 155.7734
2040 | 4 | 12 | 4 | 1263.3 | 0.81572 | 440.4882 | 787.1686 | 787.1686 | 909.5265 |  | 0 | 13.8686 | 13.8686 | 136.2265
2040 | 4 | 12 | 5 | 1344.7 | 0.77835 | 420.3097 | 751.1089 | 751.1089 | 867.8616 |  | 0 | 0 | 0 | 13.1616
2040 | 4 | 12 | 6 | 1450.2 | 0.68986 | 372.5219 | 665.7104 | 665.7104 | 769.1888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 7 | 1545.6 | 0.69564 | 375.6465 | 671.2942 | 671.2942 | 775.6404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 8 | 1582.5 | 0.76322 | 412.1382 | 736.5062 | 736.5062 | 850.989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 9 | 1577.7 | 0.78929 | 426.216 | 761.6637 | 761.6637 | 880.057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 10 | 1557.3 | 0.70734 | 381.9623 | 682.5808 | 682.5808 | 788.6814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 11 | 1552 | 0.75522 | 407.8207 | 728.7906 | 728.7906 | 842.0742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 12 | 1525.4 | 0.75787 | 409.2493 | 731.3436 | 731.3436 | 845.024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 13 | 1558.5 | 0.76997 | 415.7835 | 743.0205 | 743.0205 | 858.5159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 14 | 1498.5 | 0.80209 | 433.127 | 774.014 | 774.014 | 894.327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 15 | 1480.7 | 0.77676 | 419.4486 | 749.5701 | 749.5701 | 866.0836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 16 | 1509.2 | 0.80818 | 436.4148 | 779.8894 | 779.8894 | 901.1157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 17 | 1508.2 | 0.76253 | 411.7663 | 735.8417 | 735.8417 | 850.2213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 18 | 1496.4 | 0.71475 | 385.9625 | 689.7292 | 689.7292 | 796.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 19 | 1512.3 | 0.63244 | 341.5168 | 610.3032 | 610.3032 | 705.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 20 | 1534.6 | 0.57758 | 311.8914 | 557.3614 | 557.3614 | 643.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 21 | 1552.6 | 0.4892 | 264.1666 | 472.0756 | 472.0756 | 545.4552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 22 | 1477.9 | 0.29165 | 157.4914 | 281.4429 | 281.4429 | 325.1905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 23 | 1445.8 | 0.38258 | 206.594 | 369.1912 | 369.1912 | 426.5784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 12 | 24 | 1383.2 | 0.41603 | 224.6539 | 401.4648 | 401.4648 | 463.8687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 1 | 1320.6 | 0.35337 | 190.8191 | 341.0008 | 341.0008 | 394.0061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 2 | 1293.4 | 0.25343 | 136.8502 | 244.5564 | 244.5564 | 282.5704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 3 | 1320.6 | 0.29251 | 157.9544 | 282.2703 | 282.2703 | 326.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 4 | 1316.4 | 0.20758 | 112.091 | 200.3108 | 200.3108 | 231.4472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 5 | 1381.3 | 0.28876 | 155.9305 | 278.6536 | 278.6536 | 321.9677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 6 | 1483.7 | 0.23369 | 126.1947 | 225.5147 | 225.5147 | 260.5687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 7 | 1579.2 | 0.18884 | 101.9762 | 182.2353 | 182.2353 | 210.562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 8 | 1667.8 | 0.19146 | 103.3895 | 184.7609 | 184.7609 | 213.4803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 9 | 1640.5 | 0.1807 | 97.5764 | 174.3726 | 174.3726 | 201.4772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 10 | 1603.6 | 0.1929 | 104.1644 | 186.1456 | 186.1456 | 215.0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 11 | 1545.6 | 0.21789 | 117.6592 | 210.2613 | 210.2613 | 242.9444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 12 | 1557.6 | 0.31401 | 169.5642 | 303.0175 | 303.0175 | 350.1187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 13 | 1530.2 | 0.33756 | 182.2803 | 325.7417 | 325.7417 | 376.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 14 | 1538.8 | 0.33315 | 179.8996 | 321.4872 | 321.4872 | 371.4594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 15 | 1489.2 | 0.38409 | 207.4065 | 370.6431 | 370.6431 | 428.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 16 | 1506.5 | 0.45945 | 248.1004 | 443.3646 | 443.3646 | 512.2814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 17 | 1497.5 | 0.38514 | 207.9753 | 371.6596 | 371.6596 | 429.4305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 18 | 1486.9 | 0.50345 | 271.8653 | 485.8334 | 485.8334 | 561.3516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 19 | 1480.7 | 0.53839 | 290.7286 | 519.5427 | 519.5427 | 600.3007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 20 | 1475.7 | 0.61121 | 330.0508 | 589.8131 | 589.8131 | 681.4938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 21 | 1488.7 | 0.75166 | 405.8953 | 725.3499 | 725.3499 | 838.0986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 22 | 1444.9 | 0.8107 | 437.7757 | 782.3213 | 782.3213 | 903.9257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 23 | 1460.2 | 0.80817 | 436.4099 | 779.8806 | 779.8806 | 901.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 13 | 24 | 1403.2 | 0.76605 | 413.6644 | 739.2336 | 739.2336 | 854.1404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 1 | 1324.7 | 0.79443 | 428.9904 | 766.6217 | 766.6217 | 885.7857 |  | 0 | 0 | 0 | 51.0857
2040 | 4 | 14 | 2 | 1297.6 | 0.7914 | 427.3544 | 763.6981 | 763.6981 | 882.4076 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8076
2040 | 4 | 14 | 3 | 1286 | 0.76357 | 412.3292 | 736.8475 | 736.8475 | 851.3834 |  | 0 | 0 | 0 | 55.3834
2040 | 4 | 14 | 4 | 1292.2 | 0.77176 | 416.7527 | 744.7525 | 744.7525 | 860.5171 |  | 0 | 0 | 0 | 58.3171
2040 | 4 | 14 | 5 | 1306.4 | 0.81989 | 442.7431 | 791.1984 | 791.1984 | 914.1826 |  | 0 | 0 | 0 | 97.7826
2040 | 4 | 14 | 6 | 1355.8 | 0.88812 | 479.5845 | 857.0353 | 857.0353 | 990.2532 |  | 0 | 0 | 0 | 124.4532
2040 | 4 | 14 | 7 | 1429.8 | 0.87523 | 472.6233 | 844.5954 | 844.5954 | 975.8796 |  | 0 | 0 | 0 | 36.0796
2040 | 4 | 14 | 8 | 1520.4 | 0.70234 | 379.2649 | 677.7604 | 677.7604 | 783.1118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 9 | 1514.5 | 0.72191 | 389.8327 | 696.6455 | 696.6455 | 804.9323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 10 | 1530.2 | 0.69362 | 374.5541 | 669.342 | 669.342 | 773.3848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 11 | 1538.8 | 0.6746 | 364.2824 | 650.9861 | 650.9861 | 752.1757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 12 | 1471.1 | 0.55481 | 299.5963 | 535.3897 | 535.3897 | 618.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 13 | 1444.5 | 0.48594 | 262.4062 | 468.9297 | 468.9297 | 541.8203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 14 | 1413.9 | 0.39368 | 212.5863 | 379.8995 | 379.8995 | 438.9512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 15 | 1447.3 | 0.44455 | 240.0586 | 428.9937 | 428.9937 | 495.6766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 16 | 1521.4 | 0.43613 | 235.5093 | 420.8639 | 420.8639 | 486.2831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 17 | 1550 | 0.4391 | 237.1154 | 423.7339 | 423.7339 | 489.5993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 18 | 1526.1 | 0.39437 | 212.959 | 380.5657 | 380.5657 | 439.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 19 | 1505.3 | 0.48231 | 260.4484 | 465.4309 | 465.4309 | 537.7777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 20 | 1505.4 | 0.30882 | 166.7607 | 298.0076 | 298.0076 | 344.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 21 | 1471.1 | 0.25029 | 135.1571 | 241.5307 | 241.5307 | 279.0743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 22 | 1468.1 | 0.35132 | 189.7146 | 339.0269 | 339.0269 | 391.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 23 | 1414.8 | 0.53177 | 287.1583 | 513.1626 | 513.1626 | 592.9288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 14 | 24 | 1330.9 | 0.52618 | 284.1391 | 507.7672 | 507.7672 | 586.6947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 1 | 1279.7 | 0.61329 | 331.1786 | 591.8283 | 591.8283 | 683.8224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 2 | 1265.8 | 0.70875 | 382.7243 | 683.9425 | 683.9425 | 790.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4548
2040 | 4 | 15 | 3 | 1253.9 | 0.59421 | 320.8718 | 573.4098 | 573.4098 | 662.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 4 | 1261.2 | 0.64096 | 346.117 | 618.5239 | 618.5239 | 714.6675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 5 | 1293.6 | 0.59154 | 319.4297 | 570.8326 | 570.8326 | 659.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 6 | 1306 | 0.70701 | 381.7877 | 682.2688 | 682.2688 | 788.3209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 7 | 1381.3 | 0.72166 | 389.6945 | 696.3985 | 696.3985 | 804.647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 8 | 1479.8 | 0.70382 | 380.0642 | 679.1889 | 679.1889 | 784.7623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 9 | 1508.2 | 0.63278 | 341.7029 | 610.6357 | 610.6357 | 705.5531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 10 | 1503.3 | 0.52057 | 281.1098 | 502.3536 | 502.3536 | 580.4397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 11 | 1509 | 0.52002 | 280.8092 | 501.8164 | 501.8164 | 579.8189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 12 | 1558.5 | 0.45736 | 246.9754 | 441.3541 | 441.3541 | 509.9584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 13 | 1518.1 | 0.35713 | 192.8494 | 344.629 | 344.629 | 398.1982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 14 | 1509.9 | 0.34868 | 188.2894 | 336.4801 | 336.4801 | 388.7827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 15 | 1525.4 | 0.37377 | 201.8353 | 360.6871 | 360.6871 | 416.7525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 16 | 1583.4 | 0.33732 | 182.1546 | 325.517 | 325.517 | 376.1155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 17 | 1552.6 | 0.30528 | 164.8496 | 294.5923 | 294.5923 | 340.3839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 18 | 1564.1 | 0.21231 | 114.6477 | 204.8796 | 204.8796 | 236.7262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 19 | 1587.9 | 0.15799 | 85.3159 | 152.4626 | 152.4626 | 176.1614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 20 | 1557.3 | 0.084148 | 45.4401 | 81.2032 | 81.2032 | 93.8255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 21 | 1483.7 | 0.14477 | 78.1738 | 139.6995 | 139.6995 | 161.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 22 | 1473.1 | 0.11527 | 62.2482 | 111.2398 | 111.2398 | 128.531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 23 | 1382.6 | 0.11498 | 62.0915 | 110.9597 | 110.9597 | 128.2073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 15 | 24 | 1308.7 | 0.097252 | 52.5159 | 93.8479 | 93.8479 | 108.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 1 | 1283.4 | 0.075042 | 40.5227 | 72.4155 | 72.4155 | 83.6718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 2 | 1282.1 | 0.1007 | 54.3761 | 97.1721 | 97.1721 | 112.2766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 3 | 1285.4 | 0.08725 | 47.1152 | 84.1967 | 84.1967 | 97.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 4 | 1317.6 | 0.10877 | 58.7363 | 104.964 | 104.964 | 121.2796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 5 | 1355.5 | 0.075538 | 40.7907 | 72.8944 | 72.8944 | 84.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 6 | 1451.5 | 0.058945 | 31.8304 | 56.8821 | 56.8821 | 65.7239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 7 | 1545.6 | 0.029348 | 15.8478 | 28.3206 | 28.3206 | 32.7227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 8 | 1627.4 | 0.015689 | 8.472 | 15.1398 | 15.1398 | 17.4932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 9 | 1686.6 | 0.015006 | 8.1031 | 14.4806 | 14.4806 | 16.7315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 10 | 1684.6 | 0.018954 | 10.2351 | 18.2905 | 18.2905 | 21.1335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 11 | 1609 | 0.029639 | 16.0052 | 28.6018 | 28.6018 | 33.0477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 12 | 1591.6 | 0.056205 | 30.3505 | 54.2375 | 54.2375 | 62.6682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 13 | 1564.1 | 0.10324 | 55.7496 | 99.6267 | 99.6267 | 115.1127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 14 | 1563.4 | 0.16008 | 86.443 | 154.4769 | 154.4769 | 178.4888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 15 | 1562.3 | 0.20169 | 108.9131 | 194.6317 | 194.6317 | 224.8853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 16 | 1615 | 0.28625 | 154.5743 | 276.23 | 276.23 | 319.1673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 17 | 1693.8 | 0.3547 | 191.5368 | 342.2834 | 342.2834 | 395.4881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 18 | 1626.4 | 0.32889 | 177.5993 | 317.3764 | 317.3764 | 366.7096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 19 | 1582.8 | 0.50415 | 272.2435 | 486.5092 | 486.5092 | 562.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 20 | 1573.3 | 0.57495 | 310.4751 | 554.8306 | 554.8306 | 641.0737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 21 | 1559.3 | 0.57812 | 312.1836 | 557.8837 | 557.8837 | 644.6014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 22 | 1486.2 | 0.65082 | 351.4433 | 628.0422 | 628.0422 | 725.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 23 | 1465 | 0.55967 | 302.2204 | 540.079 | 540.079 | 624.0291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 16 | 24 | 1410.5 | 0.53709 | 290.029 | 518.2926 | 518.2926 | 598.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 1 | 1355.5 | 0.65292 | 352.5768 | 630.0679 | 630.0679 | 728.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 2 | 1321.2 | 0.72096 | 389.3197 | 695.7287 | 695.7287 | 803.8731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 3 | 1319.2 | 0.71127 | 384.0858 | 686.3755 | 686.3755 | 793.0659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 4 | 1338.9 | 0.75642 | 408.4693 | 729.9498 | 729.9498 | 843.4135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 5 | 1377.9 | 0.79291 | 428.1689 | 765.1537 | 765.1537 | 884.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 6 | 1469.6 | 0.84868 | 458.2893 | 818.9799 | 818.9799 | 946.2825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 7 | 1557.3 | 0.85416 | 461.2439 | 824.26 | 824.26 | 952.3833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 8 | 1660.3 | 0.86731 | 468.3486 | 836.9563 | 836.9563 | 967.0531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 9 | 1617.9 | 0.88205 | 476.3097 | 851.183 | 851.183 | 983.4912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 10 | 1550 | 0.88636 | 478.6335 | 855.3357 | 855.3357 | 988.2895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 11 | 1530.2 | 0.90139 | 486.749 | 869.8385 | 869.8385 | 1005.0466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 12 | 1556.5 | 0.85624 | 462.3723 | 826.2764 | 826.2764 | 954.7132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 13 | 1522.2 | 0.88646 | 478.6866 | 855.4306 | 855.4306 | 988.3991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 14 | 1521.4 | 0.90636 | 489.4348 | 874.638 | 874.638 | 1010.5921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 15 | 1527.5 | 0.92199 | 497.8752 | 889.7214 | 889.7214 | 1028.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 16 | 1550 | 0.91547 | 494.3549 | 883.4305 | 883.4305 | 1020.7513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 17 | 1572.6 | 0.90578 | 489.1232 | 874.0812 | 874.0812 | 1009.9487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 18 | 1552.6 | 0.93855 | 506.8183 | 905.7031 | 905.7031 | 1046.4859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 19 | 1545.6 | 0.923 | 498.421 | 890.6969 | 890.6969 | 1029.1472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 20 | 1557.6 | 0.91169 | 492.3152 | 879.7855 | 879.7855 | 1016.5397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 21 | 1529.3 | 0.88908 | 480.1027 | 857.9613 | 857.9613 | 991.3231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 22 | 1460.2 | 0.8638 | 466.4508 | 833.5648 | 833.5648 | 963.1345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 23 | 1457 | 0.79507 | 429.3354 | 767.2383 | 767.2383 | 886.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 17 | 24 | 1392.9 | 0.72354 | 390.7094 | 698.2121 | 698.2121 | 806.7425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 1 | 1316.3 | 0.58823 | 317.6459 | 567.645 | 567.645 | 655.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 2 | 1279.2 | 0.52858 | 285.4354 | 510.0835 | 510.0835 | 589.3711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 3 | 1298.1 | 0.55742 | 301.005 | 537.907 | 537.907 | 621.5195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 4 | 1298.2 | 0.6152 | 332.2062 | 593.6648 | 593.6648 | 685.9443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 5 | 1380.1 | 0.52205 | 281.9091 | 503.782 | 503.782 | 582.0901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 6 | 1483.7 | 0.51007 | 275.4375 | 492.2171 | 492.2171 | 568.7275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 7 | 1571.2 | 0.51512 | 278.1661 | 497.0931 | 497.0931 | 574.3614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 8 | 1603.1 | 0.63587 | 343.369 | 613.6131 | 613.6131 | 708.9934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 9 | 1558.5 | 0.74689 | 403.3188 | 720.7457 | 720.7457 | 832.7787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 10 | 1521.4 | 0.74684 | 403.293 | 720.6996 | 720.6996 | 832.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 11 | 1501.4 | 0.73218 | 395.3754 | 706.5505 | 706.5505 | 816.377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 12 | 1505.3 | 0.71094 | 383.9087 | 686.059 | 686.059 | 792.7003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 13 | 1470.9 | 0.76758 | 414.492 | 740.7125 | 740.7125 | 855.8492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 14 | 1454.9 | 0.74781 | 403.8175 | 721.6369 | 721.6369 | 833.8084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 15 | 1424.4 | 0.75686 | 408.7069 | 730.3744 | 730.3744 | 843.9041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 16 | 1438.5 | 0.62027 | 334.9438 | 598.557 | 598.557 | 691.597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 17 | 1456.8 | 0.5189 | 280.2058 | 500.7382 | 500.7382 | 578.5731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 18 | 1431.4 | 0.46024 | 248.5302 | 444.1327 | 444.1327 | 513.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 19 | 1408.9 | 0.51475 | 277.9645 | 496.7328 | 496.7328 | 573.9451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 20 | 1441.3 | 0.59215 | 319.7596 | 571.4223 | 571.4223 | 660.2444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 21 | 1456 | 0.54451 | 294.0329 | 525.4477 | 525.4477 | 607.1236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 22 | 1414.8 | 0.45723 | 246.9043 | 441.2272 | 441.2272 | 509.8117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 23 | 1382.1 | 0.52697 | 284.5658 | 508.5296 | 508.5296 | 587.5757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 18 | 24 | 1291.9 | 0.51905 | 280.2883 | 500.8856 | 500.8856 | 578.7434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 1 | 1236.6 | 0.43875 | 236.9249 | 423.3935 | 423.3935 | 489.206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 2 | 1167.6 | 0.35931 | 194.0263 | 346.7322 | 346.7322 | 400.6284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 3 | 1182.5 | 0.38898 | 210.0518 | 375.3703 | 375.3703 | 433.718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 4 | 1184.3 | 0.42726 | 230.7224 | 412.3095 | 412.3095 | 476.3991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 5 | 1275.3 | 0.37265 | 201.2321 | 359.6092 | 359.6092 | 415.507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 6 | 1409.2 | 0.30811 | 166.3799 | 297.3271 | 297.3271 | 343.5437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 7 | 1500.5 | 0.43922 | 237.1782 | 423.8463 | 423.8463 | 489.7291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 8 | 1506.3 | 0.36386 | 196.4818 | 351.1203 | 351.1203 | 405.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 9 | 1497.5 | 0.26455 | 142.8575 | 255.2916 | 255.2916 | 294.9743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 10 | 1447 | 0.17826 | 96.26 | 172.0202 | 172.0202 | 198.7591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 11 | 1445.2 | 0.087008 | 46.9842 | 83.9625 | 83.9625 | 97.0137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 12 | 1422.6 | 0.054517 | 29.4389 | 52.6084 | 52.6084 | 60.7859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 13 | 1407.7 | 0.096836 | 52.2917 | 93.4472 | 93.4472 | 107.9726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 14 | 1371.4 | 0.15206 | 82.113 | 146.739 | 146.739 | 169.5481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 15 | 1391.7 | 0.12313 | 66.4905 | 118.821 | 118.821 | 137.2906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 16 | 1431.4 | 0.12536 | 67.6954 | 120.9742 | 120.9742 | 139.7784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 17 | 1441.1 | 0.12578 | 67.9203 | 121.3761 | 121.3761 | 140.2429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 18 | 1378.4 | 0.14527 | 78.4477 | 140.189 | 140.189 | 161.9801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 19 | 1391.2 | 0.10819 | 58.4239 | 104.4056 | 104.4056 | 120.6344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 20 | 1423.5 | 0.14154 | 76.4317 | 136.5863 | 136.5863 | 157.8173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 21 | 1417.6 | 0.091362 | 49.3357 | 88.1648 | 88.1648 | 101.8692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 22 | 1332.9 | 0.062619 | 33.8143 | 60.4273 | 60.4273 | 69.8202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 23 | 1306.2 | 0.13266 | 71.6386 | 128.0208 | 128.0208 | 147.9204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 19 | 24 | 1234.4 | 0.23851 | 128.795 | 230.1615 | 230.1615 | 265.9379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 1 | 1139.7 | 0.21546 | 116.3483 | 207.9188 | 207.9188 | 240.2378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 2 | 1132.2 | 0.28759 | 155.2979 | 277.5231 | 277.5231 | 320.6614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 3 | 1139.2 | 0.16288 | 87.9525 | 157.1744 | 157.1744 | 181.6056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 4 | 1150.6 | 0.11126 | 60.0821 | 107.3689 | 107.3689 | 124.0584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 5 | 1263.2 | 0.076106 | 41.0972 | 73.4421 | 73.4421 | 84.858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 6 | 1380.4 | 0.10124 | 54.6679 | 97.6935 | 97.6935 | 112.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 7 | 1447.3 | 0.10116 | 54.6247 | 97.6163 | 97.6163 | 112.7898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 8 | 1525.4 | 0.097626 | 52.7181 | 94.2091 | 94.2091 | 108.853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 9 | 1508.2 | 0.09237 | 49.8798 | 89.137 | 89.137 | 102.9925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 10 | 1482.2 | 0.072578 | 39.1919 | 70.0375 | 70.0375 | 80.9241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 11 | 1470.8 | 0.17088 | 92.2745 | 164.898 | 164.898 | 190.5298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 12 | 1441.5 | 0.1432 | 77.3297 | 138.191 | 138.191 | 159.6714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 13 | 1417.6 | 0.099575 | 53.7707 | 96.0903 | 96.0903 | 111.0266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 14 | 1377.9 | 0.16748 | 90.4412 | 161.6219 | 161.6219 | 186.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 15 | 1376.9 | 0.2117 | 114.3206 | 204.2951 | 204.2951 | 236.0508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 16 | 1394.6 | 0.26891 | 145.2096 | 259.495 | 259.495 | 299.831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 17 | 1425.9 | 0.24613 | 132.9094 | 237.5141 | 237.5141 | 274.4334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 18 | 1359.6 | 0.2988 | 161.3497 | 288.3379 | 288.3379 | 333.1572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 19 | 1306.5 | 0.18059 | 97.5189 | 174.2699 | 174.2699 | 201.3584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 20 | 1332.9 | 0.17659 | 95.3576 | 170.4075 | 170.4075 | 196.8957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 21 | 1341.3 | 0.19498 | 105.2896 | 188.1564 | 188.1564 | 217.4035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 22 | 1304 | 0.13872 | 74.9096 | 133.8662 | 133.8662 | 154.6744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 23 | 1315.9 | 0.10303 | 55.6356 | 99.4228 | 99.4228 | 114.8771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 20 | 24 | 1212.1 | 0.065691 | 35.4732 | 63.3918 | 63.3918 | 73.2455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 1 | 1158.7 | 0.059611 | 32.19 | 57.5248 | 57.5248 | 66.4664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 2 | 1118.6 | 0.044364 | 23.9564 | 42.811 | 42.811 | 49.4656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 3 | 1134.6 | 0.071104 | 38.3962 | 68.6154 | 68.6154 | 79.281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 4 | 1136.7 | 0.054833 | 29.6096 | 52.9134 | 52.9134 | 61.1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 5 | 1153 | 0.028769 | 15.5352 | 27.7619 | 27.7619 | 32.0772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 6 | 1252 | 0.033487 | 18.0831 | 32.3151 | 32.3151 | 37.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 7 | 1343.6 | 0.054059 | 29.1921 | 52.1673 | 52.1673 | 60.2762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 8 | 1414.8 | 0.05917 | 31.9517 | 57.0989 | 57.0989 | 65.9744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 9 | 1460.2 | 0.064632 | 34.9015 | 62.3703 | 62.3703 | 72.0651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 10 | 1447 | 0.096191 | 51.9432 | 92.8244 | 92.8244 | 107.253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 11 | 1430 | 0.059926 | 32.3602 | 57.8289 | 57.8289 | 66.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 12 | 1413.9 | 0.12081 | 65.2398 | 116.586 | 116.586 | 134.7082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 13 | 1340.3 | 0.10414 | 56.2369 | 100.4974 | 100.4974 | 116.1188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 14 | 1293.4 | 0.20435 | 110.3484 | 197.1967 | 197.1967 | 227.8491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 15 | 1289.1 | 0.15051 | 81.2735 | 145.2387 | 145.2387 | 167.8146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 16 | 1297.4 | 0.2551 | 137.7552 | 246.1736 | 246.1736 | 284.4389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 17 | 1310.5 | 0.30664 | 165.5877 | 295.9113 | 295.9113 | 341.9079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 18 | 1353.2 | 0.34388 | 185.6962 | 331.846 | 331.846 | 383.4283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 19 | 1350 | 0.40917 | 220.9522 | 394.8497 | 394.8497 | 456.2253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 20 | 1331.3 | 0.41691 | 225.1318 | 402.3189 | 402.3189 | 464.8555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 21 | 1358.7 | 0.36724 | 198.3099 | 354.3872 | 354.3872 | 409.4733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 22 | 1348.3 | 0.35503 | 191.7161 | 342.6037 | 342.6037 | 395.8582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 23 | 1317.6 | 0.52328 | 282.5691 | 504.9614 | 504.9614 | 583.4528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 21 | 24 | 1226.5 | 0.47613 | 257.1108 | 459.4666 | 459.4666 | 530.8863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 1 | 1179 | 0.5038 | 272.051 | 486.1652 | 486.1652 | 561.7349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 2 | 1136.3 | 0.48898 | 264.0513 | 471.8695 | 471.8695 | 545.2171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 3 | 1126.2 | 0.55074 | 297.3987 | 531.4625 | 531.4625 | 614.0732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 4 | 1149.7 | 0.54083 | 292.0465 | 521.8978 | 521.8978 | 603.0219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 5 | 1160.2 | 0.51482 | 278.0045 | 496.8043 | 496.8043 | 574.0278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 6 | 1178.3 | 0.38272 | 206.6676 | 369.3226 | 369.3226 | 426.7302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 7 | 1258.4 | 0.3325 | 179.5505 | 320.8635 | 320.8635 | 370.7386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 8 | 1377.9 | 0.29934 | 161.6445 | 288.8647 | 288.8647 | 333.766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 9 | 1447.3 | 0.25628 | 138.3899 | 247.3079 | 247.3079 | 285.7496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 10 | 1469.5 | 0.30715 | 165.8599 | 296.3979 | 296.3979 | 342.4701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 11 | 1438.5 | 0.35898 | 193.8508 | 346.4186 | 346.4186 | 400.2661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 12 | 1414.8 | 0.45615 | 246.3232 | 440.1887 | 440.1887 | 508.6118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 13 | 1363.8 | 0.51111 | 275.9967 | 493.2163 | 493.2163 | 569.8821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 14 | 1363.6 | 0.42485 | 229.4176 | 409.9777 | 409.9777 | 473.7048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 15 | 1385.7 | 0.35716 | 192.8664 | 344.6594 | 344.6594 | 398.2334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 16 | 1368.3 | 0.27575 | 148.9076 | 266.1034 | 266.1034 | 307.4666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 17 | 1408.1 | 0.19331 | 104.3868 | 186.5432 | 186.5432 | 215.5395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 18 | 1368.1 | 0.098205 | 53.0306 | 94.7676 | 94.7676 | 109.4983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 19 | 1373.2 | 0.07848 | 42.3793 | 75.7333 | 75.7333 | 87.5053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 20 | 1422.6 | 0.078205 | 42.2309 | 75.4682 | 75.4682 | 87.199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 21 | 1456.3 | 0.10373 | 56.0136 | 100.0984 | 100.0984 | 115.6577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 22 | 1381.6 | 0.16296 | 88.0006 | 157.2603 | 157.2603 | 181.7049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 23 | 1266.6 | 0.22339 | 120.6326 | 215.575 | 215.575 | 249.0841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 22 | 24 | 1160.4 | 0.33087 | 178.6705 | 319.2908 | 319.2908 | 368.9215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 1 | 1128.5 | 0.39457 | 213.07 | 380.764 | 380.764 | 439.9501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 2 | 1115.7 | 0.46181 | 249.3754 | 445.643 | 445.643 | 514.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 3 | 1109.4 | 0.38087 | 205.6688 | 367.5378 | 367.5378 | 424.6681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 4 | 1133 | 0.36792 | 198.6747 | 355.039 | 355.039 | 410.2264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 5 | 1210.3 | 0.37168 | 200.7095 | 358.6753 | 358.6753 | 414.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 6 | 1372.5 | 0.30969 | 167.2345 | 298.8543 | 298.8543 | 345.3083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 7 | 1481.5 | 0.27876 | 150.5278 | 268.9988 | 268.9988 | 310.8121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 8 | 1540.4 | 0.22289 | 120.3628 | 215.0929 | 215.0929 | 248.527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 9 | 1509 | 0.2028 | 109.5098 | 195.6981 | 195.6981 | 226.1175 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 10 | 1471.1 | 0.2362 | 127.5496 | 227.9359 | 227.9359 | 263.3664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 11 | 1455.4 | 0.22019 | 118.9006 | 212.4797 | 212.4797 | 245.5076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 12 | 1452.4 | 0.34836 | 188.1167 | 336.1714 | 336.1714 | 388.4261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 13 | 1453.6 | 0.61983 | 334.7055 | 598.1312 | 598.1312 | 691.1049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 14 | 1430.5 | 0.74368 | 401.5851 | 717.6475 | 717.6475 | 829.1989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 15 | 1411.3 | 0.76368 | 412.3876 | 736.9519 | 736.9519 | 851.504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 16 | 1413.9 | 0.80821 | 436.4322 | 779.9204 | 779.9204 | 901.1516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 17 | 1447.3 | 0.82124 | 443.4689 | 792.4954 | 792.4954 | 915.6812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 18 | 1441 | 0.84341 | 455.4408 | 813.8895 | 813.8895 | 940.4008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 19 | 1431.4 | 0.81617 | 440.7339 | 787.6079 | 787.6079 | 910.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 20 | 1435.1 | 0.8149 | 440.0446 | 786.376 | 786.376 | 908.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 23 | 21 | 1441.5 | 0.85519 | 461.8048 | 825.2622 | 825.2622 | 953.5413 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0413
2040 | 4 | 23 | 22 | 1366.4 | 0.89303 | 482.2367 | 861.7749 | 861.7749 | 995.7296 |  | 0 | 0 | 0 | 119.3296
2040 | 4 | 23 | 23 | 1305 | 0.91624 | 494.768 | 884.1687 | 884.1687 | 1021.6042 |  | 0 | 69.1687 | 69.1687 | 206.6042
2040 | 4 | 23 | 24 | 1201.5 | 0.89178 | 481.5627 | 860.5704 | 860.5704 | 994.3378 |  | 0 | 149.0704 | 149.0704 | 282.8378
2040 | 4 | 24 | 1 | 1125.6 | 0.89174 | 481.542 | 860.5335 | 860.5335 | 994.2951 |  | 0 | 224.9335 | 224.9335 | 358.6951
2040 | 4 | 24 | 2 | 1138.3 | 0.87663 | 473.3777 | 845.9434 | 845.9434 | 977.4372 |  | 0 | 197.6434 | 197.6434 | 329.1372
2040 | 4 | 24 | 3 | 1117.2 | 0.87002 | 469.8085 | 839.5652 | 839.5652 | 970.0676 |  | 0 | 212.3652 | 212.3652 | 342.8676
2040 | 4 | 24 | 4 | 1152.1 | 0.83098 | 448.73 | 801.8971 | 801.8971 | 926.5443 |  | 0 | 139.7971 | 139.7971 | 264.4443
2040 | 4 | 24 | 5 | 1194.3 | 0.83502 | 450.9116 | 805.7957 | 805.7957 | 931.0489 |  | 0 | 101.4957 | 101.4957 | 226.7489
2040 | 4 | 24 | 6 | 1325.9 | 0.79902 | 431.4695 | 771.052 | 771.052 | 890.9046 |  | 0 | 0 | 0 | 55.0046
2040 | 4 | 24 | 7 | 1460.2 | 0.75193 | 406.0396 | 725.6079 | 725.6079 | 838.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 8 | 1514.7 | 0.72703 | 392.5976 | 701.5865 | 701.5865 | 810.6414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 9 | 1527 | 0.57483 | 310.4083 | 554.7112 | 554.7112 | 640.9357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 10 | 1525.3 | 0.49057 | 264.9054 | 473.3957 | 473.3957 | 546.9805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 11 | 1516.9 | 0.41775 | 225.5876 | 403.1335 | 403.1335 | 465.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 12 | 1509 | 0.29711 | 160.4387 | 286.71 | 286.71 | 331.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 13 | 1526.6 | 0.27784 | 150.0322 | 268.1132 | 268.1132 | 309.7888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 14 | 1497.5 | 0.22349 | 120.6856 | 215.6697 | 215.6697 | 249.1935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 15 | 1496.1 | 0.30141 | 162.7588 | 290.856 | 290.856 | 336.0668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 16 | 1520.4 | 0.21998 | 118.7909 | 212.2838 | 212.2838 | 245.2812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 17 | 1510.9 | 0.15391 | 83.1119 | 148.524 | 148.524 | 171.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 18 | 1512.2 | 0.18862 | 101.855 | 182.0187 | 182.0187 | 210.3118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 19 | 1557.3 | 0.1626 | 87.8017 | 156.9049 | 156.9049 | 181.2942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 20 | 1521.4 | 0.12594 | 68.0067 | 121.5305 | 121.5305 | 140.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 21 | 1528.1 | 0.10334 | 55.8017 | 99.7197 | 99.7197 | 115.2202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 22 | 1457 | 0.064578 | 34.8722 | 62.3179 | 62.3179 | 72.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 23 | 1391.7 | 0.074773 | 40.3773 | 72.1557 | 72.1557 | 83.3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 24 | 24 | 1310.4 | 0.074072 | 39.9987 | 71.4792 | 71.4792 | 82.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 1 | 1240.1 | 0.072982 | 39.4101 | 70.4274 | 70.4274 | 81.3746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 2 | 1192.1 | 0.049402 | 26.6769 | 47.6726 | 47.6726 | 55.0829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 3 | 1191.1 | 0.028293 | 15.278 | 27.3024 | 27.3024 | 31.5462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 4 | 1197.3 | 0.023456 | 12.666 | 22.6346 | 22.6346 | 26.1529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 5 | 1269.7 | 0.023644 | 12.7677 | 22.8164 | 22.8164 | 26.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 6 | 1392.9 | 0.018399 | 9.9353 | 17.7547 | 17.7547 | 20.5146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 7 | 1505.3 | 0.0091803 | 4.9573 | 8.859 | 8.859 | 10.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 8 | 1531 | 0.0084989 | 4.5894 | 8.2014 | 8.2014 | 9.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 9 | 1524.4 | 0.0081936 | 4.4245 | 7.9068 | 7.9068 | 9.1358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 10 | 1525.4 | 0.00895 | 4.833 | 8.6368 | 8.6368 | 9.9793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 11 | 1496.1 | 0.018073 | 9.7595 | 17.4405 | 17.4405 | 20.1515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 12 | 1482.2 | 0.023608 | 12.7481 | 22.7813 | 22.7813 | 26.3225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 13 | 1441.5 | 0.028766 | 15.5339 | 27.7597 | 27.7597 | 32.0746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 14 | 1433 | 0.044298 | 23.9209 | 42.7475 | 42.7475 | 49.3921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 15 | 1457 | 0.053493 | 28.8861 | 51.6206 | 51.6206 | 59.6445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 16 | 1476.5 | 0.054956 | 29.676 | 53.0321 | 53.0321 | 61.2754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 17 | 1505.3 | 0.10686 | 57.7046 | 103.1202 | 103.1202 | 119.1492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 18 | 1469.7 | 0.23106 | 124.7733 | 222.9746 | 222.9746 | 257.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 19 | 1460.2 | 0.27932 | 150.8311 | 269.5407 | 269.5407 | 311.4382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 20 | 1468.1 | 0.31353 | 169.3064 | 302.5568 | 302.5568 | 349.5864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 21 | 1512.2 | 0.3673 | 198.3417 | 354.4439 | 354.4439 | 409.5388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 22 | 1441.6 | 0.4571 | 246.8329 | 441.0995 | 441.0995 | 509.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 23 | 1422.7 | 0.41719 | 225.2807 | 402.5849 | 402.5849 | 465.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 25 | 24 | 1324.1 | 0.43135 | 232.9278 | 416.2506 | 416.2506 | 480.9527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 1 | 1261.2 | 0.40537 | 218.8979 | 391.1787 | 391.1787 | 451.9837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 2 | 1215.6 | 0.34888 | 188.3946 | 336.6681 | 336.6681 | 388.9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 3 | 1216.3 | 0.33041 | 178.4191 | 318.8415 | 318.8415 | 368.4024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 4 | 1221 | 0.23977 | 129.4749 | 231.3764 | 231.3764 | 267.3416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 5 | 1305.1 | 0.22316 | 120.5077 | 215.3517 | 215.3517 | 248.8261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 6 | 1408.9 | 0.25536 | 137.8944 | 246.4224 | 246.4224 | 284.7264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 7 | 1492.1 | 0.24772 | 133.7669 | 239.0465 | 239.0465 | 276.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 8 | 1539.3 | 0.27648 | 149.3017 | 266.8076 | 266.8076 | 308.2803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 9 | 1509.2 | 0.24764 | 133.7231 | 238.9681 | 238.9681 | 276.1134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 10 | 1512.3 | 0.15125 | 81.6774 | 145.9605 | 145.9605 | 168.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 11 | 1497.5 | 0.10514 | 56.777 | 101.4626 | 101.4626 | 117.234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 12 | 1516.9 | 0.096568 | 52.1466 | 93.188 | 93.188 | 107.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 13 | 1460.2 | 0.066476 | 35.8972 | 64.1496 | 64.1496 | 74.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 14 | 1428.6 | 0.04591 | 24.7917 | 44.3036 | 44.3036 | 51.1902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 15 | 1455.4 | 0.022199 | 11.9875 | 21.4222 | 21.4222 | 24.7521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 16 | 1433 | 0.012299 | 6.6413 | 11.8683 | 11.8683 | 13.7131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 17 | 1514.7 | 0.014768 | 7.9748 | 14.2512 | 14.2512 | 16.4665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 18 | 1498.5 | 0.0158 | 8.5319 | 15.2468 | 15.2468 | 17.6168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 19 | 1486.2 | 0.015153 | 8.1826 | 14.6225 | 14.6225 | 16.8955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 20 | 1420.4 | 0.0235 | 12.6899 | 22.6774 | 22.6774 | 26.2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 21 | 1453.4 | 0.038974 | 21.0459 | 37.6098 | 37.6098 | 43.4558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 22 | 1389.1 | 0.072191 | 38.9831 | 69.6643 | 69.6643 | 80.493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 23 | 1369.1 | 0.11698 | 63.1678 | 112.8832 | 112.8832 | 130.4298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 26 | 24 | 1308.3 | 0.075322 | 40.674 | 72.686 | 72.686 | 83.9844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 1 | 1220.6 | 0.069306 | 37.4254 | 66.8807 | 66.8807 | 77.2766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 2 | 1205.3 | 0.10385 | 56.0815 | 100.2197 | 100.2197 | 115.7979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 3 | 1179.8 | 0.15259 | 82.3993 | 147.2506 | 147.2506 | 170.1393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 4 | 1232.9 | 0.17171 | 92.7234 | 165.7002 | 165.7002 | 191.4567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 5 | 1286.8 | 0.29942 | 161.6883 | 288.943 | 288.943 | 333.8565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 6 | 1413.9 | 0.47428 | 256.1088 | 457.6759 | 457.6759 | 528.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 7 | 1514.5 | 0.55114 | 297.617 | 531.8526 | 531.8526 | 614.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 8 | 1573.7 | 0.64315 | 347.303 | 620.6434 | 620.6434 | 717.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 9 | 1602.4 | 0.5954 | 321.5187 | 574.5658 | 574.5658 | 663.8765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 10 | 1558.2 | 0.49202 | 265.6892 | 474.7964 | 474.7964 | 548.5989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 11 | 1509 | 0.13288 | 71.7568 | 128.2321 | 128.2321 | 148.1645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 12 | 1538.8 | 0.19739 | 106.5914 | 190.4827 | 190.4827 | 220.0915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 13 | 1479.9 | 0.20418 | 110.2578 | 197.0348 | 197.0348 | 227.6619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 14 | 1472.2 | 0.11601 | 62.6467 | 111.952 | 111.952 | 129.3538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 15 | 1460.7 | 0.12521 | 67.6109 | 120.8231 | 120.8231 | 139.6039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 16 | 1451.5 | 0.14156 | 76.4419 | 136.6046 | 136.6046 | 157.8384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 17 | 1472.2 | 0.093633 | 50.5616 | 90.3555 | 90.3555 | 104.4004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 18 | 1447 | 0.071202 | 38.4491 | 68.7099 | 68.7099 | 79.3902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 19 | 1426 | 0.085643 | 46.2473 | 82.6457 | 82.6457 | 95.4922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 20 | 1442.2 | 0.057189 | 30.8818 | 55.187 | 55.187 | 63.7653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 21 | 1431.4 | 0.076245 | 41.1724 | 73.5765 | 73.5765 | 85.0133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 22 | 1377.9 | 0.16733 | 90.3602 | 161.477 | 161.477 | 186.5771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 23 | 1371.4 | 0.22988 | 124.1349 | 221.8337 | 221.8337 | 256.3156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 27 | 24 | 1284.5 | 0.32397 | 174.9434 | 312.6303 | 312.6303 | 361.2257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 1 | 1245.1 | 0.38128 | 205.8897 | 367.9325 | 367.9325 | 425.1241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 2 | 1179.5 | 0.55062 | 297.3367 | 531.3517 | 531.3517 | 613.9452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 3 | 1192.8 | 0.65331 | 352.7877 | 630.4447 | 630.4447 | 728.4413 |  | 0 | 0 | 0 | 25.6413
2040 | 4 | 28 | 4 | 1191.4 | 0.71835 | 387.9098 | 693.2092 | 693.2092 | 800.9619 |  | 0 | 0 | 0 | 99.5619
2040 | 4 | 28 | 5 | 1216.3 | 0.71053 | 383.6854 | 685.6599 | 685.6599 | 792.2392 |  | 0 | 0 | 0 | 65.9392
2040 | 4 | 28 | 6 | 1271 | 0.73476 | 396.7705 | 709.0437 | 709.0437 | 819.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2577
2040 | 4 | 28 | 7 | 1369.1 | 0.78115 | 421.8214 | 753.8105 | 753.8105 | 870.9831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 8 | 1447.3 | 0.78698 | 424.9711 | 759.4391 | 759.4391 | 877.4867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 9 | 1471.1 | 0.77254 | 417.1739 | 745.5052 | 745.5052 | 861.3868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 10 | 1446.1 | 0.7846 | 423.6838 | 757.1386 | 757.1386 | 874.8286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 11 | 1429.9 | 0.75786 | 409.2441 | 731.3344 | 731.3344 | 845.0133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 12 | 1419.6 | 0.76236 | 411.6763 | 735.6807 | 735.6807 | 850.0353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 13 | 1408.9 | 0.77174 | 416.7411 | 744.7318 | 744.7318 | 860.4933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 14 | 1379.6 | 0.73375 | 396.2225 | 708.0643 | 708.0643 | 818.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 15 | 1388.1 | 0.68023 | 367.3247 | 656.4228 | 656.4228 | 758.4574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 16 | 1401.6 | 0.78655 | 424.7375 | 759.0216 | 759.0216 | 877.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 28 | 17 | 1386.8 | 0.86356 | 466.3244 | 833.339 | 833.339 | 962.8736 |  | 0 | 0 | 0 | 66.0736
2040 | 4 | 28 | 18 | 1380.6 | 0.85696 | 462.757 | 826.964 | 826.964 | 955.5076 |  | 0 | 0 | 0 | 64.9076
2040 | 4 | 28 | 19 | 1349.4 | 0.79517 | 429.3909 | 767.3374 | 767.3374 | 886.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 27.2126
2040 | 4 | 28 | 20 | 1332.4 | 0.84748 | 457.6375 | 817.8151 | 817.8151 | 944.9366 |  | 0 | 0 | 0 | 102.5366
2040 | 4 | 28 | 21 | 1366.4 | 0.86685 | 468.0995 | 836.5111 | 836.5111 | 966.5387 |  | 0 | 0 | 0 | 90.1387
2040 | 4 | 28 | 22 | 1377.9 | 0.86078 | 464.8197 | 830.65 | 830.65 | 959.7666 |  | 0 | 0 | 0 | 71.8666
2040 | 4 | 28 | 23 | 1319 | 0.91734 | 495.3622 | 885.2306 | 885.2306 | 1022.8312 |  | 0 | 56.2306 | 56.2306 | 193.8312
2040 | 4 | 28 | 24 | 1222.5 | 0.91069 | 491.7716 | 878.8141 | 878.8141 | 1015.4173 |  | 0 | 146.3141 | 146.3141 | 282.9173
2040 | 4 | 29 | 1 | 1193.7 | 0.86777 | 468.597 | 837.4003 | 837.4003 | 967.5661 |  | 0 | 133.7003 | 133.7003 | 263.8661
2040 | 4 | 29 | 2 | 1138.5 | 0.84998 | 458.99 | 820.2321 | 820.2321 | 947.7294 |  | 0 | 171.7321 | 171.7321 | 299.2294
2040 | 4 | 29 | 3 | 1127.2 | 0.7883 | 425.6828 | 760.7108 | 760.7108 | 878.9561 |  | 0 | 123.5108 | 123.5108 | 241.7561
2040 | 4 | 29 | 4 | 1142.8 | 0.75003 | 405.0176 | 723.7814 | 723.7814 | 836.2863 |  | 0 | 70.9814 | 70.9814 | 183.4863
2040 | 4 | 29 | 5 | 1178.3 | 0.71934 | 388.4414 | 694.1591 | 694.1591 | 802.0595 |  | 0 | 5.8591 | 5.8591 | 113.7595
2040 | 4 | 29 | 6 | 1165.8 | 0.57058 | 308.1158 | 550.6143 | 550.6143 | 636.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 7 | 1230.4 | 0.67263 | 363.2187 | 649.0853 | 649.0853 | 749.9794 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5794
2040 | 4 | 29 | 8 | 1363.6 | 0.71222 | 384.6006 | 687.2955 | 687.2955 | 794.129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 9 | 1423.5 | 0.62454 | 337.2531 | 602.6838 | 602.6838 | 696.3652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 10 | 1435.4 | 0.45366 | 244.9766 | 437.7823 | 437.7823 | 505.8313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 11 | 1394.6 | 0.48555 | 262.1995 | 468.5603 | 468.5603 | 541.3935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 12 | 1423.5 | 0.34523 | 186.4265 | 333.1511 | 333.1511 | 384.9362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 13 | 1340.8 | 0.34415 | 185.8404 | 332.1037 | 332.1037 | 383.7261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 14 | 1319.4 | 0.32257 | 174.1888 | 311.2819 | 311.2819 | 359.6676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 15 | 1276 | 0.28316 | 152.9066 | 273.2497 | 273.2497 | 315.7238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 16 | 1346.2 | 0.24264 | 131.0253 | 234.1471 | 234.1471 | 270.543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 17 | 1379.6 | 0.26429 | 142.7166 | 255.0399 | 255.0399 | 294.6835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 18 | 1392.9 | 0.25358 | 136.9345 | 244.707 | 244.707 | 282.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 19 | 1404.6 | 0.24409 | 131.8077 | 235.5452 | 235.5452 | 272.1585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 20 | 1377.2 | 0.19569 | 105.6728 | 188.8413 | 188.8413 | 218.1948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 21 | 1392.7 | 0.19593 | 105.8005 | 189.0694 | 189.0694 | 218.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 22 | 1333 | 0.14897 | 80.4436 | 143.7557 | 143.7557 | 166.1012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 23 | 1191.9 | 0.12462 | 67.2951 | 120.2588 | 120.2588 | 138.9518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 29 | 24 | 1070.2 | 0.099617 | 53.7931 | 96.1303 | 96.1303 | 111.0728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 1 | 1024 | 0.09369 | 50.5926 | 90.4109 | 90.4109 | 104.4644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 2 | 1023.3 | 0.079164 | 42.7487 | 76.3934 | 76.3934 | 88.2681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 3 | 1006 | 0.056528 | 30.5252 | 54.5497 | 54.5497 | 63.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 4 | 1047.3 | 0.067888 | 36.6593 | 65.5116 | 65.5116 | 75.6947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 5 | 1123.4 | 0.066211 | 35.7537 | 63.8932 | 63.8932 | 73.8248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 6 | 1306.4 | 0.074368 | 40.1588 | 71.7653 | 71.7653 | 82.9205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 7 | 1445.8 | 0.077321 | 41.7534 | 74.6148 | 74.6148 | 86.213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 8 | 1456 | 0.053655 | 28.9738 | 51.7773 | 51.7773 | 59.8256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 9 | 1471.1 | 0.087757 | 47.3885 | 84.685 | 84.685 | 97.8485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 10 | 1469 | 0.24691 | 133.3289 | 238.2638 | 238.2638 | 275.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 11 | 1398.9 | 0.40366 | 217.9787 | 389.536 | 389.536 | 450.0856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 12 | 1448.7 | 0.56298 | 304.0084 | 543.2742 | 543.2742 | 627.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 13 | 1423.5 | 0.60245 | 325.3206 | 581.3599 | 581.3599 | 671.7267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 14 | 1421.6 | 0.58265 | 314.6286 | 562.253 | 562.253 | 649.6498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 15 | 1412.5 | 0.61955 | 334.5582 | 597.8679 | 597.8679 | 690.8008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 16 | 1469.9 | 0.69768 | 376.7492 | 673.2648 | 673.2648 | 777.9174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 17 | 1486.8 | 0.68111 | 367.7967 | 657.2663 | 657.2663 | 759.4321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 18 | 1459.5 | 0.65794 | 355.287 | 634.9111 | 634.9111 | 733.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 19 | 1434.1 | 0.64439 | 347.9692 | 621.8339 | 621.8339 | 718.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 20 | 1426.7 | 0.64297 | 347.2024 | 620.4635 | 620.4635 | 716.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 21 | 1441.5 | 0.65884 | 355.7748 | 635.7827 | 635.7827 | 734.6091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 22 | 1359.6 | 0.67895 | 366.6316 | 655.1843 | 655.1843 | 757.0264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 23 | 1293.6 | 0.64779 | 349.8057 | 625.1158 | 625.1158 | 722.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 4 | 30 | 24 | 1158.8 | 0.53397 | 288.3458 | 515.2846 | 515.2846 | 595.3807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 1 | 1110.2 | 0.48779 | 263.4056 | 470.7156 | 470.7156 | 543.8838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 2 | 1042.9 | 0.52833 | 285.2992 | 509.8403 | 509.8403 | 589.0901 |  | 0 | 0 | 0 | 36.1901
2040 | 5 | 1 | 3 | 1023.8 | 0.46974 | 253.6589 | 453.2978 | 453.2978 | 523.7586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 4 | 1050.3 | 0.5204 | 281.0159 | 502.1859 | 502.1859 | 580.2459 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9459
2040 | 5 | 1 | 5 | 1109.2 | 0.54655 | 295.1352 | 527.4176 | 527.4176 | 609.3996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 6 | 1255.9 | 0.51409 | 277.6108 | 496.1009 | 496.1009 | 573.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 7 | 1365.3 | 0.43761 | 236.3115 | 422.2975 | 422.2975 | 487.9396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 8 | 1371.8 | 0.50962 | 275.1935 | 491.781 | 491.781 | 568.2237 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 9 | 1392.7 | 0.54304 | 293.2396 | 524.03 | 524.03 | 605.4854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 10 | 1371.8 | 0.62976 | 340.0714 | 607.7202 | 607.7202 | 702.1845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 11 | 1360.7 | 0.59158 | 319.4528 | 570.874 | 570.874 | 659.6109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 12 | 1354.2 | 0.57714 | 311.6576 | 556.9437 | 556.9437 | 643.5153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 13 | 1330.1 | 0.54995 | 296.9717 | 530.6995 | 530.6995 | 613.1916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 14 | 1347.3 | 0.55265 | 298.4308 | 533.3069 | 533.3069 | 616.2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 15 | 1355.5 | 0.56526 | 305.2395 | 545.4743 | 545.4743 | 630.2631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 16 | 1355.8 | 0.56764 | 306.5274 | 547.7759 | 547.7759 | 632.9224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 17 | 1376.5 | 0.53705 | 290.006 | 518.2514 | 518.2514 | 598.8086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 18 | 1362.5 | 0.46717 | 252.2717 | 450.8188 | 450.8188 | 520.8943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 19 | 1358.9 | 0.4597 | 248.2382 | 443.6109 | 443.6109 | 512.5659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 20 | 1329.8 | 0.41071 | 221.7815 | 396.3318 | 396.3318 | 457.9378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 21 | 1357 | 0.46035 | 248.5883 | 444.2364 | 444.2364 | 513.2887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 22 | 1301.6 | 0.45022 | 243.1198 | 434.4642 | 434.4642 | 501.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 23 | 1229.9 | 0.48889 | 263.9996 | 471.777 | 471.777 | 545.1103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 1 | 24 | 1120.5 | 0.48241 | 260.5 | 465.5231 | 465.5231 | 537.8843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 1 | 1066.7 | 0.50809 | 274.3676 | 490.3051 | 490.3051 | 566.5183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 2 | 1030.9 | 0.58997 | 318.5851 | 569.3234 | 569.3234 | 657.8193 |  | 0 | 28.4234 | 28.4234 | 116.9193
2040 | 5 | 2 | 3 | 1023.3 | 0.58472 | 315.7514 | 564.2594 | 564.2594 | 651.9681 |  | 0 | 30.9594 | 30.9594 | 118.6681
2040 | 5 | 2 | 4 | 1040.4 | 0.62735 | 338.7697 | 605.3939 | 605.3939 | 699.4966 |  | 0 | 54.9939 | 54.9939 | 149.0966
2040 | 5 | 2 | 5 | 1093.9 | 0.62714 | 338.6569 | 605.1924 | 605.1924 | 699.2637 |  | 0 | 1.2924 | 1.2924 | 95.3637
2040 | 5 | 2 | 6 | 1244.2 | 0.61482 | 332.0016 | 593.2991 | 593.2991 | 685.5218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 7 | 1362.2 | 0.65134 | 351.7239 | 628.5436 | 628.5436 | 726.2447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 8 | 1393.7 | 0.6517 | 351.9164 | 628.8876 | 628.8876 | 726.6421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 9 | 1369.8 | 0.53868 | 290.8884 | 519.8283 | 519.8283 | 600.6307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 10 | 1375.4 | 0.62283 | 336.3296 | 601.0334 | 601.0334 | 694.4583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 11 | 1379.8 | 0.63208 | 341.3225 | 609.9559 | 609.9559 | 704.7677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 12 | 1370.2 | 0.60832 | 328.4923 | 587.0279 | 587.0279 | 678.2757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 13 | 1341.1 | 0.56738 | 306.3838 | 547.5191 | 547.5191 | 632.6257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 14 | 1363.7 | 0.5109 | 275.8886 | 493.0231 | 493.0231 | 569.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 15 | 1356.9 | 0.41035 | 221.589 | 395.9878 | 395.9878 | 457.5403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 16 | 1354.2 | 0.49553 | 267.5858 | 478.1858 | 478.1858 | 552.5152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 17 | 1360.7 | 0.47831 | 258.285 | 461.5649 | 461.5649 | 533.3107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 18 | 1346.3 | 0.37843 | 204.3508 | 365.1825 | 365.1825 | 421.9466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 19 | 1331 | 0.26176 | 141.3479 | 252.5938 | 252.5938 | 291.8571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 20 | 1338.5 | 0.2442 | 131.8706 | 235.6577 | 235.6577 | 272.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 21 | 1355.5 | 0.37523 | 202.625 | 362.0984 | 362.0984 | 418.3831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 22 | 1330.2 | 0.38918 | 210.1561 | 375.5568 | 375.5568 | 433.9335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 23 | 1255.3 | 0.24832 | 134.092 | 239.6274 | 239.6274 | 276.8752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 2 | 24 | 1151.1 | 0.18697 | 100.9615 | 180.422 | 180.422 | 208.4669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 1 | 1091.7 | 0.32667 | 176.4015 | 315.2361 | 315.2361 | 364.2365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 2 | 1062.2 | 0.32953 | 177.9447 | 317.9938 | 317.9938 | 367.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 3 | 1081.1 | 0.32797 | 177.1029 | 316.4894 | 316.4894 | 365.6847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 4 | 1096.5 | 0.33373 | 180.2142 | 322.0495 | 322.0495 | 372.109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 5 | 1188.5 | 0.24581 | 132.736 | 237.2042 | 237.2042 | 274.0753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 6 | 1278.5 | 0.069873 | 37.7315 | 67.4276 | 67.4276 | 77.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 7 | 1363.7 | 0.15849 | 85.587 | 152.9472 | 152.9472 | 176.7214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 8 | 1389.8 | 0.22231 | 120.0461 | 214.5268 | 214.5268 | 247.8729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 9 | 1379.3 | 0.22491 | 121.4513 | 217.038 | 217.038 | 250.7745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 10 | 1377.4 | 0.18948 | 102.3218 | 182.8528 | 182.8528 | 211.2756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 11 | 1384.4 | 0.076471 | 41.2941 | 73.7942 | 73.7942 | 85.2648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 12 | 1378.3 | 0.094424 | 50.9887 | 91.1187 | 91.1187 | 105.2822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 13 | 1369.9 | 0.19746 | 106.6294 | 190.5506 | 190.5506 | 220.1699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 14 | 1370.1 | 0.079324 | 42.8348 | 76.5473 | 76.5473 | 88.4459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 15 | 1381 | 0.092704 | 50.0604 | 89.4598 | 89.4598 | 103.3654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 16 | 1384.4 | 0.14761 | 79.7071 | 142.4395 | 142.4395 | 164.5803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 17 | 1397.2 | 0.20472 | 110.5469 | 197.5515 | 197.5515 | 228.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 18 | 1390.3 | 0.18939 | 102.2727 | 182.7651 | 182.7651 | 211.1742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 19 | 1407.9 | 0.18137 | 97.9375 | 175.0179 | 175.0179 | 202.2228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 20 | 1390.3 | 0.20075 | 108.4033 | 193.7208 | 193.7208 | 223.8328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 21 | 1371.8 | 0.1993 | 107.6231 | 192.3264 | 192.3264 | 222.2217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 22 | 1354.3 | 0.25914 | 139.9343 | 250.0678 | 250.0678 | 288.9384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 23 | 1285.3 | 0.26287 | 141.95 | 253.6699 | 253.6699 | 293.1004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 3 | 24 | 1184.4 | 0.35102 | 189.5485 | 338.7302 | 338.7302 | 391.3825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 1 | 1147.5 | 0.36197 | 195.4655 | 349.304 | 349.304 | 403.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 2 | 1120.5 | 0.44295 | 239.1934 | 427.4474 | 427.4474 | 493.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 3 | 1092.8 | 0.38508 | 207.9452 | 371.6058 | 371.6058 | 429.3684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 4 | 1076.7 | 0.41685 | 225.1 | 402.262 | 402.262 | 464.7898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 5 | 1154.1 | 0.44623 | 240.9631 | 430.61 | 430.61 | 497.5442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 6 | 1277.2 | 0.43979 | 237.4854 | 424.3953 | 424.3953 | 490.3634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 7 | 1362.5 | 0.42589 | 229.9829 | 410.9879 | 410.9879 | 474.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 8 | 1395.5 | 0.59949 | 323.726 | 578.5104 | 578.5104 | 668.4343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 9 | 1396.4 | 0.54507 | 294.3389 | 525.9944 | 525.9944 | 607.7552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 10 | 1384.4 | 0.59729 | 322.5361 | 576.3839 | 576.3839 | 665.9773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 11 | 1377.4 | 0.56914 | 307.3367 | 549.222 | 549.222 | 634.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 12 | 1375.4 | 0.60788 | 328.2561 | 586.6059 | 586.6059 | 677.7881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 13 | 1340.5 | 0.72584 | 391.9548 | 700.4377 | 700.4377 | 809.3141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 14 | 1337.3 | 0.68283 | 368.7286 | 658.9317 | 658.9317 | 761.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 15 | 1333.7 | 0.6623 | 357.6412 | 639.1181 | 639.1181 | 738.4629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 16 | 1368.2 | 0.62359 | 336.7363 | 601.7602 | 601.7602 | 695.2981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 17 | 1371.8 | 0.5946 | 321.0833 | 573.7878 | 573.7878 | 662.9776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 18 | 1340.5 | 0.66731 | 360.3462 | 643.952 | 643.952 | 744.0481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 19 | 1333.7 | 0.75956 | 410.1617 | 732.9741 | 732.9741 | 846.9079 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2079
2040 | 5 | 4 | 20 | 1347.3 | 0.74298 | 401.2067 | 716.9711 | 716.9711 | 828.4174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 21 | 1325.4 | 0.73035 | 394.3877 | 704.7854 | 704.7854 | 814.3376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 4 | 22 | 1277.2 | 0.78028 | 421.3512 | 752.9702 | 752.9702 | 870.0122 |  | 0 | 0 | 0 | 82.8122
2040 | 5 | 4 | 23 | 1265.1 | 0.77595 | 419.0153 | 748.7959 | 748.7959 | 865.189 |  | 0 | 0 | 0 | 90.089
2040 | 5 | 4 | 24 | 1177.1 | 0.84644 | 457.078 | 816.8154 | 816.8154 | 943.7815 |  | 0 | 129.7154 | 129.7154 | 256.6815
2040 | 5 | 5 | 1 | 1111.3 | 0.83716 | 452.0664 | 807.8594 | 807.8594 | 933.4333 |  | 0 | 186.5594 | 186.5594 | 312.1333
2040 | 5 | 5 | 2 | 1070.6 | 0.7808 | 421.6302 | 753.4687 | 753.4687 | 870.5882 |  | 0 | 172.8687 | 172.8687 | 289.9882
2040 | 5 | 5 | 3 | 1092.3 | 0.72995 | 394.1735 | 704.4027 | 704.4027 | 813.8954 |  | 0 | 102.1027 | 102.1027 | 211.5954
2040 | 5 | 5 | 4 | 1082.7 | 0.66132 | 357.1108 | 638.1702 | 638.1702 | 737.3677 |  | 0 | 45.4702 | 45.4702 | 144.6677
2040 | 5 | 5 | 5 | 1090.1 | 0.6428 | 347.1113 | 620.3007 | 620.3007 | 716.7205 |  | 0 | 20.2007 | 20.2007 | 116.6205
2040 | 5 | 5 | 6 | 1123 | 0.59162 | 319.4722 | 570.9086 | 570.9086 | 659.6509 |  | 0 | 0 | 0 | 26.6509
2040 | 5 | 5 | 7 | 1194.3 | 0.60517 | 326.7901 | 583.9861 | 583.9861 | 674.7611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 8 | 1287.7 | 0.48336 | 261.0157 | 466.4447 | 466.4447 | 538.9491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 9 | 1329.8 | 0.39872 | 215.3096 | 384.7662 | 384.7662 | 444.5745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 10 | 1322.1 | 0.43336 | 234.0144 | 418.1924 | 418.1924 | 483.1965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 11 | 1336.9 | 0.43542 | 235.1285 | 420.1834 | 420.1834 | 485.4968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 12 | 1354.3 | 0.48742 | 263.2056 | 470.3581 | 470.3581 | 543.4708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 13 | 1356.9 | 0.52336 | 282.6117 | 505.0376 | 505.0376 | 583.5409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 14 | 1347.3 | 0.4827 | 260.6587 | 465.8067 | 465.8067 | 538.2118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 15 | 1346.3 | 0.43885 | 236.9802 | 423.4924 | 423.4924 | 489.3203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 16 | 1383.5 | 0.54998 | 296.9907 | 530.7334 | 530.7334 | 613.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 17 | 1380.6 | 0.57372 | 309.8079 | 553.6381 | 553.6381 | 639.6959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 18 | 1370.1 | 0.61701 | 333.1868 | 595.4171 | 595.4171 | 687.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 19 | 1376.5 | 0.56801 | 306.7264 | 548.1314 | 548.1314 | 633.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 20 | 1395.9 | 0.58612 | 316.5032 | 565.603 | 565.603 | 653.5205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 21 | 1376.5 | 0.61368 | 331.3847 | 592.1968 | 592.1968 | 684.2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 22 | 1354.3 | 0.53178 | 287.1594 | 513.1645 | 513.1645 | 592.931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 23 | 1287.5 | 0.50153 | 270.8281 | 483.9798 | 483.9798 | 559.2099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 5 | 24 | 1182.8 | 0.54311 | 293.2795 | 524.1013 | 524.1013 | 605.5679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 1 | 1126.6 | 0.54722 | 295.498 | 528.0659 | 528.0659 | 610.1487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 2 | 1105.6 | 0.44427 | 239.9081 | 428.7246 | 428.7246 | 495.3658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 3 | 1083.3 | 0.58018 | 313.297 | 559.8733 | 559.8733 | 646.9003 |  | 0 | 0 | 0 | 53.6003
2040 | 5 | 6 | 4 | 1092.3 | 0.48435 | 261.5466 | 467.3934 | 467.3934 | 540.0452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 5 | 1094.4 | 0.47211 | 254.9398 | 455.5869 | 455.5869 | 526.4035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 6 | 1106.2 | 0.49516 | 267.3877 | 477.8317 | 477.8317 | 552.106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 7 | 1220.2 | 0.56096 | 302.916 | 541.322 | 541.322 | 625.4653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 8 | 1300.3 | 0.58839 | 317.7315 | 567.798 | 567.798 | 656.0567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 9 | 1353.4 | 0.54933 | 296.6383 | 530.1036 | 530.1036 | 612.5032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 10 | 1351 | 0.61263 | 330.8186 | 591.185 | 591.185 | 683.079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 11 | 1329.8 | 0.7127 | 384.8559 | 687.7518 | 687.7518 | 794.6562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 12 | 1328.6 | 0.69611 | 375.898 | 671.7437 | 671.7437 | 776.1598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 13 | 1317.4 | 0.56502 | 305.1111 | 545.2449 | 545.2449 | 629.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 14 | 1296.7 | 0.53585 | 289.3611 | 517.099 | 517.099 | 597.4771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 15 | 1297.4 | 0.5565 | 300.5081 | 537.0192 | 537.0192 | 620.4936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 16 | 1335 | 0.63972 | 345.4506 | 617.333 | 617.333 | 713.2915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 17 | 1332.6 | 0.52802 | 285.1321 | 509.5417 | 509.5417 | 588.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 18 | 1370.6 | 0.5471 | 295.4329 | 527.9496 | 527.9496 | 610.0143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 19 | 1356 | 0.39896 | 215.4357 | 384.9916 | 384.9916 | 444.8348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 20 | 1379.3 | 0.36763 | 198.5182 | 354.7593 | 354.7593 | 409.9032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 21 | 1395.5 | 0.47709 | 257.6285 | 460.3916 | 460.3916 | 531.9551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 22 | 1365.3 | 0.51508 | 278.1446 | 497.0547 | 497.0547 | 574.3171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 23 | 1287.8 | 0.62858 | 339.4345 | 606.582 | 606.582 | 700.8694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 6 | 24 | 1204.3 | 0.61987 | 334.7305 | 598.1758 | 598.1758 | 691.1565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 1 | 1120.5 | 0.72132 | 389.5124 | 696.073 | 696.073 | 804.2709 |  | 0 | 65.573 | 65.573 | 173.7709
2040 | 5 | 7 | 2 | 1107 | 0.71998 | 388.7886 | 694.7796 | 694.7796 | 802.7765 |  | 0 | 77.7796 | 77.7796 | 185.7765
2040 | 5 | 7 | 3 | 1096.3 | 0.66312 | 358.0826 | 639.9069 | 639.9069 | 739.3743 |  | 0 | 33.6069 | 33.6069 | 133.0743
2040 | 5 | 7 | 4 | 1150.3 | 0.63394 | 342.3289 | 611.7545 | 611.7545 | 706.8458 |  | 0 | 0 | 0 | 46.5458
2040 | 5 | 7 | 5 | 1202.3 | 0.51225 | 276.6126 | 494.3169 | 494.3169 | 571.1537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 6 | 1321.3 | 0.57059 | 308.1166 | 550.6158 | 550.6158 | 636.2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 7 | 1393.7 | 0.40263 | 217.4208 | 388.539 | 388.539 | 448.9336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 8 | 1488.8 | 0.34253 | 184.9658 | 330.5408 | 330.5408 | 381.9202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 9 | 1516.3 | 0.4863 | 262.6038 | 469.2827 | 469.2827 | 542.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 10 | 1548.3 | 0.48482 | 261.801 | 467.8481 | 467.8481 | 540.5707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 11 | 1444.9 | 0.55718 | 300.8792 | 537.6823 | 537.6823 | 621.2599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 12 | 1435.5 | 0.54774 | 295.7771 | 528.5646 | 528.5646 | 610.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 13 | 1389.9 | 0.56204 | 303.4994 | 542.3647 | 542.3647 | 626.6701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 14 | 1376.9 | 0.54949 | 296.7256 | 530.2596 | 530.2596 | 612.6833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 15 | 1426.5 | 0.50582 | 273.1445 | 488.1194 | 488.1194 | 563.9929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 16 | 1495 | 0.54198 | 292.6697 | 523.0116 | 523.0116 | 604.3088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 17 | 1540.6 | 0.55854 | 301.609 | 538.9865 | 538.9865 | 622.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 18 | 1495 | 0.54123 | 292.2644 | 522.2874 | 522.2874 | 603.4719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 19 | 1392.7 | 0.47227 | 255.0242 | 455.7377 | 455.7377 | 526.5777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 20 | 1407.9 | 0.37498 | 202.4886 | 361.8547 | 361.8547 | 418.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 21 | 1433.5 | 0.40975 | 221.2636 | 395.4062 | 395.4062 | 456.8683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 22 | 1381 | 0.47881 | 258.5557 | 462.0486 | 462.0486 | 533.8696 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 23 | 1356.4 | 0.47475 | 256.3665 | 458.1365 | 458.1365 | 529.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 7 | 24 | 1295.8 | 0.45634 | 246.4225 | 440.3662 | 440.3662 | 508.8169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 1 | 1197.6 | 0.42441 | 229.1833 | 409.559 | 409.559 | 473.2211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 2 | 1182.2 | 0.36961 | 199.5883 | 356.6716 | 356.6716 | 412.1128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 3 | 1180.8 | 0.38684 | 208.8947 | 373.3026 | 373.3026 | 431.3289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 4 | 1212.1 | 0.37229 | 201.0349 | 359.2568 | 359.2568 | 415.0998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 5 | 1264.5 | 0.4225 | 228.149 | 407.7108 | 407.7108 | 471.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 6 | 1356.5 | 0.42168 | 227.7049 | 406.9171 | 406.9171 | 470.1685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 7 | 1425.9 | 0.36693 | 198.1422 | 354.0874 | 354.0874 | 409.1269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 8 | 1498.5 | 0.23086 | 124.6638 | 222.7789 | 222.7789 | 257.4077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 9 | 1451.2 | 0.14511 | 78.3593 | 140.031 | 140.031 | 161.7974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 10 | 1421.2 | 0.083907 | 45.3099 | 80.9705 | 80.9705 | 93.5566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 11 | 1410.6 | 0.064874 | 35.0321 | 62.6037 | 62.6037 | 72.3349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 12 | 1439.1 | 0.066218 | 35.7577 | 63.9003 | 63.9003 | 73.833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 13 | 1426.5 | 0.097673 | 52.7432 | 94.2541 | 94.2541 | 108.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 14 | 1392.7 | 0.12526 | 67.6383 | 120.8722 | 120.8722 | 139.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 15 | 1395.5 | 0.13469 | 72.7324 | 129.9754 | 129.9754 | 150.1789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 16 | 1413.9 | 0.16185 | 87.3967 | 156.1812 | 156.1812 | 180.4581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 17 | 1495.2 | 0.20996 | 113.3784 | 202.6113 | 202.6113 | 234.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 18 | 1451.6 | 0.22566 | 121.8588 | 217.7662 | 217.7662 | 251.6159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 19 | 1395.5 | 0.25549 | 137.9651 | 246.5488 | 246.5488 | 284.8725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 20 | 1384.4 | 0.35526 | 191.8416 | 342.828 | 342.828 | 396.1173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 21 | 1392.7 | 0.30952 | 167.1387 | 298.683 | 298.683 | 345.1104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 22 | 1354.3 | 0.30865 | 166.6724 | 297.8497 | 297.8497 | 344.1476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 23 | 1325.4 | 0.31475 | 169.9676 | 303.7384 | 303.7384 | 350.9517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 8 | 24 | 1267 | 0.33627 | 181.5869 | 324.5026 | 324.5026 | 374.9434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 1 | 1201.3 | 0.36299 | 196.0133 | 350.283 | 350.283 | 404.7311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 2 | 1184.1 | 0.40854 | 220.6094 | 394.2372 | 394.2372 | 455.5176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 3 | 1208 | 0.48193 | 260.2403 | 465.059 | 465.059 | 537.3479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 4 | 1215.4 | 0.52435 | 283.1463 | 505.9929 | 505.9929 | 584.6447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 5 | 1297.4 | 0.58453 | 315.645 | 564.0693 | 564.0693 | 651.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 6 | 1365.4 | 0.59655 | 322.1379 | 575.6724 | 575.6724 | 665.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 7 | 1410.6 | 0.599 | 323.4611 | 578.0369 | 578.0369 | 667.8872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 8 | 1449.2 | 0.57879 | 312.5478 | 558.5345 | 558.5345 | 645.3534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 9 | 1439.1 | 0.57452 | 310.2386 | 554.4078 | 554.4078 | 640.5852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 10 | 1426.5 | 0.6008 | 324.4302 | 579.7688 | 579.7688 | 669.8883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 11 | 1381 | 0.6047 | 326.5364 | 583.5327 | 583.5327 | 674.2372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 12 | 1379.3 | 0.65026 | 351.1396 | 627.4995 | 627.4995 | 725.0383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 13 | 1354.3 | 0.69497 | 375.2843 | 670.647 | 670.647 | 774.8926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 14 | 1376.5 | 0.63468 | 342.728 | 612.4675 | 612.4675 | 707.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 15 | 1382.1 | 0.68735 | 371.1702 | 663.295 | 663.295 | 766.3978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 16 | 1395.5 | 0.65371 | 353.0058 | 630.8344 | 630.8344 | 728.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 17 | 1400.9 | 0.74343 | 401.4548 | 717.4146 | 717.4146 | 828.9298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 18 | 1376.5 | 0.75134 | 405.7218 | 725.0399 | 725.0399 | 837.7404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 19 | 1370.1 | 0.765 | 413.0993 | 738.2237 | 738.2237 | 852.9735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 20 | 1405.2 | 0.7906 | 426.9244 | 762.9297 | 762.9297 | 881.5198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 21 | 1392.7 | 0.76917 | 415.3534 | 742.2519 | 742.2519 | 857.6278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 9 | 22 | 1347.7 | 0.81986 | 442.7248 | 791.1656 | 791.1656 | 914.1447 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4447
2040 | 5 | 9 | 23 | 1287.5 | 0.74369 | 401.5923 | 717.6604 | 717.6604 | 829.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7138
2040 | 5 | 9 | 24 | 1194.3 | 0.67434 | 364.1446 | 650.74 | 650.74 | 751.8913 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5913
2040 | 5 | 10 | 1 | 1141.8 | 0.75173 | 405.9326 | 725.4165 | 725.4165 | 838.1756 |  | 0 | 73.6165 | 73.6165 | 186.3756
2040 | 5 | 10 | 2 | 1121.1 | 0.74444 | 401.9993 | 718.3877 | 718.3877 | 830.0541 |  | 0 | 87.2877 | 87.2877 | 198.9541
2040 | 5 | 10 | 3 | 1130.2 | 0.7018 | 378.9733 | 677.2394 | 677.2394 | 782.5097 |  | 0 | 37.0394 | 37.0394 | 142.3097
2040 | 5 | 10 | 4 | 1160.6 | 0.6833 | 368.9832 | 659.3867 | 659.3867 | 761.882 |  | 0 | 0 | 0 | 91.282
2040 | 5 | 10 | 5 | 1266.9 | 0.67722 | 365.6994 | 653.5184 | 653.5184 | 755.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 6 | 1332.6 | 0.67411 | 364.0186 | 650.5147 | 650.5147 | 751.631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 7 | 1402.4 | 0.73106 | 394.7744 | 705.4764 | 705.4764 | 815.136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 8 | 1452.1 | 0.68206 | 368.3104 | 658.1844 | 658.1844 | 760.4929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 9 | 1457.2 | 0.68945 | 372.3026 | 665.3186 | 665.3186 | 768.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 10 | 1404.7 | 0.58476 | 315.7697 | 564.2922 | 564.2922 | 652.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 11 | 1390.4 | 0.67813 | 366.189 | 654.3933 | 654.3933 | 756.1124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 12 | 1370.9 | 0.64045 | 345.8407 | 618.0302 | 618.0302 | 714.0971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 13 | 1363.7 | 0.63893 | 345.0217 | 616.5665 | 616.5665 | 712.4058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 14 | 1365.3 | 0.63915 | 345.1429 | 616.7831 | 616.7831 | 712.6561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 15 | 1360.7 | 0.66514 | 359.1739 | 641.857 | 641.857 | 741.6275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 16 | 1384.4 | 0.72442 | 391.1884 | 699.0682 | 699.0682 | 807.7316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 17 | 1410.1 | 0.77681 | 419.4753 | 749.6179 | 749.6179 | 866.1388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 18 | 1380.6 | 0.7879 | 425.4659 | 760.3233 | 760.3233 | 878.5082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 19 | 1379.3 | 0.82809 | 447.1703 | 799.1098 | 799.1098 | 923.3238 |  | 0 | 0 | 0 | 34.0238
2040 | 5 | 10 | 20 | 1377.4 | 0.84283 | 455.1264 | 813.3278 | 813.3278 | 939.7518 |  | 0 | 0 | 0 | 52.3518
2040 | 5 | 10 | 21 | 1370.9 | 0.77133 | 416.5196 | 744.3359 | 744.3359 | 860.0358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 22 | 1347.9 | 0.74865 | 404.2721 | 722.4491 | 722.4491 | 834.7469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 10 | 23 | 1278.9 | 0.76751 | 414.4567 | 740.6494 | 740.6494 | 855.7763 |  | 0 | 0 | 0 | 66.8763
2040 | 5 | 10 | 24 | 1197.4 | 0.83654 | 451.7309 | 807.2599 | 807.2599 | 932.7408 |  | 0 | 99.8599 | 99.8599 | 225.3408
2040 | 5 | 11 | 1 | 1124.9 | 0.81496 | 440.0776 | 786.435 | 786.435 | 908.6787 |  | 0 | 151.535 | 151.535 | 273.7787
2040 | 5 | 11 | 2 | 1091.5 | 0.80067 | 432.3621 | 772.647 | 772.647 | 892.7476 |  | 0 | 171.147 | 171.147 | 291.2476
2040 | 5 | 11 | 3 | 1121.2 | 0.75945 | 410.1039 | 732.8708 | 732.8708 | 846.7885 |  | 0 | 101.6708 | 101.6708 | 215.5885
2040 | 5 | 11 | 4 | 1135 | 0.78657 | 424.7476 | 759.0396 | 759.0396 | 877.0251 |  | 0 | 114.0396 | 114.0396 | 232.0251
2040 | 5 | 11 | 5 | 1172.2 | 0.7578 | 409.2102 | 731.2738 | 731.2738 | 844.9433 |  | 0 | 49.0738 | 49.0738 | 162.7433
2040 | 5 | 11 | 6 | 1297.7 | 0.85194 | 460.046 | 822.1192 | 822.1192 | 949.9098 |  | 0 | 14.4192 | 14.4192 | 142.2098
2040 | 5 | 11 | 7 | 1377.4 | 0.89767 | 484.7413 | 866.2506 | 866.2506 | 1000.901 |  | 0 | 0 | 0 | 113.501
2040 | 5 | 11 | 8 | 1389.4 | 0.86744 | 468.4151 | 837.0752 | 837.0752 | 967.1905 |  | 0 | 0 | 0 | 67.7905
2040 | 5 | 11 | 9 | 1395.5 | 0.88336 | 477.015 | 852.4434 | 852.4434 | 984.9476 |  | 0 | 0 | 0 | 79.4476
2040 | 5 | 11 | 10 | 1418.6 | 0.85648 | 462.5015 | 826.5074 | 826.5074 | 954.98 |  | 0 | 0 | 0 | 26.38
2040 | 5 | 11 | 11 | 1390.4 | 0.8493 | 458.6239 | 819.5779 | 819.5779 | 946.9735 |  | 0 | 0 | 0 | 46.5735
2040 | 5 | 11 | 12 | 1378.2 | 0.87709 | 473.6306 | 846.3955 | 846.3955 | 977.9596 |  | 0 | 0 | 0 | 89.7596
2040 | 5 | 11 | 13 | 1362.5 | 0.87853 | 474.4073 | 847.7833 | 847.7833 | 979.5631 |  | 0 | 0 | 0 | 107.0631
2040 | 5 | 11 | 14 | 1347.7 | 0.84998 | 458.9898 | 820.2317 | 820.2317 | 947.7289 |  | 0 | 0 | 0 | 90.0289
2040 | 5 | 11 | 15 | 1321.4 | 0.8532 | 460.73 | 823.3415 | 823.3415 | 951.3221 |  | 0 | 0 | 0 | 119.9221
2040 | 5 | 11 | 16 | 1362.2 | 0.84938 | 458.6628 | 819.6474 | 819.6474 | 947.0537 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8537
2040 | 5 | 11 | 17 | 1367.8 | 0.80404 | 434.1817 | 775.8987 | 775.8987 | 896.5047 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7047
2040 | 5 | 11 | 18 | 1314.7 | 0.74126 | 400.281 | 715.3169 | 715.3169 | 826.5061 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8061
2040 | 5 | 11 | 19 | 1315 | 0.71247 | 384.7348 | 687.5354 | 687.5354 | 794.4062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 11 | 20 | 1284.9 | 0.74596 | 402.8163 | 719.8477 | 719.8477 | 831.7411 |  | 0 | 0 | 0 | 36.8411
2040 | 5 | 11 | 21 | 1300 | 0.67838 | 366.3229 | 654.6325 | 654.6325 | 756.3889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 11 | 22 | 1260.7 | 0.75623 | 408.3652 | 729.7637 | 729.7637 | 843.1985 |  | 0 | 0 | 0 | 72.4985
2040 | 5 | 11 | 23 | 1232.2 | 0.73882 | 398.9617 | 712.9594 | 712.9594 | 823.7821 |  | 0 | 0 | 0 | 81.5821
2040 | 5 | 11 | 24 | 1122.7 | 0.71883 | 388.1709 | 693.6758 | 693.6758 | 801.501 |  | 0 | 60.9758 | 60.9758 | 168.801
2040 | 5 | 12 | 1 | 1091.5 | 0.70307 | 379.6563 | 678.4599 | 678.4599 | 783.92 |  | 0 | 76.9599 | 76.9599 | 182.42
2040 | 5 | 12 | 2 | 1057 | 0.70101 | 378.5444 | 676.4728 | 676.4728 | 781.624 |  | 0 | 109.4728 | 109.4728 | 214.624
2040 | 5 | 12 | 3 | 1016.1 | 0.67516 | 364.5841 | 651.5253 | 651.5253 | 752.7987 |  | 0 | 125.4253 | 125.4253 | 226.6987
2040 | 5 | 12 | 4 | 1058.2 | 0.73019 | 394.3024 | 704.6329 | 704.6329 | 814.1614 |  | 0 | 136.4329 | 136.4329 | 245.9614
2040 | 5 | 12 | 5 | 1081.9 | 0.75038 | 405.203 | 724.1128 | 724.1128 | 836.6691 |  | 0 | 132.2128 | 132.2128 | 244.7691
2040 | 5 | 12 | 6 | 1085.3 | 0.63034 | 340.3835 | 608.2779 | 608.2779 | 702.8288 |  | 0 | 12.9779 | 12.9779 | 107.5288
2040 | 5 | 12 | 7 | 1202.3 | 0.67137 | 362.5376 | 647.868 | 647.868 | 748.5729 |  | 0 | 0 | 0 | 36.2729
2040 | 5 | 12 | 8 | 1310.2 | 0.57034 | 307.9844 | 550.3795 | 550.3795 | 635.9307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 9 | 1357 | 0.54136 | 292.3337 | 522.4112 | 522.4112 | 603.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 10 | 1354.3 | 0.55652 | 300.5208 | 537.0418 | 537.0418 | 620.5198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 11 | 1347.3 | 0.53287 | 287.7502 | 514.2202 | 514.2202 | 594.1508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 12 | 1378.2 | 0.51597 | 278.6212 | 497.9064 | 497.9064 | 575.3012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 13 | 1384.3 | 0.5335 | 288.0883 | 514.8245 | 514.8245 | 594.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 14 | 1384.4 | 0.50267 | 271.4441 | 485.0807 | 485.0807 | 560.4819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 15 | 1363.7 | 0.46179 | 249.3646 | 445.6238 | 445.6238 | 514.8918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 16 | 1368.2 | 0.42367 | 228.784 | 408.8455 | 408.8455 | 472.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 17 | 1375.4 | 0.42697 | 230.5652 | 412.0286 | 412.0286 | 476.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 18 | 1360.4 | 0.44252 | 238.9628 | 427.0354 | 427.0354 | 493.4139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 19 | 1347.7 | 0.44693 | 241.3421 | 431.2873 | 431.2873 | 498.3268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 20 | 1321.6 | 0.41662 | 224.9725 | 402.0341 | 402.0341 | 464.5265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 21 | 1370.6 | 0.43118 | 232.8374 | 416.089 | 416.089 | 480.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 22 | 1333.7 | 0.44739 | 241.5922 | 431.7341 | 431.7341 | 498.8431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 23 | 1287.7 | 0.30574 | 165.0995 | 295.0388 | 295.0388 | 340.8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 12 | 24 | 1224.1 | 0.29204 | 157.7004 | 281.8165 | 281.8165 | 325.6222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 1 | 1157.8 | 0.29196 | 157.6596 | 281.7436 | 281.7436 | 325.5379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 2 | 1120.1 | 0.28335 | 153.0084 | 273.4317 | 273.4317 | 315.934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 3 | 1099.7 | 0.28777 | 155.3955 | 277.6976 | 277.6976 | 320.863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 4 | 1116.7 | 0.25607 | 138.2803 | 247.112 | 247.112 | 285.5232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 5 | 1156.6 | 0.19553 | 105.5841 | 188.6827 | 188.6827 | 218.0116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 6 | 1147.3 | 0.16807 | 90.7576 | 162.1871 | 162.1871 | 187.3976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 7 | 1203.1 | 0.13781 | 74.4195 | 132.9903 | 132.9903 | 153.6624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 8 | 1285.3 | 0.14884 | 80.3749 | 143.6329 | 143.6329 | 165.9593 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 9 | 1335 | 0.11326 | 61.1616 | 109.298 | 109.298 | 126.2874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 10 | 1358.9 | 0.11493 | 62.0596 | 110.9028 | 110.9028 | 128.1415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 11 | 1349.8 | 0.11805 | 63.7466 | 113.9176 | 113.9176 | 131.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 12 | 1334.1 | 0.15212 | 82.1428 | 146.7922 | 146.7922 | 169.6097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 13 | 1316.7 | 0.12408 | 67.0022 | 119.7354 | 119.7354 | 138.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 14 | 1264.7 | 0.1364 | 73.6574 | 131.6284 | 131.6284 | 152.0888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 15 | 1266.4 | 0.17375 | 93.8233 | 167.6657 | 167.6657 | 193.7277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 16 | 1273 | 0.15693 | 84.744 | 151.4406 | 151.4406 | 174.9806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 17 | 1332.8 | 0.17618 | 95.1391 | 170.0172 | 170.0172 | 196.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 18 | 1356.9 | 0.1617 | 87.318 | 156.0405 | 156.0405 | 180.2955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 19 | 1357 | 0.13268 | 71.6486 | 128.0386 | 128.0386 | 147.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 20 | 1352.7 | 0.15799 | 85.3124 | 152.4565 | 152.4565 | 176.1544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 21 | 1355.8 | 0.17793 | 96.0839 | 171.7056 | 171.7056 | 198.3956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 22 | 1292.3 | 0.15348 | 82.8781 | 148.1063 | 148.1063 | 171.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 23 | 1214.4 | 0.046508 | 25.1142 | 44.8801 | 44.8801 | 51.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 13 | 24 | 1128.6 | 0.047016 | 25.3887 | 45.3705 | 45.3705 | 52.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 1 | 1096.3 | 0.041835 | 22.5908 | 40.3706 | 40.3706 | 46.6458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 2 | 1074.6 | 0.0689 | 37.2058 | 66.4882 | 66.4882 | 76.8232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 3 | 1072.6 | 0.065504 | 35.3722 | 63.2114 | 63.2114 | 73.037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 4 | 1080.2 | 0.075044 | 40.5238 | 72.4176 | 72.4176 | 83.6742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 5 | 1169.1 | 0.075541 | 40.7922 | 72.8971 | 72.8971 | 84.2283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 6 | 1301.6 | 0.050451 | 27.2438 | 48.6856 | 48.6856 | 56.2534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 7 | 1377.4 | 0.045495 | 24.5674 | 43.9029 | 43.9029 | 50.7272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 8 | 1439.9 | 0.038925 | 21.0196 | 37.5629 | 37.5629 | 43.4017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 9 | 1457.2 | 0.0336 | 18.1438 | 32.4237 | 32.4237 | 37.4637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 10 | 1426.5 | 0.025022 | 13.5118 | 24.1461 | 24.1461 | 27.8994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 11 | 1425.9 | 0.026671 | 14.4023 | 25.7375 | 25.7375 | 29.7381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 12 | 1405.2 | 0.021237 | 11.4682 | 20.4941 | 20.4941 | 23.6797 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 13 | 1377.8 | 0.028081 | 15.1637 | 27.0981 | 27.0981 | 31.3102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 14 | 1363.7 | 0.023324 | 12.595 | 22.5078 | 22.5078 | 26.0064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 15 | 1370.1 | 0.020784 | 11.2235 | 20.0568 | 20.0568 | 23.1745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 16 | 1390.3 | 0.021533 | 11.6277 | 20.7792 | 20.7792 | 24.0091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 17 | 1371.8 | 0.020356 | 10.9925 | 19.6439 | 19.6439 | 22.6974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 18 | 1341.8 | 0.025596 | 13.822 | 24.7005 | 24.7005 | 28.5399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 19 | 1323.1 | 0.052852 | 28.5399 | 51.0018 | 51.0018 | 58.9296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 20 | 1355.5 | 0.052155 | 28.1636 | 50.3294 | 50.3294 | 58.1526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 21 | 1353.1 | 0.083021 | 44.8313 | 80.1152 | 80.1152 | 92.5684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 22 | 1335 | 0.12292 | 66.3766 | 118.6175 | 118.6175 | 137.0555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 23 | 1310.9 | 0.14987 | 80.9287 | 144.6226 | 144.6226 | 167.1028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 14 | 24 | 1201.3 | 0.15941 | 86.081 | 153.8299 | 153.8299 | 177.7413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 1 | 1110.2 | 0.19051 | 102.8776 | 183.8462 | 183.8462 | 212.4233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 2 | 1100.2 | 0.20109 | 108.5882 | 194.0512 | 194.0512 | 224.2145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 3 | 1085.9 | 0.23692 | 127.936 | 228.6263 | 228.6263 | 264.1641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 4 | 1130.5 | 0.18846 | 101.7673 | 181.862 | 181.862 | 210.1307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 5 | 1191 | 0.19975 | 107.8623 | 192.7539 | 192.7539 | 222.7157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 6 | 1295.8 | 0.17273 | 93.2759 | 166.6875 | 166.6875 | 192.5975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 7 | 1368.2 | 0.15499 | 83.6956 | 149.5671 | 149.5671 | 172.8159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 8 | 1395.5 | 0.15387 | 83.0883 | 148.482 | 148.482 | 171.5621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 9 | 1418.9 | 0.13058 | 70.5149 | 126.0127 | 126.0127 | 145.6002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 10 | 1368.2 | 0.16889 | 91.2012 | 162.9799 | 162.9799 | 188.3136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 11 | 1370.6 | 0.17687 | 95.5119 | 170.6832 | 170.6832 | 197.2143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 12 | 1369.8 | 0.14412 | 77.8272 | 139.0801 | 139.0801 | 160.6988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 13 | 1353.1 | 0.15271 | 82.4644 | 147.3669 | 147.3669 | 170.2737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 14 | 1337.3 | 0.1047 | 56.5384 | 101.0362 | 101.0362 | 116.7413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 15 | 1330.1 | 0.073269 | 39.5651 | 70.7043 | 70.7043 | 81.6946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 16 | 1365.3 | 0.05471 | 29.5433 | 52.7949 | 52.7949 | 61.0014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 17 | 1390.3 | 0.032162 | 17.3673 | 31.036 | 31.036 | 35.8602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 18 | 1334.1 | 0.032208 | 17.3924 | 31.0808 | 31.0808 | 35.912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 19 | 1336.1 | 0.040974 | 22.126 | 39.5399 | 39.5399 | 45.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 20 | 1312.6 | 0.12168 | 65.705 | 117.4172 | 117.4172 | 135.6686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 21 | 1356.9 | 0.23305 | 125.848 | 224.895 | 224.895 | 259.8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 22 | 1297.7 | 0.24863 | 134.2622 | 239.9315 | 239.9315 | 277.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 23 | 1220.2 | 0.31442 | 169.7848 | 303.4117 | 303.4117 | 350.5742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 15 | 24 | 1135 | 0.28367 | 153.1805 | 273.7391 | 273.7391 | 316.2893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 1 | 1077.1 | 0.26369 | 142.3932 | 254.4619 | 254.4619 | 294.0155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 2 | 1039.8 | 0.2293 | 123.8239 | 221.2778 | 221.2778 | 255.6734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 3 | 1040.8 | 0.32266 | 174.2341 | 311.3627 | 311.3627 | 359.7611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 4 | 1070.1 | 0.3721 | 200.9323 | 359.0735 | 359.0735 | 414.888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 5 | 1102.8 | 0.39903 | 215.478 | 385.0672 | 385.0672 | 444.9222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 6 | 1227.6 | 0.38635 | 208.6265 | 372.8232 | 372.8232 | 430.775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 7 | 1353.1 | 0.41345 | 223.2636 | 398.9803 | 398.9803 | 460.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 8 | 1362.5 | 0.35342 | 190.8484 | 341.0531 | 341.0531 | 394.0665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 9 | 1353.1 | 0.40279 | 217.5067 | 388.6925 | 388.6925 | 449.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 10 | 1368 | 0.38297 | 206.8031 | 369.5647 | 369.5647 | 427.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 11 | 1365.8 | 0.41835 | 225.9071 | 403.7043 | 403.7043 | 466.4562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 12 | 1343.2 | 0.37248 | 201.14 | 359.4446 | 359.4446 | 415.3169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 13 | 1346.4 | 0.3705 | 200.0709 | 357.5342 | 357.5342 | 413.1094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 14 | 1356 | 0.41154 | 222.2291 | 397.1316 | 397.1316 | 458.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 15 | 1354.2 | 0.46925 | 253.3943 | 452.8251 | 452.8251 | 523.2124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 16 | 1389.4 | 0.54246 | 292.928 | 523.4731 | 523.4731 | 604.842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 17 | 1397.2 | 0.50028 | 270.1526 | 482.7726 | 482.7726 | 557.815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 18 | 1356 | 0.4882 | 263.6301 | 471.1167 | 471.1167 | 544.3472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 19 | 1362.5 | 0.4778 | 258.0117 | 461.0764 | 461.0764 | 532.7463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 20 | 1356 | 0.44005 | 237.626 | 424.6464 | 424.6464 | 490.6537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 21 | 1354.3 | 0.51763 | 279.5225 | 499.5171 | 499.5171 | 577.1623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 22 | 1335 | 0.57088 | 308.2734 | 550.8961 | 550.8961 | 636.5276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 23 | 1230.5 | 0.57264 | 309.2275 | 552.601 | 552.601 | 638.4975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 16 | 24 | 1123.3 | 0.55995 | 302.3719 | 540.3498 | 540.3498 | 624.3419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 1 | 1058 | 0.55049 | 297.2638 | 531.2213 | 531.2213 | 613.7946 |  | 0 | 0 | 0 | 45.7946
2040 | 5 | 17 | 2 | 1050.6 | 0.49339 | 266.4328 | 476.1253 | 476.1253 | 550.1345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 3 | 1045.5 | 0.48448 | 261.6201 | 467.5247 | 467.5247 | 540.197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 4 | 1064.7 | 0.38827 | 209.665 | 374.6791 | 374.6791 | 432.9194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 5 | 1108.6 | 0.35979 | 194.2868 | 347.1976 | 347.1976 | 401.1662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 6 | 1194.3 | 0.33293 | 179.7826 | 321.2782 | 321.2782 | 371.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 7 | 1341.3 | 0.23119 | 124.8451 | 223.1027 | 223.1027 | 257.7819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 8 | 1382.2 | 0.13464 | 72.7073 | 129.9306 | 129.9306 | 150.1271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 9 | 1410.6 | 0.077545 | 41.8741 | 74.8305 | 74.8305 | 86.4622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 10 | 1418.9 | 0.052434 | 28.3142 | 50.5985 | 50.5985 | 58.4635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 11 | 1396.4 | 0.046496 | 25.108 | 44.8689 | 44.8689 | 51.8433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 12 | 1377.4 | 0.036056 | 19.4705 | 34.7945 | 34.7945 | 40.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 13 | 1375.4 | 0.053725 | 29.0115 | 51.8446 | 51.8446 | 59.9034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 14 | 1368.2 | 0.088608 | 47.8481 | 85.5062 | 85.5062 | 98.7974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 15 | 1384.4 | 0.11582 | 62.5428 | 111.7663 | 111.7663 | 129.1393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 16 | 1395.5 | 0.14437 | 77.9609 | 139.3191 | 139.3191 | 160.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 17 | 1393.7 | 0.13136 | 70.9357 | 126.7646 | 126.7646 | 146.469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 18 | 1377.4 | 0.14168 | 76.5094 | 136.7252 | 136.7252 | 157.9778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 19 | 1356 | 0.16375 | 88.4243 | 158.0175 | 158.0175 | 182.5798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 20 | 1363.7 | 0.11977 | 64.6784 | 115.5827 | 115.5827 | 133.5489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 21 | 1358.9 | 0.079015 | 42.6683 | 76.2499 | 76.2499 | 88.1022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 22 | 1329.1 | 0.074466 | 40.2115 | 71.8594 | 71.8594 | 83.0293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 23 | 1251.8 | 0.055178 | 29.7963 | 53.2471 | 53.2471 | 61.5239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 17 | 24 | 1129.7 | 0.047038 | 25.4006 | 45.3919 | 45.3919 | 52.4476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 1 | 1086.8 | 0.042874 | 23.1517 | 41.373 | 41.373 | 47.8041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 2 | 1043.3 | 0.052614 | 28.4114 | 50.7723 | 50.7723 | 58.6644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 3 | 1063.8 | 0.049751 | 26.8654 | 48.0095 | 48.0095 | 55.4721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 4 | 1039.1 | 0.042248 | 22.8142 | 40.7698 | 40.7698 | 47.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 5 | 1109.1 | 0.04339 | 23.4308 | 41.8717 | 41.8717 | 48.3802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 6 | 1244.2 | 0.04359 | 23.5386 | 42.0644 | 42.0644 | 48.6029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 7 | 1341.1 | 0.033906 | 18.3093 | 32.7195 | 32.7195 | 37.8054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 8 | 1370.1 | 0.030551 | 16.4978 | 29.4821 | 29.4821 | 34.0648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 9 | 1379.6 | 0.025151 | 13.5815 | 24.2706 | 24.2706 | 28.0433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 10 | 1365.8 | 0.021428 | 11.5714 | 20.6785 | 20.6785 | 23.8928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 11 | 1333.7 | 0.022672 | 12.2426 | 21.8781 | 21.8781 | 25.2788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 12 | 1347.3 | 0.027309 | 14.7468 | 26.353 | 26.353 | 30.4493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 13 | 1347.3 | 0.028472 | 15.375 | 27.4756 | 27.4756 | 31.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 14 | 1340.5 | 0.05062 | 27.3346 | 48.8479 | 48.8479 | 56.4409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 15 | 1353 | 0.052786 | 28.5042 | 50.9381 | 50.9381 | 58.856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 16 | 1335.8 | 0.072322 | 39.054 | 69.791 | 69.791 | 80.6393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 17 | 1334.1 | 0.053197 | 28.7266 | 51.3355 | 51.3355 | 59.3151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 18 | 1301.6 | 0.03399 | 18.3545 | 32.8002 | 32.8002 | 37.8987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 19 | 1269.3 | 0.048464 | 26.1706 | 46.7679 | 46.7679 | 54.0375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 20 | 1255.9 | 0.11588 | 62.5738 | 111.8218 | 111.8218 | 129.2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 21 | 1287.5 | 0.15401 | 83.1645 | 148.6181 | 148.6181 | 171.7194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 22 | 1266.9 | 0.22778 | 123.0025 | 219.81 | 219.81 | 253.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 23 | 1258.2 | 0.23531 | 127.0679 | 227.0751 | 227.0751 | 262.3717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 18 | 24 | 1129.1 | 0.24054 | 129.8902 | 232.1185 | 232.1185 | 268.1991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 1 | 1054.6 | 0.23495 | 126.8726 | 226.7261 | 226.7261 | 261.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 2 | 1031.5 | 0.22258 | 120.1908 | 214.7854 | 214.7854 | 248.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 3 | 999.3 | 0.19771 | 106.7626 | 190.7888 | 190.7888 | 220.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 4 | 1035.6 | 0.24016 | 129.6885 | 231.7582 | 231.7582 | 267.7828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 5 | 1055.9 | 0.30492 | 164.6569 | 294.2479 | 294.2479 | 339.9859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 6 | 1111.5 | 0.19674 | 106.2386 | 189.8522 | 189.8522 | 219.3629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 7 | 1206.9 | 0.22163 | 119.6826 | 213.8772 | 213.8772 | 247.1224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 8 | 1287.7 | 0.15595 | 84.2116 | 150.4893 | 150.4893 | 173.8814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 9 | 1307.9 | 0.067548 | 36.4759 | 65.1837 | 65.1837 | 75.3159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 10 | 1287.5 | 0.045402 | 24.517 | 43.8127 | 43.8127 | 50.623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 11 | 1250.2 | 0.044122 | 23.8258 | 42.5776 | 42.5776 | 49.1959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 12 | 1276.9 | 0.084343 | 45.5454 | 81.3914 | 81.3914 | 94.0429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 13 | 1216.8 | 0.10752 | 58.0604 | 103.7562 | 103.7562 | 119.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 14 | 1197.1 | 0.09463 | 51.1001 | 91.3177 | 91.3177 | 105.5122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 15 | 1176.7 | 0.10427 | 56.3058 | 100.6205 | 100.6205 | 116.261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 16 | 1203.3 | 0.12442 | 67.1874 | 120.0664 | 120.0664 | 138.7296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 17 | 1261.3 | 0.12727 | 68.726 | 122.8159 | 122.8159 | 141.9064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 18 | 1283.7 | 0.10906 | 58.8946 | 105.2469 | 105.2469 | 121.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 19 | 1255.9 | 0.11739 | 63.3931 | 113.2859 | 113.2859 | 130.8951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 20 | 1210 | 0.19315 | 104.2995 | 186.3871 | 186.3871 | 215.3592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 21 | 1232 | 0.21515 | 116.1819 | 207.6214 | 207.6214 | 239.8941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 22 | 1277.2 | 0.24083 | 130.0483 | 232.4012 | 232.4012 | 268.5257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 23 | 1151.2 | 0.29109 | 157.1899 | 280.9042 | 280.9042 | 324.568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 19 | 24 | 1091.7 | 0.25575 | 138.1075 | 246.8032 | 246.8032 | 285.1664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 1 | 1049.4 | 0.27242 | 147.1092 | 262.8895 | 262.8895 | 303.7532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 2 | 965.5 | 0.25045 | 135.2428 | 241.684 | 241.684 | 279.2514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 3 | 953.6 | 0.25506 | 137.7328 | 246.1336 | 246.1336 | 284.3928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 4 | 956.4 | 0.20724 | 111.9108 | 199.9888 | 199.9888 | 231.0752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 5 | 971.2 | 0.15937 | 86.0609 | 153.7939 | 153.7939 | 177.6997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 6 | 990.8 | 0.15827 | 85.4666 | 152.7319 | 152.7319 | 176.4726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 7 | 1039.1 | 0.10167 | 54.9013 | 98.1106 | 98.1106 | 113.361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 8 | 1110.4 | 0.11109 | 59.9876 | 107.2001 | 107.2001 | 123.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 9 | 1214.5 | 0.12106 | 65.375 | 116.8276 | 116.8276 | 134.9873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 10 | 1224.1 | 0.065469 | 35.3535 | 63.178 | 63.178 | 72.9984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 11 | 1181.5 | 0.14367 | 77.5816 | 138.6412 | 138.6412 | 160.1917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 12 | 1187.5 | 0.22483 | 121.408 | 216.9606 | 216.9606 | 250.685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 13 | 1164.5 | 0.28505 | 153.9282 | 275.0754 | 275.0754 | 317.8332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 14 | 1168 | 0.28068 | 151.5679 | 270.8574 | 270.8574 | 312.9596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 15 | 1128.6 | 0.36611 | 197.6975 | 353.2928 | 353.2928 | 408.2088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 16 | 1169.1 | 0.29196 | 157.6563 | 281.7377 | 281.7377 | 325.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 17 | 1231.4 | 0.30789 | 166.2625 | 297.1172 | 297.1172 | 343.3013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 18 | 1197.1 | 0.26255 | 141.7758 | 253.3587 | 253.3587 | 292.7409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 19 | 1202.3 | 0.33655 | 181.7368 | 324.7705 | 324.7705 | 375.2529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 20 | 1177.7 | 0.23142 | 124.9645 | 223.3162 | 223.3162 | 258.0286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 21 | 1251.8 | 0.2407 | 129.9771 | 232.2738 | 232.2738 | 268.3786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 22 | 1203.1 | 0.24689 | 133.3213 | 238.2501 | 238.2501 | 275.2838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 23 | 1090.7 | 0.21214 | 114.5576 | 204.7187 | 204.7187 | 236.5402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 20 | 24 | 1025.3 | 0.21541 | 116.3237 | 207.8747 | 207.8747 | 240.1869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 1 | 973 | 0.19805 | 106.9461 | 191.1167 | 191.1167 | 220.8239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 2 | 959.9 | 0.13839 | 74.729 | 133.5435 | 133.5435 | 154.3016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 3 | 908.8 | 0.11156 | 60.2399 | 107.6509 | 107.6509 | 124.3842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 4 | 939.4 | 0.11918 | 64.3556 | 115.0058 | 115.0058 | 132.8823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 5 | 955.1 | 0.10333 | 55.7956 | 99.7089 | 99.7089 | 115.2077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 6 | 1007.8 | 0.11478 | 61.9839 | 110.7675 | 110.7675 | 127.9852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 7 | 1071.4 | 0.13499 | 72.8926 | 130.2618 | 130.2618 | 150.5098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 8 | 1170.5 | 0.17715 | 95.6589 | 170.946 | 170.946 | 197.5179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 9 | 1274 | 0.31838 | 171.9266 | 307.2393 | 307.2393 | 354.9967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 10 | 1308.3 | 0.38336 | 207.0136 | 369.9409 | 369.9409 | 427.4446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 11 | 1310.9 | 0.50714 | 273.8555 | 489.39 | 489.39 | 565.4609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 12 | 1295.8 | 0.54258 | 292.995 | 523.5929 | 523.5929 | 604.9804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 13 | 1276.1 | 0.53704 | 289.9994 | 518.2396 | 518.2396 | 598.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 14 | 1270.2 | 0.52091 | 281.2887 | 502.6733 | 502.6733 | 580.8091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 15 | 1269.3 | 0.46771 | 252.561 | 451.3358 | 451.3358 | 521.4916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 16 | 1286.8 | 0.4139 | 223.5081 | 399.4173 | 399.4173 | 461.5029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 17 | 1317.1 | 0.33002 | 178.2113 | 318.4701 | 318.4701 | 367.9733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 18 | 1292.8 | 0.41581 | 224.5352 | 401.2527 | 401.2527 | 463.6236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 19 | 1353 | 0.38982 | 210.5028 | 376.1762 | 376.1762 | 434.6492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 20 | 1352.3 | 0.37786 | 204.0432 | 364.6328 | 364.6328 | 421.3114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 21 | 1349.2 | 0.38138 | 205.9463 | 368.0337 | 368.0337 | 425.241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 22 | 1286.5 | 0.37005 | 199.8291 | 357.102 | 357.102 | 412.6101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 23 | 1165.7 | 0.40383 | 218.07 | 389.6992 | 389.6992 | 450.2743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 21 | 24 | 1047 | 0.40541 | 218.92 | 391.2182 | 391.2182 | 452.0293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 1 | 974.5 | 0.29356 | 158.5207 | 283.2824 | 283.2824 | 327.3159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 2 | 965.1 | 0.35292 | 190.5771 | 340.5684 | 340.5684 | 393.5065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 3 | 951.1 | 0.33158 | 179.055 | 319.9779 | 319.9779 | 369.7154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 4 | 974.9 | 0.3421 | 184.7329 | 330.1246 | 330.1246 | 381.4393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 5 | 1023.5 | 0.30771 | 166.1622 | 296.9379 | 296.9379 | 343.0941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 6 | 1169.3 | 0.31103 | 167.9587 | 300.1484 | 300.1484 | 346.8036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 7 | 1287.5 | 0.31941 | 172.4821 | 308.2319 | 308.2319 | 356.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 8 | 1353.1 | 0.26452 | 142.8393 | 255.2591 | 255.2591 | 294.9367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 9 | 1365.3 | 0.2347 | 126.7357 | 226.4814 | 226.4814 | 261.6858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 10 | 1360.2 | 0.24108 | 130.183 | 232.6418 | 232.6418 | 268.8038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 11 | 1331.4 | 0.1906 | 102.9228 | 183.9268 | 183.9268 | 212.5165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 12 | 1356 | 0.16799 | 90.7151 | 162.1113 | 162.1113 | 187.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 13 | 1347.9 | 0.17372 | 93.807 | 167.6366 | 167.6366 | 193.6941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 14 | 1330.1 | 0.16943 | 91.4942 | 163.5036 | 163.5036 | 188.9186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 15 | 1311.2 | 0.1573 | 84.9409 | 151.7926 | 151.7926 | 175.3873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 16 | 1340.5 | 0.14298 | 77.2098 | 137.9768 | 137.9768 | 159.424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 17 | 1360.4 | 0.10892 | 58.8161 | 105.1066 | 105.1066 | 121.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 18 | 1368 | 0.099641 | 53.8064 | 96.154 | 96.154 | 111.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 19 | 1368.2 | 0.076456 | 41.2863 | 73.7802 | 73.7802 | 85.2487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 20 | 1355.5 | 0.050901 | 27.4865 | 49.1193 | 49.1193 | 56.7545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 21 | 1332.6 | 0.045181 | 24.3977 | 43.5996 | 43.5996 | 50.3768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 22 | 1297.7 | 0.055698 | 30.0769 | 53.7485 | 53.7485 | 62.1032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 23 | 1201.3 | 0.084334 | 45.5403 | 81.3823 | 81.3823 | 94.0323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 22 | 24 | 1085.3 | 0.072274 | 39.028 | 69.7445 | 69.7445 | 80.5856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 1 | 1014 | 0.056645 | 30.5882 | 54.6623 | 54.6623 | 63.159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 2 | 990.2 | 0.063092 | 34.0694 | 60.8833 | 60.8833 | 70.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 3 | 985.3 | 0.089869 | 48.5294 | 86.7239 | 86.7239 | 100.2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 4 | 1010.7 | 0.15759 | 85.0971 | 152.0717 | 152.0717 | 175.7098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 5 | 1054.3 | 0.13231 | 71.4451 | 127.675 | 127.675 | 147.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 6 | 1156.5 | 0.13885 | 74.9788 | 133.9899 | 133.9899 | 154.8174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 7 | 1332.6 | 0.10561 | 57.0292 | 101.9134 | 101.9134 | 117.7548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 8 | 1357 | 0.13356 | 72.1212 | 128.8832 | 128.8832 | 148.9169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 9 | 1354 | 0.23101 | 124.7461 | 222.9258 | 222.9258 | 257.5775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 10 | 1370.9 | 0.22866 | 123.4762 | 220.6565 | 220.6565 | 254.9554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 11 | 1376.5 | 0.28644 | 154.6769 | 276.4134 | 276.4134 | 319.3792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 12 | 1376.5 | 0.33224 | 179.4092 | 320.611 | 320.611 | 370.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 13 | 1365.3 | 0.37195 | 200.8521 | 358.9301 | 358.9301 | 414.7223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 14 | 1354.2 | 0.45389 | 245.0985 | 438 | 438 | 506.0829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 15 | 1376.5 | 0.57788 | 312.0559 | 557.6555 | 557.6555 | 644.3377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 16 | 1390 | 0.63177 | 341.1572 | 609.6606 | 609.6606 | 704.4265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 17 | 1421.2 | 0.65255 | 352.3789 | 629.7142 | 629.7142 | 727.5972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 18 | 1377.8 | 0.69826 | 377.0586 | 673.8177 | 673.8177 | 778.5561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 19 | 1377.8 | 0.72956 | 393.9619 | 704.0245 | 704.0245 | 813.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 20 | 1370.3 | 0.68236 | 368.4764 | 658.4811 | 658.4811 | 760.8356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 21 | 1374.1 | 0.73889 | 399.0011 | 713.0298 | 713.0298 | 823.8634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 22 | 1356.5 | 0.77145 | 416.5831 | 744.4494 | 744.4494 | 860.1669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 23 | 23 | 1301.2 | 0.76733 | 414.3559 | 740.4693 | 740.4693 | 855.5682 |  | 0 | 0 | 0 | 44.3682
2040 | 5 | 23 | 24 | 1193.2 | 0.80073 | 432.3915 | 772.6997 | 772.6997 | 892.8084 |  | 0 | 69.4997 | 69.4997 | 189.6084
2040 | 5 | 24 | 1 | 1128.6 | 0.81888 | 442.1967 | 790.2218 | 790.2218 | 913.0542 |  | 0 | 151.6218 | 151.6218 | 274.4542
2040 | 5 | 24 | 2 | 1100.4 | 0.75342 | 406.8463 | 727.0494 | 727.0494 | 840.0623 |  | 0 | 116.6494 | 116.6494 | 229.6623
2040 | 5 | 24 | 3 | 1040.6 | 0.79216 | 427.7675 | 764.4364 | 764.4364 | 883.2607 |  | 0 | 213.8364 | 213.8364 | 332.6607
2040 | 5 | 24 | 4 | 1063 | 0.84091 | 454.0897 | 811.4752 | 811.4752 | 937.6112 |  | 0 | 238.4752 | 238.4752 | 364.6112
2040 | 5 | 24 | 5 | 1109.1 | 0.84119 | 454.24 | 811.7437 | 811.7437 | 937.9215 |  | 0 | 192.6437 | 192.6437 | 318.8215
2040 | 5 | 24 | 6 | 1239.7 | 0.81247 | 438.7365 | 784.0383 | 784.0383 | 905.9096 |  | 0 | 34.3383 | 34.3383 | 156.2096
2040 | 5 | 24 | 7 | 1349.2 | 0.81806 | 441.7545 | 789.4317 | 789.4317 | 912.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 52.9413
2040 | 5 | 24 | 8 | 1384.4 | 0.79483 | 429.209 | 767.0125 | 767.0125 | 886.2372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 24 | 9 | 1382.1 | 0.83696 | 451.9605 | 807.6702 | 807.6702 | 933.2148 |  | 0 | 0 | 0 | 41.1148
2040 | 5 | 24 | 10 | 1365.7 | 0.82611 | 446.1018 | 797.2005 | 797.2005 | 921.1177 |  | 0 | 0 | 0 | 45.4177
2040 | 5 | 24 | 11 | 1347.3 | 0.83755 | 452.2783 | 808.238 | 808.238 | 933.8709 |  | 0 | 0 | 0 | 76.5709
2040 | 5 | 24 | 12 | 1365 | 0.84013 | 453.6725 | 810.7296 | 810.7296 | 936.7497 |  | 0 | 0 | 0 | 61.7497
2040 | 5 | 24 | 13 | 1376.5 | 0.88317 | 476.9092 | 852.2544 | 852.2544 | 984.7292 |  | 0 | 0 | 0 | 98.2292
2040 | 5 | 24 | 14 | 1368.2 | 0.84682 | 457.2811 | 817.1782 | 817.1782 | 944.2007 |  | 0 | 0 | 0 | 66.0007
2040 | 5 | 24 | 15 | 1365.4 | 0.88244 | 476.515 | 851.5499 | 851.5499 | 983.9152 |  | 0 | 0 | 0 | 108.5152
2040 | 5 | 24 | 16 | 1378.2 | 0.87818 | 474.2157 | 847.441 | 847.441 | 979.1676 |  | 0 | 0 | 0 | 90.9676
2040 | 5 | 24 | 17 | 1395.8 | 0.86871 | 469.1025 | 838.3036 | 838.3036 | 968.6099 |  | 0 | 0 | 0 | 62.8099
2040 | 5 | 24 | 18 | 1357 | 0.76869 | 415.0914 | 741.7836 | 741.7836 | 857.0868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 24 | 19 | 1389.4 | 0.80156 | 432.8405 | 773.5021 | 773.5021 | 893.7356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 24 | 20 | 1376.5 | 0.76539 | 413.3131 | 738.6058 | 738.6058 | 853.415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 24 | 21 | 1356.4 | 0.74409 | 401.8077 | 718.0452 | 718.0452 | 829.6585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 24 | 22 | 1333.7 | 0.75294 | 406.5869 | 726.5859 | 726.5859 | 839.5267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 24 | 23 | 1284.9 | 0.76165 | 411.2926 | 734.9951 | 734.9951 | 849.2431 |  | 0 | 0 | 0 | 54.3431
2040 | 5 | 24 | 24 | 1180.7 | 0.72341 | 390.6431 | 698.0937 | 698.0937 | 806.6057 |  | 0 | 7.3937 | 7.3937 | 115.9057
2040 | 5 | 25 | 1 | 1121.1 | 0.61751 | 333.455 | 595.8964 | 595.8964 | 688.5228 |  | 0 | 0 | 0 | 57.4228
2040 | 5 | 25 | 2 | 1073.5 | 0.47209 | 254.9283 | 455.5663 | 455.5663 | 526.3798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 3 | 1080.9 | 0.36333 | 196.1974 | 350.6119 | 350.6119 | 405.1112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 4 | 1100.4 | 0.17332 | 93.5944 | 167.2566 | 167.2566 | 193.2551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 5 | 1133.3 | 0.17324 | 93.5507 | 167.1786 | 167.1786 | 193.1649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 6 | 1276 | 0.16514 | 89.1739 | 159.357 | 159.357 | 184.1275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 7 | 1370.9 | 0.064694 | 34.9349 | 62.43 | 62.43 | 72.1341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 8 | 1396.4 | 0.046153 | 24.9226 | 44.5376 | 44.5376 | 51.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 9 | 1417.4 | 0.071965 | 38.8613 | 69.4465 | 69.4465 | 80.2413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 10 | 1407.9 | 0.11869 | 64.0913 | 114.5335 | 114.5335 | 132.3366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 11 | 1396.4 | 0.074815 | 40.4 | 72.1963 | 72.1963 | 83.4185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 12 | 1384.8 | 0.11092 | 59.8982 | 107.0403 | 107.0403 | 123.6786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 13 | 1384.4 | 0.17021 | 91.9147 | 164.255 | 164.255 | 189.7869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 14 | 1370.1 | 0.15167 | 81.9 | 146.3584 | 146.3584 | 169.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 15 | 1365.3 | 0.080274 | 43.348 | 77.4644 | 77.4644 | 89.5055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 16 | 1375.1 | 0.063362 | 34.2155 | 61.1444 | 61.1444 | 70.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 17 | 1390.3 | 0.086548 | 46.7359 | 83.5187 | 83.5187 | 96.5009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 18 | 1352.3 | 0.11036 | 59.5964 | 106.501 | 106.501 | 123.0556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 19 | 1329.1 | 0.13919 | 75.1637 | 134.3203 | 134.3203 | 155.1991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 20 | 1329.1 | 0.14396 | 77.7385 | 138.9215 | 138.9215 | 160.5155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 21 | 1315.9 | 0.13114 | 70.8178 | 126.5541 | 126.5541 | 146.2257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 22 | 1291.8 | 0.14771 | 79.7645 | 142.5421 | 142.5421 | 164.6989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 23 | 1281.7 | 0.11963 | 64.6002 | 115.443 | 115.443 | 133.3875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 25 | 24 | 1185.4 | 0.16808 | 90.7645 | 162.1996 | 162.1996 | 187.4119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 1 | 1110.6 | 0.19014 | 102.6734 | 183.4811 | 183.4811 | 212.0015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 2 | 1083.3 | 0.20042 | 108.2279 | 193.4073 | 193.4073 | 223.4706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 3 | 1072 | 0.20894 | 112.8288 | 201.6293 | 201.6293 | 232.9706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 4 | 1084 | 0.10598 | 57.2274 | 102.2676 | 102.2676 | 118.1641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 5 | 1089.1 | 0.19065 | 102.953 | 183.9807 | 183.9807 | 212.5788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 6 | 1099.2 | 0.13362 | 72.1552 | 128.944 | 128.944 | 148.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 7 | 1180.8 | 0.082772 | 44.6971 | 79.8754 | 79.8754 | 92.2913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 8 | 1248.2 | 0.064969 | 35.0831 | 62.6948 | 62.6948 | 72.4401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 9 | 1322.1 | 0.094829 | 51.2078 | 91.5102 | 91.5102 | 105.7346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 10 | 1288.9 | 0.094311 | 50.9278 | 91.0098 | 91.0098 | 105.1564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 11 | 1286.8 | 0.092556 | 49.98 | 89.3161 | 89.3161 | 103.1994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 12 | 1279.4 | 0.076276 | 41.1891 | 73.6064 | 73.6064 | 85.0478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 13 | 1237.8 | 0.086375 | 46.6424 | 83.3518 | 83.3518 | 96.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 14 | 1240 | 0.1827 | 98.6572 | 176.3042 | 176.3042 | 203.7089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 15 | 1258.2 | 0.18672 | 100.8294 | 180.1859 | 180.1859 | 208.1941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 16 | 1283.2 | 0.21587 | 116.572 | 208.3185 | 208.3185 | 240.6996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 17 | 1317.1 | 0.22872 | 123.5076 | 220.7126 | 220.7126 | 255.0202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 18 | 1288.9 | 0.24041 | 129.8226 | 231.9978 | 231.9978 | 268.0597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 19 | 1263.9 | 0.22368 | 120.7861 | 215.8492 | 215.8492 | 249.4009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 20 | 1236 | 0.25534 | 137.882 | 246.4002 | 246.4002 | 284.7008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 21 | 1273.2 | 0.40543 | 218.9309 | 391.2377 | 391.2377 | 452.0518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 22 | 1264.5 | 0.49331 | 266.3869 | 476.0432 | 476.0432 | 550.0396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 23 | 1181.1 | 0.46113 | 249.011 | 444.9918 | 444.9918 | 514.1615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 26 | 24 | 1121.1 | 0.33926 | 183.201 | 327.387 | 327.387 | 378.2762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 1 | 1038.4 | 0.33043 | 178.4313 | 318.8633 | 318.8633 | 368.4276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 2 | 1027.1 | 0.42985 | 232.1214 | 414.8096 | 414.8096 | 479.2877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 3 | 993 | 0.51976 | 280.6728 | 501.5727 | 501.5727 | 579.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 76.5373
2040 | 5 | 27 | 4 | 957.6 | 0.61246 | 330.729 | 591.025 | 591.025 | 682.8942 |  | 0 | 123.425 | 123.425 | 215.2942
2040 | 5 | 27 | 5 | 964.5 | 0.54729 | 295.5354 | 528.1327 | 528.1327 | 610.2258 |  | 0 | 53.6327 | 53.6327 | 135.7258
2040 | 5 | 27 | 6 | 983.9 | 0.55635 | 300.4268 | 536.8738 | 536.8738 | 620.3257 |  | 0 | 42.9738 | 42.9738 | 126.4257
2040 | 5 | 27 | 7 | 1089.9 | 0.55674 | 300.638 | 537.2513 | 537.2513 | 620.7618 |  | 0 | 0 | 0 | 20.8618
2040 | 5 | 27 | 8 | 1203.1 | 0.55808 | 301.3658 | 538.5518 | 538.5518 | 622.2645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 9 | 1287.5 | 0.51772 | 279.5694 | 499.6009 | 499.6009 | 577.2591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 10 | 1332.8 | 0.36499 | 197.0947 | 352.2156 | 352.2156 | 406.9641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 11 | 1349.2 | 0.47929 | 258.8181 | 462.5175 | 462.5175 | 534.4114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 12 | 1322.1 | 0.55733 | 300.9573 | 537.8219 | 537.8219 | 621.4212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 13 | 1266.9 | 0.56128 | 303.0917 | 541.6361 | 541.6361 | 625.8283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 14 | 1274 | 0.576 | 311.0419 | 555.8434 | 555.8434 | 642.2439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 15 | 1297.7 | 0.49388 | 266.6942 | 476.5924 | 476.5924 | 550.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 16 | 1304.5 | 0.63235 | 341.4697 | 610.219 | 610.219 | 705.0717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 17 | 1276.9 | 0.46898 | 253.2509 | 452.5687 | 452.5687 | 522.9161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 18 | 1290.9 | 0.41659 | 224.9591 | 402.0102 | 402.0102 | 464.4988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 19 | 1292.8 | 0.29353 | 158.5066 | 283.2571 | 283.2571 | 327.2867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 20 | 1272.4 | 0.2458 | 132.7334 | 237.1996 | 237.1996 | 274.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 21 | 1295.8 | 0.1338 | 72.2539 | 129.1205 | 129.1205 | 149.191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 22 | 1255.4 | 0.1055 | 56.9707 | 101.8087 | 101.8087 | 117.6339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 23 | 1144.1 | 0.072202 | 38.9893 | 69.6754 | 69.6754 | 80.5057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 27 | 24 | 1067.4 | 0.059985 | 32.3917 | 57.8852 | 57.8852 | 66.8828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 1 | 1003.2 | 0.078154 | 42.2031 | 75.4185 | 75.4185 | 87.1416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 2 | 968.2 | 0.043905 | 23.7087 | 42.3683 | 42.3683 | 48.954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 3 | 954.4 | 0.028401 | 15.3365 | 27.4068 | 27.4068 | 31.6669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 4 | 976.8 | 0.030723 | 16.5902 | 29.6474 | 29.6474 | 34.2558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 5 | 1039.1 | 0.028155 | 15.2036 | 27.1695 | 27.1695 | 31.3927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 6 | 1196.3 | 0.041785 | 22.5641 | 40.3229 | 40.3229 | 46.5907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 7 | 1349.2 | 0.079563 | 42.9642 | 76.7786 | 76.7786 | 88.7131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 8 | 1389.9 | 0.13027 | 70.3463 | 125.7114 | 125.7114 | 145.2521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 9 | 1374.5 | 0.13518 | 72.9958 | 130.4462 | 130.4462 | 150.7228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 10 | 1370.1 | 0.061119 | 33.0042 | 58.9797 | 58.9797 | 68.1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 11 | 1368.2 | 0.038853 | 20.9805 | 37.4929 | 37.4929 | 43.3208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 12 | 1376.5 | 0.031518 | 17.0196 | 30.4147 | 30.4147 | 35.1424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 13 | 1370.1 | 0.023568 | 12.7268 | 22.7433 | 22.7433 | 26.2785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 14 | 1365.7 | 0.044117 | 23.8229 | 42.5725 | 42.5725 | 49.1899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 15 | 1362.5 | 0.061484 | 33.2016 | 59.3325 | 59.3325 | 68.5552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 16 | 1390.3 | 0.098756 | 53.3284 | 95.2998 | 95.2998 | 110.1132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 17 | 1389.4 | 0.18687 | 100.908 | 180.3263 | 180.3263 | 208.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 18 | 1355.5 | 0.27 | 145.8003 | 260.5506 | 260.5506 | 301.0507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 19 | 1355.5 | 0.33703 | 181.9981 | 325.2373 | 325.2373 | 375.7924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 20 | 1330.9 | 0.32969 | 178.0304 | 318.1469 | 318.1469 | 367.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 21 | 1336.9 | 0.28679 | 154.8662 | 276.7516 | 276.7516 | 319.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 22 | 1304 | 0.22895 | 123.631 | 220.9331 | 220.9331 | 255.275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 23 | 1260.5 | 0.3283 | 177.2844 | 316.8138 | 316.8138 | 366.0595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 28 | 24 | 1169.1 | 0.29159 | 157.4596 | 281.3862 | 281.3862 | 325.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 1 | 1101.3 | 0.3619 | 195.4281 | 349.2372 | 349.2372 | 403.5228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 2 | 1046 | 0.38744 | 209.2156 | 373.876 | 373.876 | 431.9915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 3 | 1032.8 | 0.43821 | 236.633 | 422.8719 | 422.8719 | 488.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 4 | 1053.9 | 0.48118 | 259.8384 | 464.3408 | 464.3408 | 536.5181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 5 | 1080.3 | 0.51505 | 278.1296 | 497.0279 | 497.0279 | 574.2861 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 6 | 1196.3 | 0.59075 | 319.0068 | 570.0769 | 570.0769 | 658.6899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 7 | 1331 | 0.58555 | 316.1992 | 565.0597 | 565.0597 | 652.8928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 8 | 1393.8 | 0.61103 | 329.9551 | 589.642 | 589.642 | 681.2962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 9 | 1395.8 | 0.6363 | 343.6028 | 614.031 | 614.031 | 709.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 10 | 1390.4 | 0.55125 | 297.6772 | 531.9602 | 531.9602 | 614.6484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 11 | 1393.8 | 0.59535 | 321.4902 | 574.515 | 574.515 | 663.8178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 12 | 1391.5 | 0.66623 | 359.7655 | 642.9143 | 642.9143 | 742.8491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 13 | 1410.1 | 0.74491 | 402.2488 | 718.8336 | 718.8336 | 830.5694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 14 | 1377.8 | 0.72069 | 389.1742 | 695.4688 | 695.4688 | 803.5727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 15 | 1393.8 | 0.72008 | 388.8418 | 694.8747 | 694.8747 | 802.8863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 16 | 1466.9 | 0.68204 | 368.3002 | 658.1661 | 658.1661 | 760.4717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 17 | 1495 | 0.72938 | 393.8633 | 703.8483 | 703.8483 | 813.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 18 | 1421.2 | 0.69623 | 375.9648 | 671.863 | 671.863 | 776.2976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 19 | 1482 | 0.75132 | 405.7108 | 725.0203 | 725.0203 | 837.7177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 20 | 1392.7 | 0.74057 | 399.9061 | 714.6471 | 714.6471 | 825.7321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 21 | 1370.2 | 0.77358 | 417.7324 | 746.5033 | 746.5033 | 862.5401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 29 | 22 | 1325.5 | 0.79256 | 427.9812 | 764.8182 | 764.8182 | 883.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 48.2019
2040 | 5 | 29 | 23 | 1276.9 | 0.78277 | 422.6962 | 755.3737 | 755.3737 | 872.7893 |  | 0 | 0 | 0 | 85.8893
2040 | 5 | 29 | 24 | 1151.1 | 0.67739 | 365.7892 | 653.6788 | 653.6788 | 755.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 94.1869
2040 | 5 | 30 | 1 | 1085.3 | 0.71362 | 385.3553 | 688.6441 | 688.6441 | 795.6872 |  | 0 | 93.3441 | 93.3441 | 200.3872
2040 | 5 | 30 | 2 | 1064.2 | 0.71671 | 387.0218 | 691.6224 | 691.6224 | 799.1284 |  | 0 | 117.4224 | 117.4224 | 224.9284
2040 | 5 | 30 | 3 | 1041.8 | 0.67712 | 365.6469 | 653.4245 | 653.4245 | 754.9931 |  | 0 | 101.6245 | 101.6245 | 203.1931
2040 | 5 | 30 | 4 | 1042.4 | 0.65018 | 351.0976 | 627.4243 | 627.4243 | 724.9514 |  | 0 | 75.0243 | 75.0243 | 172.5514
2040 | 5 | 30 | 5 | 1093.9 | 0.57335 | 309.6093 | 553.2834 | 553.2834 | 639.2859 |  | 0 | 0 | 0 | 35.3859
2040 | 5 | 30 | 6 | 1240.4 | 0.38739 | 209.1893 | 373.8289 | 373.8289 | 431.9371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 7 | 1363.7 | 0.36931 | 199.4299 | 356.3887 | 356.3887 | 411.7858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 8 | 1395.5 | 0.20089 | 108.4797 | 193.8572 | 193.8572 | 223.9904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 9 | 1382.4 | 0.18831 | 101.6881 | 181.7204 | 181.7204 | 209.9671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 10 | 1379.8 | 0.22949 | 123.9236 | 221.4561 | 221.4561 | 255.8793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 11 | 1381 | 0.15407 | 83.1993 | 148.6803 | 148.6803 | 171.7912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 12 | 1371.8 | 0.12908 | 69.7052 | 124.5657 | 124.5657 | 143.9282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 13 | 1347.3 | 0.10159 | 54.8576 | 98.0326 | 98.0326 | 113.2708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 14 | 1347.3 | 0.13751 | 74.2553 | 132.697 | 132.697 | 153.3235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 15 | 1340.5 | 0.13964 | 75.408 | 134.7569 | 134.7569 | 155.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 16 | 1362.5 | 0.17277 | 93.2962 | 166.7237 | 166.7237 | 192.6393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 17 | 1355.8 | 0.16196 | 87.4574 | 156.2896 | 156.2896 | 180.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 18 | 1300 | 0.14589 | 78.7783 | 140.7798 | 140.7798 | 162.6627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 19 | 1317.1 | 0.18451 | 99.633 | 178.0479 | 178.0479 | 205.7238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 20 | 1338.5 | 0.25021 | 135.1155 | 241.4563 | 241.4563 | 278.9884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 21 | 1349.2 | 0.15875 | 85.7253 | 153.1943 | 153.1943 | 177.0069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 22 | 1313.4 | 0.13033 | 70.3807 | 125.7728 | 125.7728 | 145.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 23 | 1277.3 | 0.25804 | 139.3399 | 249.0056 | 249.0056 | 287.7111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 30 | 24 | 1155.7 | 0.2648 | 142.99 | 255.5284 | 255.5284 | 295.2479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 1 | 1094.4 | 0.27417 | 148.0538 | 264.5776 | 264.5776 | 305.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 2 | 1058.5 | 0.28476 | 153.7725 | 274.7971 | 274.7971 | 317.5117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 3 | 1071.7 | 0.36918 | 199.3549 | 356.2546 | 356.2546 | 411.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 4 | 1080.2 | 0.48903 | 264.0788 | 471.9187 | 471.9187 | 545.2739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 5 | 1107.7 | 0.44737 | 241.5771 | 431.7073 | 431.7073 | 498.8121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 6 | 1198.7 | 0.40997 | 221.385 | 395.6231 | 395.6231 | 457.119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 7 | 1331.4 | 0.39575 | 213.7024 | 381.8942 | 381.8942 | 441.2559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 8 | 1365.7 | 0.41648 | 224.8976 | 401.9003 | 401.9003 | 464.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 9 | 1383.5 | 0.37846 | 204.3679 | 365.213 | 365.213 | 421.9819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 10 | 1375.1 | 0.37774 | 203.9822 | 364.5237 | 364.5237 | 421.1854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 11 | 1379.6 | 0.4307 | 232.5785 | 415.6264 | 415.6264 | 480.2316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 12 | 1389.9 | 0.39561 | 213.6308 | 381.7662 | 381.7662 | 441.1081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 13 | 1393.7 | 0.40172 | 216.9299 | 387.6617 | 387.6617 | 447.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 14 | 1370.3 | 0.44063 | 237.9406 | 425.2087 | 425.2087 | 491.3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 15 | 1368 | 0.47008 | 253.8455 | 453.6313 | 453.6313 | 524.1439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 16 | 1390.3 | 0.43666 | 235.7985 | 421.3806 | 421.3806 | 486.8802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 17 | 1395.1 | 0.28113 | 151.8112 | 271.2923 | 271.2923 | 313.4621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 18 | 1377.4 | 0.21402 | 115.5722 | 206.5318 | 206.5318 | 238.6352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 19 | 1359.2 | 0.17111 | 92.3973 | 165.1174 | 165.1174 | 190.7834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 20 | 1370.1 | 0.18361 | 99.1506 | 177.1858 | 177.1858 | 204.7277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 21 | 1350 | 0.18779 | 101.4089 | 181.2214 | 181.2214 | 209.3906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 22 | 1301.2 | 0.18652 | 100.7219 | 179.9937 | 179.9937 | 207.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 23 | 1202.3 | 0.11153 | 60.2257 | 107.6256 | 107.6256 | 124.355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 5 | 31 | 24 | 1100.2 | 0.12184 | 65.7953 | 117.5787 | 117.5787 | 135.8552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 1 | 1020.9 | 0.078383 | 42.3266 | 75.6391 | 75.6391 | 87.3965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 2 | 968.8 | 0.075958 | 41.0172 | 73.2992 | 73.2992 | 84.6928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 3 | 974.6 | 0.11247 | 60.735 | 108.5357 | 108.5357 | 125.4066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 4 | 969.5 | 0.1413 | 76.3027 | 136.3557 | 136.3557 | 157.5509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 5 | 1001.5 | 0.23864 | 128.8662 | 230.2886 | 230.2886 | 266.0847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 6 | 1149.3 | 0.3741 | 202.015 | 361.0082 | 361.0082 | 417.1235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 7 | 1330.8 | 0.50324 | 271.7508 | 485.6288 | 485.6288 | 561.1151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 8 | 1389 | 0.47054 | 254.0907 | 454.0695 | 454.0695 | 524.6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 9 | 1430 | 0.55036 | 297.1938 | 531.0963 | 531.0963 | 613.6502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 10 | 1448.4 | 0.64319 | 347.324 | 620.6809 | 620.6809 | 717.1598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 11 | 1430.6 | 0.75228 | 406.2336 | 725.9545 | 725.9545 | 838.7971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 12 | 1476.7 | 0.82651 | 446.3139 | 797.5794 | 797.5794 | 921.5555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 13 | 1418.3 | 0.7582 | 409.4286 | 731.6641 | 731.6641 | 845.3943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 14 | 1367.5 | 0.84309 | 455.267 | 813.5791 | 813.5791 | 940.0421 |  | 0 | 0 | 0 | 62.5421
2040 | 6 | 1 | 15 | 1399.4 | 0.86951 | 469.5329 | 839.0727 | 839.0727 | 969.4985 |  | 0 | 0 | 0 | 60.0985
2040 | 6 | 1 | 16 | 1415.1 | 0.90045 | 486.2431 | 868.9344 | 868.9344 | 1004.0019 |  | 0 | 0 | 0 | 78.9019
2040 | 6 | 1 | 17 | 1341.8 | 0.90362 | 487.9545 | 871.9928 | 871.9928 | 1007.5357 |  | 0 | 20.1928 | 20.1928 | 155.7357
2040 | 6 | 1 | 18 | 1271.9 | 0.90643 | 489.4703 | 874.7016 | 874.7016 | 1010.6656 |  | 0 | 92.8016 | 92.8016 | 228.7656
2040 | 6 | 1 | 19 | 1232.4 | 0.90835 | 490.5088 | 876.5574 | 876.5574 | 1012.8098 |  | 0 | 134.1574 | 134.1574 | 270.4098
2040 | 6 | 1 | 20 | 1222 | 0.89683 | 484.2891 | 865.4425 | 865.4425 | 999.9672 |  | 0 | 133.4425 | 133.4425 | 267.9672
2040 | 6 | 1 | 21 | 1237.2 | 0.92958 | 501.9734 | 897.045 | 897.045 | 1036.4821 |  | 0 | 149.845 | 149.845 | 289.2821
2040 | 6 | 1 | 22 | 1195.2 | 0.85628 | 462.391 | 826.3098 | 826.3098 | 954.7517 |  | 0 | 121.1098 | 121.1098 | 249.5517
2040 | 6 | 1 | 23 | 1162.5 | 0.40033 | 216.1808 | 386.3231 | 386.3231 | 446.3734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 1 | 24 | 1052.4 | 0.57619 | 311.1425 | 556.0231 | 556.0231 | 642.4516 |  | 0 | 0 | 0 | 80.0516
2040 | 6 | 2 | 1 | 948.8 | 0.574 | 309.9603 | 553.9105 | 553.9105 | 640.0105 |  | 0 | 95.1105 | 95.1105 | 181.2105
2040 | 6 | 2 | 2 | 914.1 | 0.58453 | 315.6472 | 564.0732 | 564.0732 | 651.753 |  | 0 | 139.9732 | 139.9732 | 227.653
2040 | 6 | 2 | 3 | 910.2 | 0.59248 | 319.9369 | 571.7391 | 571.7391 | 660.6104 |  | 0 | 151.5391 | 151.5391 | 240.4104
2040 | 6 | 2 | 4 | 927.2 | 0.54122 | 292.2562 | 522.2727 | 522.2727 | 603.455 |  | 0 | 85.0727 | 85.0727 | 166.255
2040 | 6 | 2 | 5 | 895.1 | 0.50073 | 270.3927 | 483.2017 | 483.2017 | 558.3108 |  | 0 | 78.1017 | 78.1017 | 153.2108
2040 | 6 | 2 | 6 | 907.3 | 0.50156 | 270.8408 | 484.0026 | 484.0026 | 559.2361 |  | 0 | 66.7026 | 66.7026 | 141.9361
2040 | 6 | 2 | 7 | 1037 | 0.47744 | 257.817 | 460.7286 | 460.7286 | 532.3444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 8 | 1146 | 0.41043 | 221.6338 | 396.0678 | 396.0678 | 457.6327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 9 | 1214 | 0.35688 | 192.7149 | 344.3887 | 344.3887 | 397.9207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 10 | 1218.5 | 0.34299 | 185.2152 | 330.9864 | 330.9864 | 382.435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 11 | 1225.1 | 0.30028 | 162.15 | 289.768 | 289.768 | 334.8096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 12 | 1264.8 | 0.38322 | 206.9379 | 369.8057 | 369.8057 | 427.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 13 | 1234.1 | 0.37499 | 202.4927 | 361.862 | 361.862 | 418.1099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 14 | 1259.9 | 0.36382 | 196.4624 | 351.0855 | 351.0855 | 405.6584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 15 | 1289.6 | 0.28909 | 156.1112 | 278.9765 | 278.9765 | 322.3407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 16 | 1324.5 | 0.21106 | 113.9737 | 203.6753 | 203.6753 | 235.3346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 17 | 1418.2 | 0.23754 | 128.2713 | 229.2255 | 229.2255 | 264.8564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 18 | 1371.8 | 0.30074 | 162.3989 | 290.2129 | 290.2129 | 335.3238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 19 | 1345.6 | 0.23783 | 128.4299 | 229.509 | 229.509 | 265.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 20 | 1287.4 | 0.22993 | 124.1623 | 221.8827 | 221.8827 | 256.3722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 21 | 1269.8 | 0.27863 | 150.4596 | 268.8768 | 268.8768 | 310.6711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 22 | 1238.8 | 0.28944 | 156.2974 | 279.3093 | 279.3093 | 322.7252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 23 | 1169.8 | 0.25083 | 135.4478 | 242.0502 | 242.0502 | 279.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 2 | 24 | 1118 | 0.2658 | 143.5309 | 256.495 | 256.495 | 296.3647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 1 | 1023.5 | 0.29529 | 159.4553 | 284.9525 | 284.9525 | 329.2456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 2 | 970.7 | 0.3039 | 164.1067 | 293.2647 | 293.2647 | 338.8499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 3 | 932.7 | 0.27101 | 146.3442 | 261.5225 | 261.5225 | 302.1736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 4 | 947.6 | 0.22076 | 119.2124 | 213.037 | 213.037 | 246.1515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 5 | 894.5 | 0.16133 | 87.1208 | 155.6881 | 155.6881 | 179.8883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 6 | 917.6 | 0.13829 | 74.6782 | 133.4527 | 133.4527 | 154.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 7 | 1014.4 | 0.13217 | 71.3734 | 127.5468 | 127.5468 | 147.3728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 8 | 1179.3 | 0.10498 | 56.6908 | 101.3085 | 101.3085 | 117.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 9 | 1246.4 | 0.093596 | 50.5418 | 90.32 | 90.32 | 104.3594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 10 | 1324.9 | 0.13935 | 75.2467 | 134.4686 | 134.4686 | 155.3704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 11 | 1360.5 | 0.16436 | 88.752 | 158.6032 | 158.6032 | 183.2565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 12 | 1360.2 | 0.13557 | 73.2062 | 130.8223 | 130.8223 | 151.1573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 13 | 1351.4 | 0.22549 | 121.7635 | 217.5958 | 217.5958 | 251.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 14 | 1309.6 | 0.28082 | 151.642 | 270.9898 | 270.9898 | 313.1126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 15 | 1341.8 | 0.30264 | 163.4279 | 292.0516 | 292.0516 | 337.4482 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 16 | 1342.5 | 0.28663 | 154.7823 | 276.6017 | 276.6017 | 319.5968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 17 | 1342 | 0.27968 | 151.0271 | 269.891 | 269.891 | 311.843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 18 | 1357.5 | 0.32809 | 177.1683 | 316.6062 | 316.6062 | 365.8196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 19 | 1327.2 | 0.35228 | 190.2294 | 339.9469 | 339.9469 | 392.7884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 20 | 1338 | 0.36245 | 195.7243 | 349.7665 | 349.7665 | 404.1344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 21 | 1300 | 0.31287 | 168.9521 | 301.9236 | 301.9236 | 348.8548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 22 | 1219.8 | 0.23022 | 124.3212 | 222.1666 | 222.1666 | 256.7003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 23 | 1070.9 | 0.20381 | 110.0564 | 196.6749 | 196.6749 | 227.2461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 3 | 24 | 966.2 | 0.19256 | 103.9815 | 185.8189 | 185.8189 | 214.7026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 1 | 961.4 | 0.17566 | 94.8576 | 169.5141 | 169.5141 | 195.8635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 2 | 918.1 | 0.19236 | 103.8718 | 185.6228 | 185.6228 | 214.4761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 3 | 918.2 | 0.11107 | 59.9791 | 107.1849 | 107.1849 | 123.8457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 4 | 929.7 | 0.11837 | 63.9204 | 114.2282 | 114.2282 | 131.9838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 5 | 962.8 | 0.1088 | 58.7536 | 104.9948 | 104.9948 | 121.3153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 6 | 1127.3 | 0.11481 | 62 | 110.7963 | 110.7963 | 128.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 7 | 1318 | 0.068352 | 36.9099 | 65.9594 | 65.9594 | 76.2121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 8 | 1461.2 | 0.050826 | 27.446 | 49.047 | 49.047 | 56.6709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 9 | 1458 | 0.04035 | 21.7887 | 38.9373 | 38.9373 | 44.9897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 10 | 1483 | 0.032154 | 17.3634 | 31.029 | 31.029 | 35.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 11 | 1438.5 | 0.048307 | 26.0856 | 46.6159 | 46.6159 | 53.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 12 | 1402.2 | 0.05432 | 29.3328 | 52.4188 | 52.4188 | 60.5668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 13 | 1359.8 | 0.046712 | 25.2247 | 45.0774 | 45.0774 | 52.0843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 14 | 1368.1 | 0.039664 | 21.4184 | 38.2754 | 38.2754 | 44.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 15 | 1383.8 | 0.04279 | 23.1068 | 41.2927 | 41.2927 | 47.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 16 | 1400.5 | 0.04753 | 25.6661 | 45.8662 | 45.8662 | 52.9956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 17 | 1389.3 | 0.054046 | 29.1848 | 52.1544 | 52.1544 | 60.2613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 18 | 1343 | 0.063613 | 34.3512 | 61.3869 | 61.3869 | 70.9289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 19 | 1303.9 | 0.056885 | 30.7179 | 54.894 | 54.894 | 63.4267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 20 | 1295.3 | 0.061889 | 33.4203 | 59.7233 | 59.7233 | 69.0067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 21 | 1277.1 | 0.075428 | 40.7309 | 72.7876 | 72.7876 | 84.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 22 | 1222.6 | 0.084343 | 45.5453 | 81.3912 | 81.3912 | 94.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 23 | 1192.6 | 0.084441 | 45.5979 | 81.4852 | 81.4852 | 94.1513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 4 | 24 | 1062.9 | 0.057702 | 31.1589 | 55.6821 | 55.6821 | 64.3373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 1 | 995.6 | 0.078575 | 42.4303 | 75.8245 | 75.8245 | 87.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 2 | 984.7 | 0.078571 | 42.4281 | 75.8206 | 75.8206 | 87.6061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 3 | 969.1 | 0.078312 | 42.2885 | 75.5711 | 75.5711 | 87.3179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 4 | 982.4 | 0.11334 | 61.2024 | 109.371 | 109.371 | 126.3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 5 | 994.7 | 0.082622 | 44.6158 | 79.7301 | 79.7301 | 92.1234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 6 | 1080.4 | 0.13422 | 72.478 | 129.5209 | 129.5209 | 149.6537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 7 | 1286.3 | 0.21668 | 117.0048 | 209.092 | 209.092 | 241.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 8 | 1371.8 | 0.26839 | 144.9313 | 258.9975 | 258.9975 | 299.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 9 | 1406.6 | 0.27438 | 148.1665 | 264.779 | 264.779 | 305.9363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 10 | 1407.8 | 0.31352 | 169.2998 | 302.545 | 302.545 | 349.5728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 11 | 1347.3 | 0.23391 | 126.3125 | 225.725 | 225.725 | 260.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 12 | 1330.7 | 0.20299 | 109.6129 | 195.8824 | 195.8824 | 226.3304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 13 | 1345.6 | 0.20715 | 111.86 | 199.898 | 199.898 | 230.9702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 14 | 1348.5 | 0.20477 | 110.5776 | 197.6063 | 197.6063 | 228.3223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 15 | 1352 | 0.17931 | 96.8286 | 173.0363 | 173.0363 | 199.9332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 16 | 1383.8 | 0.12421 | 67.0754 | 119.8661 | 119.8661 | 138.4982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 17 | 1390.7 | 0.11274 | 60.8787 | 108.7925 | 108.7925 | 125.7033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 18 | 1350.3 | 0.14906 | 80.4939 | 143.8455 | 143.8455 | 166.2049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 19 | 1250.6 | 0.19786 | 106.8424 | 190.9313 | 190.9313 | 220.6097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 20 | 1279.9 | 0.13958 | 75.3733 | 134.6949 | 134.6949 | 155.6319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 21 | 1267.8 | 0.13781 | 74.4162 | 132.9844 | 132.9844 | 153.6556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 22 | 1230.9 | 0.15332 | 82.793 | 147.9542 | 147.9542 | 170.9523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 23 | 1130.6 | 0.10525 | 56.8377 | 101.571 | 101.571 | 117.3593 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 5 | 24 | 1018.7 | 0.11021 | 59.5155 | 106.3563 | 106.3563 | 122.8884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 1 | 973.5 | 0.10442 | 56.3871 | 100.7658 | 100.7658 | 116.4289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 2 | 948.6 | 0.12297 | 66.4014 | 118.6617 | 118.6617 | 137.1065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 3 | 956.5 | 0.15522 | 83.8171 | 149.7842 | 149.7842 | 173.0668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 4 | 986.8 | 0.16687 | 90.1098 | 161.0296 | 161.0296 | 186.0601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 5 | 1009.9 | 0.20878 | 112.7386 | 201.468 | 201.468 | 232.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 6 | 1155.5 | 0.22061 | 119.1307 | 212.8909 | 212.8909 | 245.9827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 7 | 1311.7 | 0.14017 | 75.6905 | 135.2618 | 135.2618 | 156.2869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 8 | 1372.8 | 0.1447 | 78.1354 | 139.6308 | 139.6308 | 161.335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 9 | 1390.7 | 0.10761 | 58.1111 | 103.8466 | 103.8466 | 119.9886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 10 | 1400.4 | 0.094028 | 50.7754 | 90.7374 | 90.7374 | 104.8417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 11 | 1384.9 | 0.10543 | 56.9315 | 101.7387 | 101.7387 | 117.553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 12 | 1424.7 | 0.12727 | 68.7235 | 122.8115 | 122.8115 | 141.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 13 | 1407.2 | 0.1545 | 83.4301 | 149.0927 | 149.0927 | 172.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 14 | 1419.5 | 0.15697 | 84.7628 | 151.4742 | 151.4742 | 175.0195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 15 | 1393.9 | 0.17321 | 93.5348 | 167.1501 | 167.1501 | 193.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 16 | 1432.2 | 0.16271 | 87.8648 | 157.0177 | 157.0177 | 181.4246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 17 | 1433.6 | 0.18583 | 100.3494 | 179.328 | 179.328 | 207.2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 18 | 1332 | 0.23574 | 127.2994 | 227.4887 | 227.4887 | 262.8497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 19 | 1385.3 | 0.18094 | 97.7099 | 174.6112 | 174.6112 | 201.7528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 20 | 1367.4 | 0.20799 | 112.3146 | 200.7103 | 200.7103 | 231.9088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 21 | 1365.8 | 0.23161 | 125.0718 | 223.508 | 223.508 | 258.2501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 22 | 1281.5 | 0.21909 | 118.3064 | 211.418 | 211.418 | 244.2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 23 | 1218.5 | 0.22172 | 119.7277 | 213.9578 | 213.9578 | 247.2155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 6 | 24 | 1103.5 | 0.18284 | 98.7352 | 176.4435 | 176.4435 | 203.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 1 | 1047.9 | 0.26238 | 141.6878 | 253.2013 | 253.2013 | 292.559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 2 | 1022.9 | 0.21972 | 118.6474 | 212.0272 | 212.0272 | 244.9848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 3 | 992.1 | 0.25295 | 136.5922 | 244.0952 | 244.0952 | 282.0375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 4 | 981.4 | 0.27129 | 146.4966 | 261.7948 | 261.7948 | 302.4883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 5 | 1029.6 | 0.2545 | 137.4297 | 245.5919 | 245.5919 | 283.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 6 | 1188.2 | 0.29368 | 158.5891 | 283.4046 | 283.4046 | 327.4571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 7 | 1335.7 | 0.31993 | 172.7631 | 308.734 | 308.734 | 356.7238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 8 | 1382.4 | 0.31636 | 170.8347 | 305.2879 | 305.2879 | 352.742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 9 | 1408.5 | 0.29297 | 158.205 | 282.7182 | 282.7182 | 326.664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 10 | 1376.9 | 0.3056 | 165.0262 | 294.9079 | 294.9079 | 340.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 11 | 1357 | 0.2456 | 132.6224 | 237.0011 | 237.0011 | 273.8406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 12 | 1376.2 | 0.28248 | 152.5367 | 272.5887 | 272.5887 | 314.9599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 13 | 1363.4 | 0.23703 | 127.9985 | 228.7381 | 228.7381 | 264.2932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 14 | 1342 | 0.23452 | 126.6425 | 226.3149 | 226.3149 | 261.4933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 15 | 1343 | 0.23122 | 124.8601 | 223.1297 | 223.1297 | 257.8131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 16 | 1343.3 | 0.26196 | 141.4573 | 252.7894 | 252.7894 | 292.0831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 17 | 1358.8 | 0.30567 | 165.0631 | 294.9739 | 294.9739 | 340.8248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 18 | 1339.8 | 0.2759 | 148.9849 | 266.2415 | 266.2415 | 307.6262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 19 | 1272.7 | 0.19662 | 106.1759 | 189.7402 | 189.7402 | 219.2335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 20 | 1301.9 | 0.1508 | 81.4301 | 145.5187 | 145.5187 | 168.1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 21 | 1291.1 | 0.10927 | 59.0056 | 105.4451 | 105.4451 | 121.8356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 22 | 1277.8 | 0.20081 | 108.4357 | 193.7786 | 193.7786 | 223.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 23 | 1201.6 | 0.2076 | 112.1022 | 200.3307 | 200.3307 | 231.4702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 7 | 24 | 1050.3 | 0.16021 | 86.5116 | 154.5994 | 154.5994 | 178.6304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 1 | 1009.9 | 0.14415 | 77.8399 | 139.1028 | 139.1028 | 160.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 2 | 956 | 0.13766 | 74.3385 | 132.8456 | 132.8456 | 153.4952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 3 | 942.4 | 0.16346 | 88.2669 | 157.7362 | 157.7362 | 182.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 4 | 978.8 | 0.17555 | 94.7951 | 169.4024 | 169.4024 | 195.7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 5 | 1011.2 | 0.16966 | 91.6146 | 163.7188 | 163.7188 | 189.1673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 6 | 1112.6 | 0.14362 | 77.5539 | 138.5918 | 138.5918 | 160.1345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 7 | 1287.4 | 0.13112 | 70.8059 | 126.5328 | 126.5328 | 146.2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 8 | 1392.6 | 0.091069 | 49.1773 | 87.8817 | 87.8817 | 101.5421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 9 | 1419.2 | 0.085425 | 46.1293 | 82.4348 | 82.4348 | 95.2485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 10 | 1408.5 | 0.061383 | 33.1466 | 59.2342 | 59.2342 | 68.4416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 11 | 1396.9 | 0.057787 | 31.2049 | 55.7643 | 55.7643 | 64.4323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 12 | 1376.2 | 0.041369 | 22.3393 | 39.9212 | 39.9212 | 46.1266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 13 | 1383.2 | 0.040351 | 21.7897 | 38.939 | 38.939 | 44.9917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 14 | 1343.4 | 0.027854 | 15.0412 | 26.8792 | 26.8792 | 31.0573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 15 | 1335.7 | 0.026105 | 14.0965 | 25.191 | 25.191 | 29.1067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 16 | 1354.5 | 0.02384 | 12.8735 | 23.0055 | 23.0055 | 26.5814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 17 | 1309.1 | 0.033932 | 18.3235 | 32.7448 | 32.7448 | 37.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 18 | 1233.8 | 0.024201 | 13.0684 | 23.3538 | 23.3538 | 26.9839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 19 | 1215.4 | 0.069624 | 37.597 | 67.1872 | 67.1872 | 77.6308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 20 | 1159.9 | 0.12239 | 66.0898 | 118.1049 | 118.1049 | 136.4631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 21 | 1187.8 | 0.14858 | 80.2355 | 143.3838 | 143.3838 | 165.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 22 | 1230.9 | 0.15044 | 81.2352 | 145.1703 | 145.1703 | 167.7357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 23 | 1132.2 | 0.26417 | 142.6529 | 254.926 | 254.926 | 294.5518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 8 | 24 | 1015.4 | 0.33899 | 183.052 | 327.1207 | 327.1207 | 377.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 1 | 953.5 | 0.33849 | 182.7829 | 326.6398 | 326.6398 | 377.4128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 2 | 931.8 | 0.37452 | 202.2411 | 361.4123 | 361.4123 | 417.5904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 3 | 915 | 0.37872 | 204.507 | 365.4616 | 365.4616 | 422.2691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 4 | 910.8 | 0.41473 | 223.9518 | 400.2101 | 400.2101 | 462.4189 |  | 0 | 0 | 0 | 41.6189
2040 | 6 | 9 | 5 | 934.2 | 0.38292 | 206.7762 | 369.5168 | 369.5168 | 426.9547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 6 | 956 | 0.45479 | 245.5852 | 438.8699 | 438.8699 | 507.088 |  | 0 | 0 | 0 | 41.088
2040 | 6 | 9 | 7 | 1046.2 | 0.47032 | 253.9746 | 453.8621 | 453.8621 | 524.4106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 8 | 1126.9 | 0.43139 | 232.9529 | 416.2955 | 416.2955 | 481.0047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 9 | 1250.3 | 0.30368 | 163.9875 | 293.0518 | 293.0518 | 338.6039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 10 | 1258 | 0.31416 | 169.6469 | 303.1653 | 303.1653 | 350.2894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 11 | 1230.9 | 0.34472 | 186.1478 | 332.653 | 332.653 | 384.3607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 12 | 1247.3 | 0.38269 | 206.6537 | 369.2978 | 369.2978 | 426.7017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 13 | 1224.5 | 0.40906 | 220.8908 | 394.7401 | 394.7401 | 456.0987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 14 | 1231.5 | 0.40222 | 217.2014 | 388.147 | 388.147 | 448.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 15 | 1249.2 | 0.41992 | 226.7551 | 405.2198 | 405.2198 | 468.2073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 16 | 1232.8 | 0.40718 | 219.8748 | 392.9244 | 392.9244 | 454.0007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 17 | 1237.5 | 0.40067 | 216.3618 | 386.6466 | 386.6466 | 446.7472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 18 | 1222.7 | 0.44702 | 241.3925 | 431.3773 | 431.3773 | 498.4307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 19 | 1231.5 | 0.44855 | 242.2163 | 432.8496 | 432.8496 | 500.1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 20 | 1199.7 | 0.42665 | 230.3891 | 411.7139 | 411.7139 | 475.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 21 | 1175 | 0.4051 | 218.7549 | 390.9232 | 390.9232 | 451.6885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 22 | 1201.6 | 0.35542 | 191.9272 | 342.981 | 342.981 | 396.2941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 23 | 1120 | 0.32982 | 178.1013 | 318.2735 | 318.2735 | 367.7461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 9 | 24 | 998.4 | 0.38027 | 205.3484 | 366.9652 | 366.9652 | 424.0064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 1 | 971.9 | 0.48077 | 259.616 | 463.9435 | 463.9435 | 536.059 |  | 0 | 0 | 0 | 54.159
2040 | 6 | 10 | 2 | 909.9 | 0.19879 | 107.3473 | 191.8336 | 191.8336 | 221.6523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 3 | 909.2 | 0.088929 | 48.0215 | 85.8163 | 85.8163 | 99.1556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 4 | 934 | 0.049331 | 26.639 | 47.6048 | 47.6048 | 55.0045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 5 | 906.2 | 0.11841 | 63.9402 | 114.2635 | 114.2635 | 132.0247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 6 | 901.5 | 0.13011 | 70.258 | 125.5537 | 125.5537 | 145.0698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 7 | 984.4 | 0.32108 | 173.3852 | 309.8457 | 309.8457 | 358.0082 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 8 | 1098 | 0.41125 | 222.0746 | 396.8555 | 396.8555 | 458.5429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 9 | 1172.2 | 0.32161 | 173.6701 | 310.3549 | 310.3549 | 358.5966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 10 | 1214.9 | 0.38803 | 209.5351 | 374.4469 | 374.4469 | 432.6511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 11 | 1229.5 | 0.36124 | 195.0723 | 348.6014 | 348.6014 | 402.7881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 12 | 1189.5 | 0.36568 | 197.4663 | 352.8796 | 352.8796 | 407.7313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 13 | 1215.4 | 0.41232 | 222.6512 | 397.8859 | 397.8859 | 459.7335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 14 | 1136.6 | 0.42911 | 231.7175 | 414.0877 | 414.0877 | 478.4537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 15 | 1129.4 | 0.55592 | 300.199 | 536.4668 | 536.4668 | 619.8554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 16 | 1183.6 | 0.60356 | 325.9244 | 582.439 | 582.439 | 672.9736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 17 | 1230.9 | 0.63167 | 341.102 | 609.5619 | 609.5619 | 704.3124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 18 | 1228.4 | 0.5525 | 298.3508 | 533.1638 | 533.1638 | 616.0391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 19 | 1240.8 | 0.51829 | 279.8784 | 500.1531 | 500.1531 | 577.8971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 20 | 1262.5 | 0.42492 | 229.4591 | 410.0519 | 410.0519 | 473.7905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 21 | 1217.3 | 0.40481 | 218.5985 | 390.6436 | 390.6436 | 451.3654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 22 | 1137.9 | 0.28743 | 155.2138 | 277.3728 | 277.3728 | 320.4877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 23 | 1042.2 | 0.25813 | 139.3887 | 249.0928 | 249.0928 | 287.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 10 | 24 | 956.6 | 0.23757 | 128.2867 | 229.253 | 229.253 | 264.8882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 1 | 921.1 | 0.32029 | 172.9554 | 309.0777 | 309.0777 | 357.1208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 2 | 892.7 | 0.36584 | 197.5544 | 353.037 | 353.037 | 407.9132 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2132
2040 | 6 | 11 | 3 | 885.7 | 0.41092 | 221.899 | 396.5417 | 396.5417 | 458.1803 |  | 0 | 0.84169 | 0.84169 | 62.4803
2040 | 6 | 11 | 4 | 902.4 | 0.37558 | 202.8147 | 362.4373 | 362.4373 | 418.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3747
2040 | 6 | 11 | 5 | 912.3 | 0.35906 | 193.8929 | 346.4938 | 346.4938 | 400.353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 6 | 1036.7 | 0.27853 | 150.4061 | 268.7812 | 268.7812 | 310.5607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 7 | 1240.4 | 0.22621 | 122.1519 | 218.29 | 218.29 | 252.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 8 | 1352 | 0.23372 | 126.2072 | 225.537 | 225.537 | 260.5946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 9 | 1384.5 | 0.30438 | 164.3678 | 293.7313 | 293.7313 | 339.389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 10 | 1380.3 | 0.37417 | 202.0509 | 361.0724 | 361.0724 | 417.1976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 11 | 1338.6 | 0.34931 | 188.63 | 337.0887 | 337.0887 | 389.4859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 12 | 1376.1 | 0.29182 | 157.5815 | 281.604 | 281.604 | 325.3767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 13 | 1363.4 | 0.31507 | 170.1373 | 304.0417 | 304.0417 | 351.302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 14 | 1338 | 0.29963 | 161.7993 | 289.1413 | 289.1413 | 334.0855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 15 | 1334.4 | 0.25825 | 139.4555 | 249.2121 | 249.2121 | 287.9497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 16 | 1336.8 | 0.24642 | 133.0652 | 237.7925 | 237.7925 | 274.7551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 17 | 1358.8 | 0.14442 | 77.9848 | 139.3617 | 139.3617 | 161.0242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 18 | 1345.6 | 0.12615 | 68.1199 | 121.7328 | 121.7328 | 140.655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 19 | 1316.1 | 0.13941 | 75.284 | 134.5352 | 134.5352 | 155.4474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 20 | 1289.9 | 0.18335 | 99.0093 | 176.9332 | 176.9332 | 204.4358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 21 | 1295.1 | 0.13913 | 75.1295 | 134.2593 | 134.2593 | 155.1286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 22 | 1247.7 | 0.12569 | 67.8715 | 121.2889 | 121.2889 | 140.1421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 23 | 1140.4 | 0.11589 | 62.5787 | 111.8305 | 111.8305 | 129.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 11 | 24 | 1008.9 | 0.11681 | 63.0747 | 112.7168 | 112.7168 | 130.2376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 1 | 963.8 | 0.10363 | 55.9597 | 100.002 | 100.002 | 115.5464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 2 | 926.4 | 0.14483 | 78.21 | 139.7641 | 139.7641 | 161.4891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 3 | 925.8 | 0.16446 | 88.8063 | 158.7001 | 158.7001 | 183.3685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 4 | 926.8 | 0.13913 | 75.132 | 134.2637 | 134.2637 | 155.1337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 5 | 974 | 0.1627 | 87.8559 | 157.0017 | 157.0017 | 181.4061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 6 | 1080.1 | 0.12704 | 68.6022 | 122.5947 | 122.5947 | 141.6508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 7 | 1267.6 | 0.096344 | 52.0256 | 92.9716 | 92.9716 | 107.4232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 8 | 1421.1 | 0.081066 | 43.7757 | 78.2288 | 78.2288 | 90.3887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 9 | 1415.1 | 0.049906 | 26.9493 | 48.1594 | 48.1594 | 55.6454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 10 | 1414.1 | 0.041286 | 22.2943 | 39.8407 | 39.8407 | 46.0335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 11 | 1436.5 | 0.058562 | 31.6234 | 56.5123 | 56.5123 | 65.2965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 12 | 1427.7 | 0.0427 | 23.0582 | 41.2059 | 41.2059 | 47.611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 13 | 1366.8 | 0.036575 | 19.7502 | 35.2944 | 35.2944 | 40.7806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 14 | 1333.6 | 0.045467 | 24.5522 | 43.8757 | 43.8757 | 50.6957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 15 | 1339.5 | 0.057591 | 31.0989 | 55.5749 | 55.5749 | 64.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 16 | 1414.7 | 0.066861 | 36.1051 | 64.5211 | 64.5211 | 74.5503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 17 | 1426.2 | 0.097107 | 52.4379 | 93.7084 | 93.7084 | 108.2745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 18 | 1322.1 | 0.15981 | 86.2956 | 154.2134 | 154.2134 | 178.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 19 | 1293.1 | 0.15367 | 82.983 | 148.2938 | 148.2938 | 171.3446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 20 | 1286.6 | 0.20292 | 109.5772 | 195.8185 | 195.8185 | 226.2566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 21 | 1283.3 | 0.2096 | 113.1838 | 202.2637 | 202.2637 | 233.7037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 22 | 1220.4 | 0.24289 | 131.1584 | 234.3848 | 234.3848 | 270.8177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 23 | 1129.7 | 0.24153 | 130.4288 | 233.0811 | 233.0811 | 269.3113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 12 | 24 | 1031.5 | 0.23734 | 128.1615 | 229.0293 | 229.0293 | 264.6297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 1 | 969.1 | 0.26699 | 144.1721 | 257.6409 | 257.6409 | 297.6887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 2 | 927.1 | 0.30736 | 165.9742 | 296.6021 | 296.6021 | 342.7061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 3 | 959.5 | 0.42862 | 231.4539 | 413.6167 | 413.6167 | 477.9095 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4095
2040 | 6 | 13 | 4 | 949.4 | 0.38415 | 207.4431 | 370.7085 | 370.7085 | 428.3316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 5 | 994.8 | 0.38658 | 208.7508 | 373.0453 | 373.0453 | 431.0317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 6 | 1125 | 0.36355 | 196.3149 | 350.8219 | 350.8219 | 405.3538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 7 | 1286.1 | 0.5563 | 300.4041 | 536.8332 | 536.8332 | 620.2788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 8 | 1389 | 0.58469 | 315.7315 | 564.2239 | 564.2239 | 651.927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 9 | 1371.9 | 0.51911 | 280.3205 | 500.9431 | 500.9431 | 578.8099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 10 | 1373.4 | 0.41828 | 225.8686 | 403.6355 | 403.6355 | 466.3767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 11 | 1364.7 | 0.3682 | 198.8294 | 355.3156 | 355.3156 | 410.546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 12 | 1351.4 | 0.35336 | 190.8152 | 340.9939 | 340.9939 | 393.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 13 | 1301.4 | 0.30095 | 162.5155 | 290.4212 | 290.4212 | 335.5644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 14 | 1314.3 | 0.28614 | 154.5155 | 276.1249 | 276.1249 | 319.0458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 15 | 1342.6 | 0.32927 | 177.8034 | 317.7412 | 317.7412 | 367.131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 16 | 1376.9 | 0.37304 | 201.4433 | 359.9866 | 359.9866 | 415.943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 17 | 1344.2 | 0.37805 | 204.1493 | 364.8223 | 364.8223 | 421.5305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 18 | 1302.1 | 0.2997 | 161.8361 | 289.2071 | 289.2071 | 334.1616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 19 | 1278.3 | 0.49545 | 267.541 | 478.1057 | 478.1057 | 552.4226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 20 | 1286.7 | 0.39481 | 213.1999 | 380.9961 | 380.9961 | 440.2183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 21 | 1289.3 | 0.24028 | 129.7506 | 231.8691 | 231.8691 | 267.911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 22 | 1187.1 | 0.30006 | 162.0336 | 289.5601 | 289.5601 | 334.5695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 23 | 1139.4 | 0.27618 | 149.1355 | 266.5107 | 266.5107 | 307.9372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 13 | 24 | 998.4 | 0.29246 | 157.9303 | 282.2273 | 282.2273 | 326.0968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 1 | 935.9 | 0.3403 | 183.7641 | 328.3933 | 328.3933 | 379.4389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 2 | 939.7 | 0.30036 | 162.1932 | 289.8452 | 289.8452 | 334.8988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 3 | 948 | 0.34786 | 187.8455 | 335.6868 | 335.6868 | 387.8661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 4 | 934.3 | 0.31508 | 170.1418 | 304.0496 | 304.0496 | 351.3112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 5 | 976.6 | 0.3614 | 195.1546 | 348.7485 | 348.7485 | 402.9581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 6 | 1093 | 0.43987 | 237.5304 | 424.4755 | 424.4755 | 490.4562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 7 | 1271.3 | 0.42565 | 229.8488 | 410.7483 | 410.7483 | 474.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 8 | 1369.4 | 0.32636 | 176.2346 | 314.9378 | 314.9378 | 363.8918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 9 | 1405.7 | 0.37103 | 200.3566 | 358.0447 | 358.0447 | 413.6994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 10 | 1390.7 | 0.35143 | 189.7711 | 339.1281 | 339.1281 | 391.8423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 11 | 1435.5 | 0.45692 | 246.736 | 440.9264 | 440.9264 | 509.4642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 12 | 1409.1 | 0.43938 | 237.2659 | 424.0029 | 424.0029 | 489.9101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 13 | 1422.9 | 0.3892 | 210.1695 | 375.5806 | 375.5806 | 433.9611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 14 | 1415.1 | 0.4068 | 219.6696 | 392.5577 | 392.5577 | 453.5771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 15 | 1363.1 | 0.40232 | 217.2523 | 388.2379 | 388.2379 | 448.5857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 16 | 1407.2 | 0.40671 | 219.6234 | 392.4751 | 392.4751 | 453.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 17 | 1376.1 | 0.37964 | 205.0056 | 366.3526 | 366.3526 | 423.2987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 18 | 1328.9 | 0.33078 | 178.6212 | 319.2027 | 319.2027 | 368.8197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 19 | 1283.8 | 0.33671 | 181.8211 | 324.921 | 324.921 | 375.4269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 20 | 1308.7 | 0.35183 | 189.9859 | 339.5118 | 339.5118 | 392.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 21 | 1314.3 | 0.39612 | 213.9053 | 382.2568 | 382.2568 | 441.6749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 22 | 1246.4 | 0.40834 | 220.5062 | 394.0527 | 394.0527 | 455.3044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 23 | 1148.3 | 0.40016 | 216.0867 | 386.155 | 386.155 | 446.1791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 14 | 24 | 1026.4 | 0.42211 | 227.9384 | 407.3344 | 407.3344 | 470.6506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 1 | 949.3 | 0.40421 | 218.2745 | 390.0647 | 390.0647 | 450.6965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 2 | 941.8 | 0.43925 | 237.1974 | 423.8806 | 423.8806 | 489.7688 |  | 0 | 0 | 0 | 37.9688
2040 | 6 | 15 | 3 | 910.2 | 0.50295 | 271.5927 | 485.3463 | 485.3463 | 560.7887 |  | 0 | 65.1463 | 65.1463 | 140.5887
2040 | 6 | 15 | 4 | 924.5 | 0.52474 | 283.3574 | 506.3702 | 506.3702 | 585.0806 |  | 0 | 71.8702 | 71.8702 | 150.5806
2040 | 6 | 15 | 5 | 983.4 | 0.52952 | 285.9426 | 510.9899 | 510.9899 | 590.4184 |  | 0 | 17.5899 | 17.5899 | 97.0184
2040 | 6 | 15 | 6 | 1094.8 | 0.55747 | 301.0318 | 537.955 | 537.955 | 621.575 |  | 0 | 0 | 0 | 16.775
2040 | 6 | 15 | 7 | 1277.4 | 0.52801 | 285.1231 | 509.5256 | 509.5256 | 588.7265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 8 | 1328.9 | 0.53554 | 289.1942 | 516.8007 | 516.8007 | 597.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 9 | 1380 | 0.53321 | 287.9328 | 514.5466 | 514.5466 | 594.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 10 | 1394.7 | 0.51749 | 279.443 | 499.375 | 499.375 | 576.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 11 | 1405.7 | 0.55005 | 297.026 | 530.7965 | 530.7965 | 613.3038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 12 | 1366.3 | 0.56768 | 306.5457 | 547.8085 | 547.8085 | 632.9601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 13 | 1363.1 | 0.50686 | 273.7052 | 489.1212 | 489.1212 | 565.1505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 14 | 1367.5 | 0.43941 | 237.2824 | 424.0325 | 424.0325 | 489.9443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 15 | 1385.3 | 0.57674 | 311.4377 | 556.5506 | 556.5506 | 643.0611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 16 | 1394.7 | 0.56793 | 306.6796 | 548.0479 | 548.0479 | 633.2367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 17 | 1339.8 | 0.64442 | 347.9868 | 621.8652 | 621.8652 | 718.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 18 | 1272.3 | 0.53878 | 290.9395 | 519.9196 | 519.9196 | 600.7361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 19 | 1234.9 | 0.53325 | 287.9548 | 514.5859 | 514.5859 | 594.5734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 20 | 1230.9 | 0.59525 | 321.4375 | 574.4208 | 574.4208 | 663.709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 21 | 1221.8 | 0.52279 | 282.3082 | 504.4951 | 504.4951 | 582.9141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 22 | 1187.1 | 0.45299 | 244.6171 | 437.1398 | 437.1398 | 505.089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 23 | 1117.3 | 0.4308 | 232.634 | 415.7256 | 415.7256 | 480.3461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 15 | 24 | 997.5 | 0.4011 | 216.5965 | 387.066 | 387.066 | 447.2317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 1 | 937.7 | 0.41371 | 223.4047 | 399.2325 | 399.2325 | 461.2893 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5893
2040 | 6 | 16 | 2 | 897.2 | 0.36789 | 198.661 | 355.0145 | 355.0145 | 410.1981 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9981
2040 | 6 | 16 | 3 | 890.9 | 0.3357 | 181.2799 | 323.9539 | 323.9539 | 374.3094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 4 | 873.3 | 0.3171 | 171.2353 | 306.0039 | 306.0039 | 353.5692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 5 | 875.3 | 0.27298 | 147.4104 | 263.4279 | 263.4279 | 304.3752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 6 | 908.9 | 0.25204 | 136.1023 | 243.2198 | 243.2198 | 281.0259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 7 | 1054.7 | 0.22676 | 122.4521 | 218.8265 | 218.8265 | 252.841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 8 | 1129.1 | 0.12717 | 68.6694 | 122.7147 | 122.7147 | 141.7895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 9 | 1220.4 | 0.12407 | 66.9993 | 119.7303 | 119.7303 | 138.3412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 10 | 1238.2 | 0.15924 | 85.9906 | 153.6684 | 153.6684 | 177.5546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 11 | 1202.2 | 0.10869 | 58.6917 | 104.8843 | 104.8843 | 121.1875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 12 | 1239.6 | 0.1641 | 88.6167 | 158.3613 | 158.3613 | 182.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 13 | 1226.9 | 0.18151 | 98.0139 | 175.1544 | 175.1544 | 202.3805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 14 | 1192.5 | 0.3292 | 177.7656 | 317.6736 | 317.6736 | 367.0529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 15 | 1171.8 | 0.30231 | 163.2493 | 291.7325 | 291.7325 | 337.0795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 16 | 1226.3 | 0.23979 | 129.4889 | 231.4015 | 231.4015 | 267.3707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 17 | 1252.4 | 0.2213 | 119.5034 | 213.5569 | 213.5569 | 246.7523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 18 | 1196 | 0.21956 | 118.5621 | 211.8748 | 211.8748 | 244.8087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 19 | 1217 | 0.18092 | 97.698 | 174.5899 | 174.5899 | 201.7282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 20 | 1193 | 0.23845 | 128.7641 | 230.1062 | 230.1062 | 265.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 21 | 1182.4 | 0.21132 | 114.1133 | 203.9247 | 203.9247 | 235.6228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 22 | 1188.4 | 0.13115 | 70.8185 | 126.5553 | 126.5553 | 146.2271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 23 | 1151 | 0.11496 | 62.0771 | 110.9341 | 110.9341 | 128.1777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 16 | 24 | 1041.9 | 0.10288 | 55.5578 | 99.2838 | 99.2838 | 114.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 1 | 971.8 | 0.16614 | 89.7172 | 160.3279 | 160.3279 | 185.2494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 2 | 923.3 | 0.094537 | 51.0498 | 91.2278 | 91.2278 | 105.4083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 3 | 917.7 | 0.073275 | 39.5686 | 70.7106 | 70.7106 | 81.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 4 | 871.7 | 0.094859 | 51.2238 | 91.5388 | 91.5388 | 105.7676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 5 | 830.7 | 0.055267 | 29.8442 | 53.3326 | 53.3326 | 61.6227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 6 | 851.4 | 0.094703 | 51.1397 | 91.3886 | 91.3886 | 105.5941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 7 | 973.1 | 0.12402 | 66.9728 | 119.683 | 119.683 | 138.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 8 | 1072.4 | 0.1195 | 64.5297 | 115.3169 | 115.3169 | 133.2418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 9 | 1228.1 | 0.079015 | 42.6679 | 76.2491 | 76.2491 | 88.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 10 | 1237.6 | 0.048004 | 25.922 | 46.3236 | 46.3236 | 53.5242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 11 | 1279.6 | 0.089344 | 48.246 | 86.2173 | 86.2173 | 99.619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 12 | 1196.8 | 0.13639 | 73.6493 | 131.6141 | 131.6141 | 152.0722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 13 | 1150.7 | 0.11513 | 62.1714 | 111.1025 | 111.1025 | 128.3724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 14 | 1185.9 | 0.14096 | 76.1182 | 136.0261 | 136.0261 | 157.1701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 15 | 1207.8 | 0.12728 | 68.7321 | 122.8268 | 122.8268 | 141.919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 16 | 1236.9 | 0.18262 | 98.6159 | 176.2302 | 176.2302 | 203.6235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 17 | 1222.3 | 0.19326 | 104.3626 | 186.4998 | 186.4998 | 215.4894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 18 | 1205.5 | 0.23979 | 129.4856 | 231.3955 | 231.3955 | 267.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 19 | 1241.6 | 0.28218 | 152.377 | 272.3034 | 272.3034 | 314.6304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 20 | 1216.7 | 0.26402 | 142.5701 | 254.7781 | 254.7781 | 294.3809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 21 | 1226.9 | 0.25684 | 138.6909 | 247.8458 | 247.8458 | 286.3711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 22 | 1149.4 | 0.24221 | 130.7954 | 233.7363 | 233.7363 | 270.0684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 23 | 1047.7 | 0.29741 | 160.6011 | 287.0002 | 287.0002 | 331.6116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 17 | 24 | 968.9 | 0.33429 | 180.5192 | 322.5946 | 322.5946 | 372.7388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 1 | 937 | 0.39216 | 211.7676 | 378.4366 | 378.4366 | 437.2609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 2 | 919.7 | 0.4225 | 228.1503 | 407.7131 | 407.7131 | 471.0882 |  | 0 | 0 | 0 | 41.3882
2040 | 6 | 18 | 3 | 898.7 | 0.4322 | 233.3882 | 417.0734 | 417.0734 | 481.9034 |  | 0 | 8.3734 | 8.3734 | 73.2034
2040 | 6 | 18 | 4 | 907.9 | 0.34526 | 186.4383 | 333.1722 | 333.1722 | 384.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 5 | 952.4 | 0.3978 | 214.8108 | 383.8748 | 383.8748 | 443.5445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 6 | 1049.4 | 0.43208 | 233.3209 | 416.953 | 416.953 | 481.7644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 7 | 1232.8 | 0.36889 | 199.1997 | 355.9772 | 355.9772 | 411.3105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 8 | 1338 | 0.4476 | 241.7022 | 431.9308 | 431.9308 | 499.0703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 9 | 1399.2 | 0.47313 | 255.4914 | 456.5725 | 456.5725 | 527.5424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 10 | 1419.2 | 0.56306 | 304.0522 | 543.3526 | 543.3526 | 627.8116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 11 | 1415.7 | 0.61313 | 331.0902 | 591.6704 | 591.6704 | 683.6399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 12 | 1422.6 | 0.65431 | 353.3285 | 631.4111 | 631.4111 | 729.5579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 13 | 1443 | 0.69146 | 373.3858 | 667.2542 | 667.2542 | 770.9725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 14 | 1439.6 | 0.75091 | 405.4904 | 724.6264 | 724.6264 | 837.2626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 15 | 1411.5 | 0.74804 | 403.9439 | 721.8627 | 721.8627 | 834.0694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 16 | 1454.4 | 0.70533 | 380.8776 | 680.6424 | 680.6424 | 786.4417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 17 | 1422.9 | 0.68726 | 371.119 | 663.2033 | 663.2033 | 766.2919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 18 | 1336.9 | 0.45135 | 243.7266 | 435.5485 | 435.5485 | 503.2503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 19 | 1350.1 | 0.55705 | 300.8051 | 537.5498 | 537.5498 | 621.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 20 | 1338.1 | 0.52468 | 283.3267 | 506.3152 | 506.3152 | 585.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 21 | 1341.8 | 0.44787 | 241.85 | 432.1948 | 432.1948 | 499.3754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 22 | 1254.8 | 0.57527 | 310.6445 | 555.1333 | 555.1333 | 641.4234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 18 | 23 | 1154.3 | 0.60312 | 325.686 | 582.0129 | 582.0129 | 672.4813 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1813
2040 | 6 | 18 | 24 | 1031.3 | 0.54208 | 292.7245 | 523.1096 | 523.1096 | 604.422 |  | 0 | 0 | 0 | 63.122
2040 | 6 | 19 | 1 | 989.4 | 0.55314 | 298.693 | 533.7754 | 533.7754 | 616.7457 |  | 0 | 34.3754 | 34.3754 | 117.3457
2040 | 6 | 19 | 2 | 945.7 | 0.40328 | 217.7739 | 389.17 | 389.17 | 449.6627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 3 | 931 | 0.38461 | 207.688 | 371.1462 | 371.1462 | 428.8373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 4 | 936.9 | 0.32761 | 176.9072 | 316.1398 | 316.1398 | 365.2807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 5 | 1005.1 | 0.25854 | 139.6097 | 249.4877 | 249.4877 | 288.2682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 6 | 1127.8 | 0.24541 | 132.5187 | 236.8158 | 236.8158 | 273.6266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 7 | 1286.7 | 0.20401 | 110.1659 | 196.8705 | 196.8705 | 227.4721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 8 | 1361 | 0.16908 | 91.3045 | 163.1646 | 163.1646 | 188.5269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 9 | 1407.8 | 0.1324 | 71.4984 | 127.7702 | 127.7702 | 147.6309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 10 | 1444.6 | 0.17726 | 95.7213 | 171.0575 | 171.0575 | 197.6467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 11 | 1404.7 | 0.42826 | 231.2608 | 413.2716 | 413.2716 | 477.5108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 12 | 1415.1 | 0.19928 | 107.6136 | 192.3095 | 192.3095 | 222.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 13 | 1389 | 0.27376 | 147.8325 | 264.1821 | 264.1821 | 305.2467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 14 | 1395.8 | 0.42405 | 228.9881 | 409.2103 | 409.2103 | 472.8181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 15 | 1385.4 | 0.50549 | 272.9664 | 487.801 | 487.801 | 563.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 16 | 1430.7 | 0.51119 | 276.0403 | 493.2942 | 493.2942 | 569.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 17 | 1389.3 | 0.45032 | 243.1722 | 434.5578 | 434.5578 | 502.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 18 | 1351.1 | 0.27812 | 150.185 | 268.3862 | 268.3862 | 310.1042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 19 | 1286.3 | 0.30352 | 163.9029 | 292.9005 | 292.9005 | 338.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 20 | 1259.4 | 0.35627 | 192.385 | 343.7991 | 343.7991 | 397.2394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 21 | 1277.8 | 0.27255 | 147.1792 | 263.0147 | 263.0147 | 303.8978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 22 | 1258.1 | 0.32175 | 173.7448 | 310.4885 | 310.4885 | 358.7509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 23 | 1153.7 | 0.40212 | 217.1465 | 388.0487 | 388.0487 | 448.3672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 19 | 24 | 1023.3 | 0.41337 | 223.2203 | 398.9029 | 398.9029 | 460.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 1 | 1006.9 | 0.43311 | 233.8773 | 417.9474 | 417.9474 | 482.9133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 2 | 982.7 | 0.51504 | 278.1197 | 497.0103 | 497.0103 | 574.2657 |  | 0 | 4.3103 | 4.3103 | 81.5657
2040 | 6 | 20 | 3 | 965.4 | 0.62892 | 339.6179 | 606.9098 | 606.9098 | 701.2481 |  | 0 | 131.5098 | 131.5098 | 225.8481
2040 | 6 | 20 | 4 | 959 | 0.62258 | 336.1942 | 600.7914 | 600.7914 | 694.1787 |  | 0 | 131.7914 | 131.7914 | 225.1787
2040 | 6 | 20 | 5 | 991.4 | 0.47286 | 255.3418 | 456.3052 | 456.3052 | 527.2335 |  | 0 | 0 | 0 | 25.8335
2040 | 6 | 20 | 6 | 1121.7 | 0.33223 | 179.4041 | 320.6017 | 320.6017 | 370.4362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 7 | 1262.6 | 0.39886 | 215.3823 | 384.8961 | 384.8961 | 444.7245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 8 | 1344.2 | 0.41089 | 221.8812 | 396.5099 | 396.5099 | 458.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 9 | 1363.1 | 0.35384 | 191.0727 | 341.4539 | 341.4539 | 394.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 10 | 1396.9 | 0.37708 | 203.6252 | 363.8858 | 363.8858 | 420.4483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 11 | 1383.9 | 0.39664 | 214.1851 | 382.7567 | 382.7567 | 442.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 12 | 1447.8 | 0.43947 | 237.313 | 424.0871 | 424.0871 | 490.0074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 13 | 1428.6 | 0.49571 | 267.6824 | 478.3584 | 478.3584 | 552.7147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 14 | 1446 | 0.50476 | 272.568 | 487.0891 | 487.0891 | 562.8025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 15 | 1405.1 | 0.47762 | 257.9126 | 460.8994 | 460.8994 | 532.5418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 16 | 1454.4 | 0.44576 | 240.7079 | 430.1539 | 430.1539 | 497.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 17 | 1452.7 | 0.38601 | 208.4481 | 372.5044 | 372.5044 | 430.4067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 18 | 1454.4 | 0.45546 | 245.9487 | 439.5194 | 439.5194 | 507.8385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 19 | 1387 | 0.37614 | 203.1167 | 362.9771 | 362.9771 | 419.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 20 | 1400.4 | 0.43471 | 234.7459 | 419.4996 | 419.4996 | 484.7068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 21 | 1349.6 | 0.41602 | 224.6525 | 401.4624 | 401.4624 | 463.8658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 22 | 1306.1 | 0.34237 | 184.8812 | 330.3895 | 330.3895 | 381.7454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 23 | 1173.5 | 0.24936 | 134.6518 | 240.6278 | 240.6278 | 278.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 20 | 24 | 1016.1 | 0.23288 | 125.7527 | 224.7248 | 224.7248 | 259.6561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 1 | 970.1 | 0.19721 | 106.4949 | 190.3104 | 190.3104 | 219.8923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 2 | 932.3 | 0.20348 | 109.8808 | 196.361 | 196.361 | 226.8834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 3 | 924.8 | 0.23827 | 128.6679 | 229.9344 | 229.9344 | 265.6754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 4 | 938.6 | 0.22477 | 121.3763 | 216.904 | 216.904 | 250.6197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 5 | 964 | 0.23446 | 126.6104 | 226.2575 | 226.2575 | 261.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 6 | 1035.4 | 0.20539 | 110.911 | 198.2021 | 198.2021 | 229.0108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 7 | 1207.7 | 0.19474 | 105.157 | 187.9194 | 187.9194 | 217.1297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 8 | 1345.6 | 0.20284 | 109.5315 | 195.7368 | 195.7368 | 226.1623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 9 | 1383 | 0.16521 | 89.2153 | 159.4311 | 159.4311 | 184.2131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 10 | 1448 | 0.19239 | 103.893 | 185.6607 | 185.6607 | 214.5199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 11 | 1460.3 | 0.22867 | 123.4801 | 220.6636 | 220.6636 | 254.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 12 | 1434.6 | 0.22547 | 121.7511 | 217.5737 | 217.5737 | 251.3935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 13 | 1430.7 | 0.2564 | 138.4543 | 247.4229 | 247.4229 | 285.8825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 14 | 1443.6 | 0.30025 | 162.1337 | 289.739 | 289.739 | 334.7761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 15 | 1431.2 | 0.33864 | 182.8648 | 326.7861 | 326.7861 | 377.5819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 16 | 1488.9 | 0.32563 | 175.8423 | 314.2368 | 314.2368 | 363.0819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 17 | 1443.8 | 0.32505 | 175.5252 | 313.6701 | 313.6701 | 362.4271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 18 | 1414.9 | 0.38071 | 205.5829 | 367.3842 | 367.3842 | 424.4905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 19 | 1366.8 | 0.45133 | 243.7196 | 435.5359 | 435.5359 | 503.2358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 20 | 1296.9 | 0.37953 | 204.9442 | 366.2428 | 366.2428 | 423.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 21 | 1356.7 | 0.26289 | 141.9581 | 253.6844 | 253.6844 | 293.1172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 22 | 1295.2 | 0.31308 | 169.0645 | 302.1245 | 302.1245 | 349.0869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 23 | 1162.2 | 0.29968 | 161.8286 | 289.1936 | 289.1936 | 334.146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 21 | 24 | 1060.3 | 0.30027 | 162.1439 | 289.7571 | 289.7571 | 334.7971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 1 | 1000.8 | 0.30329 | 163.7773 | 292.676 | 292.676 | 338.1697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 2 | 983.4 | 0.3342 | 180.4684 | 322.5037 | 322.5037 | 372.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 3 | 964.3 | 0.34592 | 186.7945 | 333.8087 | 333.8087 | 385.6961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 4 | 967.6 | 0.43666 | 235.7968 | 421.3777 | 421.3777 | 486.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2768
2040 | 6 | 22 | 5 | 1009.9 | 0.4595 | 248.1298 | 443.4171 | 443.4171 | 512.342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 6 | 1113.1 | 0.46165 | 249.2899 | 445.4903 | 445.4903 | 514.7376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 7 | 1269.5 | 0.48228 | 260.4316 | 465.4009 | 465.4009 | 537.743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 8 | 1405.1 | 0.42751 | 230.8546 | 412.5458 | 412.5458 | 476.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 9 | 1450 | 0.38123 | 205.8626 | 367.8841 | 367.8841 | 425.0682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 10 | 1456.4 | 0.4167 | 225.0189 | 402.1171 | 402.1171 | 464.6224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 11 | 1436.5 | 0.42676 | 230.4485 | 411.82 | 411.82 | 475.8334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 12 | 1444.1 | 0.43901 | 237.0648 | 423.6436 | 423.6436 | 489.4949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 13 | 1396.6 | 0.44273 | 239.0768 | 427.2392 | 427.2392 | 493.6494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 14 | 1384.7 | 0.40485 | 218.6205 | 390.6829 | 390.6829 | 451.4108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 15 | 1376.4 | 0.39195 | 211.6541 | 378.2337 | 378.2337 | 437.0266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 16 | 1396.9 | 0.42709 | 230.6267 | 412.1384 | 412.1384 | 476.2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 17 | 1357.6 | 0.37899 | 204.6558 | 365.7276 | 365.7276 | 422.5764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 18 | 1261.6 | 0.33712 | 182.0434 | 325.3183 | 325.3183 | 375.886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 19 | 1201.6 | 0.28162 | 152.0737 | 271.7613 | 271.7613 | 314.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 20 | 1209.3 | 0.24627 | 132.9882 | 237.6548 | 237.6548 | 274.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 21 | 1179.9 | 0.26316 | 142.107 | 253.9505 | 253.9505 | 293.4247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 22 | 1218.7 | 0.22732 | 122.7521 | 219.3625 | 219.3625 | 253.4603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 23 | 1193 | 0.18655 | 100.7354 | 180.0179 | 180.0179 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 22 | 24 | 1075.1 | 0.14443 | 77.9925 | 139.3755 | 139.3755 | 161.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 1 | 1036.3 | 0.15942 | 86.087 | 153.8406 | 153.8406 | 177.7536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 2 | 986.2 | 0.1599 | 86.3459 | 154.3034 | 154.3034 | 178.2884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 3 | 962.4 | 0.1294 | 69.8743 | 124.8679 | 124.8679 | 144.2774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 4 | 974.6 | 0.10188 | 55.0137 | 98.3115 | 98.3115 | 113.5931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 5 | 965.1 | 0.11577 | 62.5175 | 111.7212 | 111.7212 | 129.0871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 6 | 981.3 | 0.12366 | 66.775 | 119.3294 | 119.3294 | 137.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 7 | 1040 | 0.083773 | 45.2376 | 80.8413 | 80.8413 | 93.4073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 8 | 1119.2 | 0.097561 | 52.683 | 94.1465 | 94.1465 | 108.7807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 9 | 1181.2 | 0.12476 | 67.3716 | 120.3955 | 120.3955 | 139.1098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 10 | 1252.3 | 0.11625 | 62.7724 | 112.1766 | 112.1766 | 129.6134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 11 | 1255.1 | 0.11491 | 62.0496 | 110.885 | 110.885 | 128.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 12 | 1198.2 | 0.1328 | 71.7104 | 128.1491 | 128.1491 | 148.0686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 13 | 1202.2 | 0.1622 | 87.5898 | 156.5262 | 156.5262 | 180.8567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 14 | 1184 | 0.14278 | 77.1024 | 137.7849 | 137.7849 | 159.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 15 | 1212.3 | 0.16293 | 87.9842 | 157.2309 | 157.2309 | 181.671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 16 | 1214.9 | 0.12863 | 69.4618 | 124.1307 | 124.1307 | 143.4257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 17 | 1250.1 | 0.12082 | 65.2421 | 116.5901 | 116.5901 | 134.7129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 18 | 1205.1 | 0.11541 | 62.3241 | 111.3754 | 111.3754 | 128.6876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 19 | 1175.5 | 0.115 | 62.1001 | 110.9752 | 110.9752 | 128.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 20 | 1140.5 | 0.10582 | 57.1448 | 102.1199 | 102.1199 | 117.9935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 21 | 1129.9 | 0.10628 | 57.3903 | 102.5586 | 102.5586 | 118.5004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 22 | 1170.2 | 0.09237 | 49.8798 | 89.1371 | 89.1371 | 102.9926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 23 | 1126.2 | 0.076465 | 41.2913 | 73.7891 | 73.7891 | 85.2589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 23 | 24 | 982.9 | 0.095937 | 51.8057 | 92.5788 | 92.5788 | 106.9693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 1 | 967.8 | 0.087774 | 47.3981 | 84.7021 | 84.7021 | 97.8683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 2 | 912.2 | 0.062647 | 33.8295 | 60.4546 | 60.4546 | 69.8517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 3 | 896.9 | 0.056279 | 30.3905 | 54.3089 | 54.3089 | 62.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 4 | 910.4 | 0.093671 | 50.5822 | 90.3922 | 90.3922 | 104.4428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 5 | 871.3 | 0.074921 | 40.4575 | 72.299 | 72.299 | 83.5372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 6 | 912.2 | 0.096822 | 52.2839 | 93.4333 | 93.4333 | 107.9566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 7 | 985.5 | 0.15995 | 86.3753 | 154.3559 | 154.3559 | 178.3491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 8 | 1105.5 | 0.10156 | 54.8434 | 98.0072 | 98.0072 | 113.2414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 9 | 1155.6 | 0.10122 | 54.6608 | 97.6808 | 97.6808 | 112.8644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 10 | 1229.5 | 0.10906 | 58.8946 | 105.2468 | 105.2468 | 121.6064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 11 | 1214.6 | 0.15942 | 86.0872 | 153.841 | 153.841 | 177.7541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 12 | 1181.1 | 0.21745 | 117.422 | 209.8374 | 209.8374 | 242.4546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 13 | 1243.4 | 0.29437 | 158.962 | 284.071 | 284.071 | 328.2271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 14 | 1237.1 | 0.2954 | 159.514 | 285.0574 | 285.0574 | 329.3668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 15 | 1206.2 | 0.32588 | 175.9733 | 314.4709 | 314.4709 | 363.3524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 16 | 1210.1 | 0.27406 | 147.99 | 264.4636 | 264.4636 | 305.572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 17 | 1269.9 | 0.32907 | 177.6986 | 317.5539 | 317.5539 | 366.9146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 18 | 1231.5 | 0.33886 | 182.9851 | 327.0011 | 327.0011 | 377.8303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 19 | 1169.7 | 0.32158 | 173.6522 | 310.3228 | 310.3228 | 358.5596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 20 | 1196.8 | 0.39813 | 214.9895 | 384.1943 | 384.1943 | 443.9136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 21 | 1221.9 | 0.42543 | 229.7327 | 410.5408 | 410.5408 | 474.3554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 22 | 1195 | 0.48952 | 264.3386 | 472.3828 | 472.3828 | 545.8102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 23 | 1098.8 | 0.42489 | 229.44 | 410.0178 | 410.0178 | 473.7511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 24 | 24 | 990.8 | 0.49053 | 264.8839 | 473.3573 | 473.3573 | 546.9362 |  | 0 | 0 | 0 | 46.1362
2040 | 6 | 25 | 1 | 976.9 | 0.45941 | 248.079 | 443.3263 | 443.3263 | 512.2372 |  | 0 | 0 | 0 | 25.3372
2040 | 6 | 25 | 2 | 913.2 | 0.49164 | 265.4842 | 474.4302 | 474.4302 | 548.1758 |  | 0 | 51.2302 | 51.2302 | 124.9758
2040 | 6 | 25 | 3 | 911.8 | 0.4179 | 225.6649 | 403.2715 | 403.2715 | 465.9562 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1562
2040 | 6 | 25 | 4 | 937.7 | 0.47336 | 255.6165 | 456.7961 | 456.7961 | 527.8006 |  | 0 | 9.0961 | 9.0961 | 80.1006
2040 | 6 | 25 | 5 | 974.3 | 0.53121 | 286.8526 | 512.6162 | 512.6162 | 592.2975 |  | 0 | 28.3162 | 28.3162 | 107.9975
2040 | 6 | 25 | 6 | 1047.3 | 0.53775 | 290.3849 | 518.9286 | 518.9286 | 599.5911 |  | 0 | 0 | 0 | 42.2911
2040 | 6 | 25 | 7 | 1215.4 | 0.64296 | 347.1965 | 620.453 | 620.453 | 716.8964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 8 | 1328.9 | 0.64455 | 348.058 | 621.9925 | 621.9925 | 718.6753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 9 | 1388.1 | 0.63399 | 342.355 | 611.801 | 611.801 | 706.8996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 10 | 1449.1 | 0.63144 | 340.9797 | 609.3434 | 609.3434 | 704.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 11 | 1454.4 | 0.7012 | 378.6504 | 676.6623 | 676.6623 | 781.8429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 12 | 1495.4 | 0.71079 | 383.8241 | 685.9078 | 685.9078 | 792.5256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 13 | 1466.6 | 0.66116 | 357.0283 | 638.0227 | 638.0227 | 737.1972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 14 | 1439.8 | 0.64872 | 350.3112 | 626.0191 | 626.0191 | 723.3278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 15 | 1443 | 0.65684 | 354.6913 | 633.8464 | 633.8464 | 732.3718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 16 | 1447.5 | 0.59202 | 319.689 | 571.2961 | 571.2961 | 660.0986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 17 | 1417.7 | 0.50497 | 272.6847 | 487.2976 | 487.2976 | 563.0434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 18 | 1337.7 | 0.55458 | 299.4756 | 535.174 | 535.174 | 618.3617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 19 | 1339.8 | 0.52042 | 281.0245 | 502.2012 | 502.2012 | 580.2636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 20 | 1371.8 | 0.55769 | 301.1527 | 538.1711 | 538.1711 | 621.8246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 21 | 1331.6 | 0.58623 | 316.5618 | 565.7076 | 565.7076 | 653.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 22 | 1270 | 0.53092 | 286.6976 | 512.3392 | 512.3392 | 591.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 23 | 1163.8 | 0.47882 | 258.5643 | 462.064 | 462.064 | 533.8874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 25 | 24 | 1013.3 | 0.52573 | 283.8928 | 507.3269 | 507.3269 | 586.186 |  | 0 | 0 | 0 | 62.886
2040 | 6 | 26 | 1 | 949.3 | 0.42328 | 228.5722 | 408.467 | 408.467 | 471.9593 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6593
2040 | 6 | 26 | 2 | 942 | 0.40997 | 221.3862 | 395.6254 | 395.6254 | 457.1215 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1215
2040 | 6 | 26 | 3 | 943.8 | 0.35071 | 189.385 | 338.438 | 338.438 | 391.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 4 | 942.8 | 0.3057 | 165.0785 | 295.0014 | 295.0014 | 340.8566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 5 | 974.5 | 0.21968 | 118.629 | 211.9943 | 211.9943 | 244.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 6 | 1073.7 | 0.19744 | 106.617 | 190.5285 | 190.5285 | 220.1443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 7 | 1230.8 | 0.13213 | 71.3481 | 127.5017 | 127.5017 | 147.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 8 | 1407.8 | 0.095189 | 51.402 | 91.8572 | 91.8572 | 106.1356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 9 | 1438.4 | 0.060204 | 32.5104 | 58.0972 | 58.0972 | 67.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 10 | 1432.2 | 0.12535 | 67.6915 | 120.9673 | 120.9673 | 139.7705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 11 | 1426.4 | 0.11898 | 64.2495 | 114.8162 | 114.8162 | 132.6633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 12 | 1414.9 | 0.080872 | 43.6708 | 78.0414 | 78.0414 | 90.1722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 13 | 1424.7 | 0.066155 | 35.7235 | 63.8392 | 63.8392 | 73.7624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 14 | 1376.2 | 0.0504 | 27.2162 | 48.6364 | 48.6364 | 56.1965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 15 | 1338.1 | 0.0357 | 19.2782 | 34.4509 | 34.4509 | 39.806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 16 | 1357.6 | 0.04888 | 26.395 | 47.1689 | 47.1689 | 54.5008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 17 | 1404.7 | 0.068867 | 37.1881 | 66.4564 | 66.4564 | 76.7865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 18 | 1347.2 | 0.06031 | 32.5673 | 58.199 | 58.199 | 67.2455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 19 | 1305 | 0.021462 | 11.5895 | 20.7108 | 20.7108 | 23.9301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 20 | 1319.9 | 0.054296 | 29.3198 | 52.3956 | 52.3956 | 60.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 21 | 1282.6 | 0.068703 | 37.0999 | 66.2989 | 66.2989 | 76.6044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 22 | 1248.1 | 0.041605 | 22.4668 | 40.1489 | 40.1489 | 46.3897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 23 | 1132.1 | 0.10207 | 55.1159 | 98.4941 | 98.4941 | 113.8041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 26 | 24 | 1047.4 | 0.14888 | 80.3975 | 143.6733 | 143.6733 | 166.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 1 | 970.1 | 0.17818 | 96.2175 | 171.9442 | 171.9442 | 198.6713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 2 | 948.7 | 0.16222 | 87.5964 | 156.538 | 156.538 | 180.8704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 3 | 938.3 | 0.16497 | 89.0842 | 159.1967 | 159.1967 | 183.9423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 4 | 942.1 | 0.15938 | 86.0653 | 153.8019 | 153.8019 | 177.7089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 5 | 964.8 | 0.14355 | 77.5145 | 138.5213 | 138.5213 | 160.0531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 6 | 1076.6 | 0.092209 | 49.7928 | 88.9816 | 88.9816 | 102.8129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 7 | 1226.1 | 0.1181 | 63.7718 | 113.9625 | 113.9625 | 131.6769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 8 | 1314.3 | 0.1402 | 75.7083 | 135.2935 | 135.2935 | 156.3236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 9 | 1357.6 | 0.14728 | 79.5304 | 142.1238 | 142.1238 | 164.2156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 10 | 1374.1 | 0.075364 | 40.6967 | 72.7265 | 72.7265 | 84.0312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 11 | 1438.6 | 0.082698 | 44.657 | 79.8037 | 79.8037 | 92.2085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 12 | 1449.1 | 0.051003 | 27.5415 | 49.2177 | 49.2177 | 56.8681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 13 | 1412.1 | 0.037077 | 20.0218 | 35.7797 | 35.7797 | 41.3413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 14 | 1388.4 | 0.033762 | 18.2312 | 32.5799 | 32.5799 | 37.6441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 15 | 1363.4 | 0.047081 | 25.424 | 45.4336 | 45.4336 | 52.4958 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 16 | 1382.6 | 0.1375 | 74.249 | 132.6857 | 132.6857 | 153.3104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 17 | 1374.7 | 0.1006 | 54.3254 | 97.0816 | 97.0816 | 112.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 18 | 1343 | 0.10513 | 56.7713 | 101.4523 | 101.4523 | 117.2221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 19 | 1304.8 | 0.10112 | 54.6039 | 97.5793 | 97.5793 | 112.747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 20 | 1237.6 | 0.10825 | 58.4535 | 104.4585 | 104.4585 | 120.6956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 21 | 1269.2 | 0.11753 | 63.4637 | 113.412 | 113.412 | 131.0408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 22 | 1234.1 | 0.15199 | 82.0734 | 146.6682 | 146.6682 | 169.4663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 23 | 1177.2 | 0.12787 | 69.0493 | 123.3937 | 123.3937 | 142.574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 27 | 24 | 1060.7 | 0.10154 | 54.8333 | 97.9892 | 97.9892 | 113.2207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 1 | 994.7 | 0.098039 | 52.9413 | 94.6081 | 94.6081 | 109.314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 2 | 946.9 | 0.18613 | 100.5126 | 179.6198 | 179.6198 | 207.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 3 | 920.1 | 0.13961 | 75.3885 | 134.722 | 134.722 | 155.6632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 4 | 945.4 | 0.14225 | 76.8162 | 137.2734 | 137.2734 | 158.6112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 5 | 933 | 0.14943 | 80.6922 | 144.1999 | 144.1999 | 166.6144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 6 | 944.8 | 0.10197 | 55.0655 | 98.4041 | 98.4041 | 113.7001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 7 | 994.7 | 0.04681 | 25.2776 | 45.1719 | 45.1719 | 52.1935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 8 | 1123 | 0.040493 | 21.8664 | 39.0761 | 39.0761 | 45.1501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 9 | 1165.7 | 0.02602 | 14.051 | 25.1096 | 25.1096 | 29.0127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 10 | 1187.8 | 0.026657 | 14.395 | 25.7244 | 25.7244 | 29.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 11 | 1150.7 | 0.039962 | 21.5794 | 38.5632 | 38.5632 | 44.5575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 12 | 1184 | 0.042048 | 22.7058 | 40.5761 | 40.5761 | 46.8833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 13 | 1164 | 0.051247 | 27.6732 | 49.453 | 49.453 | 57.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 14 | 1133.9 | 0.050896 | 27.484 | 49.115 | 49.115 | 56.7494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 15 | 1117.4 | 0.039351 | 21.2498 | 37.9741 | 37.9741 | 43.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 16 | 1107.7 | 0.020907 | 11.2899 | 20.1755 | 20.1755 | 23.3116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 17 | 1120 | 0.014118 | 7.6235 | 13.6235 | 13.6235 | 15.7411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 18 | 1133.9 | 0.016507 | 8.9138 | 15.9292 | 15.9292 | 18.4052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 19 | 1149 | 0.057232 | 30.9052 | 55.2288 | 55.2288 | 63.8135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 20 | 1106.6 | 0.064628 | 34.8991 | 62.366 | 62.366 | 72.0602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 21 | 1085.1 | 0.10488 | 56.635 | 101.2088 | 101.2088 | 116.9407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 22 | 1065.3 | 0.069751 | 37.6658 | 67.3101 | 67.3101 | 77.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 23 | 1016.5 | 0.097981 | 52.9099 | 94.5519 | 94.5519 | 109.2491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 28 | 24 | 941.8 | 0.085059 | 45.9316 | 82.0815 | 82.0815 | 94.8402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 1 | 915.4 | 0.077221 | 41.6995 | 74.5185 | 74.5185 | 86.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 2 | 877.6 | 0.097924 | 52.8791 | 94.497 | 94.497 | 109.1856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 3 | 882.8 | 0.11903 | 64.2753 | 114.8623 | 114.8623 | 132.7166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 4 | 883 | 0.14061 | 75.9268 | 135.6839 | 135.6839 | 156.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 5 | 907.9 | 0.20618 | 111.3389 | 198.9667 | 198.9667 | 229.8942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 6 | 979.6 | 0.25453 | 137.4437 | 245.6169 | 245.6169 | 283.7957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 7 | 1114.2 | 0.15224 | 82.2086 | 146.9099 | 146.9099 | 169.7456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 8 | 1256.1 | 0.11142 | 60.1663 | 107.5194 | 107.5194 | 124.2323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 9 | 1309.6 | 0.10559 | 57.017 | 101.8914 | 101.8914 | 117.7295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 10 | 1312.7 | 0.12409 | 67.0095 | 119.7485 | 119.7485 | 138.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 11 | 1320.9 | 0.15273 | 82.4765 | 147.3885 | 147.3885 | 170.2986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 12 | 1325 | 0.19391 | 104.7111 | 187.1226 | 187.1226 | 216.209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 13 | 1291.1 | 0.29348 | 158.479 | 283.2078 | 283.2078 | 327.2297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 14 | 1272.6 | 0.28577 | 154.3146 | 275.7659 | 275.7659 | 318.6311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 15 | 1307.6 | 0.33421 | 180.4757 | 322.5168 | 322.5168 | 372.6489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 16 | 1295.3 | 0.33172 | 179.1261 | 320.105 | 320.105 | 369.8623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 17 | 1256.1 | 0.29798 | 160.9095 | 287.5512 | 287.5512 | 332.2483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 18 | 1189.2 | 0.35525 | 191.8358 | 342.8176 | 342.8176 | 396.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 19 | 1194.7 | 0.38314 | 206.8945 | 369.7281 | 369.7281 | 427.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 20 | 1133.1 | 0.3722 | 200.9859 | 359.1692 | 359.1692 | 414.9986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 21 | 1158.2 | 0.35466 | 191.5164 | 342.2469 | 342.2469 | 395.4459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 22 | 1102.9 | 0.31472 | 169.9508 | 303.7084 | 303.7084 | 350.917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 23 | 1084.3 | 0.3492 | 188.5672 | 336.9766 | 336.9766 | 389.3564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 29 | 24 | 969.1 | 0.3873 | 209.1403 | 373.7414 | 373.7414 | 431.836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 1 | 919.3 | 0.2925 | 157.9509 | 282.2642 | 282.2642 | 326.1394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 2 | 891.8 | 0.24424 | 131.8908 | 235.6938 | 235.6938 | 272.3301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 3 | 875.2 | 0.15137 | 81.7398 | 146.072 | 146.072 | 168.7775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 4 | 897.2 | 0.15752 | 85.063 | 152.0108 | 152.0108 | 175.6394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 5 | 870.7 | 0.12071 | 65.1827 | 116.4839 | 116.4839 | 134.5902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 6 | 899.7 | 0.098706 | 53.3013 | 95.2514 | 95.2514 | 110.0574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 7 | 975.5 | 0.085238 | 46.0284 | 82.2544 | 82.2544 | 95.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 8 | 1065.2 | 0.051153 | 27.6226 | 49.3627 | 49.3627 | 57.0356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 9 | 1146.4 | 0.04555 | 24.5969 | 43.9555 | 43.9555 | 50.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 10 | 1205.9 | 0.045259 | 24.44 | 43.6751 | 43.6751 | 50.464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 11 | 1221.7 | 0.055097 | 29.7521 | 53.1682 | 53.1682 | 61.4327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 12 | 1181.1 | 0.078482 | 42.3801 | 75.7349 | 75.7349 | 87.5071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 13 | 1189.9 | 0.10384 | 56.0731 | 100.2047 | 100.2047 | 115.7805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 14 | 1134.1 | 0.1458 | 78.7326 | 140.698 | 140.698 | 162.5682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 15 | 1179.3 | 0.11988 | 64.7342 | 115.6825 | 115.6825 | 133.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 16 | 1148.9 | 0.096912 | 52.3325 | 93.52 | 93.52 | 108.0568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 17 | 1211.6 | 0.12645 | 68.2807 | 122.0201 | 122.0201 | 140.987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 18 | 1146.9 | 0.090894 | 49.0825 | 87.7123 | 87.7123 | 101.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 19 | 1123.1 | 0.12693 | 68.5424 | 122.4879 | 122.4879 | 141.5274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 20 | 1120.4 | 0.18056 | 97.5027 | 174.2409 | 174.2409 | 201.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 21 | 1118.1 | 0.20227 | 109.2277 | 195.194 | 195.194 | 225.5351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 22 | 1142.7 | 0.29268 | 158.0473 | 282.4363 | 282.4363 | 326.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 23 | 1033.3 | 0.15056 | 81.3018 | 145.2894 | 145.2894 | 167.8733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 6 | 30 | 24 | 939.7 | 0.1081 | 58.3758 | 104.3198 | 104.3198 | 120.5353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 1 | 949.7 | 0.14952 | 80.7425 | 144.2899 | 144.2899 | 166.7184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 2 | 906.1 | 0.11911 | 64.3218 | 114.9454 | 114.9454 | 132.8126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 3 | 899.5 | 0.095778 | 51.7199 | 92.4253 | 92.4253 | 106.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 4 | 906.9 | 0.084356 | 45.5522 | 81.4034 | 81.4034 | 94.0568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 5 | 870.9 | 0.067849 | 36.6382 | 65.4739 | 65.4739 | 75.6512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 6 | 909.4 | 0.075098 | 40.553 | 72.4697 | 72.4697 | 83.7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 7 | 980.6 | 0.081259 | 43.8799 | 78.4151 | 78.4151 | 90.604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 8 | 1077.6 | 0.052394 | 28.2928 | 50.5603 | 50.5603 | 58.4194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 9 | 1128.5 | 0.046037 | 24.8599 | 44.4256 | 44.4256 | 51.3312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 10 | 1177.1 | 0.06149 | 33.2043 | 59.3374 | 59.3374 | 68.5608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 11 | 1175.6 | 0.043195 | 23.3255 | 41.6836 | 41.6836 | 48.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 12 | 1155.7 | 0.027134 | 14.6525 | 26.1846 | 26.1846 | 30.2548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 13 | 1180.7 | 0.020548 | 11.0962 | 19.8293 | 19.8293 | 22.9115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 14 | 1145.6 | 0.024666 | 13.3196 | 23.8026 | 23.8026 | 27.5025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 15 | 1150.5 | 0.040286 | 21.7545 | 38.8762 | 38.8762 | 44.9191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 16 | 1184 | 0.048464 | 26.1706 | 46.7678 | 46.7678 | 54.0374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 17 | 1141.3 | 0.05399 | 29.1546 | 52.1003 | 52.1003 | 60.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 18 | 1138.5 | 0.037329 | 20.1576 | 36.0224 | 36.0224 | 41.6217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 19 | 1135.9 | 0.050129 | 27.0694 | 48.3741 | 48.3741 | 55.8934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 20 | 1151.8 | 0.041978 | 22.668 | 40.5085 | 40.5085 | 46.8052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 21 | 1158 | 0.045619 | 24.634 | 44.0219 | 44.0219 | 50.8647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 22 | 1160.5 | 0.038181 | 20.6179 | 36.845 | 36.845 | 42.5722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 23 | 1095.2 | 0.04549 | 24.5644 | 43.8975 | 43.8975 | 50.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 1 | 24 | 981.9 | 0.044879 | 24.2347 | 43.3082 | 43.3082 | 50.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 1 | 966.2 | 0.05617 | 30.3316 | 54.2037 | 54.2037 | 62.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 2 | 949.3 | 0.073715 | 39.806 | 71.1348 | 71.1348 | 82.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 3 | 956.5 | 0.067008 | 36.1842 | 64.6624 | 64.6624 | 74.7136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 4 | 959.6 | 0.042501 | 22.9506 | 41.0135 | 41.0135 | 47.3887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 5 | 974.8 | 0.027388 | 14.7893 | 26.4291 | 26.4291 | 30.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 6 | 1088.8 | 0.023299 | 12.5816 | 22.4837 | 22.4837 | 25.9786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 7 | 1219.8 | 0.022207 | 11.9916 | 21.4295 | 21.4295 | 24.7605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 8 | 1280.9 | 0.025619 | 13.8342 | 24.7222 | 24.7222 | 28.5651 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 9 | 1326.1 | 0.024926 | 13.4599 | 24.0534 | 24.0534 | 27.7922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 10 | 1328.7 | 0.014684 | 7.9295 | 14.1703 | 14.1703 | 16.373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 11 | 1331 | 0.0077808 | 4.2016 | 7.5085 | 7.5085 | 8.6756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 12 | 1330.7 | 0.01777 | 9.5961 | 17.1485 | 17.1485 | 19.8141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 13 | 1341.9 | 0.023364 | 12.6168 | 22.5466 | 22.5466 | 26.0513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 14 | 1332.9 | 0.02463 | 13.3004 | 23.7684 | 23.7684 | 27.463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 15 | 1320.2 | 0.022145 | 11.9584 | 21.37 | 21.37 | 24.6918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 16 | 1334.6 | 0.01622 | 8.7588 | 15.6523 | 15.6523 | 18.0853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 17 | 1332.9 | 0.035574 | 19.2099 | 34.3288 | 34.3288 | 39.6648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 18 | 1329.5 | 0.053965 | 29.1412 | 52.0764 | 52.0764 | 60.1712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 19 | 1282 | 0.050829 | 27.4476 | 49.0498 | 49.0498 | 56.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 20 | 1291.7 | 0.14183 | 76.5883 | 136.8661 | 136.8661 | 158.1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 21 | 1284.3 | 0.31719 | 171.2838 | 306.0905 | 306.0905 | 353.6694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 22 | 1270.7 | 0.28309 | 152.871 | 273.1861 | 273.1861 | 315.6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 23 | 1172.1 | 0.2927 | 158.0568 | 282.4534 | 282.4534 | 326.3581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 2 | 24 | 1071.6 | 0.26202 | 141.4892 | 252.8464 | 252.8464 | 292.149 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 1 | 1028.6 | 0.25751 | 139.0548 | 248.4961 | 248.4961 | 287.1225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 2 | 1000.9 | 0.2829 | 152.7642 | 272.9952 | 272.9952 | 315.4297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 3 | 996.4 | 0.29835 | 161.1105 | 287.9104 | 287.9104 | 332.6633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 4 | 984.3 | 0.32844 | 177.3593 | 316.9476 | 316.9476 | 366.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 5 | 1015.3 | 0.34031 | 183.7672 | 328.3987 | 328.3987 | 379.4452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 6 | 1098.4 | 0.32744 | 176.8152 | 315.9753 | 315.9753 | 365.0907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 7 | 1215 | 0.24451 | 132.0342 | 235.95 | 235.95 | 272.6261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 8 | 1306 | 0.2248 | 121.3937 | 216.935 | 216.935 | 250.6555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 9 | 1323.8 | 0.22246 | 120.1295 | 214.6759 | 214.6759 | 248.0452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 10 | 1340 | 0.21455 | 115.859 | 207.0442 | 207.0442 | 239.2273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 11 | 1358.4 | 0.27251 | 147.155 | 262.9714 | 262.9714 | 303.8478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 12 | 1357.3 | 0.39973 | 215.8519 | 385.7354 | 385.7354 | 445.6942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 13 | 1341.9 | 0.37333 | 201.5996 | 360.266 | 360.266 | 416.2659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 14 | 1343.1 | 0.42505 | 229.5253 | 410.1703 | 410.1703 | 473.9273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 15 | 1347.4 | 0.35595 | 192.2136 | 343.4929 | 343.4929 | 396.8856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 16 | 1341.9 | 0.43675 | 235.8438 | 421.4615 | 421.4615 | 486.9737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 17 | 1358.4 | 0.44324 | 239.3505 | 427.7283 | 427.7283 | 494.2146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 18 | 1320.2 | 0.38976 | 210.4708 | 376.119 | 376.119 | 434.5831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 19 | 1284.3 | 0.4311 | 232.7933 | 416.0103 | 416.0103 | 480.6751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 20 | 1284.9 | 0.46107 | 248.9759 | 444.9292 | 444.9292 | 514.0892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 21 | 1291.7 | 0.48139 | 259.9529 | 464.5455 | 464.5455 | 536.7546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 22 | 1251.5 | 0.39971 | 215.8461 | 385.7249 | 385.7249 | 445.6822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 23 | 1160.5 | 0.39899 | 215.4525 | 385.0216 | 385.0216 | 444.8695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 3 | 24 | 1045.3 | 0.4197 | 226.6357 | 405.0063 | 405.0063 | 467.9606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 1 | 1001.8 | 0.42511 | 229.557 | 410.2268 | 410.2268 | 473.9927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 2 | 983.1 | 0.4924 | 265.8977 | 475.1691 | 475.1691 | 549.0296 |  | 0 | 0 | 0 | 55.9296
2040 | 7 | 4 | 3 | 972 | 0.36461 | 196.8885 | 351.8471 | 351.8471 | 406.5383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 4 | 968.9 | 0.50285 | 271.5369 | 485.2466 | 485.2466 | 560.6735 |  | 0 | 6.3466 | 6.3466 | 81.7735
2040 | 7 | 4 | 5 | 1000.9 | 0.45825 | 247.4564 | 442.2138 | 442.2138 | 510.9517 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051674
2040 | 7 | 4 | 6 | 1094 | 0.49671 | 268.2215 | 479.3217 | 479.3217 | 553.8276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 7 | 1235.2 | 0.47441 | 256.182 | 457.8068 | 457.8068 | 528.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 8 | 1294 | 0.57879 | 312.5469 | 558.5328 | 558.5328 | 645.3514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 9 | 1332.9 | 0.60133 | 324.7165 | 580.2804 | 580.2804 | 670.4794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 10 | 1346.5 | 0.6014 | 324.755 | 580.3492 | 580.3492 | 670.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 11 | 1358.8 | 0.42066 | 227.1582 | 405.9402 | 405.9402 | 469.0397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 12 | 1369.7 | 0.52842 | 285.3492 | 509.9295 | 509.9295 | 589.1932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 13 | 1371.4 | 0.58209 | 314.3288 | 561.7172 | 561.7172 | 649.0308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 14 | 1364.5 | 0.62814 | 339.1972 | 606.158 | 606.158 | 700.3794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 15 | 1358.8 | 0.61596 | 332.6206 | 594.4054 | 594.4054 | 686.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 16 | 1379.6 | 0.61174 | 330.339 | 590.3281 | 590.3281 | 682.0889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 17 | 1348.9 | 0.5529 | 298.5656 | 533.5478 | 533.5478 | 616.4827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 18 | 1328.7 | 0.45245 | 244.3207 | 436.6102 | 436.6102 | 504.477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 19 | 1315 | 0.47114 | 254.4153 | 454.6496 | 454.6496 | 525.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 20 | 1275.9 | 0.46071 | 248.7836 | 444.5855 | 444.5855 | 513.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 21 | 1285.8 | 0.43312 | 233.8859 | 417.9628 | 417.9628 | 482.9311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 22 | 1269.3 | 0.4426 | 239.0045 | 427.1098 | 427.1098 | 493.4999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 23 | 1206.2 | 0.3967 | 214.2192 | 382.8176 | 382.8176 | 442.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 4 | 24 | 1078.5 | 0.37799 | 204.1131 | 364.7576 | 364.7576 | 421.4557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 1 | 1050.4 | 0.3691 | 199.3145 | 356.1824 | 356.1824 | 411.5475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 2 | 1011.7 | 0.23751 | 128.2539 | 229.1944 | 229.1944 | 264.8205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 3 | 1004.8 | 0.15718 | 84.8787 | 151.6815 | 151.6815 | 175.2589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 4 | 1011.8 | 0.15507 | 83.736 | 149.6393 | 149.6393 | 172.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 5 | 1019 | 0.14206 | 76.7122 | 137.0875 | 137.0875 | 158.3964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 6 | 1097.5 | 0.074931 | 40.4627 | 72.3084 | 72.3084 | 83.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 7 | 1231.1 | 0.060458 | 32.6472 | 58.3418 | 58.3418 | 67.4105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 8 | 1326.2 | 0.097426 | 52.61 | 94.016 | 94.016 | 108.6299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 9 | 1352.1 | 0.076105 | 41.0966 | 73.4411 | 73.4411 | 84.8568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 10 | 1354.2 | 0.086574 | 46.7499 | 83.5439 | 83.5439 | 96.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 11 | 1354.2 | 0.061304 | 33.1043 | 59.1586 | 59.1586 | 68.3543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 12 | 1352.8 | 0.040817 | 22.0409 | 39.388 | 39.388 | 45.5105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 13 | 1407.2 | 0.033786 | 18.2445 | 32.6035 | 32.6035 | 37.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 14 | 1379.1 | 0.015378 | 8.3044 | 14.8403 | 14.8403 | 17.147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 15 | 1342.5 | 0.05637 | 30.44 | 54.3973 | 54.3973 | 62.8529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 16 | 1354.2 | 0.037797 | 20.4102 | 36.4737 | 36.4737 | 42.1432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 17 | 1346.4 | 0.061655 | 33.2937 | 59.4971 | 59.4971 | 68.7453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 18 | 1332.8 | 0.12083 | 65.2466 | 116.5982 | 116.5982 | 134.7222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 19 | 1299.3 | 0.15718 | 84.8767 | 151.6777 | 151.6777 | 175.2546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 20 | 1314.4 | 0.24248 | 130.9378 | 233.9906 | 233.9906 | 270.3622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 21 | 1311 | 0.30171 | 162.923 | 291.1495 | 291.1495 | 336.4059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 22 | 1295.3 | 0.35663 | 192.5815 | 344.1503 | 344.1503 | 397.6451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 23 | 1218.4 | 0.33701 | 181.9848 | 325.2137 | 325.2137 | 375.765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 5 | 24 | 1100.6 | 0.33111 | 178.7991 | 319.5207 | 319.5207 | 369.1871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 1 | 1075.4 | 0.37334 | 201.603 | 360.272 | 360.272 | 416.2728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 2 | 1024 | 0.38477 | 207.7761 | 371.3036 | 371.3036 | 429.0192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 3 | 1016 | 0.28099 | 151.7325 | 271.1516 | 271.1516 | 313.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 4 | 1005.3 | 0.25973 | 140.2531 | 250.6375 | 250.6375 | 289.5967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 5 | 1025 | 0.18811 | 101.5791 | 181.5256 | 181.5256 | 209.742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 6 | 1086.3 | 0.14114 | 76.2147 | 136.1985 | 136.1985 | 157.3692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 7 | 1220 | 0.1436 | 77.5445 | 138.5748 | 138.5748 | 160.115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 8 | 1319.2 | 0.11275 | 60.8844 | 108.8026 | 108.8026 | 125.7149 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 9 | 1369.7 | 0.083601 | 45.1445 | 80.675 | 80.675 | 93.2151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 10 | 1357.3 | 0.1331 | 71.8757 | 128.4445 | 128.4445 | 148.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 11 | 1387.2 | 0.13119 | 70.8419 | 126.5971 | 126.5971 | 146.2754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 12 | 1372.7 | 0.15557 | 84.0067 | 150.1232 | 150.1232 | 173.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 13 | 1408 | 0.28086 | 151.6641 | 271.0294 | 271.0294 | 313.1583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 14 | 1369.7 | 0.32776 | 176.9886 | 316.2853 | 316.2853 | 365.4488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 15 | 1354.2 | 0.32305 | 174.4471 | 311.7435 | 311.7435 | 360.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 16 | 1368.9 | 0.36545 | 197.3426 | 352.6585 | 352.6585 | 407.4758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 17 | 1358.8 | 0.42283 | 228.3297 | 408.0336 | 408.0336 | 471.4586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 18 | 1341.9 | 0.34333 | 185.4006 | 331.3177 | 331.3177 | 382.8179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 19 | 1296.8 | 0.3057 | 165.0788 | 295.002 | 295.002 | 340.8572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 20 | 1255.5 | 0.38717 | 209.0744 | 373.6237 | 373.6237 | 431.6999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 21 | 1265.4 | 0.40765 | 220.1331 | 393.386 | 393.386 | 454.5341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 22 | 1291.9 | 0.39261 | 212.0119 | 378.8731 | 378.8731 | 437.7652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 23 | 1264.9 | 0.49641 | 268.0631 | 479.0386 | 479.0386 | 553.5006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 6 | 24 | 1154.9 | 0.48176 | 260.1477 | 464.8936 | 464.8936 | 537.1568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 1 | 1082.4 | 0.41078 | 221.8203 | 396.4011 | 396.4011 | 458.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 2 | 1071.3 | 0.38432 | 207.5347 | 370.8721 | 370.8721 | 428.5206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 3 | 1049.4 | 0.36691 | 198.1325 | 354.07 | 354.07 | 409.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 4 | 1025 | 0.43701 | 235.9828 | 421.7099 | 421.7099 | 487.2607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 5 | 1041 | 0.54581 | 294.7384 | 526.7084 | 526.7084 | 608.5802 |  | 0 | 0 | 0 | 57.5802
2040 | 7 | 7 | 6 | 1045.3 | 0.38741 | 209.2027 | 373.8529 | 373.8529 | 431.9647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 7 | 1115.6 | 0.29415 | 158.8413 | 283.8554 | 283.8554 | 327.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 8 | 1218.4 | 0.23495 | 126.8741 | 226.7288 | 226.7288 | 261.9716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 9 | 1277.7 | 0.22646 | 122.2905 | 218.5377 | 218.5377 | 252.5073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 10 | 1306 | 0.29403 | 158.7784 | 283.7429 | 283.7429 | 327.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 11 | 1302.4 | 0.38947 | 210.3123 | 375.8359 | 375.8359 | 434.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 12 | 1308.1 | 0.32778 | 177.0008 | 316.307 | 316.307 | 365.4739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 13 | 1284.3 | 0.1931 | 104.2745 | 186.3424 | 186.3424 | 215.3076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 14 | 1291.9 | 0.14714 | 79.4558 | 141.9905 | 141.9905 | 164.0616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 15 | 1280.4 | 0.13863 | 74.8612 | 133.7798 | 133.7798 | 154.5745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 16 | 1279 | 0.12799 | 69.1131 | 123.5076 | 123.5076 | 142.7057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 17 | 1316.1 | 0.048453 | 26.1645 | 46.7569 | 46.7569 | 54.0248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 18 | 1332.9 | 0.0514 | 27.7562 | 49.6014 | 49.6014 | 57.3114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 19 | 1288.6 | 0.049853 | 26.9206 | 48.1081 | 48.1081 | 55.586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 20 | 1296.1 | 0.10322 | 55.7394 | 99.6084 | 99.6084 | 115.0915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 21 | 1291.7 | 0.05985 | 32.3188 | 57.7548 | 57.7548 | 66.7323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 22 | 1275.5 | 0.067745 | 36.5825 | 65.3743 | 65.3743 | 75.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 23 | 1209.8 | 0.069236 | 37.3877 | 66.8132 | 66.8132 | 77.1987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 7 | 24 | 1126.4 | 0.054918 | 29.6557 | 52.9959 | 52.9959 | 61.2336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 1 | 1088.9 | 0.040042 | 21.6228 | 38.6407 | 38.6407 | 44.647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 2 | 1065.8 | 0.01997 | 10.7836 | 19.2706 | 19.2706 | 22.2661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 3 | 1063.4 | 0.012559 | 6.782 | 12.1196 | 12.1196 | 14.0035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 4 | 1029.4 | 0.011684 | 6.3091 | 11.2747 | 11.2747 | 13.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 5 | 1024.5 | 0.011865 | 6.4073 | 11.4501 | 11.4501 | 13.2299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 6 | 1051.4 | 0.01525 | 8.235 | 14.7163 | 14.7163 | 17.0038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 7 | 1062.4 | 0.0093262 | 5.0361 | 8.9998 | 8.9998 | 10.3987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 8 | 1137.7 | 0.0071655 | 3.8694 | 6.9147 | 6.9147 | 7.9896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 9 | 1217.7 | 0.0098441 | 5.3158 | 9.4995 | 9.4995 | 10.9761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 10 | 1284.9 | 0.022147 | 11.9592 | 21.3715 | 21.3715 | 24.6934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 11 | 1331.9 | 0.039951 | 21.5738 | 38.5531 | 38.5531 | 44.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 12 | 1341 | 0.083648 | 45.17 | 80.7204 | 80.7204 | 93.2676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 13 | 1302.7 | 0.067923 | 36.6785 | 65.5459 | 65.5459 | 75.7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 14 | 1328.7 | 0.057891 | 31.261 | 55.8646 | 55.8646 | 64.5483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 15 | 1332.8 | 0.068477 | 36.9777 | 66.0805 | 66.0805 | 76.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 16 | 1340.9 | 0.043479 | 23.4785 | 41.9569 | 41.9569 | 48.4787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 17 | 1346.4 | 0.034291 | 18.5173 | 33.091 | 33.091 | 38.2347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 18 | 1328.7 | 0.055736 | 30.0974 | 53.7851 | 53.7851 | 62.1455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 19 | 1294.1 | 0.058661 | 31.6768 | 56.6077 | 56.6077 | 65.4068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 20 | 1281.5 | 0.11333 | 61.1986 | 109.3641 | 109.3641 | 126.3637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 21 | 1279 | 0.11536 | 62.2937 | 111.3211 | 111.3211 | 128.6249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 22 | 1257 | 0.091631 | 49.4805 | 88.4236 | 88.4236 | 102.1682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 23 | 1180.8 | 0.11432 | 61.7318 | 110.3171 | 110.3171 | 127.4648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 8 | 24 | 1081.7 | 0.15507 | 83.7375 | 149.6421 | 149.6421 | 172.9025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 1 | 1029.7 | 0.22374 | 120.8216 | 215.9127 | 215.9127 | 249.4742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 2 | 1008.6 | 0.30769 | 166.1551 | 296.9253 | 296.9253 | 343.0795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 3 | 988.5 | 0.37579 | 202.9244 | 362.6334 | 362.6334 | 419.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 4 | 1008.6 | 0.39139 | 211.3484 | 377.6875 | 377.6875 | 436.3954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 5 | 1028.4 | 0.4021 | 217.1352 | 388.0286 | 388.0286 | 448.3439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 6 | 1119.3 | 0.39326 | 212.3597 | 379.4947 | 379.4947 | 438.4835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 7 | 1265.3 | 0.45428 | 245.3123 | 438.3822 | 438.3822 | 506.5245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 8 | 1326.2 | 0.45098 | 243.5291 | 435.1955 | 435.1955 | 502.8424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 9 | 1371.5 | 0.51944 | 280.4985 | 501.2612 | 501.2612 | 579.1775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 10 | 1356.9 | 0.46618 | 251.7362 | 449.8619 | 449.8619 | 519.7886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 11 | 1399 | 0.43756 | 236.2822 | 422.2451 | 422.2451 | 487.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 12 | 1403.1 | 0.39652 | 214.1212 | 382.6426 | 382.6426 | 442.1207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 13 | 1387.2 | 0.3687 | 199.0994 | 355.7981 | 355.7981 | 411.1035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 14 | 1365.5 | 0.33978 | 183.48 | 327.8855 | 327.8855 | 378.8522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 15 | 1346.4 | 0.23764 | 128.325 | 229.3215 | 229.3215 | 264.9673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 16 | 1343.1 | 0.32602 | 176.0519 | 314.6112 | 314.6112 | 363.5145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 17 | 1364.5 | 0.29881 | 161.356 | 288.3491 | 288.3491 | 333.1702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 18 | 1341.9 | 0.42414 | 229.0365 | 409.2967 | 409.2967 | 472.9179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 19 | 1319.1 | 0.47149 | 254.6056 | 454.9897 | 454.9897 | 525.7135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 20 | 1284.3 | 0.37256 | 201.1846 | 359.5244 | 359.5244 | 415.409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 21 | 1299.3 | 0.3604 | 194.6172 | 347.7881 | 347.7881 | 401.8485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 22 | 1294.6 | 0.45506 | 245.7329 | 439.1337 | 439.1337 | 507.3928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 9 | 23 | 1223.9 | 0.66357 | 358.3284 | 640.3462 | 640.3462 | 739.8819 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9819
2040 | 7 | 9 | 24 | 1110.7 | 0.60709 | 327.8266 | 585.8382 | 585.8382 | 676.9011 |  | 0 | 0 | 0 | 56.2011
2040 | 7 | 10 | 1 | 1044.6 | 0.70055 | 378.2945 | 676.0263 | 676.0263 | 781.1081 |  | 0 | 121.4263 | 121.4263 | 226.5081
2040 | 7 | 10 | 2 | 1017.7 | 0.66977 | 361.6747 | 646.3262 | 646.3262 | 746.7914 |  | 0 | 118.6262 | 118.6262 | 219.0914
2040 | 7 | 10 | 3 | 996.4 | 0.68893 | 372.0215 | 664.8162 | 664.8162 | 768.1555 |  | 0 | 158.4162 | 158.4162 | 261.7555
2040 | 7 | 10 | 4 | 1001.7 | 0.62943 | 339.8912 | 607.3982 | 607.3982 | 701.8124 |  | 0 | 95.6982 | 95.6982 | 190.1124
2040 | 7 | 10 | 5 | 1038.3 | 0.63366 | 342.1789 | 611.4864 | 611.4864 | 706.5361 |  | 0 | 63.1864 | 63.1864 | 158.2361
2040 | 7 | 10 | 6 | 1107.1 | 0.63579 | 343.3276 | 613.5392 | 613.5392 | 708.908 |  | 0 | 0 | 0 | 91.808
2040 | 7 | 10 | 7 | 1241 | 0.55773 | 301.1736 | 538.2084 | 538.2084 | 621.8677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 8 | 1313.2 | 0.5102 | 275.5098 | 492.3463 | 492.3463 | 568.8768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 9 | 1341.9 | 0.36165 | 195.2884 | 348.9875 | 348.9875 | 403.2343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 10 | 1346.4 | 0.34031 | 183.768 | 328.4002 | 328.4002 | 379.4469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 11 | 1368.9 | 0.41456 | 223.8617 | 400.0491 | 400.0491 | 462.2329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 12 | 1386 | 0.50278 | 271.4986 | 485.1781 | 485.1781 | 560.5944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 13 | 1372.2 | 0.42566 | 229.8573 | 410.7636 | 410.7636 | 474.6128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 14 | 1359.3 | 0.37439 | 202.168 | 361.2816 | 361.2816 | 417.4394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 15 | 1359.3 | 0.31107 | 167.9789 | 300.1845 | 300.1845 | 346.8453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 16 | 1359.3 | 0.25809 | 139.3704 | 249.0601 | 249.0601 | 287.7741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 17 | 1356.9 | 0.14829 | 80.074 | 143.0952 | 143.0952 | 165.338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 18 | 1334.6 | 0.069024 | 37.273 | 66.6083 | 66.6083 | 76.9619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 19 | 1332.9 | 0.093472 | 50.4747 | 90.2002 | 90.2002 | 104.221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 20 | 1330.7 | 0.13471 | 72.7429 | 129.9942 | 129.9942 | 150.2006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 21 | 1320.2 | 0.16472 | 88.9486 | 158.9545 | 158.9545 | 183.6624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 22 | 1295.3 | 0.29252 | 157.9618 | 282.2836 | 282.2836 | 326.1619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 23 | 1221.9 | 0.31912 | 172.3224 | 307.9465 | 307.9465 | 355.8138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 10 | 24 | 1099 | 0.37614 | 203.1157 | 362.9753 | 362.9753 | 419.3964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 1 | 1041.6 | 0.35259 | 190.3965 | 340.2455 | 340.2455 | 393.1334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 2 | 1019.6 | 0.35589 | 192.1788 | 343.4306 | 343.4306 | 396.8136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 3 | 1011.7 | 0.41186 | 222.4042 | 397.4445 | 397.4445 | 459.2235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 4 | 1014 | 0.40626 | 219.3813 | 392.0425 | 392.0425 | 452.9817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 5 | 1044.6 | 0.40278 | 217.4987 | 388.6782 | 388.6782 | 449.0946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 6 | 1138.5 | 0.39522 | 213.4164 | 381.383 | 381.383 | 440.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 7 | 1260.8 | 0.40827 | 220.4634 | 393.9762 | 393.9762 | 455.2161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 8 | 1313.4 | 0.35261 | 190.4119 | 340.2731 | 340.2731 | 393.1653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 9 | 1337.3 | 0.2918 | 157.5728 | 281.5884 | 281.5884 | 325.3586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 10 | 1346.4 | 0.30692 | 165.737 | 296.1782 | 296.1782 | 342.2163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 11 | 1354.2 | 0.39317 | 212.3136 | 379.4123 | 379.4123 | 438.3883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 12 | 1359.3 | 0.45772 | 247.1697 | 441.7014 | 441.7014 | 510.3597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 13 | 1346.4 | 0.40523 | 218.8256 | 391.0494 | 391.0494 | 451.8343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 14 | 1348.9 | 0.44756 | 241.6834 | 431.8972 | 431.8972 | 499.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 15 | 1354.2 | 0.45903 | 247.8774 | 442.9661 | 442.9661 | 511.821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 16 | 1368.9 | 0.42937 | 231.8608 | 414.3439 | 414.3439 | 478.7496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 17 | 1358.8 | 0.45374 | 245.0208 | 437.8613 | 437.8613 | 505.9226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 18 | 1320.2 | 0.48037 | 259.3992 | 463.556 | 463.556 | 535.6113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 19 | 1296.1 | 0.43057 | 232.5096 | 415.5033 | 415.5033 | 480.0893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 20 | 1309 | 0.64336 | 347.4126 | 620.8392 | 620.8392 | 717.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 21 | 1295.2 | 0.66283 | 357.929 | 639.6324 | 639.6324 | 739.0571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 22 | 1275.9 | 0.65507 | 353.7356 | 632.1386 | 632.1386 | 730.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 11 | 23 | 1211.1 | 0.73551 | 397.1776 | 709.771 | 709.771 | 820.0981 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9981
2040 | 7 | 11 | 24 | 1084.1 | 0.78198 | 422.2696 | 754.6114 | 754.6114 | 871.9085 |  | 0 | 160.5114 | 160.5114 | 277.8085
2040 | 7 | 12 | 1 | 1036.1 | 0.80839 | 436.5323 | 780.0994 | 780.0994 | 901.3583 |  | 0 | 233.9994 | 233.9994 | 355.2583
2040 | 7 | 12 | 2 | 1012.9 | 0.79142 | 427.3692 | 763.7246 | 763.7246 | 882.4383 |  | 0 | 240.8246 | 240.8246 | 359.5383
2040 | 7 | 12 | 3 | 1008.5 | 0.73982 | 399.5006 | 713.9224 | 713.9224 | 824.8948 |  | 0 | 195.4224 | 195.4224 | 306.3948
2040 | 7 | 12 | 4 | 1002.5 | 0.73341 | 396.0392 | 707.7368 | 707.7368 | 817.7477 |  | 0 | 195.2368 | 195.2368 | 305.2477
2040 | 7 | 12 | 5 | 1038.8 | 0.70575 | 381.1056 | 681.0498 | 681.0498 | 786.9125 |  | 0 | 132.2498 | 132.2498 | 238.1125
2040 | 7 | 12 | 6 | 1152.1 | 0.85069 | 459.3738 | 820.9179 | 820.9179 | 948.5218 |  | 0 | 158.8179 | 158.8179 | 286.4218
2040 | 7 | 12 | 7 | 1270.7 | 0.62969 | 340.0311 | 607.6482 | 607.6482 | 702.1012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 8 | 1332.5 | 0.50854 | 274.61 | 490.7382 | 490.7382 | 567.0188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 9 | 1365.5 | 0.48427 | 261.5059 | 467.3208 | 467.3208 | 539.9613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 10 | 1392.4 | 0.4578 | 247.2144 | 441.7813 | 441.7813 | 510.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 11 | 1408 | 0.50266 | 271.4343 | 485.0632 | 485.0632 | 560.4617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 12 | 1359.3 | 0.73341 | 396.044 | 707.7453 | 707.7453 | 817.7575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 13 | 1354.2 | 0.62253 | 336.1677 | 600.7442 | 600.7442 | 694.1241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 14 | 1387.2 | 0.52769 | 284.9507 | 509.2174 | 509.2174 | 588.3703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 15 | 1354.2 | 0.42229 | 228.0357 | 407.5082 | 407.5082 | 470.8514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 16 | 1359.3 | 0.29415 | 158.841 | 283.8548 | 283.8548 | 327.9773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 17 | 1371.5 | 0.24784 | 133.8333 | 239.165 | 239.165 | 276.3409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 18 | 1346.4 | 0.17821 | 96.2311 | 171.9685 | 171.9685 | 198.6994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 19 | 1316.1 | 0.19501 | 105.3043 | 188.1827 | 188.1827 | 217.4339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 20 | 1331.5 | 0.23318 | 125.9164 | 225.0172 | 225.0172 | 259.994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 21 | 1316.1 | 0.22597 | 122.0242 | 218.0618 | 218.0618 | 251.9575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 22 | 1294.6 | 0.23043 | 124.4334 | 222.367 | 222.367 | 256.9319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 23 | 1208.3 | 0.26779 | 144.6073 | 258.4186 | 258.4186 | 298.5873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 12 | 24 | 1107.4 | 0.20148 | 108.7986 | 194.427 | 194.427 | 224.6489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 1 | 1057.8 | 0.23181 | 125.1789 | 223.6994 | 223.6994 | 258.4713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 2 | 1025.2 | 0.17101 | 92.3474 | 165.0282 | 165.0282 | 190.6802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 3 | 1005.3 | 0.20987 | 113.3279 | 202.5212 | 202.5212 | 234.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 4 | 1000.6 | 0.23013 | 124.2691 | 222.0735 | 222.0735 | 256.5926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 5 | 1029.5 | 0.18181 | 98.177 | 175.4459 | 175.4459 | 202.7172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 6 | 1077.8 | 0.19638 | 106.0438 | 189.5042 | 189.5042 | 218.9608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 7 | 1223.9 | 0.22051 | 119.075 | 212.7914 | 212.7914 | 245.8678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 8 | 1313.5 | 0.16231 | 87.6469 | 156.6283 | 156.6283 | 180.9746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 9 | 1362.5 | 0.14534 | 78.486 | 140.2575 | 140.2575 | 162.0591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 10 | 1356.9 | 0.095838 | 51.7526 | 92.4838 | 92.4838 | 106.8595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 11 | 1352.8 | 0.073558 | 39.7213 | 70.9834 | 70.9834 | 82.0171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 12 | 1358.8 | 0.13068 | 70.5661 | 126.1042 | 126.1042 | 145.7059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 13 | 1341.9 | 0.1539 | 83.1052 | 148.5121 | 148.5121 | 171.5969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 14 | 1332.1 | 0.22673 | 122.4341 | 218.7942 | 218.7942 | 252.8037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 15 | 1331.9 | 0.28317 | 152.9106 | 273.2569 | 273.2569 | 315.7321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 16 | 1316.3 | 0.324 | 174.9584 | 312.6572 | 312.6572 | 361.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 17 | 1331 | 0.39113 | 211.2105 | 377.441 | 377.441 | 436.1106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 18 | 1299.3 | 0.56427 | 304.7082 | 544.5249 | 544.5249 | 629.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 19 | 1272.3 | 0.40984 | 221.312 | 395.4928 | 395.4928 | 456.9684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 20 | 1275.9 | 0.34447 | 186.0112 | 332.4088 | 332.4088 | 384.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 21 | 1288.6 | 0.33138 | 178.9452 | 319.7817 | 319.7817 | 369.4887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 22 | 1257.8 | 0.32129 | 173.4984 | 310.048 | 310.048 | 358.242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 23 | 1174.2 | 0.40153 | 216.8262 | 387.4765 | 387.4765 | 447.706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 13 | 24 | 1093.6 | 0.39648 | 214.1016 | 382.6075 | 382.6075 | 442.0802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 1 | 1040.1 | 0.44481 | 240.1953 | 429.2379 | 429.2379 | 495.9589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 2 | 1022.1 | 0.54551 | 294.5731 | 526.413 | 526.413 | 608.2389 |  | 0 | 0 | 0 | 76.1389
2040 | 7 | 14 | 3 | 998.2 | 0.575 | 310.4991 | 554.8734 | 554.8734 | 641.1231 |  | 0 | 46.6734 | 46.6734 | 132.9231
2040 | 7 | 14 | 4 | 964.9 | 0.55312 | 298.6869 | 533.7645 | 533.7645 | 616.7331 |  | 0 | 58.8645 | 58.8645 | 141.8331
2040 | 7 | 14 | 5 | 988.4 | 0.58316 | 314.9048 | 562.7465 | 562.7465 | 650.2201 |  | 0 | 64.3465 | 64.3465 | 151.8201
2040 | 7 | 14 | 6 | 1009.5 | 0.55579 | 300.1262 | 536.3367 | 536.3367 | 619.7051 |  | 0 | 16.8367 | 16.8367 | 100.2051
2040 | 7 | 14 | 7 | 1084.2 | 0.64377 | 347.6354 | 621.2373 | 621.2373 | 717.8026 |  | 0 | 27.0373 | 27.0373 | 123.6026
2040 | 7 | 14 | 8 | 1161.7 | 0.58836 | 317.7122 | 567.7635 | 567.7635 | 656.0169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 9 | 1223.9 | 0.60688 | 327.7137 | 585.6364 | 585.6364 | 676.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 10 | 1277.2 | 0.56514 | 305.175 | 545.3591 | 545.3591 | 630.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 11 | 1316.3 | 0.67172 | 362.73 | 648.212 | 648.212 | 748.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 12 | 1284 | 0.63752 | 344.2624 | 615.2096 | 615.2096 | 710.8381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 13 | 1275.5 | 0.6358 | 343.3307 | 613.5447 | 613.5447 | 708.9144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 14 | 1291.7 | 0.69238 | 373.8854 | 668.1471 | 668.1471 | 772.0041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 15 | 1284.9 | 0.57303 | 309.435 | 552.9718 | 552.9718 | 638.926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 16 | 1296.1 | 0.57306 | 309.4549 | 553.0073 | 553.0073 | 638.967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 17 | 1299.3 | 0.5772 | 311.6894 | 557.0005 | 557.0005 | 643.5809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 18 | 1306 | 0.66873 | 361.1137 | 645.3236 | 645.3236 | 745.633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 19 | 1272.3 | 0.59961 | 323.7879 | 578.621 | 578.621 | 668.5621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 20 | 1236.1 | 0.53255 | 287.5753 | 513.9077 | 513.9077 | 593.7897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 21 | 1260.2 | 0.41679 | 225.0688 | 402.2063 | 402.2063 | 464.7254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 22 | 1252.4 | 0.36737 | 198.3785 | 354.5098 | 354.5098 | 409.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 23 | 1217.7 | 0.39548 | 213.5613 | 381.642 | 381.642 | 440.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 14 | 24 | 1144.5 | 0.42507 | 229.5382 | 410.1933 | 410.1933 | 473.9539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 1 | 1091.1 | 0.54012 | 291.6666 | 521.2191 | 521.2191 | 602.2376 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1376
2040 | 7 | 15 | 2 | 1048.2 | 0.57053 | 308.0861 | 550.5614 | 550.5614 | 636.1408 |  | 0 | 0 | 0 | 77.9408
2040 | 7 | 15 | 3 | 1019.7 | 0.64748 | 349.639 | 624.8178 | 624.8178 | 721.9398 |  | 0 | 95.1178 | 95.1178 | 192.2398
2040 | 7 | 15 | 4 | 1003.4 | 0.63352 | 342.1016 | 611.3482 | 611.3482 | 706.3764 |  | 0 | 97.9482 | 97.9482 | 192.9764
2040 | 7 | 15 | 5 | 970 | 0.6302 | 340.3095 | 608.1457 | 608.1457 | 702.6761 |  | 0 | 128.1457 | 128.1457 | 222.6761
2040 | 7 | 15 | 6 | 953.4 | 0.59188 | 319.6171 | 571.1676 | 571.1676 | 659.9501 |  | 0 | 107.7676 | 107.7676 | 196.5501
2040 | 7 | 15 | 7 | 1012.1 | 0.6329 | 341.7666 | 610.7495 | 610.7495 | 705.6847 |  | 0 | 88.6495 | 88.6495 | 183.5847
2040 | 7 | 15 | 8 | 1093.6 | 0.61312 | 331.0871 | 591.6649 | 591.6649 | 683.6335 |  | 0 | 0 | 0 | 80.0335
2040 | 7 | 15 | 9 | 1206.8 | 0.75066 | 405.359 | 724.3915 | 724.3915 | 836.9912 |  | 0 | 7.5915 | 7.5915 | 120.1912
2040 | 7 | 15 | 10 | 1272.3 | 0.69271 | 374.0661 | 668.4699 | 668.4699 | 772.3771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 11 | 1281.4 | 0.63768 | 344.3484 | 615.3633 | 615.3633 | 711.0157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 12 | 1284.3 | 0.54816 | 296.0085 | 528.9782 | 528.9782 | 611.2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 13 | 1279.1 | 0.61185 | 330.399 | 590.4353 | 590.4353 | 682.2128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 14 | 1262 | 0.6858 | 370.3345 | 661.8015 | 661.8015 | 764.6721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 15 | 1275.5 | 0.64808 | 349.962 | 625.395 | 625.395 | 722.6067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 16 | 1284.3 | 0.66184 | 357.3949 | 638.6779 | 638.6779 | 737.9543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 17 | 1272.2 | 0.65098 | 351.528 | 628.1936 | 628.1936 | 725.8402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 18 | 1265.4 | 0.65119 | 351.6448 | 628.4022 | 628.4022 | 726.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 19 | 1264.8 | 0.58721 | 317.0955 | 566.6613 | 566.6613 | 654.7434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 20 | 1274.1 | 0.67212 | 362.9427 | 648.5921 | 648.5921 | 749.4095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 21 | 1296.6 | 0.61943 | 334.4921 | 597.7497 | 597.7497 | 690.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 22 | 1280.9 | 0.62021 | 334.916 | 598.5072 | 598.5072 | 691.5395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 23 | 1197.6 | 0.60736 | 327.9719 | 586.098 | 586.098 | 677.2013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 15 | 24 | 1090.8 | 0.62731 | 338.748 | 605.3553 | 605.3553 | 699.452 |  | 0 | 4.5553 | 4.5553 | 98.652
2040 | 7 | 16 | 1 | 1059.5 | 0.6529 | 352.5644 | 630.0456 | 630.0456 | 727.9802 |  | 0 | 60.5456 | 60.5456 | 158.4802
2040 | 7 | 16 | 2 | 1040.1 | 0.6676 | 360.5017 | 644.2299 | 644.2299 | 744.3693 |  | 0 | 94.1299 | 94.1299 | 194.2693
2040 | 7 | 16 | 3 | 1011.3 | 0.66846 | 360.9702 | 645.067 | 645.067 | 745.3365 |  | 0 | 123.767 | 123.767 | 224.0365
2040 | 7 | 16 | 4 | 1022.3 | 0.66531 | 359.2668 | 642.0231 | 642.0231 | 741.8195 |  | 0 | 109.7231 | 109.7231 | 209.5195
2040 | 7 | 16 | 5 | 1063.7 | 0.62557 | 337.8059 | 603.6717 | 603.6717 | 697.5067 |  | 0 | 29.9717 | 29.9717 | 123.8067
2040 | 7 | 16 | 6 | 1123.9 | 0.61937 | 334.4576 | 597.6881 | 597.6881 | 690.593 |  | 0 | 0 | 0 | 56.693
2040 | 7 | 16 | 7 | 1260.2 | 0.6022 | 325.1891 | 581.125 | 581.125 | 671.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 8 | 1328.7 | 0.59806 | 322.9514 | 577.1261 | 577.1261 | 666.8348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 9 | 1364.5 | 0.61671 | 333.0247 | 595.1275 | 595.1275 | 687.6344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 10 | 1374.3 | 0.55688 | 300.7161 | 537.3908 | 537.3908 | 620.9231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 11 | 1388.5 | 0.50994 | 275.3662 | 492.0895 | 492.0895 | 568.5801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 12 | 1402.7 | 0.41013 | 221.4707 | 395.7763 | 395.7763 | 457.2959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 13 | 1403.1 | 0.40604 | 219.2608 | 391.8271 | 391.8271 | 452.7329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 14 | 1358.8 | 0.402 | 217.0818 | 387.9332 | 387.9332 | 448.2337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 15 | 1379.1 | 0.29343 | 158.4504 | 283.1568 | 283.1568 | 327.1708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 16 | 1364.5 | 0.30936 | 167.0548 | 298.5332 | 298.5332 | 344.9373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 17 | 1369.7 | 0.22552 | 121.7795 | 217.6244 | 217.6244 | 251.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 18 | 1332.9 | 0.20727 | 111.9254 | 200.0149 | 200.0149 | 231.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 19 | 1326.1 | 0.15581 | 84.1379 | 150.3575 | 150.3575 | 173.7292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 20 | 1326.3 | 0.14633 | 79.0171 | 141.2065 | 141.2065 | 163.1556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 21 | 1290.3 | 0.13778 | 74.4038 | 132.9623 | 132.9623 | 153.6301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 22 | 1274.1 | 0.21736 | 117.3718 | 209.7478 | 209.7478 | 242.3511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 23 | 1202 | 0.21517 | 116.1945 | 207.6438 | 207.6438 | 239.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 16 | 24 | 1108 | 0.15029 | 81.155 | 145.0271 | 145.0271 | 167.5701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 1 | 1052.5 | 0.080477 | 43.4576 | 77.6604 | 77.6604 | 89.732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 2 | 1041 | 0.085235 | 46.0271 | 82.2521 | 82.2521 | 95.0374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 3 | 1007.3 | 0.04853 | 26.2063 | 46.8317 | 46.8317 | 54.1112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 4 | 1008.6 | 0.1035 | 55.8882 | 99.8743 | 99.8743 | 115.3987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 5 | 1045.3 | 0.099784 | 53.8833 | 96.2914 | 96.2914 | 111.259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 6 | 1122.8 | 0.19404 | 104.7809 | 187.2474 | 187.2474 | 216.3532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 7 | 1250.7 | 0.20964 | 113.2067 | 202.3046 | 202.3046 | 233.7509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 8 | 1346.4 | 0.22007 | 118.8404 | 212.3723 | 212.3723 | 245.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 9 | 1379.6 | 0.1928 | 104.1117 | 186.0515 | 186.0515 | 214.9715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 10 | 1369.7 | 0.19325 | 104.3574 | 186.4906 | 186.4906 | 215.4788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 11 | 1358.9 | 0.2674 | 144.3948 | 258.0388 | 258.0388 | 298.1485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 12 | 1364.5 | 0.28417 | 153.4536 | 274.2272 | 274.2272 | 316.8532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 13 | 1368.9 | 0.32857 | 177.4278 | 317.07 | 317.07 | 366.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 14 | 1356.9 | 0.34162 | 184.4723 | 329.6589 | 329.6589 | 380.9012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 15 | 1373.6 | 0.41418 | 223.6572 | 399.6837 | 399.6837 | 461.8107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 16 | 1369.7 | 0.43613 | 235.5126 | 420.8697 | 420.8697 | 486.2899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 17 | 1365.5 | 0.43523 | 235.0245 | 419.9974 | 419.9974 | 485.282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 18 | 1346.4 | 0.36607 | 197.6762 | 353.2546 | 353.2546 | 408.1647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 19 | 1326.2 | 0.34691 | 187.3317 | 334.7686 | 334.7686 | 386.8052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 20 | 1313.2 | 0.41667 | 225.003 | 402.0887 | 402.0887 | 464.5895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 21 | 1332 | 0.49055 | 264.8957 | 473.3785 | 473.3785 | 546.9607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 22 | 1302.5 | 0.50436 | 272.3553 | 486.709 | 486.709 | 562.3632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 23 | 1214.4 | 0.54722 | 295.5013 | 528.0718 | 528.0718 | 610.1555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 17 | 24 | 1126.4 | 0.60839 | 328.5329 | 587.1005 | 587.1005 | 678.3597 |  | 0 | 0 | 0 | 41.9597
2040 | 7 | 18 | 1 | 1063.7 | 0.61705 | 333.2048 | 595.4494 | 595.4494 | 688.0063 |  | 0 | 21.7494 | 21.7494 | 114.3063
2040 | 7 | 18 | 2 | 1038.5 | 0.56334 | 304.205 | 543.6257 | 543.6257 | 628.1271 |  | 0 | 0 | 0 | 79.6271
2040 | 7 | 18 | 3 | 1040.1 | 0.50846 | 274.5693 | 490.6655 | 490.6655 | 566.9347 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8347
2040 | 7 | 18 | 4 | 1040.9 | 0.44968 | 242.8253 | 433.9378 | 433.9378 | 501.3893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 5 | 1076 | 0.46981 | 253.6962 | 453.3645 | 453.3645 | 523.8357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 6 | 1149.6 | 0.48827 | 263.6647 | 471.1785 | 471.1785 | 544.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 7 | 1275.5 | 0.55136 | 297.7358 | 532.0649 | 532.0649 | 614.7693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 8 | 1341.9 | 0.49312 | 266.2829 | 475.8574 | 475.8574 | 549.8249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 9 | 1361.4 | 0.29193 | 157.6411 | 281.7105 | 281.7105 | 325.4997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 10 | 1374.1 | 0.24467 | 132.124 | 236.1104 | 236.1104 | 272.8115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 11 | 1374.3 | 0.23904 | 129.0836 | 230.6772 | 230.6772 | 266.5337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 12 | 1408 | 0.23738 | 128.1845 | 229.0704 | 229.0704 | 264.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 13 | 1450.5 | 0.27265 | 147.2317 | 263.1085 | 263.1085 | 304.0062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 14 | 1430 | 0.29594 | 159.8063 | 285.5797 | 285.5797 | 329.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 15 | 1427 | 0.2626 | 141.8023 | 253.406 | 253.406 | 292.7956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 16 | 1443.3 | 0.19568 | 105.6696 | 188.8356 | 188.8356 | 218.1883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 17 | 1427 | 0.13722 | 74.1004 | 132.4201 | 132.4201 | 153.0035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 18 | 1372.2 | 0.11981 | 64.6968 | 115.6155 | 115.6155 | 133.5868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 19 | 1332.1 | 0.23837 | 128.7177 | 230.0233 | 230.0233 | 265.7783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 20 | 1337.9 | 0.27852 | 150.3989 | 268.7684 | 268.7684 | 310.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 21 | 1359.3 | 0.26741 | 144.4035 | 258.0545 | 258.0545 | 298.1666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 22 | 1332.8 | 0.21248 | 114.7398 | 205.0443 | 205.0443 | 236.9165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 23 | 1294 | 0.19994 | 107.9683 | 192.9433 | 192.9433 | 222.9345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 18 | 24 | 1187.2 | 0.20978 | 113.2798 | 202.4351 | 202.4351 | 233.9017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 1 | 1095.2 | 0.14813 | 79.9913 | 142.9474 | 142.9474 | 165.1672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 2 | 1081.8 | 0.090836 | 49.0516 | 87.6571 | 87.6571 | 101.2825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 3 | 1023.1 | 0.034407 | 18.5799 | 33.2029 | 33.2029 | 38.364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 4 | 1020.1 | 0.016965 | 9.1609 | 16.3708 | 16.3708 | 18.9155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 5 | 1047.7 | 0.010559 | 5.702 | 10.1898 | 10.1898 | 11.7737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 6 | 1122.8 | 0.0058448 | 3.1562 | 5.6402 | 5.6402 | 6.5169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 7 | 1248.1 | 0.0056611 | 3.057 | 5.4629 | 5.4629 | 6.3121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 8 | 1302.7 | 0.0047654 | 2.5733 | 4.5986 | 4.5986 | 5.3135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 9 | 1319.1 | 0.0047513 | 2.5657 | 4.585 | 4.585 | 5.2977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 10 | 1359.3 | 0.0066654 | 3.5993 | 6.4321 | 6.4321 | 7.4319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 11 | 1364.5 | 0.0073635 | 3.9763 | 7.1058 | 7.1058 | 8.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 12 | 1347 | 0.044016 | 23.7687 | 42.4755 | 42.4755 | 49.0779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 13 | 1332.9 | 0.038533 | 20.8081 | 37.1848 | 37.1848 | 42.9648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 14 | 1338.6 | 0.040289 | 21.7559 | 38.8786 | 38.8786 | 44.9219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 15 | 1344.3 | 0.057647 | 31.1293 | 55.6293 | 55.6293 | 64.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 16 | 1341.9 | 0.044181 | 23.8575 | 42.6343 | 42.6343 | 49.2613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 17 | 1358.8 | 0.01303 | 7.0359 | 12.5735 | 12.5735 | 14.5279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 18 | 1332.5 | 0.0093991 | 5.0755 | 9.0701 | 9.0701 | 10.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 19 | 1299.3 | 0.01629 | 8.7963 | 15.7194 | 15.7194 | 18.1628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 20 | 1310.8 | 0.048474 | 26.1761 | 46.7777 | 46.7777 | 54.0488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 21 | 1291.5 | 0.032674 | 17.6438 | 31.5301 | 31.5301 | 36.4312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 22 | 1254.9 | 0.040165 | 21.6889 | 38.7589 | 38.7589 | 44.7836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 23 | 1181.6 | 0.059152 | 31.9422 | 57.082 | 57.082 | 65.9548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 19 | 24 | 1066.3 | 0.094198 | 50.8671 | 90.9013 | 90.9013 | 105.0311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 1 | 1028.6 | 0.09688 | 52.3154 | 93.4895 | 93.4895 | 108.0215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 2 | 997.7 | 0.20639 | 111.4521 | 199.169 | 199.169 | 230.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 3 | 974.6 | 0.17911 | 96.7187 | 172.8398 | 172.8398 | 199.7061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 4 | 1011.3 | 0.18252 | 98.5609 | 176.1319 | 176.1319 | 203.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 5 | 1029.5 | 0.14749 | 79.643 | 142.3249 | 142.3249 | 164.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 6 | 1082.4 | 0.093439 | 50.4572 | 90.1689 | 90.1689 | 104.1848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 7 | 1228.6 | 0.071292 | 38.4974 | 68.7963 | 68.7963 | 79.4901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 8 | 1333 | 0.026696 | 14.4159 | 25.7617 | 25.7617 | 29.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 9 | 1352.1 | 0.035881 | 19.3759 | 34.6255 | 34.6255 | 40.0077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 10 | 1354.2 | 0.05964 | 32.2054 | 57.5522 | 57.5522 | 66.4982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 11 | 1361.6 | 0.052527 | 28.3646 | 50.6886 | 50.6886 | 58.5676 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 12 | 1357.4 | 0.055888 | 30.1795 | 53.9319 | 53.9319 | 62.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 13 | 1352.8 | 0.10638 | 57.4465 | 102.6589 | 102.6589 | 118.6163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 14 | 1337.3 | 0.16333 | 88.1963 | 157.6101 | 157.6101 | 182.1091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 15 | 1337.3 | 0.27468 | 148.3252 | 265.0626 | 265.0626 | 306.264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 16 | 1333.1 | 0.29936 | 161.6566 | 288.8864 | 288.8864 | 333.791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 17 | 1327.6 | 0.32216 | 173.9647 | 310.8814 | 310.8814 | 359.205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 18 | 1284.9 | 0.44964 | 242.8038 | 433.8993 | 433.8993 | 501.3448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 19 | 1258.3 | 0.65 | 351.0023 | 627.2541 | 627.2541 | 724.7547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 20 | 1255.8 | 0.65767 | 355.1429 | 634.6536 | 634.6536 | 733.3044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 20 | 21 | 1264.1 | 0.71461 | 385.8882 | 689.5965 | 689.5965 | 796.7877 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6877
2040 | 7 | 20 | 22 | 1248 | 0.73754 | 398.2712 | 711.7254 | 711.7254 | 822.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 64.3563
2040 | 7 | 20 | 23 | 1185.5 | 0.74192 | 400.6384 | 715.9556 | 715.9556 | 827.244 |  | 0 | 20.4556 | 20.4556 | 131.744
2040 | 7 | 20 | 24 | 1082.8 | 0.51358 | 277.3335 | 495.6053 | 495.6053 | 572.6424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 1 | 1034.9 | 0.60825 | 328.4537 | 586.9588 | 586.9588 | 678.196 |  | 0 | 42.0588 | 42.0588 | 133.296
2040 | 7 | 21 | 2 | 985.3 | 0.65252 | 352.3581 | 629.677 | 629.677 | 727.5543 |  | 0 | 134.377 | 134.377 | 232.2543
2040 | 7 | 21 | 3 | 981.2 | 0.7663 | 413.8044 | 739.4837 | 739.4837 | 854.4294 |  | 0 | 248.2837 | 248.2837 | 363.2294
2040 | 7 | 21 | 4 | 986.5 | 0.61369 | 331.3911 | 592.2081 | 592.2081 | 684.2611 |  | 0 | 95.7081 | 95.7081 | 187.7611
2040 | 7 | 21 | 5 | 978.3 | 0.46249 | 249.7464 | 446.3061 | 446.3061 | 515.6802 |  | 0 | 0 | 0 | 27.3802
2040 | 7 | 21 | 6 | 988.2 | 0.32096 | 173.3209 | 309.7308 | 309.7308 | 357.8755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 7 | 1087 | 0.36984 | 199.712 | 356.8927 | 356.8927 | 412.3682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 8 | 1166.9 | 0.34374 | 185.6201 | 331.71 | 331.71 | 383.2711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 9 | 1281.5 | 0.29774 | 160.7816 | 287.3227 | 287.3227 | 331.9843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 10 | 1269 | 0.18642 | 100.6684 | 179.8982 | 179.8982 | 207.8616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 11 | 1251.2 | 0.22452 | 121.2401 | 216.6606 | 216.6606 | 250.3385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 12 | 1244.5 | 0.22281 | 120.3196 | 215.0155 | 215.0155 | 248.4376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 13 | 1260.8 | 0.27164 | 146.6881 | 262.137 | 262.137 | 302.8837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 14 | 1215.9 | 0.37374 | 201.8221 | 360.6636 | 360.6636 | 416.7253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 15 | 1239.8 | 0.44521 | 240.4152 | 429.6308 | 429.6308 | 496.4128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 16 | 1224.6 | 0.53279 | 287.7084 | 514.1456 | 514.1456 | 594.0646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 17 | 1239.2 | 0.62932 | 339.834 | 607.296 | 607.296 | 701.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 18 | 1207.5 | 0.64221 | 346.7959 | 619.7371 | 619.7371 | 716.0693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 21 | 19 | 1179.2 | 0.75476 | 407.5697 | 728.3422 | 728.3422 | 841.556 |  | 0 | 39.1422 | 39.1422 | 152.356
2040 | 7 | 21 | 20 | 1158 | 0.80024 | 432.1303 | 772.2329 | 772.2329 | 892.2691 |  | 0 | 104.2329 | 104.2329 | 224.2691
2040 | 7 | 21 | 21 | 1185.6 | 0.84058 | 453.9128 | 811.1589 | 811.1589 | 937.2458 |  | 0 | 115.5589 | 115.5589 | 241.6458
2040 | 7 | 21 | 22 | 1179.2 | 0.74637 | 403.0391 | 720.2458 | 720.2458 | 832.2011 |  | 0 | 31.0458 | 31.0458 | 143.0011
2040 | 7 | 21 | 23 | 1122.8 | 0.79008 | 426.6443 | 762.4291 | 762.4291 | 880.9414 |  | 0 | 129.6291 | 129.6291 | 248.1414
2040 | 7 | 21 | 24 | 1036.7 | 0.73182 | 395.1838 | 706.2082 | 706.2082 | 815.9814 |  | 0 | 159.5082 | 159.5082 | 269.2814
2040 | 7 | 22 | 1 | 1010.5 | 0.55041 | 297.2197 | 531.1427 | 531.1427 | 613.7037 |  | 0 | 10.6427 | 10.6427 | 93.2037
2040 | 7 | 22 | 2 | 1001.7 | 0.40348 | 217.8805 | 389.3605 | 389.3605 | 449.8829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 3 | 962 | 0.51583 | 278.5488 | 497.777 | 497.777 | 575.1517 |  | 0 | 25.777 | 25.777 | 103.1517
2040 | 7 | 22 | 4 | 962.3 | 0.38676 | 208.8489 | 373.2208 | 373.2208 | 431.2344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 5 | 956.8 | 0.32336 | 174.6127 | 312.0393 | 312.0393 | 360.5428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 6 | 959.7 | 0.24468 | 132.1272 | 236.1163 | 236.1163 | 272.8183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 7 | 1011.7 | 0.14674 | 79.2399 | 141.6046 | 141.6046 | 163.6157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 8 | 1093.4 | 0.086514 | 46.7178 | 83.4864 | 83.4864 | 96.4636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 9 | 1160.5 | 0.07515 | 40.5809 | 72.5195 | 72.5195 | 83.792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 10 | 1202.7 | 0.01375 | 7.4252 | 13.2691 | 13.2691 | 15.3316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 11 | 1236.2 | 0.020316 | 10.9705 | 19.6046 | 19.6046 | 22.652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 12 | 1264.9 | 0.017163 | 9.2679 | 16.5621 | 16.5621 | 19.1365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 13 | 1267.7 | 0.040667 | 21.9602 | 39.2438 | 39.2438 | 45.3438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 14 | 1243.3 | 0.051604 | 27.866 | 49.7975 | 49.7975 | 57.5381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 15 | 1231.1 | 0.046391 | 25.0509 | 44.7669 | 44.7669 | 51.7255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 16 | 1280.4 | 0.062124 | 33.5472 | 59.95 | 59.95 | 69.2687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 17 | 1302.4 | 0.068253 | 36.8564 | 65.8637 | 65.8637 | 76.1015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 18 | 1285.8 | 0.11571 | 62.4813 | 111.6564 | 111.6564 | 129.0123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 19 | 1260.8 | 0.18681 | 100.8785 | 180.2737 | 180.2737 | 208.2955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 20 | 1228.6 | 0.087759 | 47.3901 | 84.6878 | 84.6878 | 97.8517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 21 | 1201.6 | 0.1236 | 66.7445 | 119.2749 | 119.2749 | 137.8151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 22 | 1224.5 | 0.036598 | 19.7631 | 35.3175 | 35.3175 | 40.8072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 23 | 1104.9 | 0.032007 | 17.2838 | 30.8868 | 30.8868 | 35.6878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 22 | 24 | 1043.9 | 0.048518 | 26.1997 | 46.8199 | 46.8199 | 54.0976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 1 | 1005 | 0.066087 | 35.6868 | 63.7736 | 63.7736 | 73.6866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 2 | 974.4 | 0.019089 | 10.3081 | 18.4209 | 18.4209 | 21.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 3 | 963.5 | 0.026429 | 14.2718 | 25.5042 | 25.5042 | 29.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 4 | 974 | 0.036695 | 19.8151 | 35.4103 | 35.4103 | 40.9145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 5 | 1005.1 | 0.031766 | 17.1539 | 30.6547 | 30.6547 | 35.4196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 6 | 1082.3 | 0.036355 | 19.6315 | 35.0823 | 35.0823 | 40.5355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 7 | 1206.2 | 0.031641 | 17.0859 | 30.5332 | 30.5332 | 35.2793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 8 | 1309 | 0.036623 | 19.7767 | 35.3416 | 35.3416 | 40.8352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 9 | 1332.8 | 0.028669 | 15.4815 | 27.6659 | 27.6659 | 31.9664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 10 | 1332 | 0.022671 | 12.2423 | 21.8775 | 21.8775 | 25.2782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 11 | 1333.1 | 0.050356 | 27.192 | 48.5932 | 48.5932 | 56.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 12 | 1340.9 | 0.075648 | 40.8498 | 73.0001 | 73.0001 | 84.3472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 13 | 1313.5 | 0.076757 | 41.4486 | 74.0702 | 74.0702 | 85.5837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 14 | 1313.3 | 0.10726 | 57.9217 | 103.5082 | 103.5082 | 119.5976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 15 | 1319.2 | 0.27571 | 148.8823 | 266.0582 | 266.0582 | 307.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 16 | 1316.1 | 0.45475 | 245.5652 | 438.8341 | 438.8341 | 507.0466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 17 | 1339.6 | 0.53638 | 289.6477 | 517.6112 | 517.6112 | 598.0688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 18 | 1307.2 | 0.51133 | 276.1159 | 493.4293 | 493.4293 | 570.1282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 19 | 1279 | 0.56921 | 307.3753 | 549.2911 | 549.2911 | 634.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 20 | 1260.8 | 0.68459 | 369.6773 | 660.627 | 660.627 | 763.3152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 21 | 1257 | 0.51881 | 280.1551 | 500.6476 | 500.6476 | 578.4685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 22 | 1207.5 | 0.12428 | 67.1127 | 119.9328 | 119.9328 | 138.5752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 23 | 1167.5 | 0.16487 | 89.0315 | 159.1026 | 159.1026 | 183.8336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 23 | 24 | 1065.4 | 0.24989 | 134.9389 | 241.1408 | 241.1408 | 278.6238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 1 | 1012.7 | 0.29098 | 157.1278 | 280.7932 | 280.7932 | 324.4398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 2 | 998 | 0.32789 | 177.0617 | 316.4158 | 316.4158 | 365.5996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 3 | 975.4 | 0.32616 | 176.1251 | 314.7421 | 314.7421 | 363.6657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 4 | 992 | 0.33443 | 180.5932 | 322.7268 | 322.7268 | 372.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 5 | 1019.3 | 0.38574 | 208.3012 | 372.2419 | 372.2419 | 430.1034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 6 | 1069.7 | 0.27963 | 150.9984 | 269.8397 | 269.8397 | 311.7837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 7 | 1202.7 | 0.24623 | 132.9654 | 237.614 | 237.614 | 274.5488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 8 | 1285.8 | 0.18901 | 102.0629 | 182.3901 | 182.3901 | 210.7409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 9 | 1328.9 | 0.22035 | 118.9864 | 212.6331 | 212.6331 | 245.6849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 10 | 1332.5 | 0.26475 | 142.9646 | 255.483 | 255.483 | 295.1954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 11 | 1338.8 | 0.26572 | 143.4879 | 256.4182 | 256.4182 | 296.2759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 12 | 1331.5 | 0.27256 | 147.185 | 263.0251 | 263.0251 | 303.9098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 13 | 1332.9 | 0.25362 | 136.9523 | 244.7388 | 244.7388 | 282.7811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 14 | 1326.9 | 0.18266 | 98.6363 | 176.2667 | 176.2667 | 203.6657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 15 | 1284.3 | 0.15198 | 82.0671 | 146.6569 | 146.6569 | 169.4533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 16 | 1309 | 0.11767 | 63.5431 | 113.5539 | 113.5539 | 131.2048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 17 | 1285.8 | 0.13581 | 73.3351 | 131.0525 | 131.0525 | 151.4234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 18 | 1267.7 | 0.11627 | 62.7871 | 112.2029 | 112.2029 | 129.6438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 19 | 1252.9 | 0.074107 | 40.0178 | 71.5132 | 71.5132 | 82.6293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 20 | 1227.8 | 0.064733 | 34.956 | 62.4678 | 62.4678 | 72.1778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 21 | 1282.2 | 0.048038 | 25.9403 | 46.3564 | 46.3564 | 53.562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 22 | 1202.7 | 0.063531 | 34.3067 | 61.3073 | 61.3073 | 70.8369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 23 | 1127.5 | 0.055353 | 29.8908 | 53.4159 | 53.4159 | 61.7189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 24 | 24 | 1038.1 | 0.084466 | 45.6115 | 81.5095 | 81.5095 | 94.1793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 1 | 985.9 | 0.09666 | 52.1963 | 93.2768 | 93.2768 | 107.7758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 2 | 965.2 | 0.12404 | 66.9792 | 119.6943 | 119.6943 | 138.2996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 3 | 953.2 | 0.11109 | 59.987 | 107.199 | 107.199 | 123.8621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 4 | 957.7 | 0.1019 | 55.0256 | 98.3329 | 98.3329 | 113.6178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 5 | 981.4 | 0.11728 | 63.3304 | 113.1737 | 113.1737 | 130.7655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 6 | 1077.2 | 0.1018 | 54.9745 | 98.2415 | 98.2415 | 113.5122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 7 | 1217.6 | 0.086672 | 46.8027 | 83.6382 | 83.6382 | 96.639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 8 | 1308.5 | 0.052322 | 28.2537 | 50.4904 | 50.4904 | 58.3386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 9 | 1332.9 | 0.045162 | 24.3874 | 43.5813 | 43.5813 | 50.3556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 10 | 1314.9 | 0.039262 | 21.2014 | 37.8876 | 37.8876 | 43.7769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 11 | 1338.6 | 0.022614 | 12.2116 | 21.8226 | 21.8226 | 25.2147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 12 | 1332.9 | 0.023288 | 12.5754 | 22.4727 | 22.4727 | 25.9659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 13 | 1320.2 | 0.03437 | 18.5596 | 33.1667 | 33.1667 | 38.3222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 14 | 1316.1 | 0.035375 | 19.1026 | 34.137 | 34.137 | 39.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 15 | 1332.9 | 0.049531 | 26.7465 | 47.797 | 47.797 | 55.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 16 | 1341.9 | 0.050993 | 27.5361 | 49.2081 | 49.2081 | 56.857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 17 | 1339.8 | 0.060963 | 32.9198 | 58.8289 | 58.8289 | 67.9733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 18 | 1306 | 0.10085 | 54.4596 | 97.3212 | 97.3212 | 112.4489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 19 | 1243.9 | 0.10247 | 55.3356 | 98.8867 | 98.8867 | 114.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 20 | 1244.5 | 0.22404 | 120.9817 | 216.1988 | 216.1988 | 249.8048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 21 | 1279 | 0.31716 | 171.2666 | 306.0598 | 306.0598 | 353.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 22 | 1260.2 | 0.30927 | 167.0059 | 298.4458 | 298.4458 | 344.8363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 23 | 1161.7 | 0.33259 | 179.5992 | 320.9504 | 320.9504 | 370.8391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 25 | 24 | 1039.8 | 0.33323 | 179.942 | 321.563 | 321.563 | 371.5468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 1 | 1016.4 | 0.29443 | 158.9931 | 284.1266 | 284.1266 | 328.2913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 2 | 1001.8 | 0.25012 | 135.0644 | 241.365 | 241.365 | 278.8829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 3 | 1005.2 | 0.22555 | 121.7983 | 217.6581 | 217.6581 | 251.491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 4 | 1011.4 | 0.19836 | 107.1163 | 191.4209 | 191.4209 | 221.1754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 5 | 1053.1 | 0.17941 | 96.8834 | 173.1342 | 173.1342 | 200.0463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 6 | 1111.1 | 0.16573 | 89.4925 | 159.9265 | 159.9265 | 184.7855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 7 | 1247.2 | 0.1391 | 75.1155 | 134.2341 | 134.2341 | 155.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 8 | 1326.2 | 0.09611 | 51.8992 | 92.7458 | 92.7458 | 107.1622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 9 | 1359.3 | 0.22862 | 123.4542 | 220.6173 | 220.6173 | 254.9101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 10 | 1365.5 | 0.21216 | 114.5651 | 204.7322 | 204.7322 | 236.5558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 11 | 1357.3 | 0.20839 | 112.5331 | 201.1008 | 201.1008 | 232.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 12 | 1358.8 | 0.27441 | 148.183 | 264.8086 | 264.8086 | 305.9706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 13 | 1371.5 | 0.25435 | 137.3488 | 245.4473 | 245.4473 | 283.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 14 | 1346.5 | 0.25269 | 136.4548 | 243.8497 | 243.8497 | 281.7538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 15 | 1341.4 | 0.25049 | 135.2646 | 241.7228 | 241.7228 | 279.2963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 16 | 1355.3 | 0.29698 | 160.3678 | 286.5832 | 286.5832 | 331.1299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 17 | 1358.4 | 0.29773 | 160.772 | 287.3055 | 287.3055 | 331.9644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 18 | 1315 | 0.28475 | 153.7675 | 274.7883 | 274.7883 | 317.5015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 19 | 1309 | 0.23263 | 125.6203 | 224.4881 | 224.4881 | 259.3826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 20 | 1285.3 | 0.29353 | 158.5054 | 283.255 | 283.255 | 327.2843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 21 | 1282 | 0.33443 | 180.5932 | 322.7267 | 322.7267 | 372.8914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 22 | 1241 | 0.34209 | 184.7261 | 330.1123 | 330.1123 | 381.4251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 23 | 1143.3 | 0.35694 | 192.749 | 344.4496 | 344.4496 | 397.991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 26 | 24 | 1048.3 | 0.28703 | 154.997 | 276.9853 | 276.9853 | 320.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 1 | 1005.1 | 0.29435 | 158.9492 | 284.0481 | 284.0481 | 328.2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 2 | 1009.6 | 0.30596 | 165.2165 | 295.248 | 295.248 | 341.1415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 3 | 987.6 | 0.27353 | 147.7079 | 263.9595 | 263.9595 | 304.9894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 4 | 999.2 | 0.27186 | 146.8044 | 262.3448 | 262.3448 | 303.1238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 5 | 1021.6 | 0.14774 | 79.7786 | 142.5673 | 142.5673 | 164.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 6 | 1061.2 | 0.067296 | 36.3399 | 64.9407 | 64.9407 | 75.0352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 7 | 1223.9 | 0.069524 | 37.543 | 67.0907 | 67.0907 | 77.5194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 8 | 1298.9 | 0.048027 | 25.9348 | 46.3464 | 46.3464 | 53.5505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 9 | 1346.4 | 0.04804 | 25.9419 | 46.3591 | 46.3591 | 53.5652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 10 | 1356.9 | 0.035352 | 19.0899 | 34.1144 | 34.1144 | 39.4172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 11 | 1373.6 | 0.044383 | 23.9669 | 42.8297 | 42.8297 | 49.4872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 12 | 1358.9 | 0.066134 | 35.7122 | 63.8191 | 63.8191 | 73.7392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 13 | 1346.5 | 0.037836 | 20.4313 | 36.5115 | 36.5115 | 42.1868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 14 | 1358.9 | 0.047115 | 25.4423 | 45.4663 | 45.4663 | 52.5335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 15 | 1349.7 | 0.027986 | 15.1125 | 27.0067 | 27.0067 | 31.2046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 16 | 1328.7 | 0.077033 | 41.598 | 74.3371 | 74.3371 | 85.8921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 17 | 1315 | 0.058074 | 31.3598 | 56.0411 | 56.0411 | 64.7522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 18 | 1265.2 | 0.056176 | 30.3351 | 54.2099 | 54.2099 | 62.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 19 | 1273.2 | 0.06286 | 33.9447 | 60.6604 | 60.6604 | 70.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 20 | 1228.6 | 0.097702 | 52.7591 | 94.2825 | 94.2825 | 108.9378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 21 | 1246.4 | 0.1156 | 62.4242 | 111.5544 | 111.5544 | 128.8945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 22 | 1204.3 | 0.12075 | 65.2045 | 116.5229 | 116.5229 | 134.6353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 23 | 1162.3 | 0.13864 | 74.8633 | 133.7834 | 133.7834 | 154.5788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 27 | 24 | 1086.2 | 0.093542 | 50.5124 | 90.2676 | 90.2676 | 104.2988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 1 | 1029.4 | 0.11478 | 61.9811 | 110.7626 | 110.7626 | 127.9796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 2 | 1008.1 | 0.22405 | 120.9896 | 216.213 | 216.213 | 249.8212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 3 | 983.8 | 0.15656 | 84.5402 | 151.0764 | 151.0764 | 174.5598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 4 | 979.5 | 0.14855 | 80.2147 | 143.3466 | 143.3466 | 165.6285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 5 | 955 | 0.15428 | 83.3087 | 148.8757 | 148.8757 | 172.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 6 | 961.2 | 0.11546 | 62.3492 | 111.4203 | 111.4203 | 128.7395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 7 | 1030.7 | 0.14971 | 80.8425 | 144.4686 | 144.4686 | 166.9248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 8 | 1132.7 | 0.12643 | 68.2714 | 122.0036 | 122.0036 | 140.9679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 9 | 1189.8 | 0.10196 | 55.0589 | 98.3923 | 98.3923 | 113.6865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 10 | 1243.2 | 0.091697 | 49.5164 | 88.4876 | 88.4876 | 102.2421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 11 | 1187.7 | 0.11246 | 60.7302 | 108.5271 | 108.5271 | 125.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 12 | 1206.6 | 0.10532 | 56.8712 | 101.631 | 101.631 | 117.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 13 | 1177.1 | 0.11636 | 62.8337 | 112.2861 | 112.2861 | 129.7399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 14 | 1221.9 | 0.093341 | 50.4044 | 90.0745 | 90.0745 | 104.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 15 | 1236.2 | 0.10366 | 55.9787 | 100.036 | 100.036 | 115.5857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 16 | 1234.4 | 0.059346 | 32.047 | 57.2692 | 57.2692 | 66.1712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 17 | 1241 | 0.070074 | 37.8399 | 67.6213 | 67.6213 | 78.1324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 18 | 1152.1 | 0.075664 | 40.8588 | 73.0162 | 73.0162 | 84.3659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 19 | 1172.1 | 0.052774 | 28.4977 | 50.9265 | 50.9265 | 58.8426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 20 | 1167.3 | 0.057486 | 31.0423 | 55.4738 | 55.4738 | 64.0966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 21 | 1194.3 | 0.052787 | 28.5048 | 50.9392 | 50.9392 | 58.8572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 22 | 1119.4 | 0.030734 | 16.5962 | 29.658 | 29.658 | 34.2681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 23 | 1081.8 | 0.01895 | 10.2333 | 18.2872 | 18.2872 | 21.1298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 28 | 24 | 1011.7 | 0.036318 | 19.6117 | 35.0468 | 35.0468 | 40.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 1 | 969.8 | 0.040044 | 21.624 | 38.6428 | 38.6428 | 44.6495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 2 | 921.6 | 0.039676 | 21.4249 | 38.2871 | 38.2871 | 44.2384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 3 | 917.2 | 0.055332 | 29.879 | 53.3949 | 53.3949 | 61.6946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 4 | 915.2 | 0.069535 | 37.549 | 67.1014 | 67.1014 | 77.5317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 5 | 915.4 | 0.06159 | 33.2588 | 59.4347 | 59.4347 | 68.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 6 | 896.4 | 0.046432 | 25.073 | 44.8064 | 44.8064 | 51.7712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 7 | 935.4 | 0.022 | 11.8801 | 21.2301 | 21.2301 | 24.5301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 8 | 1042.6 | 0.032054 | 17.3091 | 30.932 | 30.932 | 35.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 9 | 1120 | 0.02926 | 15.8005 | 28.2361 | 28.2361 | 32.6251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 10 | 1176.7 | 0.023183 | 12.5187 | 22.3714 | 22.3714 | 25.8488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 11 | 1200.1 | 0.045596 | 24.6221 | 44.0006 | 44.0006 | 50.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 12 | 1215 | 0.075122 | 40.5659 | 72.4927 | 72.4927 | 83.761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 13 | 1188.8 | 0.10391 | 56.1105 | 100.2715 | 100.2715 | 115.8578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 14 | 1175.3 | 0.13516 | 72.9857 | 130.4281 | 130.4281 | 150.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 15 | 1141.9 | 0.20418 | 110.2583 | 197.0357 | 197.0357 | 227.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 16 | 1146.1 | 0.15911 | 85.9199 | 153.5421 | 153.5421 | 177.4088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 17 | 1189.9 | 0.2929 | 158.1646 | 282.646 | 282.646 | 326.5807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 18 | 1143.1 | 0.28586 | 154.3643 | 275.8548 | 275.8548 | 318.7338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 19 | 1154.6 | 0.37517 | 202.5935 | 362.0421 | 362.0421 | 418.3181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 20 | 1171.8 | 0.43612 | 235.5046 | 420.8555 | 420.8555 | 486.2734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 21 | 1180.3 | 0.44941 | 242.6819 | 433.6816 | 433.6816 | 501.0932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 22 | 1137.7 | 0.47055 | 254.0977 | 454.082 | 454.082 | 524.6647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 23 | 1093.1 | 0.51611 | 278.6998 | 498.047 | 498.047 | 575.4636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 29 | 24 | 1036.7 | 0.53092 | 286.6949 | 512.3345 | 512.3345 | 591.9719 |  | 0 | 0 | 0 | 45.2719
2040 | 7 | 30 | 1 | 1000.6 | 0.53177 | 287.1581 | 513.1621 | 513.1621 | 592.9283 |  | 0 | 2.5621 | 2.5621 | 82.3283
2040 | 7 | 30 | 2 | 979.5 | 0.50621 | 273.3557 | 488.4968 | 488.4968 | 564.4289 |  | 0 | 0 | 0 | 74.9289
2040 | 7 | 30 | 3 | 952.3 | 0.55052 | 297.2783 | 531.2473 | 531.2473 | 613.8246 |  | 0 | 68.9473 | 68.9473 | 151.5246
2040 | 7 | 30 | 4 | 956.4 | 0.62179 | 335.7686 | 600.0309 | 600.0309 | 693.3 |  | 0 | 133.6309 | 133.6309 | 226.9
2040 | 7 | 30 | 5 | 959 | 0.65941 | 356.0828 | 636.3331 | 636.3331 | 735.245 |  | 0 | 167.3331 | 167.3331 | 266.245
2040 | 7 | 30 | 6 | 998.1 | 0.70459 | 380.4782 | 679.9287 | 679.9287 | 785.6171 |  | 0 | 171.8287 | 171.8287 | 277.5171
2040 | 7 | 30 | 7 | 1063.4 | 0.61662 | 332.9755 | 595.0396 | 595.0396 | 687.5328 |  | 0 | 21.6396 | 21.6396 | 114.1328
2040 | 7 | 30 | 8 | 1154.7 | 0.55382 | 299.0646 | 534.4396 | 534.4396 | 617.5131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 9 | 1227 | 0.56643 | 305.8737 | 546.6076 | 546.6076 | 631.5725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 10 | 1262 | 0.62162 | 335.6738 | 599.8616 | 599.8616 | 693.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 11 | 1260.8 | 0.64871 | 350.301 | 626.0009 | 626.0009 | 723.3067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 12 | 1239.8 | 0.53683 | 289.8887 | 518.0419 | 518.0419 | 598.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 13 | 1239.8 | 0.47146 | 254.5895 | 454.9608 | 454.9608 | 525.6801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 14 | 1260.8 | 0.46106 | 248.9728 | 444.9236 | 444.9236 | 514.0827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 15 | 1246.2 | 0.51839 | 279.933 | 500.2507 | 500.2507 | 578.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 16 | 1296.6 | 0.43703 | 235.9941 | 421.7302 | 421.7302 | 487.2841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 17 | 1291.7 | 0.52976 | 286.072 | 511.2213 | 511.2213 | 590.6858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 18 | 1283.2 | 0.43055 | 232.4989 | 415.4841 | 415.4841 | 480.0672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 19 | 1251.5 | 0.36245 | 195.7248 | 349.7675 | 349.7675 | 404.1355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 20 | 1247.1 | 0.24907 | 134.496 | 240.3493 | 240.3493 | 277.7094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 21 | 1228.6 | 0.18445 | 99.6043 | 177.9965 | 177.9965 | 205.6644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 22 | 1192.4 | 0.13056 | 70.5036 | 125.9925 | 125.9925 | 145.5768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 23 | 1098.4 | 0.14568 | 78.6647 | 140.5767 | 140.5767 | 162.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 30 | 24 | 1012.9 | 0.18513 | 99.9693 | 178.6489 | 178.6489 | 206.4182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 1 | 989.4 | 0.2647 | 142.9363 | 255.4325 | 255.4325 | 295.1371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 2 | 987.2 | 0.1945 | 105.0322 | 187.6964 | 187.6964 | 216.872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 3 | 978.6 | 0.23338 | 126.0271 | 225.2151 | 225.2151 | 260.2226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 4 | 976.6 | 0.28085 | 151.6615 | 271.0248 | 271.0248 | 313.153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 5 | 1007.8 | 0.3611 | 194.9956 | 348.4644 | 348.4644 | 402.6298 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 6 | 1052.5 | 0.34184 | 184.5954 | 329.8787 | 329.8787 | 381.1552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 7 | 1177.1 | 0.34505 | 186.3245 | 332.9687 | 332.9687 | 384.7255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 8 | 1294.6 | 0.26498 | 143.0897 | 255.7066 | 255.7066 | 295.4537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 9 | 1332.5 | 0.23901 | 129.064 | 230.6421 | 230.6421 | 266.4932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 10 | 1334.6 | 0.20086 | 108.4662 | 193.833 | 193.833 | 223.9625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 11 | 1328.7 | 0.21065 | 113.7505 | 203.2763 | 203.2763 | 234.8737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 12 | 1332.9 | 0.19119 | 103.2445 | 184.5018 | 184.5018 | 213.1809 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 13 | 1331.5 | 0.18635 | 100.628 | 179.8259 | 179.8259 | 207.7781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 14 | 1332.9 | 0.21316 | 115.1077 | 205.7017 | 205.7017 | 237.6761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 15 | 1316.3 | 0.16455 | 88.8593 | 158.7948 | 158.7948 | 183.4779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 16 | 1336.3 | 0.13492 | 72.8542 | 130.1932 | 130.1932 | 150.4305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 17 | 1346.4 | 0.10581 | 57.139 | 102.1096 | 102.1096 | 117.9816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 18 | 1295.3 | 0.043624 | 23.5568 | 42.0969 | 42.0969 | 48.6405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 19 | 1291.9 | 0.025388 | 13.7096 | 24.4996 | 24.4996 | 28.3078 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 20 | 1270.7 | 0.031623 | 17.0766 | 30.5165 | 30.5165 | 35.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 21 | 1252.4 | 0.035901 | 19.3863 | 34.644 | 34.644 | 40.0291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 22 | 1211.1 | 0.031675 | 17.1047 | 30.5667 | 30.5667 | 35.318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 23 | 1183 | 0.035674 | 19.2638 | 34.4251 | 34.4251 | 39.7761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 7 | 31 | 24 | 1084.2 | 0.029063 | 15.6941 | 28.0459 | 28.0459 | 32.4054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 1 | 1007.2 | 0.035949 | 19.4123 | 34.6905 | 34.6905 | 40.0828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 2 | 972.6 | 0.044168 | 23.8507 | 42.6221 | 42.6221 | 49.2473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 3 | 969.6 | 0.056601 | 30.5647 | 54.6202 | 54.6202 | 63.1104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 4 | 969.3 | 0.065975 | 35.6267 | 63.6662 | 63.6662 | 73.5625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 5 | 1013.2 | 0.060845 | 32.8561 | 58.715 | 58.715 | 67.8417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 6 | 1094.7 | 0.067587 | 36.4967 | 65.221 | 65.221 | 75.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 7 | 1205.5 | 0.064228 | 34.683 | 61.9799 | 61.9799 | 71.614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 8 | 1276.4 | 0.038788 | 20.9457 | 37.4308 | 37.4308 | 43.249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 9 | 1342.4 | 0.016191 | 8.7434 | 15.6247 | 15.6247 | 18.0535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 10 | 1353.2 | 0.014952 | 8.074 | 14.4285 | 14.4285 | 16.6713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 11 | 1360.6 | 0.016248 | 8.7737 | 15.6789 | 15.6789 | 18.116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 12 | 1365.5 | 0.027308 | 14.7463 | 26.3522 | 26.3522 | 30.4483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 13 | 1369.5 | 0.040204 | 21.7102 | 38.7969 | 38.7969 | 44.8275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 14 | 1363.8 | 0.038139 | 20.5949 | 36.8039 | 36.8039 | 42.5247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 15 | 1364.4 | 0.03043 | 16.432 | 29.3645 | 29.3645 | 33.929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 16 | 1372.7 | 0.049905 | 26.9487 | 48.1583 | 48.1583 | 55.644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 17 | 1365.5 | 0.10296 | 55.5991 | 99.3577 | 99.3577 | 114.8019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 18 | 1352.6 | 0.12848 | 69.3819 | 123.988 | 123.988 | 143.2608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 19 | 1342.4 | 0.21095 | 113.9151 | 203.5704 | 203.5704 | 235.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 20 | 1276.4 | 0.20679 | 111.6642 | 199.548 | 199.548 | 230.5658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 21 | 1276.4 | 0.26075 | 140.8053 | 251.6243 | 251.6243 | 290.7368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 22 | 1257.8 | 0.27654 | 149.332 | 266.8618 | 266.8618 | 308.3429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 23 | 1204.1 | 0.30804 | 166.3424 | 297.2601 | 297.2601 | 343.4663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 1 | 24 | 1082.2 | 0.31405 | 169.5864 | 303.0572 | 303.0572 | 350.1646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 1 | 1027.4 | 0.30925 | 166.9949 | 298.4261 | 298.4261 | 344.8135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 2 | 999.2 | 0.2429 | 131.1683 | 234.4026 | 234.4026 | 270.8382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 3 | 988 | 0.21243 | 114.7096 | 204.9904 | 204.9904 | 236.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 4 | 995.5 | 0.19556 | 105.6044 | 188.719 | 188.719 | 218.0536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 5 | 1033.2 | 0.25596 | 138.2207 | 247.0054 | 247.0054 | 285.4001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 6 | 1121.1 | 0.35216 | 190.1682 | 339.8376 | 339.8376 | 392.6621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 7 | 1241.1 | 0.40059 | 216.3191 | 386.5702 | 386.5702 | 446.6589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 8 | 1338 | 0.29697 | 160.3646 | 286.5774 | 286.5774 | 331.1232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 9 | 1395.1 | 0.35787 | 193.2506 | 345.346 | 345.346 | 399.0267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 10 | 1350.7 | 0.34173 | 184.536 | 329.7726 | 329.7726 | 381.0326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 11 | 1363.8 | 0.42739 | 230.7885 | 412.4275 | 412.4275 | 476.5354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 12 | 1384.2 | 0.50046 | 270.2511 | 482.9487 | 482.9487 | 558.0184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 13 | 1403 | 0.2855 | 154.1684 | 275.5047 | 275.5047 | 318.3293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 14 | 1388 | 0.46956 | 253.5605 | 453.1221 | 453.1221 | 523.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 15 | 1372.7 | 0.43298 | 233.8109 | 417.8287 | 417.8287 | 482.7762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 16 | 1413.4 | 0.41194 | 222.4454 | 397.5181 | 397.5181 | 459.3085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 17 | 1427.7 | 0.38441 | 207.5813 | 370.9555 | 370.9555 | 428.617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 18 | 1358 | 0.10365 | 55.9725 | 100.0249 | 100.0249 | 115.5728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 19 | 1349.1 | 0.29796 | 160.899 | 287.5325 | 287.5325 | 332.2266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 20 | 1349.1 | 0.29999 | 161.9966 | 289.4939 | 289.4939 | 334.4929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 21 | 1348.3 | 0.3942 | 212.8666 | 380.4006 | 380.4006 | 439.5302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 22 | 1276.2 | 0.46591 | 251.5917 | 449.6037 | 449.6037 | 519.4903 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 23 | 1191.6 | 0.4395 | 237.3275 | 424.113 | 424.113 | 490.0373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 2 | 24 | 1085.7 | 0.44888 | 242.3941 | 433.1672 | 433.1672 | 500.4989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 1 | 1033.7 | 0.4461 | 240.894 | 430.4866 | 430.4866 | 497.4016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 2 | 1003.9 | 0.35107 | 189.5786 | 338.784 | 338.784 | 391.4448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 3 | 1012.2 | 0.38489 | 207.8412 | 371.42 | 371.42 | 429.1537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 4 | 1013.2 | 0.3861 | 208.4957 | 372.5895 | 372.5895 | 430.5049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 5 | 1033 | 0.40257 | 217.3879 | 388.4801 | 388.4801 | 448.8657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 6 | 1085.5 | 0.35225 | 190.2145 | 339.9204 | 339.9204 | 392.7577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 7 | 1218 | 0.34824 | 188.0486 | 336.0498 | 336.0498 | 388.2855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 8 | 1317.2 | 0.33988 | 183.5333 | 327.9809 | 327.9809 | 378.9623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 9 | 1364.4 | 0.37225 | 201.0172 | 359.2252 | 359.2252 | 415.0633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 10 | 1416.2 | 0.28404 | 153.3831 | 274.1013 | 274.1013 | 316.7077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 11 | 1402.2 | 0.2893 | 156.2202 | 279.1712 | 279.1712 | 322.5657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 12 | 1407.4 | 0.32701 | 176.5865 | 315.5665 | 315.5665 | 364.6183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 13 | 1416.1 | 0.31594 | 170.6097 | 304.8859 | 304.8859 | 352.2775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 14 | 1406.3 | 0.34185 | 184.5971 | 329.8818 | 329.8818 | 381.1588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 15 | 1396.6 | 0.35647 | 192.4921 | 343.9906 | 343.9906 | 397.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 16 | 1386.8 | 0.42698 | 230.569 | 412.0353 | 412.0353 | 476.0822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 17 | 1371 | 0.32317 | 174.5109 | 311.8575 | 311.8575 | 360.3328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 18 | 1317.2 | 0.32605 | 176.0654 | 314.6355 | 314.6355 | 363.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 19 | 1307.7 | 0.32833 | 177.2962 | 316.8348 | 316.8348 | 366.0838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 20 | 1309.1 | 0.29829 | 161.0747 | 287.8465 | 287.8465 | 332.5895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 21 | 1281.1 | 0.27349 | 147.6844 | 263.9174 | 263.9174 | 304.9409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 22 | 1247.8 | 0.26198 | 141.4684 | 252.8093 | 252.8093 | 292.1061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 23 | 1172.3 | 0.32752 | 176.8615 | 316.058 | 316.058 | 365.1862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 3 | 24 | 1077 | 0.37103 | 200.3545 | 358.0409 | 358.0409 | 413.6949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 1 | 1033.2 | 0.36576 | 197.509 | 352.9559 | 352.9559 | 407.8196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 2 | 985.8 | 0.38095 | 205.7147 | 367.6197 | 367.6197 | 424.7627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 3 | 948.9 | 0.29523 | 159.4215 | 284.8921 | 284.8921 | 329.1759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 4 | 952.2 | 0.29827 | 161.064 | 287.8274 | 287.8274 | 332.5674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 5 | 936 | 0.37853 | 204.4088 | 365.2861 | 365.2861 | 422.0663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 6 | 950.2 | 0.37736 | 203.7748 | 364.1531 | 364.1531 | 420.7572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 7 | 1035.4 | 0.32298 | 174.4118 | 311.6803 | 311.6803 | 360.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 8 | 1158.4 | 0.33805 | 182.5476 | 326.2193 | 326.2193 | 376.9269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 9 | 1258.8 | 0.30313 | 163.6926 | 292.5248 | 292.5248 | 337.995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 10 | 1256.7 | 0.15351 | 82.8973 | 148.1405 | 148.1405 | 171.1675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 11 | 1257.8 | 0.22235 | 120.0692 | 214.5682 | 214.5682 | 247.9208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 12 | 1224.9 | 0.23421 | 126.4755 | 226.0164 | 226.0164 | 261.1485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 13 | 1243.4 | 0.16372 | 88.4063 | 157.9853 | 157.9853 | 182.5426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 14 | 1214.7 | 0.23191 | 125.23 | 223.7907 | 223.7907 | 258.5768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 15 | 1208.2 | 0.257 | 138.7799 | 248.0048 | 248.0048 | 286.5548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 16 | 1222.8 | 0.22984 | 124.1111 | 221.7912 | 221.7912 | 256.2665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 17 | 1225.5 | 0.18896 | 102.0401 | 182.3494 | 182.3494 | 210.6939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 18 | 1208.1 | 0.18478 | 99.7802 | 178.3109 | 178.3109 | 206.0276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 19 | 1169.2 | 0.1552 | 83.81 | 149.7716 | 149.7716 | 173.0522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 20 | 1145.7 | 0.17657 | 95.3458 | 170.3865 | 170.3865 | 196.8715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 21 | 1144.5 | 0.2246 | 121.2818 | 216.735 | 216.735 | 250.4244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 22 | 1174.2 | 0.18871 | 101.9045 | 182.107 | 182.107 | 210.4138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 23 | 1125.4 | 0.15789 | 85.2606 | 152.3639 | 152.3639 | 176.0474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 4 | 24 | 1033 | 0.13626 | 73.5779 | 131.4865 | 131.4865 | 151.9248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 1 | 1015.5 | 0.14864 | 80.2654 | 143.4373 | 143.4373 | 165.7333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 2 | 975.8 | 0.1511 | 81.5927 | 145.8092 | 145.8092 | 168.4738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 3 | 954.1 | 0.16338 | 88.2266 | 157.6642 | 157.6642 | 182.1716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 4 | 956.8 | 0.17622 | 95.157 | 170.0491 | 170.0491 | 196.4815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 5 | 939.6 | 0.20829 | 112.474 | 200.9952 | 200.9952 | 232.238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 6 | 903.3 | 0.25721 | 138.8931 | 248.2071 | 248.2071 | 286.7885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 7 | 961 | 0.27302 | 147.4298 | 263.4626 | 263.4626 | 304.4153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 8 | 1060.5 | 0.27444 | 148.1949 | 264.8298 | 264.8298 | 305.9951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 9 | 1162.5 | 0.34283 | 185.1283 | 330.8311 | 330.8311 | 382.2556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 10 | 1212 | 0.36936 | 199.4533 | 356.4304 | 356.4304 | 411.8341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 11 | 1211 | 0.32735 | 176.7716 | 315.8975 | 315.8975 | 365.0007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 12 | 1214.7 | 0.29058 | 156.9127 | 280.4087 | 280.4087 | 323.9956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 13 | 1182.8 | 0.32405 | 174.9859 | 312.7064 | 312.7064 | 361.3136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 14 | 1162.1 | 0.36972 | 199.6508 | 356.7833 | 356.7833 | 412.2419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 15 | 1178.4 | 0.39553 | 213.5853 | 381.6849 | 381.6849 | 441.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 16 | 1216.5 | 0.33656 | 181.744 | 324.7833 | 324.7833 | 375.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 17 | 1217.2 | 0.24937 | 134.6608 | 240.6438 | 240.6438 | 278.0496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 18 | 1163.4 | 0.14829 | 80.0749 | 143.0968 | 143.0968 | 165.3398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 19 | 1156.2 | 0.111 | 59.9412 | 107.1171 | 107.1171 | 123.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 20 | 1177.1 | 0.10483 | 56.6104 | 101.1648 | 101.1648 | 116.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 21 | 1225.5 | 0.11344 | 61.2569 | 109.4683 | 109.4683 | 126.4841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 22 | 1180.1 | 0.10619 | 57.3425 | 102.4732 | 102.4732 | 118.4016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 23 | 1096 | 0.12252 | 66.1587 | 118.2281 | 118.2281 | 136.6055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 5 | 24 | 1003 | 0.13193 | 71.2423 | 127.3127 | 127.3127 | 147.1022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 1 | 973.7 | 0.19998 | 107.9877 | 192.9779 | 192.9779 | 222.9745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 2 | 955.4 | 0.21173 | 114.3336 | 204.3184 | 204.3184 | 236.0778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 3 | 932.6 | 0.22548 | 121.7608 | 217.591 | 217.591 | 251.4135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 4 | 939.6 | 0.18872 | 101.9086 | 182.1145 | 182.1145 | 210.4225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 5 | 972.6 | 0.18996 | 102.5781 | 183.3108 | 183.3108 | 211.8048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 6 | 1046.4 | 0.14005 | 75.6262 | 135.1468 | 135.1468 | 156.1541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 7 | 1201.5 | 0.1137 | 61.3967 | 109.7182 | 109.7182 | 126.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 8 | 1269.2 | 0.093705 | 50.6007 | 90.4253 | 90.4253 | 104.481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 9 | 1321.9 | 0.12337 | 66.6173 | 119.0476 | 119.0476 | 137.5524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 10 | 1336.5 | 0.12118 | 65.4395 | 116.9429 | 116.9429 | 135.1205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 11 | 1338 | 0.13194 | 71.2502 | 127.3267 | 127.3267 | 147.1184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 12 | 1348.2 | 0.09949 | 53.7245 | 96.0077 | 96.0077 | 110.9311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 13 | 1337.6 | 0.099567 | 53.7664 | 96.0826 | 96.0826 | 111.0178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 14 | 1333.3 | 0.081484 | 44.0012 | 78.6317 | 78.6317 | 90.8542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 15 | 1337.5 | 0.088562 | 47.8233 | 85.462 | 85.462 | 98.7462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 16 | 1337.5 | 0.09176 | 49.5502 | 88.548 | 88.548 | 102.3119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 17 | 1355 | 0.1017 | 54.9154 | 98.1358 | 98.1358 | 113.3901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 18 | 1325.2 | 0.098401 | 53.1366 | 94.957 | 94.957 | 109.7172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 19 | 1280.7 | 0.096575 | 52.1507 | 93.1953 | 93.1953 | 107.6816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 20 | 1326.7 | 0.09709 | 52.4285 | 93.6917 | 93.6917 | 108.2552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 21 | 1287.7 | 0.15773 | 85.1722 | 152.2059 | 152.2059 | 175.8648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 22 | 1218.1 | 0.14424 | 77.8882 | 139.1891 | 139.1891 | 160.8247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 23 | 1158.5 | 0.17513 | 94.568 | 168.9965 | 168.9965 | 195.2654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 6 | 24 | 1043.8 | 0.19088 | 103.0751 | 184.199 | 184.199 | 212.8309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 1 | 1008.4 | 0.19995 | 107.9728 | 192.9514 | 192.9514 | 222.9439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 2 | 989.3 | 0.20944 | 113.0966 | 202.1077 | 202.1077 | 233.5235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 3 | 975.1 | 0.20271 | 109.4611 | 195.6111 | 195.6111 | 226.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 4 | 989.3 | 0.196 | 105.8405 | 189.141 | 189.141 | 218.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 5 | 1006.6 | 0.17715 | 95.6616 | 170.9509 | 170.9509 | 197.5235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 6 | 1089.5 | 0.19163 | 103.4803 | 184.9232 | 184.9232 | 213.6677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 7 | 1218.8 | 0.13879 | 74.9463 | 133.9318 | 133.9318 | 154.7502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 8 | 1322 | 0.16084 | 86.8525 | 155.2087 | 155.2087 | 179.3344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 9 | 1362.5 | 0.15078 | 81.4217 | 145.5037 | 145.5037 | 168.1208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 10 | 1360 | 0.099043 | 53.4833 | 95.5766 | 95.5766 | 110.4331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 11 | 1372.7 | 0.079617 | 42.9931 | 76.8304 | 76.8304 | 88.7729 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 12 | 1364.3 | 0.06429 | 34.7167 | 62.0399 | 62.0399 | 71.6835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 13 | 1359.6 | 0.088441 | 47.7583 | 85.3459 | 85.3459 | 98.6121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 14 | 1380.3 | 0.085896 | 46.3838 | 82.8895 | 82.8895 | 95.7739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 15 | 1378 | 0.12046 | 65.0459 | 116.2394 | 116.2394 | 134.3077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 16 | 1427.4 | 0.1632 | 88.1274 | 157.487 | 157.487 | 181.9669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 17 | 1372.7 | 0.17054 | 92.0906 | 164.5692 | 164.5692 | 190.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 18 | 1338 | 0.224 | 120.9586 | 216.1576 | 216.1576 | 249.7572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 19 | 1334.5 | 0.25122 | 135.6577 | 242.4254 | 242.4254 | 280.1081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 20 | 1336.3 | 0.20245 | 109.3248 | 195.3675 | 195.3675 | 225.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 21 | 1334.5 | 0.17233 | 93.0606 | 166.3027 | 166.3027 | 192.1529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 22 | 1295.6 | 0.16762 | 90.513 | 161.75 | 161.75 | 186.8925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 23 | 1191.1 | 0.16803 | 90.7343 | 162.1456 | 162.1456 | 187.3495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 7 | 24 | 1102.1 | 0.15728 | 84.9328 | 151.7781 | 151.7781 | 175.3706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 1 | 1025.4 | 0.16847 | 90.9731 | 162.5723 | 162.5723 | 187.8426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 2 | 1008.8 | 0.27001 | 145.8037 | 260.5567 | 260.5567 | 301.0577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 3 | 1001 | 0.3448 | 186.1916 | 332.7312 | 332.7312 | 384.4511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 4 | 1016.7 | 0.3982 | 215.0277 | 384.2624 | 384.2624 | 443.9923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 5 | 1041.4 | 0.40061 | 216.329 | 386.5879 | 386.5879 | 446.6793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 6 | 1103.1 | 0.43305 | 233.8462 | 417.8918 | 417.8918 | 482.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 7 | 1236.8 | 0.53978 | 291.4835 | 520.8918 | 520.8918 | 601.8594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 8 | 1326.1 | 0.60295 | 325.5948 | 581.85 | 581.85 | 672.293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 9 | 1360 | 0.63062 | 340.533 | 608.5452 | 608.5452 | 703.1377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 10 | 1372.1 | 0.62081 | 335.239 | 599.0845 | 599.0845 | 692.2065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 11 | 1406.3 | 0.58342 | 315.0476 | 563.0017 | 563.0017 | 650.5149 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 12 | 1402.3 | 0.57767 | 311.9436 | 557.4548 | 557.4548 | 644.1058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 13 | 1355.2 | 0.48089 | 259.6832 | 464.0635 | 464.0635 | 536.1977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 14 | 1366.5 | 0.37113 | 200.4088 | 358.1379 | 358.1379 | 413.807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 15 | 1359.6 | 0.26144 | 141.176 | 252.2867 | 252.2867 | 291.5022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 16 | 1369.5 | 0.21982 | 118.7041 | 212.1285 | 212.1285 | 245.1019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 17 | 1360.6 | 0.23197 | 125.2645 | 223.8522 | 223.8522 | 258.6479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 18 | 1329.8 | 0.34367 | 185.584 | 331.6455 | 331.6455 | 383.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 19 | 1309.6 | 0.42142 | 227.5665 | 406.6697 | 406.6697 | 469.8826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 20 | 1281.1 | 0.34776 | 187.7897 | 335.5871 | 335.5871 | 387.7509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 21 | 1282.2 | 0.32572 | 175.8877 | 314.3179 | 314.3179 | 363.1756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 22 | 1226.5 | 0.33663 | 181.7784 | 324.8447 | 324.8447 | 375.3387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 23 | 1146 | 0.25113 | 135.6102 | 242.3404 | 242.3404 | 280.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 8 | 24 | 1054.5 | 0.13188 | 71.215 | 127.2639 | 127.2639 | 147.0458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 1 | 999.6 | 0.126 | 68.0393 | 121.5887 | 121.5887 | 140.4885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 2 | 974.8 | 0.16039 | 86.6133 | 154.7812 | 154.7812 | 178.8404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 3 | 963.3 | 0.20832 | 112.4942 | 201.0313 | 201.0313 | 232.2797 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 4 | 966.1 | 0.25342 | 136.847 | 244.5506 | 244.5506 | 282.5637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 5 | 999.3 | 0.22907 | 123.7003 | 221.0569 | 221.0569 | 255.4181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 6 | 1062.9 | 0.32596 | 176.0196 | 314.5535 | 314.5535 | 363.4478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 7 | 1195 | 0.28534 | 154.0852 | 275.3559 | 275.3559 | 318.1574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 8 | 1303.7 | 0.2852 | 154.0095 | 275.2206 | 275.2206 | 318.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 9 | 1340.1 | 0.23019 | 124.305 | 222.1376 | 222.1376 | 256.6668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 10 | 1331 | 0.23021 | 124.3133 | 222.1524 | 222.1524 | 256.6839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 11 | 1332.2 | 0.29803 | 160.9374 | 287.601 | 287.601 | 332.3059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 12 | 1326.7 | 0.24186 | 130.605 | 233.3959 | 233.3959 | 269.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 13 | 1310.5 | 0.20216 | 109.1655 | 195.0827 | 195.0827 | 225.4065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 14 | 1317.2 | 0.15625 | 84.3773 | 150.7853 | 150.7853 | 174.2234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 15 | 1337.5 | 0.1334 | 72.0367 | 128.7323 | 128.7323 | 148.7425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 16 | 1303 | 0.13493 | 72.8632 | 130.2093 | 130.2093 | 150.449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 17 | 1298.4 | 0.12445 | 67.2052 | 120.0981 | 120.0981 | 138.7662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 18 | 1273.4 | 0.12898 | 69.6514 | 124.4696 | 124.4696 | 143.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 19 | 1247.8 | 0.11371 | 61.4012 | 109.7262 | 109.7262 | 126.7821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 20 | 1227.2 | 0.092684 | 50.0492 | 89.4397 | 89.4397 | 103.3423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 21 | 1250.6 | 0.10074 | 54.401 | 97.2166 | 97.2166 | 112.328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 22 | 1219.2 | 0.11895 | 64.2356 | 114.7913 | 114.7913 | 132.6346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 23 | 1163.3 | 0.085402 | 46.117 | 82.4128 | 82.4128 | 95.2231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 9 | 24 | 1046.7 | 0.11149 | 60.2061 | 107.5906 | 107.5906 | 124.3145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 1 | 981.6 | 0.11431 | 61.727 | 110.3085 | 110.3085 | 127.4549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 2 | 969.7 | 0.11899 | 64.2547 | 114.8256 | 114.8256 | 132.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 3 | 949.6 | 0.10668 | 57.6093 | 102.9499 | 102.9499 | 118.9525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 4 | 963.2 | 0.11768 | 63.548 | 113.5626 | 113.5626 | 131.2148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 5 | 969.7 | 0.1305 | 70.4687 | 125.9301 | 125.9301 | 145.5048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 6 | 1033 | 0.10376 | 56.0302 | 100.128 | 100.128 | 115.6919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 7 | 1177.1 | 0.13749 | 74.2444 | 132.6774 | 132.6774 | 153.3009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 8 | 1276.2 | 0.22203 | 119.8987 | 214.2634 | 214.2634 | 247.5686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 9 | 1334.9 | 0.30589 | 165.1811 | 295.1847 | 295.1847 | 341.0683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 10 | 1344.1 | 0.34751 | 187.657 | 335.35 | 335.35 | 387.4769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 11 | 1345.6 | 0.32628 | 176.1885 | 314.8554 | 314.8554 | 363.7967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 12 | 1342.4 | 0.36197 | 195.4644 | 349.3021 | 349.3021 | 403.5978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 13 | 1341.2 | 0.31513 | 170.1697 | 304.0996 | 304.0996 | 351.369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 14 | 1332.9 | 0.33881 | 182.955 | 326.9474 | 326.9474 | 377.7683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 15 | 1314.5 | 0.33341 | 180.0408 | 321.7396 | 321.7396 | 371.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 16 | 1317.2 | 0.34966 | 188.8186 | 337.4258 | 337.4258 | 389.8754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 17 | 1288.6 | 0.33623 | 181.5636 | 324.4608 | 324.4608 | 374.8951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 18 | 1236.1 | 0.36664 | 197.9867 | 353.8096 | 353.8096 | 408.806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 19 | 1223.2 | 0.46981 | 253.7 | 453.3713 | 453.3713 | 523.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 20 | 1204.1 | 0.54164 | 292.4859 | 522.6831 | 522.6831 | 603.9292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 21 | 1232.6 | 0.42905 | 231.6871 | 414.0334 | 414.0334 | 478.3909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 22 | 1178.6 | 0.44989 | 242.9383 | 434.1398 | 434.1398 | 501.6227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 23 | 1146 | 0.46645 | 251.883 | 450.1243 | 450.1243 | 520.0918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 10 | 24 | 1025.6 | 0.39389 | 212.6991 | 380.1011 | 380.1011 | 439.1842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 1 | 972.4 | 0.29713 | 160.4483 | 286.727 | 286.727 | 331.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 2 | 933.5 | 0.27983 | 151.1091 | 270.0376 | 270.0376 | 312.0124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 3 | 916.3 | 0.26644 | 143.8797 | 257.1184 | 257.1184 | 297.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 4 | 918.4 | 0.23336 | 126.0126 | 225.1892 | 225.1892 | 260.1927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 5 | 916.1 | 0.27699 | 149.5745 | 267.2951 | 267.2951 | 308.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 6 | 955.6 | 0.25008 | 135.0453 | 241.331 | 241.331 | 278.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 7 | 1029.8 | 0.19653 | 106.124 | 189.6474 | 189.6474 | 219.1263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 8 | 1141.3 | 0.19062 | 102.933 | 183.945 | 183.945 | 212.5375 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 9 | 1208.2 | 0.11714 | 63.2581 | 113.0446 | 113.0446 | 130.6163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 10 | 1223.1 | 0.10961 | 59.1906 | 105.7759 | 105.7759 | 122.2177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 11 | 1248.9 | 0.032462 | 17.5294 | 31.3256 | 31.3256 | 36.1949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 12 | 1206.7 | 0.034232 | 18.4854 | 33.0341 | 33.0341 | 38.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 13 | 1221.4 | 0.015227 | 8.2224 | 14.6938 | 14.6938 | 16.9778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 14 | 1212.4 | 0.022199 | 11.9873 | 21.4218 | 21.4218 | 24.7516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 15 | 1216.8 | 0.015648 | 8.4502 | 15.1008 | 15.1008 | 17.448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 16 | 1220 | 0.020744 | 11.2017 | 20.0179 | 20.0179 | 23.1295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 17 | 1215.8 | 0.016311 | 8.808 | 15.7402 | 15.7402 | 18.1869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 18 | 1193.5 | 0.020295 | 10.9591 | 19.5842 | 19.5842 | 22.6284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 19 | 1178.4 | 0.032988 | 17.8134 | 31.8332 | 31.8332 | 36.7814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 20 | 1181.3 | 0.048203 | 26.0298 | 46.5162 | 46.5162 | 53.7467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 21 | 1185.9 | 0.073177 | 39.5157 | 70.616 | 70.616 | 81.5926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 22 | 1152.7 | 0.086955 | 46.9558 | 83.9118 | 83.9118 | 96.9551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 23 | 1104 | 0.12143 | 65.5701 | 117.1761 | 117.1761 | 135.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 11 | 24 | 1025.6 | 0.13162 | 71.0769 | 127.0171 | 127.0171 | 146.7607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 1 | 994.2 | 0.1963 | 106.0011 | 189.4279 | 189.4279 | 218.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 2 | 963.3 | 0.15492 | 83.6593 | 149.5023 | 149.5023 | 172.741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 3 | 945.8 | 0.13413 | 72.4309 | 129.4368 | 129.4368 | 149.5565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 4 | 925.7 | 0.12399 | 66.9533 | 119.648 | 119.648 | 138.2462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 5 | 906.9 | 0.099415 | 53.6839 | 95.9351 | 95.9351 | 110.8473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 6 | 910.8 | 0.11552 | 62.3807 | 111.4766 | 111.4766 | 128.8046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 7 | 955.4 | 0.12279 | 66.3043 | 118.4883 | 118.4883 | 136.9062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 8 | 1090.8 | 0.14599 | 78.8321 | 140.8758 | 140.8758 | 162.7736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 9 | 1155.7 | 0.17065 | 92.1504 | 164.6762 | 164.6762 | 190.2736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 10 | 1195.9 | 0.14218 | 76.7749 | 137.1996 | 137.1996 | 158.526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 11 | 1212 | 0.10581 | 57.1364 | 102.1049 | 102.1049 | 117.9761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 12 | 1211.4 | 0.056179 | 30.3364 | 54.2123 | 54.2123 | 62.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 13 | 1178.4 | 0.066282 | 35.7921 | 63.9618 | 63.9618 | 73.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 14 | 1151.7 | 0.11185 | 60.3981 | 107.9337 | 107.9337 | 124.7109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 15 | 1169.2 | 0.10274 | 55.4817 | 99.1478 | 99.1478 | 114.5594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 16 | 1195.6 | 0.089536 | 48.3495 | 86.4023 | 86.4023 | 99.8327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 17 | 1208.2 | 0.05639 | 30.4505 | 54.4162 | 54.4162 | 62.8747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 18 | 1224.2 | 0.086473 | 46.6952 | 83.4461 | 83.4461 | 96.417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 19 | 1208.7 | 0.099754 | 53.8674 | 96.263 | 96.263 | 111.2261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 20 | 1222.7 | 0.11269 | 60.8522 | 108.7452 | 108.7452 | 125.6486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 21 | 1208 | 0.15958 | 86.1755 | 153.9988 | 153.9988 | 177.9364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 22 | 1182.8 | 0.16796 | 90.6987 | 162.0819 | 162.0819 | 187.276 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 23 | 1068.5 | 0.16374 | 88.4172 | 158.0047 | 158.0047 | 182.565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 12 | 24 | 989.9 | 0.16196 | 87.4575 | 156.2899 | 156.2899 | 180.5836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 1 | 955.8 | 0.16245 | 87.7249 | 156.7677 | 156.7677 | 181.1358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 2 | 953.7 | 0.12644 | 68.277 | 122.0136 | 122.0136 | 140.9794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 3 | 932.1 | 0.1536 | 82.9428 | 148.2218 | 148.2218 | 171.2615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 4 | 945.9 | 0.16563 | 89.44 | 159.8326 | 159.8326 | 184.6771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 5 | 965.1 | 0.16196 | 87.4586 | 156.2917 | 156.2917 | 180.5858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 6 | 1043.4 | 0.15637 | 84.4376 | 150.8931 | 150.8931 | 174.348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 7 | 1187.2 | 0.087874 | 47.4518 | 84.7981 | 84.7981 | 97.9792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 8 | 1292.7 | 0.047175 | 25.4745 | 45.5239 | 45.5239 | 52.6001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 9 | 1338 | 0.04079 | 22.0268 | 39.3628 | 39.3628 | 45.4813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 10 | 1342.4 | 0.054125 | 29.2275 | 52.2306 | 52.2306 | 60.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 11 | 1345.6 | 0.052659 | 28.4356 | 50.8155 | 50.8155 | 58.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 12 | 1342 | 0.05797 | 31.304 | 55.9415 | 55.9415 | 64.6371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 13 | 1335.4 | 0.098017 | 52.9293 | 94.5866 | 94.5866 | 109.2892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 14 | 1337.5 | 0.096632 | 52.1813 | 93.25 | 93.25 | 107.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 15 | 1338.5 | 0.082762 | 44.6914 | 79.8652 | 79.8652 | 92.2795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 16 | 1348.3 | 0.068111 | 36.7797 | 65.7266 | 65.7266 | 75.9432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 17 | 1348.2 | 0.032464 | 17.5305 | 31.3276 | 31.3276 | 36.1972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 18 | 1332.2 | 0.016232 | 8.7651 | 15.6636 | 15.6636 | 18.0983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 19 | 1291.2 | 0.024864 | 13.4267 | 23.994 | 23.994 | 27.7236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 20 | 1290.2 | 0.032292 | 17.4377 | 31.1618 | 31.1618 | 36.0055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 21 | 1269.2 | 0.041465 | 22.3911 | 40.0137 | 40.0137 | 46.2335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 22 | 1216.5 | 0.065728 | 35.493 | 63.4273 | 63.4273 | 73.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 23 | 1131.1 | 0.092719 | 50.0683 | 89.4739 | 89.4739 | 103.3818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 13 | 24 | 1035.2 | 0.12863 | 69.4629 | 124.1327 | 124.1327 | 143.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 1 | 990.5 | 0.14741 | 79.5988 | 142.2459 | 142.2459 | 164.3567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 2 | 981.7 | 0.17125 | 92.4752 | 165.2565 | 165.2565 | 190.9441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 3 | 984.6 | 0.20421 | 110.276 | 197.0673 | 197.0673 | 227.6995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 4 | 987.1 | 0.21258 | 114.7938 | 205.1407 | 205.1407 | 237.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 5 | 1003.1 | 0.21197 | 114.4636 | 204.5507 | 204.5507 | 236.3462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 6 | 1096.3 | 0.19319 | 104.3216 | 186.4265 | 186.4265 | 215.4047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 7 | 1218.4 | 0.17733 | 95.7605 | 171.1276 | 171.1276 | 197.7277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 8 | 1334.2 | 0.10824 | 58.4522 | 104.4562 | 104.4562 | 120.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 9 | 1386.5 | 0.11442 | 61.7864 | 110.4146 | 110.4146 | 127.5774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 10 | 1402.3 | 0.10483 | 56.6098 | 101.1637 | 101.1637 | 116.8887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 11 | 1358 | 0.14608 | 78.8818 | 140.9647 | 140.9647 | 162.8764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 12 | 1416.1 | 0.1594 | 86.0773 | 153.8233 | 153.8233 | 177.7337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 13 | 1403.5 | 0.17388 | 93.8945 | 167.793 | 167.793 | 193.8748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 14 | 1372.1 | 0.15788 | 85.2573 | 152.358 | 152.358 | 176.0405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 15 | 1413.4 | 0.14356 | 77.5234 | 138.5371 | 138.5371 | 160.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 16 | 1438.4 | 0.13383 | 72.2665 | 129.143 | 129.143 | 149.217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 17 | 1388.2 | 0.14546 | 78.547 | 140.3664 | 140.3664 | 162.185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 18 | 1357.3 | 0.10002 | 54.0112 | 96.52 | 96.52 | 111.5231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 19 | 1338 | 0.2032 | 109.7265 | 196.0854 | 196.0854 | 226.565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 20 | 1328.4 | 0.20779 | 112.2068 | 200.5177 | 200.5177 | 231.6862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 21 | 1307.7 | 0.23025 | 124.3347 | 222.1907 | 222.1907 | 256.7282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 22 | 1242.1 | 0.20185 | 108.9978 | 194.7832 | 194.7832 | 225.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 23 | 1167.5 | 0.15219 | 82.1804 | 146.8594 | 146.8594 | 169.6873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 14 | 24 | 1097.9 | 0.12298 | 66.408 | 118.6736 | 118.6736 | 137.1203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 1 | 1041.4 | 0.089056 | 48.0902 | 85.939 | 85.939 | 99.2974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 2 | 1012.5 | 0.060481 | 32.6598 | 58.3643 | 58.3643 | 67.4364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 3 | 1010.5 | 0.034225 | 18.4815 | 33.0272 | 33.0272 | 38.1609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 4 | 1006.2 | 0.032125 | 17.3476 | 31.0007 | 31.0007 | 35.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 5 | 1033.8 | 0.073952 | 39.9342 | 71.364 | 71.364 | 82.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 6 | 1102.1 | 0.054562 | 29.4634 | 52.6523 | 52.6523 | 60.8365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 7 | 1233.2 | 0.044349 | 23.9487 | 42.7972 | 42.7972 | 49.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 8 | 1350.3 | 0.05086 | 27.4645 | 49.0801 | 49.0801 | 56.7091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 9 | 1371.4 | 0.037524 | 20.2627 | 36.2102 | 36.2102 | 41.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 10 | 1369.5 | 0.044919 | 24.2561 | 43.3466 | 43.3466 | 50.0844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 11 | 1402.2 | 0.15924 | 85.9897 | 153.6668 | 153.6668 | 177.5528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 12 | 1396.8 | 0.1689 | 91.2067 | 162.9898 | 162.9898 | 188.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 13 | 1402.3 | 0.086699 | 46.8175 | 83.6647 | 83.6647 | 96.6695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 14 | 1413.1 | 0.056279 | 30.3908 | 54.3095 | 54.3095 | 62.7514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 15 | 1396.6 | 0.067886 | 36.6582 | 65.5096 | 65.5096 | 75.6925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 16 | 1395.1 | 0.090504 | 48.8721 | 87.3363 | 87.3363 | 100.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 17 | 1386.5 | 0.078709 | 42.5029 | 75.9543 | 75.9543 | 87.7607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 18 | 1326.6 | 0.14464 | 78.1076 | 139.5811 | 139.5811 | 161.2777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 19 | 1309.6 | 0.19544 | 105.5373 | 188.5991 | 188.5991 | 217.9151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 20 | 1309.6 | 0.24551 | 132.5752 | 236.9169 | 236.9169 | 273.7433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 21 | 1305.8 | 0.31919 | 172.3626 | 308.0183 | 308.0183 | 355.8968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 22 | 1258.8 | 0.40192 | 217.0377 | 387.8545 | 387.8545 | 448.1427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 23 | 1181.2 | 0.38358 | 207.1347 | 370.1573 | 370.1573 | 427.6948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 15 | 24 | 1093 | 0.42356 | 228.723 | 408.7364 | 408.7364 | 472.2706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 1 | 1048.3 | 0.39638 | 214.047 | 382.5099 | 382.5099 | 441.9674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 2 | 1024.5 | 0.40301 | 217.625 | 388.904 | 388.904 | 449.3554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 3 | 997.2 | 0.3511 | 189.5933 | 338.8103 | 338.8103 | 391.4751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 4 | 1011.7 | 0.32973 | 178.0552 | 318.1913 | 318.1913 | 367.6511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 5 | 1046.9 | 0.32503 | 175.5174 | 313.6562 | 313.6562 | 362.411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 6 | 1099.4 | 0.23546 | 127.1463 | 227.2151 | 227.2151 | 262.5335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 7 | 1220 | 0.17358 | 93.7346 | 167.5072 | 167.5072 | 193.5446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 8 | 1327.5 | 0.1527 | 82.459 | 147.3572 | 147.3572 | 170.2625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 9 | 1358 | 0.11778 | 63.5996 | 113.6548 | 113.6548 | 131.3214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 10 | 1378 | 0.1698 | 91.6919 | 163.8569 | 163.8569 | 189.3269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 11 | 1367.2 | 0.23943 | 129.2931 | 231.0515 | 231.0515 | 266.9663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 12 | 1397.1 | 0.26839 | 144.9285 | 258.9926 | 258.9926 | 299.2506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 13 | 1425.1 | 0.27662 | 149.3745 | 266.9378 | 266.9378 | 308.4307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 14 | 1375.2 | 0.20231 | 109.2466 | 195.2276 | 195.2276 | 225.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 15 | 1376.8 | 0.16946 | 91.5065 | 163.5254 | 163.5254 | 188.9439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 16 | 1360.3 | 0.17501 | 94.5059 | 168.8855 | 168.8855 | 195.1372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 17 | 1355 | 0.18963 | 102.3988 | 182.9905 | 182.9905 | 211.4346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 18 | 1322.7 | 0.20564 | 111.0447 | 198.4409 | 198.4409 | 229.2867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 19 | 1309.6 | 0.13718 | 74.0777 | 132.3795 | 132.3795 | 152.9567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 20 | 1309.6 | 0.13172 | 71.1296 | 127.1112 | 127.1112 | 146.8694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 21 | 1291 | 0.2506 | 135.3265 | 241.8335 | 241.8335 | 279.4242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 22 | 1247.6 | 0.19626 | 105.9787 | 189.3878 | 189.3878 | 218.8263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 23 | 1171.4 | 0.2226 | 120.2043 | 214.8096 | 214.8096 | 248.1997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 16 | 24 | 1077.6 | 0.26075 | 140.8041 | 251.6221 | 251.6221 | 290.7343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 1 | 1032 | 0.37824 | 204.2518 | 365.0055 | 365.0055 | 421.7421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 2 | 1002.1 | 0.43164 | 233.0859 | 416.5332 | 416.5332 | 481.2793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 3 | 984.6 | 0.4427 | 239.0602 | 427.2094 | 427.2094 | 493.6151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 4 | 993.9 | 0.3589 | 193.8037 | 346.3345 | 346.3345 | 400.1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 5 | 1014.2 | 0.288 | 155.5187 | 277.9176 | 277.9176 | 321.1173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 6 | 1067.4 | 0.37046 | 200.0494 | 357.4956 | 357.4956 | 413.0649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 7 | 1206.7 | 0.30401 | 164.1638 | 293.3667 | 293.3667 | 338.9678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 8 | 1322.7 | 0.1862 | 100.5504 | 179.6872 | 179.6872 | 207.6179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 9 | 1364.4 | 0.20405 | 110.1856 | 196.9058 | 196.9058 | 227.5129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 10 | 1366.5 | 0.19854 | 107.2111 | 191.5902 | 191.5902 | 221.3711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 11 | 1355 | 0.22809 | 123.1672 | 220.1043 | 220.1043 | 254.3174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 12 | 1363.1 | 0.21641 | 116.8637 | 208.8398 | 208.8398 | 241.3019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 13 | 1375.3 | 0.18629 | 100.597 | 179.7706 | 179.7706 | 207.7143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 14 | 1358 | 0.15637 | 84.4415 | 150.9001 | 150.9001 | 174.3561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 15 | 1355 | 0.18959 | 102.3792 | 182.9554 | 182.9554 | 211.3941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 16 | 1348.3 | 0.18951 | 102.3329 | 182.8726 | 182.8726 | 211.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 17 | 1337.5 | 0.075195 | 40.6052 | 72.563 | 72.563 | 83.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 18 | 1290 | 0.045103 | 24.3556 | 43.5244 | 43.5244 | 50.2898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 19 | 1240.2 | 0.045364 | 24.4968 | 43.7767 | 43.7767 | 50.5814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 20 | 1243.7 | 0.024926 | 13.4602 | 24.0538 | 24.0538 | 27.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 21 | 1238 | 0.07798 | 42.1089 | 75.2502 | 75.2502 | 86.9472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 22 | 1185.4 | 0.16453 | 88.8462 | 158.7714 | 158.7714 | 183.4509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 23 | 1138.4 | 0.16993 | 91.7648 | 163.9871 | 163.9871 | 189.4774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 17 | 24 | 1051.3 | 0.23356 | 126.1202 | 225.3814 | 225.3814 | 260.4148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 1 | 985.8 | 0.23768 | 128.3455 | 229.3582 | 229.3582 | 265.0098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 2 | 957.3 | 0.22526 | 121.6419 | 217.3786 | 217.3786 | 251.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 3 | 941.2 | 0.25252 | 136.3616 | 243.6833 | 243.6833 | 281.5615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 4 | 945.4 | 0.2719 | 146.8276 | 262.3864 | 262.3864 | 303.1719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 5 | 940.8 | 0.2544 | 137.3786 | 245.5006 | 245.5006 | 283.6613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 6 | 953.9 | 0.24326 | 131.3614 | 234.7477 | 234.7477 | 271.237 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 7 | 1004.6 | 0.22301 | 120.4276 | 215.2085 | 215.2085 | 248.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 8 | 1123.8 | 0.15619 | 84.3448 | 150.7273 | 150.7273 | 174.1565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 9 | 1193.6 | 0.12856 | 69.4203 | 124.0566 | 124.0566 | 143.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 10 | 1238 | 0.15536 | 83.8962 | 149.9256 | 149.9256 | 173.2301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 11 | 1208.1 | 0.19035 | 102.7892 | 183.6881 | 183.6881 | 212.2406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 12 | 1187.2 | 0.2464 | 133.0551 | 237.7744 | 237.7744 | 274.7341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 13 | 1205.5 | 0.21565 | 116.4524 | 208.1048 | 208.1048 | 240.4527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 14 | 1177.1 | 0.26823 | 144.8424 | 258.8387 | 258.8387 | 299.0727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 15 | 1175.7 | 0.23059 | 124.5191 | 222.5203 | 222.5203 | 257.109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 16 | 1178.4 | 0.24565 | 132.6524 | 237.0547 | 237.0547 | 273.9026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 17 | 1217.2 | 0.25882 | 139.7607 | 249.7575 | 249.7575 | 288.5799 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 18 | 1205.3 | 0.34211 | 184.737 | 330.1318 | 330.1318 | 381.4476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 19 | 1168.6 | 0.39578 | 213.7238 | 381.9324 | 381.9324 | 441.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 20 | 1185.1 | 0.43027 | 232.3482 | 415.2148 | 415.2148 | 479.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 21 | 1181.3 | 0.44366 | 239.5755 | 428.1303 | 428.1303 | 494.679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 22 | 1169.9 | 0.42737 | 230.7791 | 412.4107 | 412.4107 | 476.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 23 | 1089 | 0.40344 | 217.8557 | 389.3162 | 389.3162 | 449.8317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 18 | 24 | 1016.8 | 0.41818 | 225.8179 | 403.5449 | 403.5449 | 466.2721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 1 | 961.2 | 0.41265 | 222.833 | 398.2109 | 398.2109 | 460.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 2 | 945.2 | 0.3843 | 207.5204 | 370.8466 | 370.8466 | 428.4912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 3 | 925.3 | 0.34843 | 188.1545 | 336.2391 | 336.2391 | 388.5043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 4 | 916.2 | 0.33145 | 178.9814 | 319.8465 | 319.8465 | 369.5635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 5 | 921.7 | 0.3166 | 170.9651 | 305.521 | 305.521 | 353.0113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 6 | 935 | 0.3019 | 163.0235 | 291.329 | 291.329 | 336.6133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 7 | 947.5 | 0.26726 | 144.3224 | 257.9095 | 257.9095 | 297.999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 8 | 1046.4 | 0.21892 | 118.2161 | 211.2566 | 211.2566 | 244.0944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 9 | 1163.4 | 0.22776 | 122.9895 | 219.7867 | 219.7867 | 253.9504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 10 | 1155.5 | 0.22844 | 123.3551 | 220.4401 | 220.4401 | 254.7054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 11 | 1178.6 | 0.2281 | 123.1754 | 220.1191 | 220.1191 | 254.3345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 12 | 1206.3 | 0.20709 | 111.8297 | 199.8438 | 199.8438 | 230.9076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 13 | 1184.1 | 0.23615 | 127.5218 | 227.8862 | 227.8862 | 263.3089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 14 | 1152.9 | 0.2326 | 125.6052 | 224.4611 | 224.4611 | 259.3515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 15 | 1127.8 | 0.22152 | 119.6199 | 213.7652 | 213.7652 | 246.993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 16 | 1173.2 | 0.24969 | 134.8313 | 240.9486 | 240.9486 | 278.4017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 17 | 1191.9 | 0.21398 | 115.5497 | 206.4917 | 206.4917 | 238.5888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 18 | 1158.4 | 0.1826 | 98.606 | 176.2125 | 176.2125 | 203.6031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 19 | 1204.1 | 0.22666 | 122.3957 | 218.7257 | 218.7257 | 252.7245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 20 | 1233.8 | 0.21679 | 117.0676 | 209.2042 | 209.2042 | 241.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 21 | 1234 | 0.29056 | 156.9013 | 280.3885 | 280.3885 | 323.9722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 22 | 1175.6 | 0.33839 | 182.7328 | 326.5503 | 326.5503 | 377.3094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 23 | 1095.7 | 0.35883 | 193.7662 | 346.2674 | 346.2674 | 400.0913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 19 | 24 | 994.9 | 0.38566 | 208.2554 | 372.1602 | 372.1602 | 430.0089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 1 | 968.5 | 0.36767 | 198.5441 | 354.8057 | 354.8057 | 409.9568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 2 | 950.5 | 0.35811 | 193.3788 | 345.5751 | 345.5751 | 399.2914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 3 | 937.8 | 0.31945 | 172.5024 | 308.2682 | 308.2682 | 356.1855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 4 | 975.5 | 0.33146 | 178.9905 | 319.8626 | 319.8626 | 369.5821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 5 | 989.3 | 0.29579 | 159.7257 | 285.4357 | 285.4357 | 329.8039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 6 | 1074.4 | 0.31851 | 171.9967 | 307.3645 | 307.3645 | 355.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 7 | 1202.7 | 0.32773 | 176.9747 | 316.2603 | 316.2603 | 365.4199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 8 | 1322.4 | 0.33259 | 179.6001 | 320.952 | 320.952 | 370.8409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 9 | 1355 | 0.32873 | 177.5153 | 317.2265 | 317.2265 | 366.5363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 10 | 1338 | 0.33467 | 180.7244 | 322.9611 | 322.9611 | 373.1624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 11 | 1340.4 | 0.41929 | 226.4142 | 404.6106 | 404.6106 | 467.5034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 12 | 1360.3 | 0.34763 | 187.7211 | 335.4645 | 335.4645 | 387.6092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 13 | 1350.3 | 0.24958 | 134.7716 | 240.8418 | 240.8418 | 278.2784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 14 | 1326.7 | 0.24533 | 132.4805 | 236.7475 | 236.7475 | 273.5477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 15 | 1340.4 | 0.22313 | 120.4906 | 215.3211 | 215.3211 | 248.7907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 16 | 1396.8 | 0.18856 | 101.8229 | 181.9613 | 181.9613 | 210.2454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 17 | 1358 | 0.2142 | 115.6693 | 206.7054 | 206.7054 | 238.8358 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 18 | 1287.6 | 0.21356 | 115.3228 | 206.0861 | 206.0861 | 238.1203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 19 | 1309.1 | 0.31211 | 168.5371 | 301.182 | 301.182 | 347.9978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 20 | 1294.8 | 0.3991 | 215.5147 | 385.1327 | 385.1327 | 444.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 21 | 1255.2 | 0.41036 | 221.5938 | 395.9963 | 395.9963 | 457.5501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 22 | 1224.9 | 0.40127 | 216.6863 | 387.2265 | 387.2265 | 447.4172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 23 | 1157 | 0.37981 | 205.0956 | 366.5134 | 366.5134 | 423.4844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 20 | 24 | 1036.1 | 0.3899 | 210.5473 | 376.2558 | 376.2558 | 434.7411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 1 | 989 | 0.40915 | 220.9383 | 394.825 | 394.825 | 456.1968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 2 | 969.5 | 0.3387 | 182.896 | 326.842 | 326.842 | 377.6465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 3 | 956.2 | 0.30052 | 162.2835 | 290.0066 | 290.0066 | 335.0853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 4 | 966.2 | 0.31007 | 167.4381 | 299.2181 | 299.2181 | 345.7286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 5 | 975.8 | 0.34483 | 186.2092 | 332.7628 | 332.7628 | 384.4875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 6 | 1042.8 | 0.32371 | 174.8047 | 312.3824 | 312.3824 | 360.9393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 7 | 1186.9 | 0.24005 | 129.6285 | 231.6509 | 231.6509 | 267.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 8 | 1264.8 | 0.20645 | 111.483 | 199.2243 | 199.2243 | 230.1919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 9 | 1334.9 | 0.16218 | 87.5794 | 156.5076 | 156.5076 | 180.8352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 10 | 1353.7 | 0.13282 | 71.7232 | 128.1721 | 128.1721 | 148.0952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 11 | 1325.6 | 0.10938 | 59.0666 | 105.5543 | 105.5543 | 121.9617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 12 | 1337.6 | 0.21021 | 113.5127 | 202.8513 | 202.8513 | 234.3826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 13 | 1337.6 | 0.15356 | 82.9208 | 148.1826 | 148.1826 | 171.2162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 14 | 1337.5 | 0.17466 | 94.3172 | 168.5483 | 168.5483 | 194.7475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 15 | 1334.9 | 0.20466 | 110.5179 | 197.4995 | 197.4995 | 228.1989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 16 | 1353.4 | 0.20036 | 108.1929 | 193.3447 | 193.3447 | 223.3983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 17 | 1352.6 | 0.28686 | 154.9057 | 276.8221 | 276.8221 | 319.8515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 18 | 1295.8 | 0.31807 | 171.7576 | 306.9373 | 306.9373 | 354.6477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 19 | 1285.5 | 0.26857 | 145.0281 | 259.1705 | 259.1705 | 299.4561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 20 | 1285.8 | 0.31326 | 169.1596 | 302.2945 | 302.2945 | 349.2833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 21 | 1256.8 | 0.36197 | 195.4639 | 349.3012 | 349.3012 | 403.5968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 22 | 1206.7 | 0.36977 | 199.6776 | 356.8313 | 356.8313 | 412.2973 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 23 | 1108.5 | 0.39272 | 212.0674 | 378.9722 | 378.9722 | 437.8798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 21 | 24 | 1003.8 | 0.41283 | 222.9294 | 398.3831 | 398.3831 | 460.3079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 1 | 966.8 | 0.41143 | 222.1714 | 397.0286 | 397.0286 | 458.7428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 2 | 952.3 | 0.4454 | 240.5136 | 429.8067 | 429.8067 | 496.6161 |  | 0 | 0 | 0 | 34.3161
2040 | 8 | 22 | 3 | 951.3 | 0.4673 | 252.3442 | 450.9485 | 450.9485 | 521.0441 |  | 0 | 0 | 0 | 59.7441
2040 | 8 | 22 | 4 | 940.7 | 0.39583 | 213.7477 | 381.975 | 381.975 | 441.3493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 5 | 974.5 | 0.33309 | 179.8676 | 321.43 | 321.43 | 371.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 6 | 1049.8 | 0.40518 | 218.7966 | 390.9977 | 390.9977 | 451.7745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 7 | 1195.7 | 0.41418 | 223.6558 | 399.6812 | 399.6812 | 461.8078 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 8 | 1276.4 | 0.42445 | 229.2032 | 409.5945 | 409.5945 | 473.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 9 | 1322 | 0.51541 | 278.3229 | 497.3732 | 497.3732 | 574.6851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 10 | 1326.6 | 0.57466 | 310.3164 | 554.5469 | 554.5469 | 640.7459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 11 | 1337.5 | 0.6436 | 347.5436 | 621.0732 | 621.0732 | 717.6131 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 12 | 1360.3 | 0.6661 | 359.6928 | 642.7844 | 642.7844 | 742.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 13 | 1334.5 | 0.68638 | 370.6446 | 662.3556 | 662.3556 | 765.3125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 14 | 1337.8 | 0.7062 | 381.3494 | 681.4855 | 681.4855 | 787.4159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 15 | 1326.6 | 0.71665 | 386.9886 | 691.563 | 691.563 | 799.0599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 16 | 1334.5 | 0.72241 | 390.0998 | 697.1228 | 697.1228 | 805.4839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 17 | 1325.6 | 0.66785 | 360.6396 | 644.4763 | 644.4763 | 744.654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 18 | 1276.2 | 0.7386 | 398.8465 | 712.7535 | 712.7535 | 823.5442 |  | 0 | 0 | 0 | 37.3442
2040 | 8 | 22 | 19 | 1272.8 | 0.70486 | 380.6263 | 680.1932 | 680.1932 | 785.9227 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1227
2040 | 8 | 22 | 20 | 1260.8 | 0.66816 | 360.804 | 644.77 | 644.77 | 744.9934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 21 | 1241.9 | 0.59158 | 319.4539 | 570.8759 | 570.8759 | 659.613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 22 | 1203 | 0.57012 | 307.8662 | 550.1683 | 550.1683 | 635.6867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 23 | 1134.2 | 0.40581 | 219.1394 | 391.6103 | 391.6103 | 452.4824 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 22 | 24 | 1046.9 | 0.40903 | 220.8769 | 394.7151 | 394.7151 | 456.0698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 1 | 991.9 | 0.36912 | 199.3225 | 356.1968 | 356.1968 | 411.5641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 2 | 985 | 0.30517 | 164.7909 | 294.4874 | 294.4874 | 340.2627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 3 | 997.6 | 0.30524 | 164.827 | 294.5519 | 294.5519 | 340.3371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 4 | 984.6 | 0.30052 | 162.2803 | 290.001 | 290.001 | 335.0788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 5 | 1009.3 | 0.27376 | 147.8323 | 264.1818 | 264.1818 | 305.2464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 6 | 1096.1 | 0.28668 | 154.8081 | 276.6477 | 276.6477 | 319.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 7 | 1220.8 | 0.23742 | 128.2068 | 229.1103 | 229.1103 | 264.7233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 8 | 1328.4 | 0.17617 | 95.1292 | 169.9995 | 169.9995 | 196.4243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 9 | 1386.8 | 0.16672 | 90.0263 | 160.8803 | 160.8803 | 185.8876 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 10 | 1379.8 | 0.20879 | 112.7457 | 201.4807 | 201.4807 | 232.7989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 11 | 1403.6 | 0.20455 | 110.4546 | 197.3865 | 197.3865 | 228.0683 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 12 | 1384.2 | 0.18697 | 100.9658 | 180.4296 | 180.4296 | 208.4757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 13 | 1358 | 0.18754 | 101.269 | 180.9714 | 180.9714 | 209.1016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 14 | 1343.7 | 0.15753 | 85.0664 | 152.0168 | 152.0168 | 175.6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 15 | 1358 | 0.25739 | 138.9889 | 248.3782 | 248.3782 | 286.9862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 16 | 1402.2 | 0.30916 | 166.9489 | 298.3438 | 298.3438 | 344.7185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 17 | 1396.8 | 0.28037 | 151.4022 | 270.5613 | 270.5613 | 312.6174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 18 | 1350.3 | 0.19724 | 106.5121 | 190.3411 | 190.3411 | 219.9278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 19 | 1342.4 | 0.39197 | 211.6653 | 378.2537 | 378.2537 | 437.0496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 20 | 1318.9 | 0.35343 | 190.8522 | 341.06 | 341.06 | 394.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 21 | 1332.9 | 0.40912 | 220.9265 | 394.8038 | 394.8038 | 456.1722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 22 | 1240.2 | 0.37849 | 204.3871 | 365.2472 | 365.2472 | 422.0214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 23 | 1164.6 | 0.35369 | 190.9946 | 341.3145 | 341.3145 | 394.3685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 23 | 24 | 1088.7 | 0.35085 | 189.4585 | 338.5694 | 338.5694 | 391.1968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 1 | 1035.4 | 0.35403 | 191.1769 | 341.6402 | 341.6402 | 394.7449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 2 | 1015.7 | 0.28232 | 152.4535 | 272.4401 | 272.4401 | 314.7883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 3 | 1023.1 | 0.30252 | 163.3626 | 291.935 | 291.935 | 337.3134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 4 | 1014.9 | 0.2522 | 136.1857 | 243.369 | 243.369 | 281.1983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 5 | 999.9 | 0.2084 | 112.5345 | 201.1033 | 201.1033 | 232.3629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 6 | 1059.5 | 0.16889 | 91.198 | 162.9743 | 162.9743 | 188.3071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 7 | 1204 | 0.13989 | 75.5423 | 134.9968 | 134.9968 | 155.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 8 | 1329.8 | 0.075242 | 40.6306 | 72.6084 | 72.6084 | 83.8947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 9 | 1358 | 0.082865 | 44.7472 | 79.9649 | 79.9649 | 92.3946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 10 | 1355 | 0.094583 | 51.0746 | 91.2721 | 91.2721 | 105.4595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 11 | 1359.4 | 0.11782 | 63.6242 | 113.6988 | 113.6988 | 131.3722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 12 | 1361.6 | 0.14129 | 76.2943 | 136.3408 | 136.3408 | 157.5337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 13 | 1337.8 | 0.199 | 107.4607 | 192.0362 | 192.0362 | 221.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 14 | 1348.3 | 0.28262 | 152.6135 | 272.726 | 272.726 | 315.1186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 15 | 1343.7 | 0.35644 | 192.4795 | 343.968 | 343.968 | 397.4345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 16 | 1343.7 | 0.32172 | 173.7295 | 310.4611 | 310.4611 | 358.7193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 17 | 1343.7 | 0.2899 | 156.5457 | 279.753 | 279.753 | 323.2379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 18 | 1310.4 | 0.42418 | 229.0598 | 409.3383 | 409.3383 | 472.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 19 | 1256.7 | 0.56332 | 304.1945 | 543.6069 | 543.6069 | 628.1053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 20 | 1290.2 | 0.59166 | 319.4953 | 570.9499 | 570.9499 | 659.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 21 | 1258.8 | 0.57515 | 310.5808 | 555.0194 | 555.0194 | 641.2918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 22 | 1221.9 | 0.55331 | 298.7849 | 533.9398 | 533.9398 | 616.9356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 23 | 1160.6 | 0.40735 | 219.9693 | 393.0934 | 393.0934 | 454.196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 24 | 24 | 1038.3 | 0.4307 | 232.5762 | 415.6224 | 415.6224 | 480.2269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 1 | 982.4 | 0.44125 | 238.2734 | 425.8034 | 425.8034 | 491.9905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 2 | 949.1 | 0.34625 | 186.9725 | 334.1267 | 334.1267 | 386.0635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 3 | 913.9 | 0.52544 | 283.7368 | 507.0482 | 507.0482 | 585.864 |  | 0 | 83.1482 | 83.1482 | 161.964
2040 | 8 | 25 | 4 | 923.5 | 0.5074 | 273.9957 | 489.6404 | 489.6404 | 565.7504 |  | 0 | 56.1404 | 56.1404 | 132.2504
2040 | 8 | 25 | 5 | 926.4 | 0.45324 | 244.7499 | 437.3771 | 437.3771 | 505.3632 |  | 0 | 0.9771 | 0.9771 | 68.9632
2040 | 8 | 25 | 6 | 957.8 | 0.51198 | 276.468 | 494.0586 | 494.0586 | 570.8552 |  | 0 | 26.2586 | 26.2586 | 103.0552
2040 | 8 | 25 | 7 | 998.1 | 0.4532 | 244.7283 | 437.3386 | 437.3386 | 505.3187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 8 | 1119.5 | 0.34347 | 185.4721 | 331.4456 | 331.4456 | 382.9656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 9 | 1195.9 | 0.35924 | 193.9871 | 346.6621 | 346.6621 | 400.5474 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 10 | 1220 | 0.46996 | 253.7806 | 453.5153 | 453.5153 | 524.0099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 11 | 1204.8 | 0.58622 | 316.5562 | 565.6977 | 565.6977 | 653.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 12 | 1174.6 | 0.62174 | 335.7382 | 599.9766 | 599.9766 | 693.2372 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6372
2040 | 8 | 25 | 13 | 1197.6 | 0.63349 | 342.0853 | 611.319 | 611.319 | 706.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 25 | 14 | 1156 | 0.70595 | 381.2113 | 681.2387 | 681.2387 | 787.1307 |  | 0 | 15.2387 | 15.2387 | 121.1307
2040 | 8 | 25 | 15 | 1178.6 | 0.80859 | 436.6394 | 780.2907 | 780.2907 | 901.5795 |  | 0 | 91.6907 | 91.6907 | 212.9795
2040 | 8 | 25 | 16 | 1155.7 | 0.80963 | 437.2004 | 781.2933 | 781.2933 | 902.7379 |  | 0 | 115.5933 | 115.5933 | 237.0379
2040 | 8 | 25 | 17 | 1151.7 | 0.80075 | 432.4061 | 772.7257 | 772.7257 | 892.8385 |  | 0 | 111.0257 | 111.0257 | 231.1385
2040 | 8 | 25 | 18 | 1146 | 0.81439 | 439.769 | 785.8834 | 785.8834 | 908.0415 |  | 0 | 129.8834 | 129.8834 | 252.0415
2040 | 8 | 25 | 19 | 1147.5 | 0.74497 | 402.283 | 718.8946 | 718.8946 | 830.6399 |  | 0 | 61.3946 | 61.3946 | 173.1399
2040 | 8 | 25 | 20 | 1165.8 | 0.70633 | 381.4168 | 681.6059 | 681.6059 | 787.555 |  | 0 | 5.8059 | 5.8059 | 111.755
2040 | 8 | 25 | 21 | 1148.8 | 0.75773 | 409.1717 | 731.2049 | 731.2049 | 844.8637 |  | 0 | 72.4049 | 72.4049 | 186.0637
2040 | 8 | 25 | 22 | 1099.1 | 0.68549 | 370.1654 | 661.4992 | 661.4992 | 764.3229 |  | 0 | 52.3992 | 52.3992 | 155.2229
2040 | 8 | 25 | 23 | 1008.4 | 0.57266 | 309.236 | 552.6161 | 552.6161 | 638.515 |  | 0 | 34.2161 | 34.2161 | 120.115
2040 | 8 | 25 | 24 | 976.2 | 0.71342 | 385.2486 | 688.4536 | 688.4536 | 795.4671 |  | 0 | 202.2536 | 202.2536 | 309.2671
2040 | 8 | 26 | 1 | 934.3 | 0.67354 | 363.7101 | 649.9635 | 649.9635 | 750.9941 |  | 0 | 205.6635 | 205.6635 | 306.6941
2040 | 8 | 26 | 2 | 923.8 | 0.69833 | 377.0995 | 673.8909 | 673.8909 | 778.6407 |  | 0 | 240.0909 | 240.0909 | 344.8407
2040 | 8 | 26 | 3 | 893 | 0.74257 | 400.9865 | 716.5778 | 716.5778 | 827.9629 |  | 0 | 313.5778 | 313.5778 | 424.9629
2040 | 8 | 26 | 4 | 902.5 | 0.63653 | 343.7247 | 614.2488 | 614.2488 | 709.7279 |  | 0 | 201.7488 | 201.7488 | 297.2279
2040 | 8 | 26 | 5 | 903.1 | 0.60857 | 328.6278 | 587.27 | 587.27 | 678.5555 |  | 0 | 174.17 | 174.17 | 265.4555
2040 | 8 | 26 | 6 | 906.2 | 0.6225 | 336.1522 | 600.7164 | 600.7164 | 694.092 |  | 0 | 184.5164 | 184.5164 | 277.892
2040 | 8 | 26 | 7 | 961.6 | 0.63337 | 342.0216 | 611.2053 | 611.2053 | 706.2113 |  | 0 | 139.6053 | 139.6053 | 234.6113
2040 | 8 | 26 | 8 | 1014.1 | 0.56806 | 306.7544 | 548.1814 | 548.1814 | 633.391 |  | 0 | 24.0814 | 24.0814 | 109.291
2040 | 8 | 26 | 9 | 1157.5 | 0.48659 | 262.7586 | 469.5594 | 469.5594 | 542.5479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 10 | 1175.7 | 0.53925 | 291.1959 | 520.3778 | 520.3778 | 601.2655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 11 | 1176.7 | 0.50356 | 271.9205 | 485.932 | 485.932 | 561.4655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 12 | 1175.8 | 0.52582 | 283.9408 | 507.4127 | 507.4127 | 586.2851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 13 | 1187.2 | 0.31187 | 168.4079 | 300.9512 | 300.9512 | 347.7311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 14 | 1178.4 | 0.2113 | 114.1006 | 203.902 | 203.902 | 235.5966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 15 | 1219.7 | 0.16915 | 91.3395 | 163.2271 | 163.2271 | 188.5992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 16 | 1221.9 | 0.13287 | 71.7493 | 128.2186 | 128.2186 | 148.1489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 17 | 1245.3 | 0.13006 | 70.2345 | 125.5117 | 125.5117 | 145.0213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 18 | 1240.2 | 0.10602 | 57.2508 | 102.3092 | 102.3092 | 118.2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 19 | 1211 | 0.087255 | 47.1175 | 84.2007 | 84.2007 | 97.2889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 20 | 1245.2 | 0.124 | 66.9585 | 119.6572 | 119.6572 | 138.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 21 | 1234 | 0.093097 | 50.2724 | 89.8386 | 89.8386 | 103.8032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 22 | 1194.7 | 0.062002 | 33.4811 | 59.8319 | 59.8319 | 69.1322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 23 | 1093.3 | 0.058877 | 31.7935 | 56.8161 | 56.8161 | 65.6476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 26 | 24 | 1025.3 | 0.053952 | 29.1341 | 52.0637 | 52.0637 | 60.1565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 1 | 994.8 | 0.050948 | 27.5119 | 49.1647 | 49.1647 | 56.8069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 2 | 972.2 | 0.055531 | 29.9865 | 53.587 | 53.587 | 61.9166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 3 | 965.1 | 0.044622 | 24.0959 | 43.0602 | 43.0602 | 49.7535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 4 | 976.9 | 0.024929 | 13.4616 | 24.0563 | 24.0563 | 27.7957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 5 | 1005.8 | 0.0239 | 12.9059 | 23.0633 | 23.0633 | 26.6483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 6 | 1113.1 | 0.024813 | 13.3991 | 23.9447 | 23.9447 | 27.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 7 | 1232 | 0.036989 | 19.9743 | 35.6947 | 35.6947 | 41.2431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 8 | 1317.2 | 0.073525 | 39.7036 | 70.9519 | 70.9519 | 81.9807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 9 | 1359.4 | 0.05398 | 29.1491 | 52.0905 | 52.0905 | 60.1874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 10 | 1380.3 | 0.070485 | 38.0622 | 68.0185 | 68.0185 | 78.5913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 11 | 1403.6 | 0.085252 | 46.0361 | 82.2681 | 82.2681 | 95.0559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 12 | 1416.2 | 0.071693 | 38.7141 | 69.1835 | 69.1835 | 79.9374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 13 | 1403 | 0.071893 | 38.8225 | 69.3772 | 69.3772 | 80.1612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 14 | 1370.8 | 0.076059 | 41.0717 | 73.3967 | 73.3967 | 84.8055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 15 | 1372.3 | 0.07865 | 42.471 | 75.8973 | 75.8973 | 87.6949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 16 | 1390.1 | 0.10996 | 59.3804 | 106.115 | 106.115 | 122.6096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 17 | 1372.1 | 0.139 | 75.0586 | 134.1324 | 134.1324 | 154.982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 18 | 1330.2 | 0.14157 | 76.4504 | 136.6197 | 136.6197 | 157.856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 19 | 1322.4 | 0.15421 | 83.2721 | 148.8103 | 148.8103 | 171.9414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 20 | 1337.5 | 0.22453 | 121.2485 | 216.6756 | 216.6756 | 250.3557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 21 | 1338 | 0.29465 | 159.1134 | 284.3416 | 284.3416 | 328.5398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 22 | 1309.1 | 0.30678 | 165.6622 | 296.0445 | 296.0445 | 342.0618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 23 | 1195.6 | 0.29429 | 158.9173 | 283.9911 | 283.9911 | 328.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 27 | 24 | 1154.7 | 0.25556 | 138 | 246.611 | 246.611 | 284.9444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 1 | 1113 | 0.21422 | 115.6789 | 206.7224 | 206.7224 | 238.8554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 2 | 1095.4 | 0.24136 | 130.3335 | 232.9108 | 232.9108 | 269.1145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 3 | 1068.7 | 0.23925 | 129.197 | 230.8799 | 230.8799 | 266.7679 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 4 | 1077.3 | 0.26273 | 141.8725 | 253.5315 | 253.5315 | 292.9405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 5 | 1089.9 | 0.21758 | 117.4954 | 209.9685 | 209.9685 | 242.6061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 6 | 1154.7 | 0.19478 | 105.1829 | 187.9657 | 187.9657 | 217.1832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 7 | 1281.1 | 0.11521 | 62.2157 | 111.1818 | 111.1818 | 128.4639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 8 | 1377.4 | 0.14932 | 80.6323 | 144.0929 | 144.0929 | 166.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 9 | 1466.3 | 0.22616 | 122.1253 | 218.2425 | 218.2425 | 252.1662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 10 | 1470.5 | 0.23872 | 128.9076 | 230.3627 | 230.3627 | 266.1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 11 | 1452.5 | 0.26835 | 144.9092 | 258.958 | 258.958 | 299.2106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 12 | 1478.6 | 0.38018 | 205.2973 | 366.8738 | 366.8738 | 423.9008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 13 | 1489.1 | 0.48984 | 264.5124 | 472.6935 | 472.6935 | 546.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 14 | 1478.6 | 0.5351 | 288.9558 | 516.3747 | 516.3747 | 596.6402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 15 | 1489.1 | 0.62828 | 339.2704 | 606.2888 | 606.2888 | 700.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 16 | 1522.7 | 0.699 | 377.4605 | 674.5359 | 674.5359 | 779.386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 17 | 1479.1 | 0.7292 | 393.7677 | 703.6775 | 703.6775 | 813.0575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 18 | 1444.6 | 0.75768 | 409.1491 | 731.1646 | 731.1646 | 844.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 19 | 1476.9 | 0.85079 | 459.4283 | 821.0154 | 821.0154 | 948.6343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 20 | 1472.3 | 0.84434 | 455.9454 | 814.7913 | 814.7913 | 941.4429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 21 | 1473.7 | 0.86486 | 467.0238 | 834.5888 | 834.5888 | 964.3176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 28 | 22 | 1375.2 | 0.80818 | 436.4149 | 779.8895 | 779.8895 | 901.1159 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9159
2040 | 8 | 28 | 23 | 1284.5 | 0.85366 | 460.9754 | 823.7802 | 823.7802 | 951.8289 |  | 0 | 29.2802 | 29.2802 | 157.3289
2040 | 8 | 28 | 24 | 1169.9 | 0.83532 | 451.0714 | 806.0813 | 806.0813 | 931.3789 |  | 0 | 126.1813 | 126.1813 | 251.4789
2040 | 8 | 29 | 1 | 1102.8 | 0.82566 | 445.8574 | 796.7636 | 796.7636 | 920.6129 |  | 0 | 183.9636 | 183.9636 | 307.8129
2040 | 8 | 29 | 2 | 1072.2 | 0.85593 | 462.2048 | 825.9771 | 825.9771 | 954.3674 |  | 0 | 243.7771 | 243.7771 | 372.1674
2040 | 8 | 29 | 3 | 1056.9 | 0.76113 | 411.009 | 734.4883 | 734.4883 | 848.6575 |  | 0 | 167.5883 | 167.5883 | 281.7575
2040 | 8 | 29 | 4 | 1057.3 | 0.79191 | 427.6301 | 764.1908 | 764.1908 | 882.9769 |  | 0 | 196.8908 | 196.8908 | 315.6769
2040 | 8 | 29 | 5 | 1096.1 | 0.77356 | 417.7218 | 746.4844 | 746.4844 | 862.5182 |  | 0 | 140.3844 | 140.3844 | 256.4182
2040 | 8 | 29 | 6 | 1203.5 | 0.78082 | 421.6447 | 753.4948 | 753.4948 | 870.6183 |  | 0 | 39.9948 | 39.9948 | 157.1183
2040 | 8 | 29 | 7 | 1317.2 | 0.83757 | 452.2893 | 808.2578 | 808.2578 | 933.8937 |  | 0 | 0 | 0 | 106.6937
2040 | 8 | 29 | 8 | 1371 | 0.81147 | 438.1935 | 783.068 | 783.068 | 904.7884 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7884
2040 | 8 | 29 | 9 | 1386.8 | 0.83876 | 452.9285 | 809.3999 | 809.3999 | 935.2134 |  | 0 | 0 | 0 | 38.4134
2040 | 8 | 29 | 10 | 1431.2 | 0.8444 | 455.9746 | 814.8434 | 814.8434 | 941.5031 |  | 0 | 0 | 0 | 0.30305
2040 | 8 | 29 | 11 | 1449 | 0.84172 | 454.5273 | 812.2572 | 812.2572 | 938.5147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 12 | 1476.9 | 0.80704 | 435.8039 | 778.7977 | 778.7977 | 899.8544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 13 | 1452 | 0.77451 | 418.2374 | 747.4058 | 747.4058 | 863.5828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 14 | 1432.1 | 0.73341 | 396.0423 | 707.7423 | 707.7423 | 817.7541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 15 | 1472.8 | 0.68253 | 368.567 | 658.6429 | 658.6429 | 761.0226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 16 | 1472.8 | 0.56966 | 307.6179 | 549.7246 | 549.7246 | 635.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 17 | 1466.9 | 0.59991 | 323.9534 | 578.9167 | 578.9167 | 668.9037 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 18 | 1427.4 | 0.48451 | 261.6356 | 467.5526 | 467.5526 | 540.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 19 | 1396.8 | 0.44508 | 240.343 | 429.5019 | 429.5019 | 496.2638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 20 | 1447.2 | 0.37573 | 202.8964 | 362.5834 | 362.5834 | 418.9436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 21 | 1402.4 | 0.43676 | 235.8528 | 421.4777 | 421.4777 | 486.9924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 22 | 1344.1 | 0.38268 | 206.6462 | 369.2844 | 369.2844 | 426.6862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 23 | 1272.3 | 0.29243 | 157.9095 | 282.1902 | 282.1902 | 326.0539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 29 | 24 | 1208 | 0.26625 | 143.7741 | 256.9297 | 256.9297 | 296.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 1 | 1188.8 | 0.18089 | 97.6807 | 174.559 | 174.559 | 201.6925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 2 | 1163.4 | 0.1592 | 85.9664 | 153.6251 | 153.6251 | 177.5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 3 | 1152.9 | 0.09808 | 52.9634 | 94.6476 | 94.6476 | 109.3596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 4 | 1134.2 | 0.067988 | 36.7137 | 65.6087 | 65.6087 | 75.8069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 5 | 1169.5 | 0.049306 | 26.6253 | 47.5804 | 47.5804 | 54.9763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 6 | 1247.6 | 0.031869 | 17.2093 | 30.7536 | 30.7536 | 35.5339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 7 | 1353.4 | 0.023887 | 12.8989 | 23.0508 | 23.0508 | 26.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 8 | 1402.2 | 0.020911 | 11.2919 | 20.1791 | 20.1791 | 23.3157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 9 | 1466.3 | 0.019594 | 10.5805 | 18.9078 | 18.9078 | 21.8468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 10 | 1512 | 0.021527 | 11.6248 | 20.7739 | 20.7739 | 24.0031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 11 | 1513.7 | 0.022385 | 12.0878 | 21.6014 | 21.6014 | 24.9591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 12 | 1510.6 | 0.028236 | 15.2473 | 27.2475 | 27.2475 | 31.4829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 13 | 1515.4 | 0.031616 | 17.0728 | 30.5098 | 30.5098 | 35.2522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 14 | 1479.9 | 0.018341 | 9.9039 | 17.6986 | 17.6986 | 20.4497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 15 | 1476.1 | 0.020651 | 11.1515 | 19.9282 | 19.9282 | 23.0258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 16 | 1536.2 | 0.015421 | 8.3273 | 14.8812 | 14.8812 | 17.1943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 17 | 1452.5 | 0.014174 | 7.6537 | 13.6775 | 13.6775 | 15.8035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 18 | 1427.4 | 0.017354 | 9.3712 | 16.7467 | 16.7467 | 19.3498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 19 | 1420.7 | 0.018128 | 9.7889 | 17.4931 | 17.4931 | 20.2123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 20 | 1465.4 | 0.032533 | 17.5677 | 31.3942 | 31.3942 | 36.2741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 21 | 1452.5 | 0.047557 | 25.6806 | 45.8921 | 45.8921 | 53.0256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 22 | 1392.8 | 0.062552 | 33.7783 | 60.3632 | 60.3632 | 69.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 23 | 1316.2 | 0.071989 | 38.8741 | 69.4695 | 69.4695 | 80.2678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 30 | 24 | 1203.5 | 0.080818 | 43.6416 | 77.9892 | 77.9892 | 90.1119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 1 | 1147.5 | 0.11444 | 61.7961 | 110.432 | 110.432 | 127.5976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 2 | 1118.1 | 0.12454 | 67.2502 | 120.1786 | 120.1786 | 138.8592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 3 | 1101.7 | 0.16619 | 89.7406 | 160.3698 | 160.3698 | 185.2978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 4 | 1103 | 0.17315 | 93.5021 | 167.0917 | 167.0917 | 193.0645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 5 | 1120 | 0.18664 | 100.7856 | 180.1076 | 180.1076 | 208.1036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 6 | 1217.2 | 0.10271 | 55.4627 | 99.1138 | 99.1138 | 114.5201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 7 | 1334.5 | 0.050611 | 27.3301 | 48.8399 | 48.8399 | 56.4316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 8 | 1397.1 | 0.026942 | 14.5488 | 25.9992 | 25.9992 | 30.0405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 9 | 1468.7 | 0.018301 | 9.8824 | 17.6602 | 17.6602 | 20.4054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 10 | 1447.2 | 0.029351 | 15.8498 | 28.3241 | 28.3241 | 32.7268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 11 | 1471.4 | 0.030884 | 16.6773 | 29.803 | 29.803 | 34.4355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 12 | 1473.7 | 0.049526 | 26.744 | 47.7926 | 47.7926 | 55.2215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 13 | 1466.3 | 0.081386 | 43.9486 | 78.5378 | 78.5378 | 90.7457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 14 | 1444.6 | 0.13343 | 72.0536 | 128.7624 | 128.7624 | 148.7773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 15 | 1468.7 | 0.17938 | 96.8676 | 173.1059 | 173.1059 | 200.0136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 16 | 1436.4 | 0.19833 | 107.0983 | 191.3885 | 191.3885 | 221.1381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 17 | 1425.2 | 0.16841 | 90.9394 | 162.5121 | 162.5121 | 187.773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 18 | 1351.4 | 0.14377 | 77.6348 | 138.7363 | 138.7363 | 160.3016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 19 | 1345.6 | 0.14616 | 78.9254 | 141.0426 | 141.0426 | 162.9663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 20 | 1361.6 | 0.15743 | 85.0119 | 151.9193 | 151.9193 | 175.5337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 21 | 1337.5 | 0.080399 | 43.4155 | 77.5851 | 77.5851 | 89.6449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 22 | 1297.4 | 0.051148 | 27.62 | 49.3579 | 49.3579 | 57.0302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 23 | 1248.9 | 0.039639 | 21.4048 | 38.2513 | 38.2513 | 44.197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 8 | 31 | 24 | 1180.5 | 0.035467 | 19.1523 | 34.2259 | 34.2259 | 39.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 1 | 1069.9 | 0.069184 | 37.3595 | 66.7629 | 66.7629 | 77.1405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 2 | 1037.9 | 0.056394 | 30.4526 | 54.4199 | 54.4199 | 62.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 3 | 1040.7 | 0.045761 | 24.7111 | 44.1597 | 44.1597 | 51.0239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 4 | 1009.8 | 0.055985 | 30.2322 | 54.026 | 54.026 | 62.4238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 5 | 1030.6 | 0.059604 | 32.186 | 57.5175 | 57.5175 | 66.458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 6 | 1032.6 | 0.073373 | 39.6212 | 70.8045 | 70.8045 | 81.8104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 7 | 1114.2 | 0.063293 | 34.1783 | 61.0778 | 61.0778 | 70.5718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 8 | 1258.9 | 0.042969 | 23.2031 | 41.4648 | 41.4648 | 47.9101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 9 | 1307.4 | 0.048774 | 26.3379 | 47.0668 | 47.0668 | 54.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 10 | 1318.5 | 0.035119 | 18.9645 | 33.8902 | 33.8902 | 39.1581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 11 | 1238.7 | 0.030718 | 16.5877 | 29.6428 | 29.6428 | 34.2505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 12 | 1071.3 | 0.047875 | 25.8528 | 46.1998 | 46.1998 | 53.3811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 13 | 942.5 | 0.070512 | 38.0767 | 68.0444 | 68.0444 | 78.6213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 14 | 916.3 | 0.075866 | 40.9676 | 73.2107 | 73.2107 | 84.5906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 15 | 934.3 | 0.094616 | 51.0928 | 91.3047 | 91.3047 | 105.4971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 16 | 940.1 | 0.067646 | 36.5288 | 65.2784 | 65.2784 | 75.4253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 17 | 879.9 | 0.065595 | 35.4213 | 63.2992 | 63.2992 | 73.1385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 18 | 922.1 | 0.062726 | 33.8721 | 60.5307 | 60.5307 | 69.9397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 19 | 939.4 | 0.057078 | 30.8222 | 55.0805 | 55.0805 | 63.6422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 20 | 970.6 | 0.10645 | 57.4816 | 102.7217 | 102.7217 | 118.6888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 21 | 974.3 | 0.12472 | 67.3463 | 120.3503 | 120.3503 | 139.0575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 22 | 926.2 | 0.12031 | 64.9682 | 116.1005 | 116.1005 | 134.1473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 23 | 915.8 | 0.073006 | 39.4231 | 70.4505 | 70.4505 | 81.4013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 1 | 24 | 868.6 | 0.064742 | 34.9607 | 62.4761 | 62.4761 | 72.1874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 1 | 827.8 | 0.078116 | 42.1828 | 75.3821 | 75.3821 | 87.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 2 | 804.5 | 0.051876 | 28.0129 | 50.0601 | 50.0601 | 57.8415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 3 | 786.7 | 0.056247 | 30.3736 | 54.2788 | 54.2788 | 62.7159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 4 | 788.9 | 0.065198 | 35.207 | 62.9161 | 62.9161 | 72.6959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 5 | 783.5 | 0.060226 | 32.5223 | 58.1185 | 58.1185 | 67.1525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 6 | 774.5 | 0.080971 | 43.7245 | 78.1372 | 78.1372 | 90.2829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 7 | 858.7 | 0.052246 | 28.213 | 50.4178 | 50.4178 | 58.2547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 8 | 1002 | 0.02944 | 15.8978 | 28.41 | 28.41 | 32.8261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 9 | 1052.6 | 0.040276 | 21.7488 | 38.8659 | 38.8659 | 44.9072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 10 | 1162.9 | 0.042111 | 22.7397 | 40.6367 | 40.6367 | 46.9533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 11 | 1238.9 | 0.04132 | 22.3126 | 39.8735 | 39.8735 | 46.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 12 | 1275 | 0.057481 | 31.0397 | 55.4691 | 55.4691 | 64.0912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 13 | 1266.4 | 0.065588 | 35.4175 | 63.2923 | 63.2923 | 73.1305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 14 | 1216.4 | 0.078728 | 42.513 | 75.9723 | 75.9723 | 87.7815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 15 | 1233.8 | 0.078165 | 42.2089 | 75.4288 | 75.4288 | 87.1535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 16 | 1207 | 0.077711 | 41.9638 | 74.9909 | 74.9909 | 86.6476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 17 | 1214.3 | 0.080277 | 43.3495 | 77.4672 | 77.4672 | 89.5087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 18 | 1188.4 | 0.068856 | 37.1821 | 66.4458 | 66.4458 | 76.7742 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 19 | 1174 | 0.10541 | 56.9241 | 101.7254 | 101.7254 | 117.5377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 20 | 1181.9 | 0.15015 | 81.0791 | 144.8914 | 144.8914 | 167.4134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 21 | 1162.1 | 0.17879 | 96.5455 | 172.5303 | 172.5303 | 199.3485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 22 | 1105.1 | 0.14524 | 78.43 | 140.1573 | 140.1573 | 161.9434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 23 | 1061 | 0.12002 | 64.8127 | 115.8227 | 115.8227 | 133.8263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 2 | 24 | 1001.7 | 0.10966 | 59.2151 | 105.8195 | 105.8195 | 122.2682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 1 | 937.7 | 0.074015 | 39.9682 | 71.4246 | 71.4246 | 82.5269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 2 | 885.8 | 0.072484 | 39.1411 | 69.9466 | 69.9466 | 80.8191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 3 | 843 | 0.043981 | 23.7497 | 42.4417 | 42.4417 | 49.0388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 4 | 864.5 | 0.010297 | 5.5602 | 9.9363 | 9.9363 | 11.4808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 5 | 867.7 | 0.013284 | 7.1734 | 12.8192 | 12.8192 | 14.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 6 | 895.3 | 0.011831 | 6.3888 | 11.4171 | 11.4171 | 13.1917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 7 | 988.4 | 0.023863 | 12.8861 | 23.0279 | 23.0279 | 26.6074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 8 | 1162.9 | 0.032869 | 17.7492 | 31.7185 | 31.7185 | 36.6489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 9 | 1275 | 0.02849 | 15.3847 | 27.493 | 27.493 | 31.7665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 10 | 1251 | 0.036693 | 19.8141 | 35.4085 | 35.4085 | 40.9124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 11 | 1260.7 | 0.049192 | 26.5639 | 47.4707 | 47.4707 | 54.8495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 12 | 1272.2 | 0.090852 | 49.0601 | 87.6723 | 87.6723 | 101.3001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 13 | 1268 | 0.13142 | 70.9663 | 126.8194 | 126.8194 | 146.5323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 14 | 1250.7 | 0.10091 | 54.4894 | 97.3746 | 97.3746 | 112.5106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 15 | 1215.7 | 0.18915 | 102.1419 | 182.5314 | 182.5314 | 210.9042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 16 | 1262 | 0.21298 | 115.0085 | 205.5244 | 205.5244 | 237.4712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 17 | 1314.3 | 0.22415 | 121.0394 | 216.3019 | 216.3019 | 249.9239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 18 | 1201.9 | 0.28497 | 153.8851 | 274.9984 | 274.9984 | 317.7442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 19 | 1216.6 | 0.37735 | 203.7687 | 364.1422 | 364.1422 | 420.7446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 20 | 1265.1 | 0.40709 | 219.8282 | 392.8411 | 392.8411 | 453.9045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 21 | 1240.4 | 0.4749 | 256.4438 | 458.2746 | 458.2746 | 529.509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 22 | 1158.6 | 0.38602 | 208.4485 | 372.5052 | 372.5052 | 430.4075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 23 | 1005.3 | 0.3599 | 194.3439 | 347.2998 | 347.2998 | 401.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 3 | 24 | 918.3 | 0.30131 | 162.7073 | 290.7639 | 290.7639 | 335.9604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 1 | 876.1 | 0.22962 | 123.9934 | 221.5808 | 221.5808 | 256.0234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 2 | 852.3 | 0.1894 | 102.2745 | 182.7684 | 182.7684 | 211.1779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 3 | 833.1 | 0.15821 | 85.4351 | 152.6757 | 152.6757 | 176.4077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 4 | 853.5 | 0.1258 | 67.9318 | 121.3967 | 121.3967 | 140.2666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 5 | 915.3 | 0.098612 | 53.2503 | 95.1603 | 95.1603 | 109.952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 6 | 1087 | 0.098965 | 53.4409 | 95.5009 | 95.5009 | 110.3456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 7 | 1263.5 | 0.042593 | 23.0003 | 41.1023 | 41.1023 | 47.4913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 8 | 1325.6 | 0.034185 | 18.46 | 32.9886 | 32.9886 | 38.1164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 9 | 1318.2 | 0.01857 | 10.0277 | 17.9199 | 17.9199 | 20.7054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 10 | 1352.6 | 0.013373 | 7.2214 | 12.9049 | 12.9049 | 14.9109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 11 | 1301.5 | 0.019361 | 10.4551 | 18.6837 | 18.6837 | 21.5879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 12 | 1351.3 | 0.054408 | 29.3803 | 52.5037 | 52.5037 | 60.6649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 13 | 1353.1 | 0.050523 | 27.2827 | 48.7551 | 48.7551 | 56.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 14 | 1356.1 | 0.0805 | 43.47 | 77.6825 | 77.6825 | 89.7575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 15 | 1349 | 0.10087 | 54.47 | 97.3399 | 97.3399 | 112.4705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 16 | 1407.3 | 0.11188 | 60.4147 | 107.9633 | 107.9633 | 124.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 17 | 1379.8 | 0.19374 | 104.6189 | 186.9578 | 186.9578 | 216.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 18 | 1320.7 | 0.22667 | 122.4045 | 218.7413 | 218.7413 | 252.7425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 19 | 1344.7 | 0.34382 | 185.6621 | 331.785 | 331.785 | 383.3579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 20 | 1383.8 | 0.28694 | 154.9478 | 276.8974 | 276.8974 | 319.9385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 21 | 1325.6 | 0.28482 | 153.8012 | 274.8485 | 274.8485 | 317.571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 22 | 1226.4 | 0.42942 | 231.8845 | 414.3863 | 414.3863 | 478.7986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 23 | 1124.6 | 0.50928 | 275.0095 | 491.4521 | 491.4521 | 567.8437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 4 | 24 | 1007.8 | 0.57385 | 309.8813 | 553.7694 | 553.7694 | 639.8475 |  | 0 | 35.9694 | 35.9694 | 122.0475
2040 | 9 | 5 | 1 | 941.3 | 0.55898 | 301.8499 | 539.4169 | 539.4169 | 623.2641 |  | 0 | 88.1169 | 88.1169 | 171.9641
2040 | 9 | 5 | 2 | 924.8 | 0.49153 | 265.4242 | 474.3229 | 474.3229 | 548.0518 |  | 0 | 39.5229 | 39.5229 | 113.2518
2040 | 9 | 5 | 3 | 925.7 | 0.50679 | 273.6662 | 489.0517 | 489.0517 | 565.0701 |  | 0 | 53.3517 | 53.3517 | 129.3701
2040 | 9 | 5 | 4 | 935.9 | 0.55045 | 297.2419 | 531.1823 | 531.1823 | 613.7495 |  | 0 | 85.2823 | 85.2823 | 167.8495
2040 | 9 | 5 | 5 | 985.5 | 0.5597 | 302.2388 | 540.1119 | 540.1119 | 624.0671 |  | 0 | 44.6119 | 44.6119 | 128.5671
2040 | 9 | 5 | 6 | 1093 | 0.62263 | 336.2226 | 600.8422 | 600.8422 | 694.2374 |  | 0 | 0 | 0 | 91.2374
2040 | 9 | 5 | 7 | 1274.7 | 0.6533 | 352.7812 | 630.4331 | 630.4331 | 728.4279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 8 | 1379.9 | 0.68372 | 369.2081 | 659.7886 | 659.7886 | 762.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 9 | 1373.4 | 0.69949 | 377.7228 | 675.0047 | 675.0047 | 779.9277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 10 | 1362.6 | 0.68881 | 371.9598 | 664.706 | 664.706 | 768.0282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 11 | 1344.2 | 0.68538 | 370.1048 | 661.3909 | 661.3909 | 764.1978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 12 | 1370.6 | 0.62915 | 339.7421 | 607.1317 | 607.1317 | 701.5045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 13 | 1353.7 | 0.52714 | 284.6562 | 508.6912 | 508.6912 | 587.7624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 14 | 1372.2 | 0.53365 | 288.1687 | 514.9682 | 514.9682 | 595.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 15 | 1378.4 | 0.59314 | 320.2948 | 572.3787 | 572.3787 | 661.3495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 16 | 1404.7 | 0.6457 | 348.6775 | 623.0997 | 623.0997 | 719.9546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 17 | 1421.7 | 0.70471 | 380.5414 | 680.0416 | 680.0416 | 785.7475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 18 | 1384.6 | 0.61927 | 334.4061 | 597.5961 | 597.5961 | 690.4867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 19 | 1348.1 | 0.52059 | 281.1199 | 502.3717 | 502.3717 | 580.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 20 | 1319.1 | 0.60375 | 326.0261 | 582.6207 | 582.6207 | 673.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 21 | 1309.2 | 0.66474 | 358.9622 | 641.4787 | 641.4787 | 741.1905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 22 | 1244.8 | 0.64651 | 349.1128 | 623.8775 | 623.8775 | 720.8533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 5 | 23 | 1100.5 | 0.60681 | 327.6781 | 585.5729 | 585.5729 | 676.5945 |  | 0 | 0 | 0 | 66.0945
2040 | 9 | 5 | 24 | 977.8 | 0.63328 | 341.9735 | 611.1193 | 611.1193 | 706.1119 |  | 0 | 123.3193 | 123.3193 | 218.3119
2040 | 9 | 6 | 1 | 939.9 | 0.67135 | 362.5296 | 647.8539 | 647.8539 | 748.5566 |  | 0 | 197.9539 | 197.9539 | 298.6566
2040 | 9 | 6 | 2 | 909.1 | 0.6511 | 351.5943 | 628.3121 | 628.3121 | 725.9771 |  | 0 | 209.2121 | 209.2121 | 306.8771
2040 | 9 | 6 | 3 | 888.4 | 0.66779 | 360.6084 | 644.4206 | 644.4206 | 744.5896 |  | 0 | 246.0206 | 246.0206 | 346.1896
2040 | 9 | 6 | 4 | 899.6 | 0.63466 | 342.7168 | 612.4477 | 612.4477 | 707.6468 |  | 0 | 202.8477 | 202.8477 | 298.0468
2040 | 9 | 6 | 5 | 953.7 | 0.58578 | 316.3221 | 565.2794 | 565.2794 | 653.1466 |  | 0 | 101.5794 | 101.5794 | 189.4466
2040 | 9 | 6 | 6 | 1096.9 | 0.638 | 344.5212 | 615.6722 | 615.6722 | 711.3726 |  | 0 | 8.7722 | 8.7722 | 104.4726
2040 | 9 | 6 | 7 | 1314.3 | 0.58568 | 316.2656 | 565.1783 | 565.1783 | 653.0299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 8 | 1373.4 | 0.56349 | 304.2829 | 543.7648 | 543.7648 | 628.2878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 9 | 1406.4 | 0.51081 | 275.8391 | 492.9347 | 492.9347 | 569.5567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 10 | 1389.6 | 0.57611 | 311.0985 | 555.9446 | 555.9446 | 642.3608 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 11 | 1402.3 | 0.46248 | 249.7368 | 446.2889 | 446.2889 | 515.6603 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 12 | 1405.5 | 0.36114 | 195.0163 | 348.5013 | 348.5013 | 402.6725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 13 | 1418.2 | 0.57489 | 310.4421 | 554.7715 | 554.7715 | 641.0054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 14 | 1387.5 | 0.52584 | 283.9514 | 507.4317 | 507.4317 | 586.3071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 15 | 1378.4 | 0.603 | 325.6175 | 581.8904 | 581.8904 | 672.3397 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 16 | 1445 | 0.56284 | 303.935 | 543.1431 | 543.1431 | 627.5694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 17 | 1379.8 | 0.56608 | 305.6858 | 546.2719 | 546.2719 | 631.1846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 18 | 1385.8 | 0.57628 | 311.1935 | 556.1142 | 556.1142 | 642.5569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 19 | 1367.4 | 0.61124 | 330.071 | 589.8492 | 589.8492 | 681.5355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 20 | 1314.9 | 0.53959 | 291.3779 | 520.7032 | 520.7032 | 601.6415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 21 | 1274.3 | 0.55014 | 297.0747 | 530.8834 | 530.8834 | 613.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 22 | 1224.6 | 0.52212 | 281.9472 | 503.8501 | 503.8501 | 582.1687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 23 | 1093.8 | 0.51368 | 277.3864 | 495.6998 | 495.6998 | 572.7516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 6 | 24 | 980.5 | 0.48059 | 259.5207 | 463.7731 | 463.7731 | 535.8622 |  | 0 | 0 | 0 | 45.3622
2040 | 9 | 7 | 1 | 939.6 | 0.41194 | 222.4478 | 397.5225 | 397.5225 | 459.3136 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7136
2040 | 9 | 7 | 2 | 908.1 | 0.41183 | 222.3879 | 397.4155 | 397.4155 | 459.1899 |  | 0 | 0 | 0 | 41.0899
2040 | 9 | 7 | 3 | 915.8 | 0.41713 | 225.2526 | 402.5347 | 402.5347 | 465.1049 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3049
2040 | 9 | 7 | 4 | 932 | 0.52494 | 283.4684 | 506.5685 | 506.5685 | 585.3097 |  | 0 | 64.5685 | 64.5685 | 143.3097
2040 | 9 | 7 | 5 | 963.7 | 0.31726 | 171.3186 | 306.1527 | 306.1527 | 353.7412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 6 | 1079.9 | 0.27633 | 149.2199 | 266.6614 | 266.6614 | 308.1114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 7 | 1282.9 | 0.19751 | 106.6563 | 190.5987 | 190.5987 | 220.2254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 8 | 1405.5 | 0.15394 | 83.1252 | 148.5478 | 148.5478 | 171.6381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 9 | 1394.2 | 0.12849 | 69.3822 | 123.9885 | 123.9885 | 143.2614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 10 | 1430 | 0.10406 | 56.1947 | 100.422 | 100.422 | 116.0316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 11 | 1409.3 | 0.10012 | 54.0649 | 96.616 | 96.616 | 111.634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 12 | 1415.7 | 0.078387 | 42.3291 | 75.6437 | 75.6437 | 87.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 13 | 1389.3 | 0.054116 | 29.2225 | 52.2217 | 52.2217 | 60.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 14 | 1343.4 | 0.048594 | 26.241 | 46.8937 | 46.8937 | 54.1829 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 15 | 1358.7 | 0.029896 | 16.1439 | 28.8498 | 28.8498 | 33.3342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 16 | 1382.2 | 0.033622 | 18.1559 | 32.4452 | 32.4452 | 37.4885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 17 | 1409.2 | 0.022081 | 11.9236 | 21.3079 | 21.3079 | 24.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 18 | 1284.2 | 0.041776 | 22.5588 | 40.3134 | 40.3134 | 46.5798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 19 | 1270.4 | 0.11341 | 61.2433 | 109.444 | 109.444 | 126.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 20 | 1314.9 | 0.15042 | 81.2282 | 145.1577 | 145.1577 | 167.7211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 21 | 1220.3 | 0.21492 | 116.0563 | 207.397 | 207.397 | 239.6348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 22 | 1162.5 | 0.19167 | 103.5014 | 184.9608 | 184.9608 | 213.7112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 23 | 1093 | 0.1418 | 76.571 | 136.8353 | 136.8353 | 158.105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 7 | 24 | 995.1 | 0.14067 | 75.9642 | 135.7509 | 135.7509 | 156.8521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 1 | 934.7 | 0.11073 | 59.7946 | 106.8551 | 106.8551 | 123.4647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 2 | 918.4 | 0.14581 | 78.7385 | 140.7087 | 140.7087 | 162.5805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 3 | 899.9 | 0.17087 | 92.2693 | 164.8887 | 164.8887 | 190.5191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 4 | 871 | 0.14131 | 76.3048 | 136.3594 | 136.3594 | 157.5552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 5 | 905.6 | 0.061383 | 33.147 | 59.2349 | 59.2349 | 68.4424 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 6 | 919.7 | 0.085286 | 46.0545 | 82.3011 | 82.3011 | 95.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 7 | 1026.5 | 0.083109 | 44.8789 | 80.2003 | 80.2003 | 92.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 8 | 1109.5 | 0.11806 | 63.7509 | 113.9252 | 113.9252 | 131.6338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 9 | 1201.6 | 0.056476 | 30.4971 | 54.4995 | 54.4995 | 62.9709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 10 | 1226.2 | 0.039765 | 21.4732 | 38.3734 | 38.3734 | 44.3382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 11 | 1262.9 | 0.071067 | 38.376 | 68.5794 | 68.5794 | 79.2394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 12 | 1304.9 | 0.15363 | 82.9624 | 148.2569 | 148.2569 | 171.3021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 13 | 1241.7 | 0.06025 | 32.535 | 58.1413 | 58.1413 | 67.1788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 14 | 1219.5 | 0.039541 | 21.3519 | 38.1567 | 38.1567 | 44.0877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 15 | 1241.4 | 0.041702 | 22.5188 | 40.242 | 40.242 | 46.4972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 16 | 1250.5 | 0.057767 | 31.1944 | 55.7455 | 55.7455 | 64.4106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 17 | 1271.1 | 0.041606 | 22.467 | 40.1494 | 40.1494 | 46.3902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 18 | 1275.9 | 0.039112 | 21.1207 | 37.7436 | 37.7436 | 43.6104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 19 | 1260.6 | 0.10223 | 55.2064 | 98.6559 | 98.6559 | 113.991 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 20 | 1247.8 | 0.083707 | 45.2017 | 80.7772 | 80.7772 | 93.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 21 | 1279.8 | 0.10174 | 54.9374 | 98.1752 | 98.1752 | 113.4356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 22 | 1174.1 | 0.17667 | 95.4022 | 170.4872 | 170.4872 | 196.9878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 23 | 1052.1 | 0.16801 | 90.7243 | 162.1277 | 162.1277 | 187.3289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 8 | 24 | 1006.5 | 0.14877 | 80.3359 | 143.5632 | 143.5632 | 165.8788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 1 | 963.2 | 0.20713 | 111.8486 | 199.8776 | 199.8776 | 230.9466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 2 | 939.9 | 0.22336 | 120.616 | 215.5453 | 215.5453 | 249.0497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 3 | 900.1 | 0.14979 | 80.8888 | 144.5513 | 144.5513 | 167.0204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 4 | 881.1 | 0.18339 | 99.0302 | 176.9707 | 176.9707 | 204.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 5 | 890.6 | 0.24945 | 134.7016 | 240.7168 | 240.7168 | 278.1339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 6 | 917.6 | 0.25081 | 135.4385 | 242.0336 | 242.0336 | 279.6554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 7 | 983.4 | 0.27362 | 147.7558 | 264.0451 | 264.0451 | 305.0884 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 8 | 1061.2 | 0.19282 | 104.1245 | 186.0744 | 186.0744 | 214.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 9 | 1179.2 | 0.13609 | 73.4898 | 131.329 | 131.329 | 151.7428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 10 | 1288.8 | 0.12386 | 66.8842 | 119.5246 | 119.5246 | 138.1035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 11 | 1287.6 | 0.084676 | 45.7251 | 81.7124 | 81.7124 | 94.4138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 12 | 1245.3 | 0.054125 | 29.2275 | 52.2306 | 52.2306 | 60.3494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 13 | 1233.4 | 0.049732 | 26.8555 | 47.9918 | 47.9918 | 55.4517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 14 | 1268.4 | 0.053228 | 28.7432 | 51.3651 | 51.3651 | 59.3493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 15 | 1233.7 | 0.03499 | 18.8948 | 33.7657 | 33.7657 | 39.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 16 | 1262 | 0.028663 | 15.478 | 27.6598 | 27.6598 | 31.9592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 17 | 1341.4 | 0.032056 | 17.3103 | 30.9342 | 30.9342 | 35.7427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 18 | 1261.4 | 0.13288 | 71.7572 | 128.2328 | 128.2328 | 148.1653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 19 | 1383.7 | 0.12795 | 69.0913 | 123.4686 | 123.4686 | 142.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 20 | 1340.1 | 0.10778 | 58.1995 | 104.0047 | 104.0047 | 120.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 21 | 1281 | 0.12829 | 69.2784 | 123.8031 | 123.8031 | 143.0471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 22 | 1145.4 | 0.27542 | 148.7293 | 265.7848 | 265.7848 | 307.0985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 23 | 1061.6 | 0.2563 | 138.4041 | 247.3332 | 247.3332 | 285.7788 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 9 | 24 | 963.2 | 0.27417 | 148.0518 | 264.5741 | 264.5741 | 305.6996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 1 | 938.5 | 0.31534 | 170.2833 | 304.3025 | 304.3025 | 351.6034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 2 | 935.3 | 0.36856 | 199.0243 | 355.6638 | 355.6638 | 410.9483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 3 | 916.7 | 0.50117 | 270.63 | 483.6258 | 483.6258 | 558.8007 |  | 0 | 56.9258 | 56.9258 | 132.1007
2040 | 9 | 10 | 4 | 927.1 | 0.4908 | 265.032 | 473.622 | 473.622 | 547.242 |  | 0 | 36.522 | 36.522 | 110.142
2040 | 9 | 10 | 5 | 987 | 0.48232 | 260.4519 | 465.4372 | 465.4372 | 537.7849 |  | 0 | 0 | 0 | 40.7849
2040 | 9 | 10 | 6 | 1143.5 | 0.41371 | 223.4044 | 399.2319 | 399.2319 | 461.2886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 7 | 1309.9 | 0.36984 | 199.7151 | 356.8983 | 356.8983 | 412.3747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 8 | 1421.4 | 0.36198 | 195.471 | 349.3139 | 349.3139 | 403.6114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 9 | 1421.1 | 0.36383 | 196.4695 | 351.0983 | 351.0983 | 405.6731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 10 | 1387.8 | 0.37345 | 201.6613 | 360.3763 | 360.3763 | 416.3933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 11 | 1399.9 | 0.48456 | 261.6609 | 467.5977 | 467.5977 | 540.2813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 12 | 1428.7 | 0.4919 | 265.6264 | 474.6843 | 474.6843 | 548.4694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 13 | 1403.8 | 0.50649 | 273.5036 | 488.761 | 488.761 | 564.7343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 14 | 1380 | 0.51736 | 279.3718 | 499.2478 | 499.2478 | 576.8511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 15 | 1345.3 | 0.4428 | 239.1144 | 427.3063 | 427.3063 | 493.727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 16 | 1389.6 | 0.45747 | 247.0342 | 441.4593 | 441.4593 | 510.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 17 | 1449.2 | 0.42137 | 227.5404 | 406.6231 | 406.6231 | 469.8287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 18 | 1403.8 | 0.45477 | 245.5772 | 438.8555 | 438.8555 | 507.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 19 | 1389.2 | 0.47108 | 254.3831 | 454.592 | 454.592 | 525.254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 20 | 1388.4 | 0.54225 | 292.8135 | 523.2685 | 523.2685 | 604.6056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 21 | 1304.6 | 0.37631 | 203.2067 | 363.1379 | 363.1379 | 419.5842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 22 | 1216.8 | 0.33215 | 179.3621 | 320.5267 | 320.5267 | 370.3495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 23 | 1129.2 | 0.20937 | 113.0612 | 202.0445 | 202.0445 | 233.4504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 10 | 24 | 1028.5 | 0.14184 | 76.594 | 136.8763 | 136.8763 | 158.1524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 1 | 971.4 | 0.16781 | 90.6175 | 161.9369 | 161.9369 | 187.1084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 2 | 959.5 | 0.20274 | 109.4786 | 195.6424 | 195.6424 | 226.0531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 3 | 950 | 0.10803 | 58.3385 | 104.253 | 104.253 | 120.4581 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 4 | 954.2 | 0.070895 | 38.2835 | 68.414 | 68.414 | 79.0483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 5 | 1004.8 | 0.062038 | 33.5005 | 59.8666 | 59.8666 | 69.1723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 6 | 1125.6 | 0.025733 | 13.8957 | 24.8322 | 24.8322 | 28.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 7 | 1286 | 0.032801 | 17.7127 | 31.6532 | 31.6532 | 36.5734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 8 | 1389.2 | 0.023633 | 12.7618 | 22.8057 | 22.8057 | 26.3507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 9 | 1434.6 | 0.044737 | 24.1577 | 43.1707 | 43.1707 | 49.8812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 10 | 1402.7 | 0.059972 | 32.3851 | 57.8734 | 57.8734 | 66.8693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 11 | 1370.7 | 0.075821 | 40.9435 | 73.1676 | 73.1676 | 84.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 12 | 1401.1 | 0.10337 | 55.8194 | 99.7514 | 99.7514 | 115.2568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 13 | 1406.4 | 0.14673 | 79.2356 | 141.597 | 141.597 | 163.6069 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 14 | 1381.3 | 0.16242 | 87.7047 | 156.7316 | 156.7316 | 181.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 15 | 1398.3 | 0.18657 | 100.7493 | 180.0427 | 180.0427 | 208.0287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 16 | 1428.4 | 0.24145 | 130.3837 | 233.0005 | 233.0005 | 269.2182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 17 | 1411 | 0.23449 | 126.6253 | 226.2841 | 226.2841 | 261.4578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 18 | 1383 | 0.35756 | 193.0837 | 345.0478 | 345.0478 | 398.6821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 19 | 1424.3 | 0.43054 | 232.4909 | 415.4699 | 415.4699 | 480.0507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 20 | 1385.8 | 0.47151 | 254.6169 | 455.0098 | 455.0098 | 525.7367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 21 | 1353.9 | 0.46049 | 248.6662 | 444.3757 | 444.3757 | 513.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 22 | 1285 | 0.59061 | 318.929 | 569.9379 | 569.9379 | 658.5293 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 11 | 23 | 1144.7 | 0.63078 | 340.6221 | 608.7043 | 608.7043 | 703.3216 |  | 0 | 0 | 0 | 48.6216
2040 | 9 | 11 | 24 | 1029 | 0.64809 | 349.9679 | 625.4055 | 625.4055 | 722.6188 |  | 0 | 86.4055 | 86.4055 | 183.6188
2040 | 9 | 12 | 1 | 966.4 | 0.62656 | 338.3438 | 604.6329 | 604.6329 | 698.6172 |  | 0 | 128.2329 | 128.2329 | 222.2172
2040 | 9 | 12 | 2 | 959.5 | 0.60436 | 326.355 | 583.2085 | 583.2085 | 673.8627 |  | 0 | 113.7085 | 113.7085 | 204.3627
2040 | 9 | 12 | 3 | 961.2 | 0.51196 | 276.4577 | 494.0401 | 494.0401 | 570.8339 |  | 0 | 22.8401 | 22.8401 | 99.6339
2040 | 9 | 12 | 4 | 971 | 0.61284 | 330.9313 | 591.3865 | 591.3865 | 683.3119 |  | 0 | 110.3865 | 110.3865 | 202.3119
2040 | 9 | 12 | 5 | 1024.5 | 0.65115 | 351.6221 | 628.3618 | 628.3618 | 726.0346 |  | 0 | 93.8618 | 93.8618 | 191.5346
2040 | 9 | 12 | 6 | 1132 | 0.71723 | 387.3021 | 692.1231 | 692.1231 | 799.707 |  | 0 | 50.1231 | 50.1231 | 157.707
2040 | 9 | 12 | 7 | 1316.4 | 0.70666 | 381.5956 | 681.9255 | 681.9255 | 787.9242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 8 | 1378.8 | 0.63707 | 344.0158 | 614.769 | 614.769 | 710.329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 9 | 1419.5 | 0.70832 | 382.491 | 683.5255 | 683.5255 | 789.773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 10 | 1394.2 | 0.68149 | 368.0042 | 657.6371 | 657.6371 | 759.8605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 11 | 1393.6 | 0.68569 | 370.2722 | 661.6901 | 661.6901 | 764.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 12 | 1381.5 | 0.5688 | 307.1512 | 548.8905 | 548.8905 | 634.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 13 | 1384.8 | 0.56774 | 306.5817 | 547.8729 | 547.8729 | 633.0345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 14 | 1409.9 | 0.61553 | 332.3847 | 593.9838 | 593.9838 | 686.3129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 15 | 1374.6 | 0.56709 | 306.2307 | 547.2457 | 547.2457 | 632.3098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 16 | 1431.8 | 0.53514 | 288.9748 | 516.4086 | 516.4086 | 596.6794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 17 | 1404.5 | 0.47782 | 258.0218 | 461.0946 | 461.0946 | 532.7673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 18 | 1378.1 | 0.39403 | 212.7745 | 380.2359 | 380.2359 | 439.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 19 | 1422.7 | 0.40498 | 218.6901 | 390.8073 | 390.8073 | 451.5545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 20 | 1419.6 | 0.32683 | 176.486 | 315.387 | 315.387 | 364.4109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 21 | 1353.4 | 0.29514 | 159.3739 | 284.807 | 284.807 | 329.0775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 22 | 1236.7 | 0.21882 | 118.1631 | 211.1618 | 211.1618 | 243.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 23 | 1131.2 | 0.20059 | 108.3169 | 193.5663 | 193.5663 | 223.6543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 12 | 24 | 1029.7 | 0.11313 | 61.0889 | 109.1682 | 109.1682 | 126.1374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 1 | 980.6 | 0.089383 | 48.2667 | 86.2543 | 86.2543 | 99.6617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 2 | 964.2 | 0.061265 | 33.0829 | 59.1204 | 59.1204 | 68.3102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 3 | 959.5 | 0.070707 | 38.1818 | 68.2323 | 68.2323 | 78.8383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 4 | 966.2 | 0.031845 | 17.196 | 30.73 | 30.73 | 35.5066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 5 | 1009 | 0.022062 | 11.9135 | 21.2899 | 21.2899 | 24.5993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 6 | 1123.1 | 0.022737 | 12.2781 | 21.9414 | 21.9414 | 25.352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 7 | 1314 | 0.033451 | 18.0637 | 32.2805 | 32.2805 | 37.2982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 8 | 1383.7 | 0.067378 | 36.3843 | 65.0202 | 65.0202 | 75.1269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 9 | 1414.5 | 0.057187 | 30.881 | 55.1855 | 55.1855 | 63.7636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 10 | 1386.7 | 0.083158 | 44.9052 | 80.2472 | 80.2472 | 92.7208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 11 | 1380 | 0.086648 | 46.7899 | 83.6154 | 83.6154 | 96.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 12 | 1386.9 | 0.10059 | 54.316 | 97.0646 | 97.0646 | 112.1524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 13 | 1314.9 | 0.11611 | 62.6992 | 112.0458 | 112.0458 | 129.4622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 14 | 1302.7 | 0.17896 | 96.6394 | 172.6982 | 172.6982 | 199.5425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 15 | 1338.9 | 0.21807 | 117.7567 | 210.4355 | 210.4355 | 243.1457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 16 | 1408.4 | 0.32334 | 174.6036 | 312.023 | 312.023 | 360.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 17 | 1394 | 0.3304 | 178.4164 | 318.8368 | 318.8368 | 368.3969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 18 | 1317.1 | 0.4748 | 256.391 | 458.1801 | 458.1801 | 529.3998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 19 | 1334.7 | 0.43924 | 237.1919 | 423.8707 | 423.8707 | 489.7574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 20 | 1370.9 | 0.47751 | 257.8528 | 460.7924 | 460.7924 | 532.4182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 21 | 1345.1 | 0.55421 | 299.2718 | 534.8097 | 534.8097 | 617.9407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 22 | 1242.1 | 0.57023 | 307.9263 | 550.2757 | 550.2757 | 635.8108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 13 | 23 | 1142.4 | 0.7221 | 389.9324 | 696.8237 | 696.8237 | 805.1383 |  | 0 | 44.4237 | 44.4237 | 152.7383
2040 | 9 | 13 | 24 | 1030.6 | 0.66777 | 360.5977 | 644.4015 | 644.4015 | 744.5675 |  | 0 | 103.8015 | 103.8015 | 203.9675
2040 | 9 | 14 | 1 | 962.4 | 0.68639 | 370.6521 | 662.369 | 662.369 | 765.3279 |  | 0 | 189.969 | 189.969 | 292.9279
2040 | 9 | 14 | 2 | 937.7 | 0.6685 | 360.9887 | 645.1002 | 645.1002 | 745.3748 |  | 0 | 197.4002 | 197.4002 | 297.6748
2040 | 9 | 14 | 3 | 935.1 | 0.67832 | 366.2935 | 654.5801 | 654.5801 | 756.3283 |  | 0 | 209.4801 | 209.4801 | 311.2283
2040 | 9 | 14 | 4 | 945.9 | 0.63956 | 345.3625 | 617.1755 | 617.1755 | 713.1096 |  | 0 | 161.2755 | 161.2755 | 257.2096
2040 | 9 | 14 | 5 | 987.2 | 0.70868 | 382.6853 | 683.8729 | 683.8729 | 790.1743 |  | 0 | 186.6729 | 186.6729 | 292.9743
2040 | 9 | 14 | 6 | 1124.2 | 0.67982 | 367.1029 | 656.0264 | 656.0264 | 757.9995 |  | 0 | 21.8264 | 21.8264 | 123.7995
2040 | 9 | 14 | 7 | 1282.1 | 0.59585 | 321.7587 | 574.9947 | 574.9947 | 664.3722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 8 | 1415 | 0.59587 | 321.7725 | 575.0193 | 575.0193 | 664.4005 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 9 | 1499.9 | 0.55002 | 297.0084 | 530.7649 | 530.7649 | 613.2673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 10 | 1458.2 | 0.61053 | 329.6861 | 589.1613 | 589.1613 | 680.7408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 11 | 1511.9 | 0.55102 | 297.5491 | 531.7312 | 531.7312 | 614.3837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 12 | 1505.3 | 0.61423 | 331.684 | 592.7315 | 592.7315 | 684.8659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 13 | 1421.2 | 0.52837 | 285.3217 | 509.8804 | 509.8804 | 589.1364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 14 | 1421.4 | 0.38657 | 208.7504 | 373.0447 | 373.0447 | 431.0309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 15 | 1421.4 | 0.31848 | 171.9795 | 307.3337 | 307.3337 | 355.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 16 | 1466.1 | 0.32012 | 172.8651 | 308.9163 | 308.9163 | 356.9344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 17 | 1501.3 | 0.34393 | 185.7216 | 331.8913 | 331.8913 | 383.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 18 | 1403.1 | 0.33721 | 182.0924 | 325.4059 | 325.4059 | 375.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 19 | 1346.3 | 0.41476 | 223.968 | 400.2391 | 400.2391 | 462.4524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 20 | 1362.8 | 0.4543 | 245.32 | 438.3959 | 438.3959 | 506.5404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 21 | 1301.5 | 0.447 | 241.3787 | 431.3527 | 431.3527 | 498.4023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 22 | 1199.5 | 0.43844 | 236.76 | 423.099 | 423.099 | 488.8657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 23 | 1127 | 0.42131 | 227.5089 | 406.5669 | 406.5669 | 469.7638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 14 | 24 | 1050.4 | 0.47439 | 256.1696 | 457.7846 | 457.7846 | 528.9428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 1 | 985.5 | 0.49848 | 269.1815 | 481.0373 | 481.0373 | 555.81 |  | 0 | 0 | 0 | 60.31
2040 | 9 | 15 | 2 | 957.9 | 0.44311 | 239.2781 | 427.5988 | 427.5988 | 494.065 |  | 0 | 0 | 0 | 26.165
2040 | 9 | 15 | 3 | 944.8 | 0.39418 | 212.8548 | 380.3794 | 380.3794 | 439.5058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 4 | 965.1 | 0.40231 | 217.2462 | 388.227 | 388.227 | 448.5732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 5 | 970.6 | 0.44408 | 239.8058 | 428.5419 | 428.5419 | 495.1547 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5547
2040 | 9 | 15 | 6 | 1028.5 | 0.4251 | 229.555 | 410.2232 | 410.2232 | 473.9885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 7 | 1103.7 | 0.38522 | 208.019 | 371.7377 | 371.7377 | 429.5208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 8 | 1265.1 | 0.33119 | 178.843 | 319.5991 | 319.5991 | 369.2777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 9 | 1280.9 | 0.28437 | 153.5596 | 274.4167 | 274.4167 | 317.0722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 10 | 1354.6 | 0.31507 | 170.1388 | 304.0444 | 304.0444 | 351.3051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 11 | 1340.4 | 0.32594 | 176.0058 | 314.5289 | 314.5289 | 363.4194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 12 | 1315.1 | 0.51729 | 279.3351 | 499.1821 | 499.1821 | 576.7752 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 13 | 1279.9 | 0.57547 | 310.754 | 555.3288 | 555.3288 | 641.6494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 14 | 1174.3 | 0.65471 | 353.5441 | 631.7963 | 631.7963 | 730.003 |  | 0 | 0 | 0 | 45.703
2040 | 9 | 15 | 15 | 1197.5 | 0.50243 | 271.3148 | 484.8496 | 484.8496 | 560.2148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 16 | 1253.8 | 0.50566 | 273.0589 | 487.9663 | 487.9663 | 563.816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 17 | 1306.8 | 0.43065 | 232.5492 | 415.574 | 415.574 | 480.171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 18 | 1222.5 | 0.39591 | 213.79 | 382.0506 | 382.0506 | 441.4367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 19 | 1237.9 | 0.32345 | 174.6623 | 312.128 | 312.128 | 360.6453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 20 | 1304.6 | 0.20591 | 111.191 | 198.7025 | 198.7025 | 229.5889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 21 | 1237.8 | 0.23582 | 127.3433 | 227.5672 | 227.5672 | 262.9403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 22 | 1242.4 | 0.15674 | 84.6394 | 151.2538 | 151.2538 | 174.7647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 23 | 1111.8 | 0.11397 | 61.5441 | 109.9817 | 109.9817 | 127.0773 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 15 | 24 | 1012.8 | 0.15009 | 81.0467 | 144.8335 | 144.8335 | 167.3465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 1 | 990.3 | 0.12983 | 70.1068 | 125.2834 | 125.2834 | 144.7575 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 2 | 955 | 0.26558 | 143.4137 | 256.2856 | 256.2856 | 296.1227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 3 | 920.4 | 0.38513 | 207.9716 | 371.653 | 371.653 | 429.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 4 | 911.2 | 0.49594 | 267.8073 | 478.5816 | 478.5816 | 552.9725 |  | 0 | 57.3816 | 57.3816 | 131.7725
2040 | 9 | 16 | 5 | 918.8 | 0.49576 | 267.713 | 478.413 | 478.413 | 552.7777 |  | 0 | 49.613 | 49.613 | 123.9777
2040 | 9 | 16 | 6 | 967.2 | 0.65053 | 351.2836 | 627.7567 | 627.7567 | 725.3355 |  | 0 | 150.5567 | 150.5567 | 248.1355
2040 | 9 | 16 | 7 | 1004.6 | 0.83108 | 448.7828 | 801.9915 | 801.9915 | 926.6534 |  | 0 | 287.3915 | 287.3915 | 412.0534
2040 | 9 | 16 | 8 | 1138.9 | 0.83709 | 452.0269 | 807.7889 | 807.7889 | 933.3519 |  | 0 | 158.8889 | 158.8889 | 284.4519
2040 | 9 | 16 | 9 | 1247.8 | 0.8615 | 465.2085 | 831.3448 | 831.3448 | 960.5694 |  | 0 | 73.5448 | 73.5448 | 202.7694
2040 | 9 | 16 | 10 | 1256.6 | 0.89299 | 482.2143 | 861.7348 | 861.7348 | 995.6833 |  | 0 | 95.1348 | 95.1348 | 229.0833
2040 | 9 | 16 | 11 | 1261.6 | 0.8735 | 471.6896 | 842.9268 | 842.9268 | 973.9517 |  | 0 | 71.3268 | 71.3268 | 202.3517
2040 | 9 | 16 | 12 | 1309.2 | 0.83795 | 452.4947 | 808.6248 | 808.6248 | 934.3178 |  | 0 | 0 | 0 | 115.1178
2040 | 9 | 16 | 13 | 1307 | 0.78828 | 425.6703 | 760.6885 | 760.6885 | 878.9303 |  | 0 | 0 | 0 | 61.9303
2040 | 9 | 16 | 14 | 1212.6 | 0.81957 | 442.5653 | 790.8806 | 790.8806 | 913.8154 |  | 0 | 68.2806 | 68.2806 | 191.2154
2040 | 9 | 16 | 15 | 1271.6 | 0.79789 | 430.8611 | 769.9648 | 769.9648 | 889.6485 |  | 0 | 0 | 0 | 108.0485
2040 | 9 | 16 | 16 | 1295.7 | 0.74545 | 402.5438 | 719.3606 | 719.3606 | 831.1783 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4783
2040 | 9 | 16 | 17 | 1329.2 | 0.58575 | 316.306 | 565.2505 | 565.2505 | 653.1133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 18 | 1368.3 | 0.61782 | 333.623 | 596.1967 | 596.1967 | 688.8697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 19 | 1348 | 0.62287 | 336.3491 | 601.0683 | 601.0683 | 694.4986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 20 | 1388.2 | 0.695 | 375.2984 | 670.6721 | 670.6721 | 774.9216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 16 | 21 | 1281 | 0.74066 | 399.9574 | 714.7386 | 714.7386 | 825.8379 |  | 0 | 0 | 0 | 34.8379
2040 | 9 | 16 | 22 | 1170.4 | 0.79268 | 428.0465 | 764.9349 | 764.9349 | 883.8367 |  | 0 | 84.5349 | 84.5349 | 203.4367
2040 | 9 | 16 | 23 | 1075.5 | 0.81041 | 437.6227 | 782.048 | 782.048 | 903.6098 |  | 0 | 196.548 | 196.548 | 318.1098
2040 | 9 | 16 | 24 | 985.8 | 0.75728 | 408.9327 | 730.7779 | 730.7779 | 844.3704 |  | 0 | 234.9779 | 234.9779 | 348.5704
2040 | 9 | 17 | 1 | 928.5 | 0.69918 | 377.5565 | 674.7075 | 674.7075 | 779.5843 |  | 0 | 236.2075 | 236.2075 | 341.0843
2040 | 9 | 17 | 2 | 902.9 | 0.71828 | 387.869 | 693.1362 | 693.1362 | 800.8776 |  | 0 | 280.2362 | 280.2362 | 387.9776
2040 | 9 | 17 | 3 | 890.9 | 0.72725 | 392.7149 | 701.7962 | 701.7962 | 810.8836 |  | 0 | 300.8962 | 300.8962 | 409.9836
2040 | 9 | 17 | 4 | 925.5 | 0.71603 | 386.6559 | 690.9683 | 690.9683 | 798.3727 |  | 0 | 255.4683 | 255.4683 | 362.8727
2040 | 9 | 17 | 5 | 958.4 | 0.67153 | 362.6252 | 648.0246 | 648.0246 | 748.7538 |  | 0 | 179.6246 | 179.6246 | 280.3538
2040 | 9 | 17 | 6 | 1128.3 | 0.66659 | 359.9569 | 643.2563 | 643.2563 | 743.2443 |  | 0 | 4.9563 | 4.9563 | 104.9443
2040 | 9 | 17 | 7 | 1328.2 | 0.59453 | 321.0461 | 573.7213 | 573.7213 | 662.9008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 8 | 1421.2 | 0.71811 | 387.7789 | 692.9753 | 692.9753 | 800.6917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 9 | 1390.7 | 0.64247 | 346.9326 | 619.9814 | 619.9814 | 716.3515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 10 | 1389.5 | 0.59106 | 319.1736 | 570.375 | 570.375 | 659.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 11 | 1463.9 | 0.53818 | 290.6197 | 519.3481 | 519.3481 | 600.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 12 | 1414.6 | 0.4787 | 258.497 | 461.9437 | 461.9437 | 533.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 13 | 1428.5 | 0.5122 | 276.5874 | 494.272 | 494.272 | 571.1018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 14 | 1387.5 | 0.37373 | 201.8149 | 360.6506 | 360.6506 | 416.7103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 15 | 1422.5 | 0.3145 | 169.8299 | 303.4924 | 303.4924 | 350.6674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 16 | 1446.2 | 0.2016 | 108.8635 | 194.5432 | 194.5432 | 224.7831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 17 | 1509 | 0.14248 | 76.9406 | 137.4957 | 137.4957 | 158.8681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 18 | 1472.5 | 0.12816 | 69.2071 | 123.6756 | 123.6756 | 142.8998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 19 | 1443.6 | 0.10584 | 57.1558 | 102.1396 | 102.1396 | 118.0162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 20 | 1423.8 | 0.07961 | 42.9892 | 76.8232 | 76.8232 | 88.7647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 21 | 1359 | 0.054061 | 29.1932 | 52.1693 | 52.1693 | 60.2785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 22 | 1281.6 | 0.085117 | 45.9634 | 82.1383 | 82.1383 | 94.9059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 23 | 1135.8 | 0.071328 | 38.5173 | 68.8318 | 68.8318 | 79.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 17 | 24 | 1036.5 | 0.04148 | 22.3991 | 40.028 | 40.028 | 46.2499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 1 | 992.7 | 0.026938 | 14.5464 | 25.995 | 25.995 | 30.0357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 2 | 957.7 | 0.019938 | 10.7667 | 19.2404 | 19.2404 | 22.2312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 3 | 970.9 | 0.017984 | 9.7116 | 17.355 | 17.355 | 20.0527 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 4 | 967.8 | 0.016763 | 9.0522 | 16.1766 | 16.1766 | 18.691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 5 | 1057.5 | 0.023343 | 12.6055 | 22.5264 | 22.5264 | 26.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 6 | 1159 | 0.020652 | 11.1522 | 19.9293 | 19.9293 | 23.0272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 7 | 1349.2 | 0.015801 | 8.5324 | 15.2477 | 15.2477 | 17.6178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 8 | 1456.4 | 0.012982 | 7.01 | 12.5272 | 12.5272 | 14.4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 9 | 1437.6 | 0.012367 | 6.678 | 11.9339 | 11.9339 | 13.7889 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 10 | 1419.4 | 0.016831 | 9.0887 | 16.2418 | 16.2418 | 18.7665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 11 | 1373.9 | 0.017497 | 9.4482 | 16.8844 | 16.8844 | 19.5089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 12 | 1365.9 | 0.02167 | 11.702 | 20.9118 | 20.9118 | 24.1624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 13 | 1374 | 0.022128 | 11.949 | 21.3532 | 21.3532 | 24.6724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 14 | 1354.1 | 0.021289 | 11.4958 | 20.5435 | 20.5435 | 23.7367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 15 | 1347.4 | 0.024438 | 13.1963 | 23.5824 | 23.5824 | 27.248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 16 | 1373.6 | 0.02213 | 11.95 | 21.3551 | 21.3551 | 24.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 17 | 1439.5 | 0.022364 | 12.0765 | 21.5811 | 21.5811 | 24.9357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 18 | 1387 | 0.03632 | 19.6126 | 35.0484 | 35.0484 | 40.4964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 19 | 1363.8 | 0.050308 | 27.1664 | 48.5473 | 48.5473 | 56.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 20 | 1356.4 | 0.048169 | 26.011 | 46.4827 | 46.4827 | 53.708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 21 | 1305.1 | 0.10278 | 55.4999 | 99.1803 | 99.1803 | 114.597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 22 | 1191.9 | 0.073532 | 39.7074 | 70.9587 | 70.9587 | 81.9885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 23 | 1094 | 0.061251 | 33.0758 | 59.1077 | 59.1077 | 68.2954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 18 | 24 | 987.3 | 0.048519 | 26.2005 | 46.8213 | 46.8213 | 54.0992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 1 | 934.5 | 0.032274 | 17.4281 | 31.1447 | 31.1447 | 35.9858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 2 | 908.7 | 0.026559 | 14.342 | 25.6297 | 25.6297 | 29.6136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 3 | 905.6 | 0.027154 | 14.6632 | 26.2037 | 26.2037 | 30.2768 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 4 | 921.7 | 0.020206 | 10.9112 | 19.4987 | 19.4987 | 22.5296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 5 | 960.5 | 0.013577 | 7.3313 | 13.1014 | 13.1014 | 15.1379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 6 | 1096.3 | 0.035 | 18.9 | 33.775 | 33.775 | 39.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 7 | 1288.8 | 0.058027 | 31.3348 | 55.9964 | 55.9964 | 64.7006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 8 | 1394 | 0.066138 | 35.7148 | 63.8236 | 63.8236 | 73.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 9 | 1424.8 | 0.080833 | 43.6497 | 78.0037 | 78.0037 | 90.1286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 10 | 1421.4 | 0.081132 | 43.811 | 78.2919 | 78.2919 | 90.4617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 11 | 1398.1 | 0.06926 | 37.4003 | 66.8357 | 66.8357 | 77.2247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 12 | 1383.8 | 0.061843 | 33.3952 | 59.6785 | 59.6785 | 68.955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 13 | 1372.9 | 0.112 | 60.4806 | 108.0811 | 108.0811 | 124.8812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 14 | 1356.1 | 0.11926 | 64.3981 | 115.0819 | 115.0819 | 132.9702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 15 | 1336.3 | 0.14209 | 76.7278 | 137.1154 | 137.1154 | 158.4287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 16 | 1431.9 | 0.14571 | 78.6835 | 140.6104 | 140.6104 | 162.4669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 17 | 1454.4 | 0.10034 | 54.1863 | 96.8328 | 96.8328 | 111.8846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 18 | 1364.6 | 0.15221 | 82.1914 | 146.879 | 146.879 | 169.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 19 | 1397.5 | 0.17271 | 93.2609 | 166.6607 | 166.6607 | 192.5665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 20 | 1401.9 | 0.14496 | 78.2759 | 139.8819 | 139.8819 | 161.6252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 21 | 1363.7 | 0.15806 | 85.3519 | 152.5271 | 152.5271 | 176.2359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 22 | 1250.5 | 0.16744 | 90.4176 | 161.5796 | 161.5796 | 186.6956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 23 | 1127.6 | 0.20184 | 108.996 | 194.7799 | 194.7799 | 225.0566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 19 | 24 | 990.2 | 0.28847 | 155.7725 | 278.3713 | 278.3713 | 321.6414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 1 | 947.1 | 0.31918 | 172.3589 | 308.0118 | 308.0118 | 355.8892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 2 | 906.8 | 0.41613 | 224.7125 | 401.5695 | 401.5695 | 463.9897 |  | 0 | 0 | 0 | 47.1897
2040 | 9 | 20 | 3 | 908.2 | 0.57364 | 309.7641 | 553.56 | 553.56 | 639.6056 |  | 0 | 135.36 | 135.36 | 221.4056
2040 | 9 | 20 | 4 | 918.2 | 0.59992 | 323.9563 | 578.9218 | 578.9218 | 668.9097 |  | 0 | 150.7218 | 150.7218 | 240.7097
2040 | 9 | 20 | 5 | 965.1 | 0.53243 | 287.5127 | 513.7958 | 513.7958 | 593.6604 |  | 0 | 38.6958 | 38.6958 | 118.5604
2040 | 9 | 20 | 6 | 1103.2 | 0.56035 | 302.587 | 540.7342 | 540.7342 | 624.7862 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5862
2040 | 9 | 20 | 7 | 1302.8 | 0.45376 | 245.0288 | 437.8755 | 437.8755 | 505.9391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 8 | 1358.6 | 0.41335 | 223.2111 | 398.8865 | 398.8865 | 460.8896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 9 | 1410.1 | 0.41918 | 226.356 | 404.5066 | 404.5066 | 467.3833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 10 | 1363.4 | 0.34397 | 185.7412 | 331.9265 | 331.9265 | 383.5213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 11 | 1352.3 | 0.31691 | 171.1304 | 305.8164 | 305.8164 | 353.3526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 12 | 1342.5 | 0.31279 | 168.9075 | 301.8439 | 301.8439 | 348.7627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 13 | 1373.4 | 0.30714 | 165.8552 | 296.3893 | 296.3893 | 342.4602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 14 | 1353.1 | 0.28617 | 154.5309 | 276.1524 | 276.1524 | 319.0776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 15 | 1371.1 | 0.30595 | 165.2141 | 295.2437 | 295.2437 | 341.1365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 16 | 1390.8 | 0.37189 | 200.819 | 358.871 | 358.871 | 414.654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 17 | 1384.8 | 0.29676 | 160.2498 | 286.3723 | 286.3723 | 330.8862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 18 | 1328.2 | 0.39517 | 213.3933 | 381.3417 | 381.3417 | 440.6176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 19 | 1359.9 | 0.42704 | 230.6033 | 412.0967 | 412.0967 | 476.1532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 20 | 1316.6 | 0.40985 | 221.3202 | 395.5074 | 395.5074 | 456.9852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 21 | 1278.8 | 0.39521 | 213.4153 | 381.381 | 381.381 | 440.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 22 | 1185.7 | 0.33557 | 181.2062 | 323.8222 | 323.8222 | 374.1572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 23 | 1099.8 | 0.28698 | 154.9674 | 276.9325 | 276.9325 | 319.979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 20 | 24 | 980.4 | 0.29728 | 160.5316 | 286.8759 | 286.8759 | 331.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 1 | 925.3 | 0.16851 | 90.996 | 162.6132 | 162.6132 | 187.8898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 2 | 903 | 0.2227 | 120.2556 | 214.9013 | 214.9013 | 248.3056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 3 | 911 | 0.26517 | 143.1943 | 255.8936 | 255.8936 | 295.6698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 4 | 912.8 | 0.24913 | 134.5307 | 240.4114 | 240.4114 | 277.7811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 5 | 968.2 | 0.21303 | 115.0346 | 205.5711 | 205.5711 | 237.5252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 6 | 1097 | 0.24723 | 133.5019 | 238.5729 | 238.5729 | 275.6568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 7 | 1290.3 | 0.20985 | 113.3167 | 202.5011 | 202.5011 | 233.978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 8 | 1387.5 | 0.1603 | 86.5613 | 154.6882 | 154.6882 | 178.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 9 | 1383.7 | 0.20382 | 110.0639 | 196.6882 | 196.6882 | 227.2615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 10 | 1378.8 | 0.13969 | 75.4321 | 134.7999 | 134.7999 | 155.7532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 11 | 1370.7 | 0.12617 | 68.1301 | 121.751 | 121.751 | 140.6761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 12 | 1420.1 | 0.085172 | 45.9928 | 82.1908 | 82.1908 | 94.9666 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 13 | 1422.7 | 0.10377 | 56.0353 | 100.1372 | 100.1372 | 115.7025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 14 | 1384.8 | 0.11706 | 63.2115 | 112.9613 | 112.9613 | 130.5201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 15 | 1369.4 | 0.1509 | 81.4869 | 145.6201 | 145.6201 | 168.2553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 16 | 1413.6 | 0.13094 | 70.7049 | 126.3523 | 126.3523 | 145.9926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 17 | 1387 | 0.10075 | 54.4041 | 97.2222 | 97.2222 | 112.3344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 18 | 1310.8 | 0.1476 | 79.7063 | 142.4381 | 142.4381 | 164.5787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 19 | 1333.6 | 0.22336 | 120.6142 | 215.5421 | 215.5421 | 249.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 20 | 1317.8 | 0.30819 | 166.4246 | 297.4069 | 297.4069 | 343.636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 21 | 1282.7 | 0.31164 | 168.288 | 300.7369 | 300.7369 | 347.4836 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 22 | 1233.7 | 0.24409 | 131.8069 | 235.5438 | 235.5438 | 272.1568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 23 | 1193.1 | 0.20021 | 108.1109 | 193.1983 | 193.1983 | 223.2291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 21 | 24 | 1043.8 | 0.14788 | 79.8542 | 142.7024 | 142.7024 | 164.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 1 | 1011 | 0.19727 | 106.5245 | 190.3632 | 190.3632 | 219.9533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 2 | 941.3 | 0.19871 | 107.3033 | 191.755 | 191.755 | 221.5614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 3 | 908.9 | 0.18745 | 101.2216 | 180.8868 | 180.8868 | 209.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 4 | 926.1 | 0.14465 | 78.1087 | 139.5832 | 139.5832 | 161.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 5 | 918.3 | 0.12267 | 66.2416 | 118.3762 | 118.3762 | 136.7767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 6 | 947.6 | 0.099667 | 53.82 | 96.1784 | 96.1784 | 111.1284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 7 | 1017.9 | 0.052567 | 28.3862 | 50.7272 | 50.7272 | 58.6123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 8 | 1132.9 | 0.054967 | 29.6823 | 53.0435 | 53.0435 | 61.2886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 9 | 1242.5 | 0.063805 | 34.4545 | 61.5715 | 61.5715 | 71.1422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 10 | 1302.2 | 0.066818 | 36.0816 | 64.4791 | 64.4791 | 74.5017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 11 | 1364.8 | 0.086649 | 46.7903 | 83.616 | 83.616 | 96.6134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 12 | 1329.2 | 0.09916 | 53.5465 | 95.6896 | 95.6896 | 110.5636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 13 | 1295.2 | 0.08142 | 43.9666 | 78.5699 | 78.5699 | 90.7828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 14 | 1260.4 | 0.18139 | 97.9495 | 175.0394 | 175.0394 | 202.2476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 15 | 1273.8 | 0.17224 | 93.007 | 166.2069 | 166.2069 | 192.0422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 16 | 1316.9 | 0.22857 | 123.4271 | 220.5688 | 220.5688 | 254.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 17 | 1329 | 0.25268 | 136.4488 | 243.839 | 243.839 | 281.7414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 18 | 1328.2 | 0.33719 | 182.0817 | 325.3867 | 325.3867 | 375.9649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 19 | 1356.3 | 0.30064 | 162.343 | 290.113 | 290.113 | 335.2083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 20 | 1314.9 | 0.28127 | 151.8837 | 271.4218 | 271.4218 | 313.6117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 21 | 1327.6 | 0.33815 | 182.6021 | 326.3167 | 326.3167 | 377.0395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 22 | 1207.3 | 0.16076 | 86.8107 | 155.1339 | 155.1339 | 179.248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 23 | 1093.7 | 0.20461 | 110.487 | 197.4444 | 197.4444 | 228.1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 22 | 24 | 1026.8 | 0.19695 | 106.3531 | 190.0569 | 190.0569 | 219.5994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 1 | 990.4 | 0.17984 | 97.1145 | 173.5473 | 173.5473 | 200.5235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 2 | 966.4 | 0.15311 | 82.6771 | 147.7471 | 147.7471 | 170.713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 3 | 934.8 | 0.14939 | 80.6701 | 144.1604 | 144.1604 | 166.5688 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 4 | 912.6 | 0.12273 | 66.2719 | 118.4303 | 118.4303 | 136.8392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 5 | 936.4 | 0.11502 | 62.1091 | 110.9913 | 110.9913 | 128.2438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 6 | 942 | 0.12177 | 65.7538 | 117.5045 | 117.5045 | 135.7694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 7 | 968.6 | 0.086584 | 46.7551 | 83.5532 | 83.5532 | 96.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 8 | 1109.9 | 0.047629 | 25.7199 | 45.9624 | 45.9624 | 53.1068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 9 | 1266 | 0.041809 | 22.5769 | 40.3457 | 40.3457 | 46.6171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 10 | 1307.4 | 0.051411 | 27.7618 | 49.6114 | 49.6114 | 57.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 11 | 1266.5 | 0.050479 | 27.2589 | 48.7127 | 48.7127 | 56.2846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 12 | 1266.5 | 0.06167 | 33.3018 | 59.5115 | 59.5115 | 68.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 13 | 1246.4 | 0.074975 | 40.4867 | 72.3512 | 72.3512 | 83.5975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 14 | 1205.3 | 0.091364 | 49.3363 | 88.1658 | 88.1658 | 101.8703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 15 | 1206.9 | 0.11692 | 63.1386 | 112.831 | 112.831 | 130.3695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 16 | 1262.9 | 0.1214 | 65.5572 | 117.1531 | 117.1531 | 135.3634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 17 | 1266.7 | 0.083094 | 44.871 | 80.1861 | 80.1861 | 92.6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 18 | 1186.8 | 0.093242 | 50.3505 | 89.9782 | 89.9782 | 103.9645 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 19 | 1291.5 | 0.077861 | 42.0451 | 75.1362 | 75.1362 | 86.8153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 20 | 1293.5 | 0.086074 | 46.4797 | 83.061 | 83.061 | 95.972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 21 | 1264.8 | 0.10363 | 55.9579 | 99.9988 | 99.9988 | 115.5427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 22 | 1148.9 | 0.068132 | 36.7914 | 65.7477 | 65.7477 | 75.9675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 23 | 1093.7 | 0.071326 | 38.5159 | 68.8293 | 68.8293 | 79.5282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 23 | 24 | 970.4 | 0.070386 | 38.0086 | 67.9228 | 67.9228 | 78.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 1 | 920.9 | 0.046221 | 24.9595 | 44.6036 | 44.6036 | 51.5368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 2 | 929.8 | 0.051276 | 27.6888 | 49.4809 | 49.4809 | 57.1723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 3 | 910.9 | 0.027642 | 14.9269 | 26.6749 | 26.6749 | 30.8213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 4 | 917.9 | 0.030576 | 16.511 | 29.5057 | 29.5057 | 34.0921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 5 | 972.2 | 0.028189 | 15.2221 | 27.2025 | 27.2025 | 31.4309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 6 | 1105.3 | 0.020166 | 10.8897 | 19.4603 | 19.4603 | 22.4852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 7 | 1325 | 0.021308 | 11.5061 | 20.5617 | 20.5617 | 23.7579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 8 | 1399.6 | 0.027823 | 15.0242 | 26.8487 | 26.8487 | 31.0221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 9 | 1369.9 | 0.038965 | 21.0412 | 37.6015 | 37.6015 | 43.4463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 10 | 1340.4 | 0.019508 | 10.5341 | 18.8248 | 18.8248 | 21.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 11 | 1356.4 | 0.040073 | 21.6396 | 38.6707 | 38.6707 | 44.6817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 12 | 1354 | 0.021899 | 11.8255 | 21.1326 | 21.1326 | 24.4174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 13 | 1365.4 | 0.015774 | 8.5182 | 15.2223 | 15.2223 | 17.5885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 14 | 1293.3 | 0.017536 | 9.4692 | 16.9218 | 16.9218 | 19.5521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 15 | 1350.8 | 0.017126 | 9.2478 | 16.5262 | 16.5262 | 19.0951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 16 | 1381.8 | 0.010077 | 5.4415 | 9.7241 | 9.7241 | 11.2356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 17 | 1383.8 | 0.010777 | 5.8194 | 10.3995 | 10.3995 | 12.016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 18 | 1327.3 | 0.011783 | 6.3627 | 11.3704 | 11.3704 | 13.1378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 19 | 1366.3 | 0.010581 | 5.7136 | 10.2105 | 10.2105 | 11.7976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 20 | 1339.6 | 0.011751 | 6.3458 | 11.3402 | 11.3402 | 13.1029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 21 | 1302.4 | 0.015693 | 8.4745 | 15.1442 | 15.1442 | 17.4982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 22 | 1187 | 0.03328 | 17.971 | 32.1148 | 32.1148 | 37.1067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 23 | 1089.6 | 0.078958 | 42.6376 | 76.1949 | 76.1949 | 88.0387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 24 | 24 | 990.4 | 0.067427 | 36.4104 | 65.0667 | 65.0667 | 75.1807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 1 | 931.4 | 0.028057 | 15.1508 | 27.0751 | 27.0751 | 31.2837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 2 | 887.5 | 0.037852 | 20.44 | 36.527 | 36.527 | 42.2048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 3 | 893.7 | 0.089062 | 48.0936 | 85.945 | 85.945 | 99.3043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 4 | 902.1 | 0.10588 | 57.1736 | 102.1713 | 102.1713 | 118.0529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 5 | 962 | 0.14307 | 77.2571 | 138.0613 | 138.0613 | 159.5216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 6 | 1122.3 | 0.18064 | 97.5467 | 174.3195 | 174.3195 | 201.4158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 7 | 1311.5 | 0.19465 | 105.1108 | 187.8369 | 187.8369 | 217.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 8 | 1375.4 | 0.14944 | 80.6964 | 144.2075 | 144.2075 | 166.6232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 9 | 1383.2 | 0.16697 | 90.164 | 161.1263 | 161.1263 | 186.1719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 10 | 1425.2 | 0.16266 | 87.8372 | 156.9683 | 156.9683 | 181.3675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 11 | 1387.4 | 0.20508 | 110.7438 | 197.9032 | 197.9032 | 228.6654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 12 | 1426 | 0.21957 | 118.5668 | 211.8832 | 211.8832 | 244.8184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 13 | 1426.4 | 0.22675 | 122.4427 | 218.8097 | 218.8097 | 252.8216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 14 | 1363.4 | 0.3192 | 172.3697 | 308.031 | 308.031 | 355.9115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 15 | 1429.6 | 0.28916 | 156.1487 | 279.0434 | 279.0434 | 322.4181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 16 | 1508.2 | 0.26327 | 142.1676 | 254.0587 | 254.0587 | 293.5497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 17 | 1473.2 | 0.2431 | 131.2759 | 234.5949 | 234.5949 | 271.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 18 | 1385.8 | 0.42856 | 231.4213 | 413.5584 | 413.5584 | 477.8421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 19 | 1421.4 | 0.53202 | 287.2932 | 513.4035 | 513.4035 | 593.2072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 20 | 1421 | 0.58524 | 316.032 | 564.7609 | 564.7609 | 652.5475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 21 | 1379.8 | 0.59238 | 319.8836 | 571.6438 | 571.6438 | 660.5004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 22 | 1242 | 0.42866 | 231.4784 | 413.6604 | 413.6604 | 477.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 23 | 1154.1 | 0.51191 | 276.4295 | 493.9898 | 493.9898 | 570.7757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 25 | 24 | 1005.8 | 0.44383 | 239.6705 | 428.3 | 428.3 | 494.8751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 1 | 975 | 0.41907 | 226.299 | 404.4048 | 404.4048 | 467.2656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 2 | 942.8 | 0.37907 | 204.6989 | 365.8045 | 365.8045 | 422.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 3 | 933.2 | 0.35381 | 191.0594 | 341.4302 | 341.4302 | 394.5023 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 4 | 948.9 | 0.32983 | 178.107 | 318.2837 | 318.2837 | 367.7579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 5 | 990.2 | 0.29338 | 158.4251 | 283.1116 | 283.1116 | 327.1185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 6 | 1123.7 | 0.28931 | 156.2268 | 279.1831 | 279.1831 | 322.5794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 7 | 1302.2 | 0.22953 | 123.9486 | 221.5007 | 221.5007 | 255.9309 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 8 | 1416.5 | 0.18932 | 102.2341 | 182.6962 | 182.6962 | 211.0945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 9 | 1466.2 | 0.15666 | 84.5989 | 151.1814 | 151.1814 | 174.6811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 10 | 1548.7 | 0.1316 | 71.0649 | 126.9957 | 126.9957 | 146.7359 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 11 | 1502.1 | 0.098741 | 53.32 | 95.2849 | 95.2849 | 110.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 12 | 1509.9 | 0.14647 | 79.0956 | 141.3467 | 141.3467 | 163.3177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 13 | 1458.3 | 0.15039 | 81.2115 | 145.128 | 145.128 | 167.6868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 14 | 1421.9 | 0.20467 | 110.5197 | 197.5028 | 197.5028 | 228.2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 15 | 1426.4 | 0.1275 | 68.8518 | 123.0406 | 123.0406 | 142.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 16 | 1449.4 | 0.12327 | 66.5668 | 118.9573 | 118.9573 | 137.4481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 17 | 1428.5 | 0.13439 | 72.5702 | 129.6857 | 129.6857 | 149.8441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 18 | 1377.3 | 0.10939 | 59.0688 | 105.5581 | 105.5581 | 121.9661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 19 | 1446.4 | 0.11024 | 59.531 | 106.384 | 106.384 | 122.9204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 20 | 1398.7 | 0.10528 | 56.8536 | 101.5995 | 101.5995 | 117.3922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 21 | 1340.1 | 0.059602 | 32.1848 | 57.5155 | 57.5155 | 66.4557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 22 | 1240.7 | 0.062166 | 33.5694 | 59.9898 | 59.9898 | 69.3146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 23 | 1142.3 | 0.067564 | 36.4844 | 65.199 | 65.199 | 75.3335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 26 | 24 | 1021.3 | 0.057267 | 30.9242 | 55.2627 | 55.2627 | 63.8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 1 | 947.7 | 0.02742 | 14.8069 | 26.4604 | 26.4604 | 30.5735 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 2 | 935.1 | 0.034072 | 18.3989 | 32.8795 | 32.8795 | 37.9903 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 3 | 918.4 | 0.04783 | 25.8285 | 46.1564 | 46.1564 | 53.331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 4 | 949.8 | 0.078814 | 42.5594 | 76.0552 | 76.0552 | 87.8772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 5 | 1012.8 | 0.10896 | 58.8374 | 105.1446 | 105.1446 | 121.4883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 6 | 1135.5 | 0.20084 | 108.4518 | 193.8075 | 193.8075 | 223.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 7 | 1319.1 | 0.16232 | 87.6509 | 156.6354 | 156.6354 | 180.9828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 8 | 1398.1 | 0.18468 | 99.7297 | 178.2207 | 178.2207 | 205.9234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 9 | 1425.9 | 0.22762 | 122.9156 | 219.6547 | 219.6547 | 253.7979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 10 | 1442.9 | 0.37926 | 204.8006 | 365.9863 | 365.9863 | 422.8754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 11 | 1472.9 | 0.43511 | 234.9571 | 419.877 | 419.877 | 485.1428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 12 | 1430.5 | 0.56109 | 302.9899 | 541.4542 | 541.4542 | 625.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 13 | 1423.8 | 0.5241 | 283.0162 | 505.7605 | 505.7605 | 584.3761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 14 | 1386.4 | 0.47792 | 258.0761 | 461.1916 | 461.1916 | 532.8794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 15 | 1423.8 | 0.44317 | 239.3126 | 427.6605 | 427.6605 | 494.1362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 16 | 1472.3 | 0.41667 | 225.0039 | 402.0903 | 402.0903 | 464.5913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 17 | 1428.7 | 0.38519 | 208.0033 | 371.7096 | 371.7096 | 429.4882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 18 | 1398.9 | 0.2834 | 153.038 | 273.4845 | 273.4845 | 315.9951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 19 | 1420.6 | 0.35077 | 189.4183 | 338.4975 | 338.4975 | 391.1137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 20 | 1432.1 | 0.36695 | 198.1535 | 354.1076 | 354.1076 | 409.1502 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 21 | 1403.8 | 0.30592 | 165.1989 | 295.2165 | 295.2165 | 341.1051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 22 | 1320.3 | 0.25172 | 135.9268 | 242.9063 | 242.9063 | 280.6637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 23 | 1214.3 | 0.19412 | 104.8252 | 187.3265 | 187.3265 | 216.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 27 | 24 | 1061.6 | 0.14367 | 77.5837 | 138.645 | 138.645 | 160.196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 1 | 988.3 | 0.14201 | 76.6827 | 137.0349 | 137.0349 | 158.3356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 2 | 959 | 0.10606 | 57.2708 | 102.3451 | 102.3451 | 118.2537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 3 | 942.9 | 0.087512 | 47.2563 | 84.4487 | 84.4487 | 97.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 4 | 956.5 | 0.070548 | 38.0959 | 68.0787 | 68.0787 | 78.6609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 5 | 1008.1 | 0.056687 | 30.6111 | 54.7032 | 54.7032 | 63.2063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 6 | 1108.6 | 0.057137 | 30.8541 | 55.1374 | 55.1374 | 63.708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 7 | 1260.4 | 0.045559 | 24.6018 | 43.9643 | 43.9643 | 50.7981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 8 | 1450 | 0.032517 | 17.559 | 31.3786 | 31.3786 | 36.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 9 | 1458.4 | 0.015945 | 8.6101 | 15.3866 | 15.3866 | 17.7782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 10 | 1472 | 0.0099955 | 5.3976 | 9.6456 | 9.6456 | 11.1449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 11 | 1459.4 | 0.012964 | 7.0004 | 12.51 | 12.51 | 14.4546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 12 | 1480.8 | 0.016616 | 8.9724 | 16.034 | 16.034 | 18.5264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 13 | 1470.3 | 0.017293 | 9.3383 | 16.6879 | 16.6879 | 19.2819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 14 | 1444.7 | 0.019179 | 10.3569 | 18.5081 | 18.5081 | 21.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 15 | 1426.3 | 0.028932 | 15.623 | 27.919 | 27.919 | 32.2587 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 16 | 1390.8 | 0.066478 | 35.8982 | 64.1515 | 64.1515 | 74.1232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 17 | 1463.2 | 0.067179 | 36.2766 | 64.8276 | 64.8276 | 74.9044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 18 | 1374 | 0.152 | 82.0779 | 146.6762 | 146.6762 | 169.4756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 19 | 1382.3 | 0.38437 | 207.5597 | 370.9169 | 370.9169 | 428.5724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 20 | 1368.5 | 0.4773 | 257.7427 | 460.5957 | 460.5957 | 532.1909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 21 | 1331.7 | 0.55504 | 299.7242 | 535.6183 | 535.6183 | 618.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 22 | 1251.1 | 0.59561 | 321.6273 | 574.76 | 574.76 | 664.1009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 23 | 1211.8 | 0.58198 | 314.2701 | 561.6124 | 561.6124 | 648.9096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 28 | 24 | 1106.2 | 0.57929 | 312.8154 | 559.0127 | 559.0127 | 645.9059 |  | 0 | 0 | 0 | 29.7059
2040 | 9 | 29 | 1 | 1007.5 | 0.58447 | 315.6116 | 564.0097 | 564.0097 | 651.6796 |  | 0 | 46.5097 | 46.5097 | 134.1796
2040 | 9 | 29 | 2 | 975 | 0.5629 | 303.9657 | 543.198 | 543.198 | 627.6329 |  | 0 | 58.198 | 58.198 | 142.6329
2040 | 9 | 29 | 3 | 930.5 | 0.56259 | 303.8001 | 542.9021 | 542.9021 | 627.291 |  | 0 | 102.4021 | 102.4021 | 186.791
2040 | 9 | 29 | 4 | 929.4 | 0.48616 | 262.5278 | 469.147 | 469.147 | 542.0714 |  | 0 | 29.747 | 29.747 | 102.6714
2040 | 9 | 29 | 5 | 934.4 | 0.50825 | 274.4551 | 490.4615 | 490.4615 | 566.699 |  | 0 | 46.0615 | 46.0615 | 122.299
2040 | 9 | 29 | 6 | 975 | 0.51165 | 276.2913 | 493.7428 | 493.7428 | 570.4904 |  | 0 | 8.7428 | 8.7428 | 85.4904
2040 | 9 | 29 | 7 | 1056 | 0.50245 | 271.3224 | 484.8631 | 484.8631 | 560.2304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 8 | 1154.8 | 0.47571 | 256.8829 | 459.0593 | 459.0593 | 530.4157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 9 | 1191 | 0.45589 | 246.1812 | 439.935 | 439.935 | 508.3187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 10 | 1217.3 | 0.39043 | 210.8315 | 376.7638 | 376.7638 | 435.3281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 11 | 1268.5 | 0.35177 | 189.955 | 339.4566 | 339.4566 | 392.2219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 12 | 1301.5 | 0.36646 | 197.8899 | 353.6366 | 353.6366 | 408.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 13 | 1259.9 | 0.32954 | 177.9501 | 318.0034 | 318.0034 | 367.434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 14 | 1191 | 0.28624 | 154.5703 | 276.2229 | 276.2229 | 319.1591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 15 | 1245.5 | 0.25315 | 136.7012 | 244.2901 | 244.2901 | 282.2627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 16 | 1288.9 | 0.34881 | 188.3578 | 336.6024 | 336.6024 | 388.924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 17 | 1284.2 | 0.39774 | 214.7797 | 383.8193 | 383.8193 | 443.4803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 18 | 1241.7 | 0.45941 | 248.081 | 443.3299 | 443.3299 | 512.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 19 | 1249.7 | 0.48355 | 261.1189 | 466.6291 | 466.6291 | 539.1622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 20 | 1260.7 | 0.62937 | 339.8585 | 607.3397 | 607.3397 | 701.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 29 | 21 | 1211.3 | 0.69858 | 377.2333 | 674.1299 | 674.1299 | 778.9169 |  | 0 | 0 | 0 | 57.6169
2040 | 9 | 29 | 22 | 1181.5 | 0.71823 | 387.8418 | 693.0877 | 693.0877 | 800.8216 |  | 0 | 1.5877 | 1.5877 | 109.3216
2040 | 9 | 29 | 23 | 1103.2 | 0.63834 | 344.7017 | 615.9947 | 615.9947 | 711.7452 |  | 0 | 2.7947 | 2.7947 | 98.5452
2040 | 9 | 29 | 24 | 1012.8 | 0.72551 | 391.7769 | 700.1198 | 700.1198 | 808.9467 |  | 0 | 177.3198 | 177.3198 | 286.1467
2040 | 9 | 30 | 1 | 965 | 0.73775 | 398.3851 | 711.9289 | 711.9289 | 822.5914 |  | 0 | 236.9289 | 236.9289 | 347.5914
2040 | 9 | 30 | 2 | 935.1 | 0.77827 | 420.2662 | 751.0313 | 751.0313 | 867.772 |  | 0 | 305.9313 | 305.9313 | 422.672
2040 | 9 | 30 | 3 | 917.6 | 0.82006 | 442.8298 | 791.3533 | 791.3533 | 914.3616 |  | 15.2298 | 363.7533 | 363.7533 | 486.7616
2040 | 9 | 30 | 4 | 895.7 | 0.79642 | 430.0688 | 768.5489 | 768.5489 | 888.0124 |  | 24.3688 | 362.8489 | 362.8489 | 482.3124
2040 | 9 | 30 | 5 | 901.2 | 0.77523 | 418.6251 | 748.0986 | 748.0986 | 864.3833 |  | 7.4251 | 336.8986 | 336.8986 | 453.1833
2040 | 9 | 30 | 6 | 928.5 | 0.78608 | 424.4816 | 758.5643 | 758.5643 | 876.4759 |  | 0 | 320.0643 | 320.0643 | 437.9759
2040 | 9 | 30 | 7 | 984.6 | 0.74176 | 400.5525 | 715.8021 | 715.8021 | 827.0667 |  | 0 | 221.2021 | 221.2021 | 332.4667
2040 | 9 | 30 | 8 | 1134.9 | 0.70053 | 378.2836 | 676.0069 | 676.0069 | 781.0857 |  | 0 | 31.1069 | 31.1069 | 136.1857
2040 | 9 | 30 | 9 | 1192.3 | 0.74241 | 400.9006 | 716.4243 | 716.4243 | 827.7856 |  | 0 | 14.1243 | 14.1243 | 125.4856
2040 | 9 | 30 | 10 | 1241.7 | 0.73253 | 395.5636 | 706.8868 | 706.8868 | 816.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 65.0656
2040 | 9 | 30 | 11 | 1258.1 | 0.67392 | 363.9184 | 650.3357 | 650.3357 | 751.4241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 12 | 1215.7 | 0.7159 | 386.5884 | 690.8477 | 690.8477 | 798.2334 |  | 0 | 0 | 0 | 72.5334
2040 | 9 | 30 | 13 | 1166.2 | 0.70017 | 378.0895 | 675.66 | 675.66 | 780.6849 |  | 0 | 0 | 0 | 104.4849
2040 | 9 | 30 | 14 | 1214.3 | 0.65251 | 352.3555 | 629.6723 | 629.6723 | 727.5489 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2489
2040 | 9 | 30 | 15 | 1181.1 | 0.68597 | 370.4216 | 661.9572 | 661.9572 | 764.8521 |  | 0 | 0 | 0 | 73.7521
2040 | 9 | 30 | 16 | 1225.8 | 0.59832 | 323.0933 | 577.3798 | 577.3798 | 667.1279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 17 | 1244.4 | 0.58406 | 315.395 | 563.6226 | 563.6226 | 651.2323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 18 | 1260.6 | 0.51294 | 276.9884 | 494.9885 | 494.9885 | 571.9297 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 19 | 1321.5 | 0.59819 | 323.0201 | 577.2489 | 577.2489 | 666.9767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 20 | 1239.7 | 0.56374 | 304.4173 | 544.0049 | 544.0049 | 628.5653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 21 | 1255.6 | 0.55798 | 301.3086 | 538.4496 | 538.4496 | 622.1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 22 | 1148.3 | 0.45811 | 247.3771 | 442.072 | 442.072 | 510.7879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 23 | 1012.1 | 0.28044 | 151.4373 | 270.624 | 270.624 | 312.6899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 9 | 30 | 24 | 922.9 | 0.23052 | 124.4824 | 222.4547 | 222.4547 | 257.0331 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 1 | 915.7 | 0.11986 | 64.7234 | 115.6631 | 115.6631 | 133.6418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 2 | 906.8 | 0.065247 | 35.2333 | 62.9633 | 62.9633 | 72.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 3 | 898.9 | 0.084606 | 45.6874 | 81.645 | 81.645 | 94.336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 4 | 918.3 | 0.10729 | 57.9388 | 103.5388 | 103.5388 | 119.6329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 5 | 976.5 | 0.086503 | 46.7116 | 83.4753 | 83.4753 | 96.4508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 6 | 1067.6 | 0.12306 | 66.4529 | 118.7537 | 118.7537 | 137.2128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 7 | 1230.4 | 0.19751 | 106.6569 | 190.5998 | 190.5998 | 220.2268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 8 | 1298.4 | 0.23625 | 127.5762 | 227.9834 | 227.9834 | 263.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 9 | 1298.4 | 0.16705 | 90.2048 | 161.1993 | 161.1993 | 186.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 10 | 1300.7 | 0.2201 | 118.8562 | 212.4004 | 212.4004 | 245.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 11 | 1274.8 | 0.18323 | 98.9462 | 176.8205 | 176.8205 | 204.3056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 12 | 1315.8 | 0.20298 | 109.6104 | 195.8779 | 195.8779 | 226.3252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 13 | 1281.1 | 0.19887 | 107.3912 | 191.912 | 191.912 | 221.7429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 14 | 1275.7 | 0.39985 | 215.9189 | 385.8551 | 385.8551 | 445.8326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 15 | 1275 | 0.43824 | 236.6516 | 422.9052 | 422.9052 | 488.6417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 16 | 1281.7 | 0.50122 | 270.6568 | 483.6737 | 483.6737 | 558.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 17 | 1309.3 | 0.60836 | 328.5126 | 587.0641 | 587.0641 | 678.3176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 18 | 1312.9 | 0.59324 | 320.3503 | 572.4779 | 572.4779 | 661.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 19 | 1345.4 | 0.44845 | 242.1628 | 432.7539 | 432.7539 | 500.0214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 20 | 1320.7 | 0.39427 | 212.9037 | 380.4668 | 380.4668 | 439.6067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 21 | 1305.1 | 0.26546 | 143.3473 | 256.167 | 256.167 | 295.9857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 22 | 1202.4 | 0.18608 | 100.4815 | 179.5641 | 179.5641 | 207.4756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 23 | 1112.8 | 0.16402 | 88.5719 | 158.2814 | 158.2814 | 182.8847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 1 | 24 | 1032.7 | 0.20766 | 112.1356 | 200.3905 | 200.3905 | 231.5393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 1 | 974.9 | 0.16316 | 88.1086 | 157.4533 | 157.4533 | 181.9279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 2 | 952 | 0.16532 | 89.273 | 159.5342 | 159.5342 | 184.3323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 3 | 941.5 | 0.13193 | 71.2407 | 127.3098 | 127.3098 | 147.0989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 4 | 953.7 | 0.12922 | 69.7782 | 124.6962 | 124.6962 | 144.079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 5 | 994.4 | 0.14439 | 77.9721 | 139.3389 | 139.3389 | 160.9979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 6 | 1091.6 | 0.13566 | 73.2556 | 130.9105 | 130.9105 | 151.2592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 7 | 1256 | 0.10022 | 54.1214 | 96.717 | 96.717 | 111.7507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 8 | 1323.5 | 0.11251 | 60.7549 | 108.5712 | 108.5712 | 125.4476 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 9 | 1312.6 | 0.13363 | 72.1628 | 128.9576 | 128.9576 | 149.0029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 10 | 1321.5 | 0.19956 | 107.7603 | 192.5717 | 192.5717 | 222.5051 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 11 | 1331.9 | 0.2142 | 115.6669 | 206.701 | 206.701 | 238.8307 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 12 | 1326 | 0.17312 | 93.4874 | 167.0654 | 167.0654 | 193.0342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 13 | 1312.6 | 0.18704 | 101.0012 | 180.4929 | 180.4929 | 208.5488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 14 | 1288.9 | 0.17603 | 95.0552 | 169.8672 | 169.8672 | 196.2714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 15 | 1265.7 | 0.19525 | 105.4355 | 188.4171 | 188.4171 | 217.7047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 16 | 1302.1 | 0.27334 | 147.602 | 263.7702 | 263.7702 | 304.7707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 17 | 1306.1 | 0.32371 | 174.8035 | 312.3804 | 312.3804 | 360.9369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 18 | 1310.2 | 0.33009 | 178.2486 | 318.5369 | 318.5369 | 368.0504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 19 | 1330.9 | 0.38204 | 206.3014 | 368.6683 | 368.6683 | 425.9743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 20 | 1319.1 | 0.45631 | 246.4062 | 440.3371 | 440.3371 | 508.7833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 21 | 1265.6 | 0.30106 | 162.5731 | 290.5242 | 290.5242 | 335.6834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 22 | 1169.4 | 0.27073 | 146.1952 | 261.2562 | 261.2562 | 301.866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 23 | 1097.3 | 0.25698 | 138.7682 | 247.9839 | 247.9839 | 286.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 2 | 24 | 1011.5 | 0.22702 | 122.593 | 219.0783 | 219.0783 | 253.1319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 1 | 953.6 | 0.17307 | 93.4559 | 167.0092 | 167.0092 | 192.9692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 2 | 928.3 | 0.20336 | 109.8159 | 196.2451 | 196.2451 | 226.7495 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 3 | 930.9 | 0.17778 | 95.9989 | 171.5536 | 171.5536 | 198.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 4 | 936.5 | 0.15248 | 82.3418 | 147.1478 | 147.1478 | 170.0205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 5 | 1004.4 | 0.10879 | 58.7464 | 104.9819 | 104.9819 | 121.3004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 6 | 1093 | 0.056554 | 30.5391 | 54.5746 | 54.5746 | 63.0577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 7 | 1270.1 | 0.038816 | 20.9608 | 37.4578 | 37.4578 | 43.2802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 8 | 1334.5 | 0.031299 | 16.9014 | 30.2034 | 30.2034 | 34.8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 9 | 1330.9 | 0.029904 | 16.148 | 28.8571 | 28.8571 | 33.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 10 | 1323.5 | 0.029265 | 15.8032 | 28.2409 | 28.2409 | 32.6306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 11 | 1331.2 | 0.037298 | 20.1407 | 35.9922 | 35.9922 | 41.5869 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 12 | 1326.9 | 0.045366 | 24.4978 | 43.7784 | 43.7784 | 50.5834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 13 | 1321.6 | 0.069271 | 37.4061 | 66.846 | 66.846 | 77.2366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 14 | 1307.7 | 0.058174 | 31.4139 | 56.1378 | 56.1378 | 64.8638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 15 | 1315 | 0.037438 | 20.2164 | 36.1274 | 36.1274 | 41.7431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 16 | 1315.9 | 0.024238 | 13.0886 | 23.3897 | 23.3897 | 27.0254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 17 | 1318.5 | 0.023459 | 12.6678 | 22.6378 | 22.6378 | 26.1567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 18 | 1318.2 | 0.045294 | 24.4588 | 43.7088 | 43.7088 | 50.5029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 19 | 1346.5 | 0.034991 | 18.8952 | 33.7665 | 33.7665 | 39.0152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 20 | 1311.7 | 0.040686 | 21.9706 | 39.2622 | 39.2622 | 45.3652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 21 | 1271.9 | 0.036309 | 19.6069 | 35.0383 | 35.0383 | 40.4846 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 22 | 1210.4 | 0.026705 | 14.4205 | 25.7699 | 25.7699 | 29.7756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 23 | 1133.4 | 0.029567 | 15.9663 | 28.5324 | 28.5324 | 32.9675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 3 | 24 | 1000.7 | 0.039278 | 21.2102 | 37.9034 | 37.9034 | 43.7951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 1 | 958.6 | 0.042309 | 22.8469 | 40.8283 | 40.8283 | 47.1746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 2 | 929.8 | 0.03641 | 19.6613 | 35.1354 | 35.1354 | 40.5969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 3 | 935.8 | 0.043998 | 23.7588 | 42.4579 | 42.4579 | 49.0576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 4 | 929.1 | 0.040599 | 21.9236 | 39.1783 | 39.1783 | 45.2681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 5 | 959.7 | 0.047364 | 25.5767 | 45.7065 | 45.7065 | 52.8112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 6 | 1089.3 | 0.055712 | 30.0843 | 53.7618 | 53.7618 | 62.1186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 7 | 1265.7 | 0.070016 | 37.8087 | 67.5656 | 67.5656 | 78.0681 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 8 | 1332.9 | 0.077642 | 41.9269 | 74.925 | 74.925 | 86.5714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 9 | 1344.1 | 0.077936 | 42.0855 | 75.2084 | 75.2084 | 86.8988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 10 | 1331.9 | 0.055323 | 29.8746 | 53.387 | 53.387 | 61.6856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 11 | 1331.5 | 0.082519 | 44.5604 | 79.6311 | 79.6311 | 92.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 12 | 1329.7 | 0.095009 | 51.3048 | 91.6836 | 91.6836 | 105.9349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 13 | 1315 | 0.10422 | 56.2763 | 100.5678 | 100.5678 | 116.2001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 14 | 1312.4 | 0.13665 | 73.7898 | 131.8651 | 131.8651 | 152.3623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 15 | 1326.5 | 0.18816 | 101.6086 | 181.5783 | 181.5783 | 209.8029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 16 | 1332 | 0.21266 | 114.8352 | 205.2147 | 205.2147 | 237.1133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 17 | 1322.6 | 0.235 | 126.8992 | 226.7735 | 226.7735 | 262.0233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 18 | 1315.8 | 0.21688 | 117.1155 | 209.2898 | 209.2898 | 241.8219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 19 | 1353.5 | 0.22989 | 124.1394 | 221.8417 | 221.8417 | 256.3248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 20 | 1315.8 | 0.18311 | 98.8798 | 176.7019 | 176.7019 | 204.1686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 21 | 1265.4 | 0.23542 | 127.1257 | 227.1783 | 227.1783 | 262.491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 22 | 1209.1 | 0.25555 | 137.9956 | 246.6033 | 246.6033 | 284.9354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 23 | 1154.4 | 0.38319 | 206.923 | 369.7791 | 369.7791 | 427.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 4 | 24 | 1040.3 | 0.34621 | 186.9518 | 334.0899 | 334.0899 | 386.0209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 5 | 1 | 1000.3 | 0.51678 | 279.0623 | 498.6947 | 498.6947 | 576.2121 |  | 0 | 0 | 0 | 65.9121
2040 | 10 | 5 | 2 | 980.9 | 0.62703 | 338.5973 | 605.0859 | 605.0859 | 699.1406 |  | 0 | 114.1859 | 114.1859 | 208.2406
2040 | 10 | 5 | 3 | 971.2 | 0.71464 | 385.9041 | 689.6249 | 689.6249 | 796.8204 |  | 0 | 208.4249 | 208.4249 | 315.6204
2040 | 10 | 5 | 4 | 997.1 | 0.76913 | 415.3316 | 742.2129 | 742.2129 | 857.5828 |  | 0 | 235.1129 | 235.1129 | 350.4828
2040 | 10 | 5 | 5 | 1030.7 | 0.88908 | 480.1028 | 857.9615 | 857.9615 | 991.3234 |  | 0 | 317.2615 | 317.2615 | 450.6234
2040 | 10 | 5 | 6 | 1138.9 | 0.89449 | 483.0254 | 863.1843 | 863.1843 | 997.3581 |  | 0 | 214.2843 | 214.2843 | 348.4581
2040 | 10 | 5 | 7 | 1270.6 | 0.86654 | 467.9343 | 836.2159 | 836.2159 | 966.1977 |  | 0 | 55.6159 | 55.6159 | 185.5977
2040 | 10 | 5 | 8 | 1336.5 | 0.83432 | 450.5328 | 805.1188 | 805.1188 | 930.2669 |  | 0 | 0 | 0 | 83.7669
2040 | 10 | 5 | 9 | 1329 | 0.7925 | 427.9491 | 764.7609 | 764.7609 | 883.6356 |  | 0 | 0 | 0 | 44.6356
2040 | 10 | 5 | 10 | 1305.1 | 0.7923 | 427.8409 | 764.5675 | 764.5675 | 883.4121 |  | 0 | 0 | 0 | 68.3121
2040 | 10 | 5 | 11 | 1289.8 | 0.83604 | 451.4625 | 806.7802 | 806.7802 | 932.1865 |  | 0 | 6.9802 | 6.9802 | 132.3865
2040 | 10 | 5 | 12 | 1313 | 0.87019 | 469.9022 | 839.7326 | 839.7326 | 970.261 |  | 0 | 16.7326 | 16.7326 | 147.261
2040 | 10 | 5 | 13 | 1294 | 0.85201 | 460.085 | 822.189 | 822.189 | 949.9904 |  | 0 | 18.189 | 18.189 | 145.9904
2040 | 10 | 5 | 14 | 1295.1 | 0.86976 | 469.6712 | 839.3199 | 839.3199 | 969.7841 |  | 0 | 34.2199 | 34.2199 | 164.6841
2040 | 10 | 5 | 15 | 1286.9 | 0.72683 | 392.4868 | 701.3884 | 701.3884 | 810.4125 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5125
2040 | 10 | 5 | 16 | 1306.1 | 0.84543 | 456.5299 | 815.8358 | 815.8358 | 942.6497 |  | 0 | 0 | 0 | 126.5497
2040 | 10 | 5 | 17 | 1329 | 0.82953 | 447.9453 | 800.4948 | 800.4948 | 924.924 |  | 0 | 0 | 0 | 85.924
2040 | 10 | 5 | 18 | 1281.5 | 0.82311 | 444.4781 | 794.2989 | 794.2989 | 917.765 |  | 0 | 2.7989 | 2.7989 | 126.265
2040 | 10 | 5 | 19 | 1329.7 | 0.82294 | 444.3861 | 794.1344 | 794.1344 | 917.575 |  | 0 | 0 | 0 | 77.875
2040 | 10 | 5 | 20 | 1299 | 0.84214 | 454.7575 | 812.6685 | 812.6685 | 938.99 |  | 0 | 3.6685 | 3.6685 | 129.99
2040 | 10 | 5 | 21 | 1243.7 | 0.82561 | 445.831 | 796.7165 | 796.7165 | 920.5584 |  | 0 | 43.0165 | 43.0165 | 166.8584
2040 | 10 | 5 | 22 | 1205 | 0.80841 | 436.5389 | 780.1112 | 780.1112 | 901.372 |  | 0 | 65.1112 | 65.1112 | 186.372
2040 | 10 | 5 | 23 | 1148.7 | 0.81723 | 441.3063 | 788.6308 | 788.6308 | 911.2159 |  | 0 | 129.9308 | 129.9308 | 252.5159
2040 | 10 | 5 | 24 | 1037.7 | 0.77853 | 420.408 | 751.2847 | 751.2847 | 868.0647 |  | 0 | 203.5847 | 203.5847 | 320.3647
2040 | 10 | 6 | 1 | 1000.9 | 0.79996 | 431.9788 | 771.9621 | 771.9621 | 891.9562 |  | 0 | 261.0621 | 261.0621 | 381.0562
2040 | 10 | 6 | 2 | 963.4 | 0.76504 | 413.1201 | 738.2609 | 738.2609 | 853.0164 |  | 0 | 264.8609 | 264.8609 | 379.6164
2040 | 10 | 6 | 3 | 951.2 | 0.79703 | 430.3948 | 769.1315 | 769.1315 | 888.6857 |  | 0 | 307.9315 | 307.9315 | 427.4857
2040 | 10 | 6 | 4 | 987.7 | 0.75422 | 407.2787 | 727.8221 | 727.8221 | 840.9551 |  | 0 | 230.1221 | 230.1221 | 343.2551
2040 | 10 | 6 | 5 | 1008.3 | 0.76829 | 414.8746 | 741.3962 | 741.3962 | 856.6392 |  | 0 | 223.0962 | 223.0962 | 338.3392
2040 | 10 | 6 | 6 | 1032.1 | 0.78648 | 424.697 | 758.9493 | 758.9493 | 876.9207 |  | 0 | 216.8493 | 216.8493 | 334.8207
2040 | 10 | 6 | 7 | 1144.1 | 0.70637 | 381.4374 | 681.6428 | 681.6428 | 787.5977 |  | 0 | 27.5428 | 27.5428 | 133.4977
2040 | 10 | 6 | 8 | 1259.6 | 0.75131 | 405.7056 | 725.0109 | 725.0109 | 837.7069 |  | 0 | 0 | 0 | 68.1069
2040 | 10 | 6 | 9 | 1309.7 | 0.71363 | 385.3576 | 688.6483 | 688.6483 | 795.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 6 | 10 | 1309.3 | 0.84945 | 458.7032 | 819.7196 | 819.7196 | 947.1372 |  | 0 | 0.41961 | 0.41961 | 127.8372
2040 | 10 | 6 | 11 | 1289.8 | 0.84204 | 454.7022 | 812.5697 | 812.5697 | 938.8759 |  | 0 | 12.7697 | 12.7697 | 139.0759
2040 | 10 | 6 | 12 | 1295 | 0.8459 | 456.7846 | 816.2909 | 816.2909 | 943.1755 |  | 0 | 11.2909 | 11.2909 | 138.1755
2040 | 10 | 6 | 13 | 1246.3 | 0.88794 | 479.4894 | 856.8653 | 856.8653 | 990.0567 |  | 0 | 100.5653 | 100.5653 | 233.7567
2040 | 10 | 6 | 14 | 1210.4 | 0.82597 | 446.0236 | 797.0607 | 797.0607 | 920.9562 |  | 0 | 76.6607 | 76.6607 | 200.5562
2040 | 10 | 6 | 15 | 1204.5 | 0.88068 | 475.5678 | 849.8573 | 849.8573 | 981.9595 |  | 0 | 135.3573 | 135.3573 | 267.4595
2040 | 10 | 6 | 16 | 1269 | 0.87228 | 471.0301 | 841.7482 | 841.7482 | 972.5899 |  | 0 | 62.7482 | 62.7482 | 193.5899
2040 | 10 | 6 | 17 | 1306.1 | 0.8505 | 459.2722 | 820.7364 | 820.7364 | 948.3121 |  | 0 | 4.6364 | 4.6364 | 132.2121
2040 | 10 | 6 | 18 | 1304.5 | 0.86904 | 469.2829 | 838.6259 | 838.6259 | 968.9823 |  | 0 | 24.1259 | 24.1259 | 154.4823
2040 | 10 | 6 | 19 | 1325.3 | 0.7993 | 431.6238 | 771.3277 | 771.3277 | 891.2232 |  | 0 | 0 | 0 | 55.9232
2040 | 10 | 6 | 20 | 1334.2 | 0.80142 | 432.7654 | 773.3679 | 773.3679 | 893.5805 |  | 0 | 0 | 0 | 49.3805
2040 | 10 | 6 | 21 | 1268.3 | 0.73064 | 394.5455 | 705.0675 | 705.0675 | 814.6635 |  | 0 | 0 | 0 | 36.3635
2040 | 10 | 6 | 22 | 1188.9 | 0.66273 | 357.874 | 639.5341 | 639.5341 | 738.9435 |  | 0 | 0 | 0 | 40.0435
2040 | 10 | 6 | 23 | 1110.5 | 0.63765 | 344.3335 | 615.3366 | 615.3366 | 710.9848 |  | 0 | 0 | 0 | 90.4848
2040 | 10 | 6 | 24 | 1056.2 | 0.63039 | 340.409 | 608.3235 | 608.3235 | 702.8816 |  | 0 | 42.1235 | 42.1235 | 136.6816
2040 | 10 | 7 | 1 | 1017.8 | 0.48865 | 263.8685 | 471.5429 | 471.5429 | 544.8397 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0397
2040 | 10 | 7 | 2 | 983.6 | 0.45055 | 243.2965 | 434.7799 | 434.7799 | 502.3622 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7622
2040 | 10 | 7 | 3 | 999.2 | 0.5441 | 293.8115 | 525.052 | 525.052 | 606.6663 |  | 0 | 15.852 | 15.852 | 97.4663
2040 | 10 | 7 | 4 | 977.3 | 0.55988 | 302.3371 | 540.2877 | 540.2877 | 624.2702 |  | 0 | 52.9877 | 52.9877 | 136.9702
2040 | 10 | 7 | 5 | 995 | 0.50263 | 271.4175 | 485.0332 | 485.0332 | 560.4269 |  | 0 | 0 | 0 | 55.4269
2040 | 10 | 7 | 6 | 1035.9 | 0.54779 | 295.8086 | 528.6208 | 528.6208 | 610.7899 |  | 0 | 0 | 0 | 64.8899
2040 | 10 | 7 | 7 | 1104.7 | 0.46828 | 252.871 | 451.8899 | 451.8899 | 522.1318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 8 | 1240.3 | 0.47301 | 255.4271 | 456.4578 | 456.4578 | 527.4097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 9 | 1331.9 | 0.45295 | 244.5944 | 437.0992 | 437.0992 | 505.0421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 10 | 1323.5 | 0.25434 | 137.3434 | 245.4377 | 245.4377 | 283.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 11 | 1300.7 | 0.39153 | 211.424 | 377.8225 | 377.8225 | 436.5514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 12 | 1287.1 | 0.35117 | 189.6343 | 338.8836 | 338.8836 | 391.5598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 13 | 1261 | 0.38293 | 206.78 | 369.5234 | 369.5234 | 426.9623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 14 | 1261.1 | 0.30292 | 163.576 | 292.3164 | 292.3164 | 337.7542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 15 | 1229.2 | 0.29494 | 159.2655 | 284.6134 | 284.6134 | 328.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 16 | 1251.2 | 0.2482 | 134.0264 | 239.5101 | 239.5101 | 276.7396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 17 | 1249.7 | 0.1636 | 88.3429 | 157.8721 | 157.8721 | 182.4118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 18 | 1241.8 | 0.18806 | 101.5507 | 181.4749 | 181.4749 | 209.6835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 19 | 1260.6 | 0.20323 | 109.7451 | 196.1186 | 196.1186 | 226.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 20 | 1202.4 | 0.33139 | 178.9512 | 319.7924 | 319.7924 | 369.501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 21 | 1205.4 | 0.46826 | 252.8579 | 451.8664 | 451.8664 | 522.1047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 22 | 1128.7 | 0.46581 | 251.535 | 449.5024 | 449.5024 | 519.3732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 23 | 1081.4 | 0.46492 | 251.0568 | 448.6478 | 448.6478 | 518.3858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 7 | 24 | 1000.9 | 0.53282 | 287.7229 | 514.1715 | 514.1715 | 594.0946 |  | 0 | 3.2715 | 3.2715 | 83.1946
2040 | 10 | 8 | 1 | 976.8 | 0.54778 | 295.8024 | 528.6099 | 528.6099 | 610.7772 |  | 0 | 41.8099 | 41.8099 | 123.9772
2040 | 10 | 8 | 2 | 942.6 | 0.64135 | 346.3287 | 618.9021 | 618.9021 | 715.1045 |  | 0 | 166.3021 | 166.3021 | 262.5045
2040 | 10 | 8 | 3 | 930.4 | 0.68012 | 367.2653 | 656.3167 | 656.3167 | 758.3348 |  | 0 | 215.9167 | 215.9167 | 317.9348
2040 | 10 | 8 | 4 | 949.5 | 0.70192 | 379.0343 | 677.3483 | 677.3483 | 782.6356 |  | 0 | 217.8483 | 217.8483 | 323.1356
2040 | 10 | 8 | 5 | 977.4 | 0.76915 | 415.3411 | 742.23 | 742.23 | 857.6025 |  | 0 | 254.83 | 254.83 | 370.2025
2040 | 10 | 8 | 6 | 1029.2 | 0.75151 | 405.8138 | 725.2042 | 725.2042 | 837.9303 |  | 0 | 186.0042 | 186.0042 | 298.7303
2040 | 10 | 8 | 7 | 1105.4 | 0.79759 | 430.6999 | 769.6767 | 769.6767 | 889.3155 |  | 0 | 154.2767 | 154.2767 | 273.9155
2040 | 10 | 8 | 8 | 1190.4 | 0.63175 | 341.1447 | 609.6382 | 609.6382 | 704.4006 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0006
2040 | 10 | 8 | 9 | 1233.3 | 0.48316 | 260.9038 | 466.2447 | 466.2447 | 538.7179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 10 | 1278.7 | 0.42174 | 227.7419 | 406.9831 | 406.9831 | 470.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 11 | 1305.1 | 0.27305 | 147.4453 | 263.4903 | 263.4903 | 304.4473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 12 | 1276 | 0.23944 | 129.2967 | 231.0579 | 231.0579 | 266.9737 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 13 | 1194.2 | 0.21736 | 117.3756 | 209.7545 | 209.7545 | 242.3589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 14 | 1164.8 | 0.18781 | 101.4198 | 181.241 | 181.241 | 209.4132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 15 | 1154.2 | 0.15887 | 85.7899 | 153.3098 | 153.3098 | 177.1403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 16 | 1187.9 | 0.17478 | 94.3804 | 168.6612 | 168.6612 | 194.878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 17 | 1204.8 | 0.25817 | 139.414 | 249.1379 | 249.1379 | 287.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 18 | 1220.3 | 0.42208 | 227.9246 | 407.3097 | 407.3097 | 470.6221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 19 | 1264.2 | 0.50781 | 274.219 | 490.0396 | 490.0396 | 566.2115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 20 | 1272.1 | 0.52787 | 285.0485 | 509.3922 | 509.3922 | 588.5724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 21 | 1212.1 | 0.61216 | 330.5685 | 590.7381 | 590.7381 | 682.5627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 22 | 1173 | 0.61195 | 330.4519 | 590.5298 | 590.5298 | 682.3219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 23 | 1113.1 | 0.55778 | 301.1986 | 538.2531 | 538.2531 | 621.9194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 8 | 24 | 1027.4 | 0.5784 | 312.3338 | 558.1521 | 558.1521 | 644.9115 |  | 0 | 20.7521 | 20.7521 | 107.5115
2040 | 10 | 9 | 1 | 971.1 | 0.54975 | 296.8673 | 530.5128 | 530.5128 | 612.9759 |  | 0 | 49.4128 | 49.4128 | 131.8759
2040 | 10 | 9 | 2 | 975.3 | 0.45552 | 245.9793 | 439.5741 | 439.5741 | 507.9016 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6016
2040 | 10 | 9 | 3 | 954.4 | 0.40271 | 217.4652 | 388.6183 | 388.6183 | 449.0253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 4 | 1002.1 | 0.40677 | 219.6533 | 392.5286 | 392.5286 | 453.5434 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 5 | 1070.3 | 0.43629 | 235.5969 | 421.0204 | 421.0204 | 486.464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 6 | 1172 | 0.50179 | 270.9665 | 484.2271 | 484.2271 | 559.4956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 7 | 1312.9 | 0.4129 | 222.9652 | 398.4471 | 398.4471 | 460.3819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 8 | 1365.2 | 0.33205 | 179.3046 | 320.424 | 320.424 | 370.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 9 | 1353.2 | 0.25451 | 137.4343 | 245.6002 | 245.6002 | 283.7764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 10 | 1338.7 | 0.38683 | 208.8883 | 373.2911 | 373.2911 | 431.3156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 11 | 1331.9 | 0.4182 | 225.8298 | 403.5662 | 403.5662 | 466.2967 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 12 | 1329 | 0.39809 | 214.9664 | 384.1529 | 384.1529 | 443.8658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 13 | 1304.5 | 0.40701 | 219.7869 | 392.7674 | 392.7674 | 453.8193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 14 | 1268.3 | 0.36452 | 196.8421 | 351.7642 | 351.7642 | 406.4425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 15 | 1306.1 | 0.31877 | 172.1351 | 307.6118 | 307.6118 | 355.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 16 | 1321.5 | 0.26552 | 143.3795 | 256.2246 | 256.2246 | 296.0522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 17 | 1334.5 | 0.23756 | 128.2816 | 229.244 | 229.244 | 264.8778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 18 | 1321.6 | 0.36774 | 198.5782 | 354.8665 | 354.8665 | 410.0271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 19 | 1352.3 | 0.50771 | 274.1608 | 489.9355 | 489.9355 | 566.0913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 20 | 1321.6 | 0.61667 | 333.0002 | 595.0837 | 595.0837 | 687.5837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 21 | 1288.9 | 0.63064 | 340.5457 | 608.5678 | 608.5678 | 703.1638 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 9 | 22 | 1240.3 | 0.7004 | 378.2173 | 675.8883 | 675.8883 | 780.9487 |  | 0 | 0 | 0 | 30.6487
2040 | 10 | 9 | 23 | 1195.5 | 0.71823 | 387.8419 | 693.0878 | 693.0878 | 800.8216 |  | 0 | 0 | 0 | 95.3216
2040 | 10 | 9 | 24 | 1089.3 | 0.65385 | 353.0784 | 630.9641 | 630.9641 | 729.0414 |  | 0 | 31.6641 | 31.6641 | 129.7414
2040 | 10 | 10 | 1 | 1049.3 | 0.51541 | 278.32 | 497.3682 | 497.3682 | 574.6794 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3794
2040 | 10 | 10 | 2 | 1035.1 | 0.52561 | 283.8294 | 507.2136 | 507.2136 | 586.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 40.9551
2040 | 10 | 10 | 3 | 1034.8 | 0.60217 | 325.1718 | 581.0941 | 581.0941 | 671.4196 |  | 0 | 36.2941 | 36.2941 | 126.6196
2040 | 10 | 10 | 4 | 1062.2 | 0.53936 | 291.257 | 520.487 | 520.487 | 601.3917 |  | 0 | 0 | 0 | 29.1917
2040 | 10 | 10 | 5 | 1121.8 | 0.55373 | 299.0142 | 534.3494 | 534.3494 | 617.4089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 6 | 1220.3 | 0.56836 | 306.9137 | 548.4661 | 548.4661 | 633.7199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 7 | 1342.6 | 0.56372 | 304.4079 | 543.9881 | 543.9881 | 628.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 8 | 1426.8 | 0.53735 | 290.167 | 518.5391 | 518.5391 | 599.141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 9 | 1383.9 | 0.45507 | 245.7355 | 439.1385 | 439.1385 | 507.3983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 10 | 1346.5 | 0.52427 | 283.1079 | 505.9243 | 505.9243 | 584.5653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 11 | 1348.7 | 0.44497 | 240.2865 | 429.4008 | 429.4008 | 496.1471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 12 | 1333 | 0.62163 | 335.6794 | 599.8715 | 599.8715 | 693.1157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 13 | 1319.3 | 0.54619 | 294.9423 | 527.0729 | 527.0729 | 609.0013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 14 | 1321.6 | 0.58209 | 314.3308 | 561.7208 | 561.7208 | 649.0349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 15 | 1315.1 | 0.57644 | 311.2786 | 556.2663 | 556.2663 | 642.7326 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 16 | 1352.7 | 0.60618 | 327.3372 | 584.9637 | 584.9637 | 675.8907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 17 | 1329.7 | 0.47138 | 254.5469 | 454.8847 | 454.8847 | 525.5922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 18 | 1305.1 | 0.53879 | 290.9481 | 519.9351 | 519.9351 | 600.754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 19 | 1359.6 | 0.4448 | 240.1903 | 429.2289 | 429.2289 | 495.9484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 20 | 1333.4 | 0.60847 | 328.5745 | 587.1748 | 587.1748 | 678.4455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 21 | 1287.2 | 0.5514 | 297.7564 | 532.1017 | 532.1017 | 614.8119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 22 | 1224.5 | 0.52564 | 283.8435 | 507.2388 | 507.2388 | 586.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 23 | 1193.2 | 0.50908 | 274.9031 | 491.262 | 491.262 | 567.624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 10 | 24 | 1090.6 | 0.53185 | 287.1983 | 513.234 | 513.234 | 593.0113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 1 | 1048.1 | 0.5895 | 318.3287 | 568.8652 | 568.8652 | 657.2898 |  | 0 | 10.7652 | 10.7652 | 99.1898
2040 | 10 | 11 | 2 | 1050.7 | 0.54172 | 292.5266 | 522.7558 | 522.7558 | 604.0132 |  | 0 | 0 | 0 | 43.3132
2040 | 10 | 11 | 3 | 1042.9 | 0.53414 | 288.4341 | 515.4424 | 515.4424 | 595.563 |  | 0 | 0 | 0 | 42.663
2040 | 10 | 11 | 4 | 1063.8 | 0.49936 | 269.6539 | 481.8815 | 481.8815 | 556.7854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 5 | 1163.7 | 0.44258 | 238.9912 | 427.086 | 427.086 | 493.4725 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 6 | 1261.1 | 0.4725 | 255.1478 | 455.9586 | 455.9586 | 526.833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 7 | 1352.7 | 0.47346 | 255.6703 | 456.8923 | 456.8923 | 527.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 8 | 1405.9 | 0.42257 | 228.1897 | 407.7834 | 407.7834 | 471.1695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 9 | 1422.7 | 0.41314 | 223.096 | 398.6807 | 398.6807 | 460.6518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 10 | 1356.1 | 0.48294 | 260.7875 | 466.037 | 466.037 | 538.478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 11 | 1345.1 | 0.46802 | 252.7308 | 451.6393 | 451.6393 | 521.8423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 12 | 1348.7 | 0.44497 | 240.2832 | 429.3949 | 429.3949 | 496.1402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 13 | 1319.1 | 0.43458 | 234.6725 | 419.3684 | 419.3684 | 484.5552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 14 | 1297.8 | 0.41685 | 225.0993 | 402.2607 | 402.2607 | 464.7883 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 15 | 1285.5 | 0.39602 | 213.8492 | 382.1564 | 382.1564 | 441.5589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 16 | 1320.7 | 0.32493 | 175.4631 | 313.5591 | 313.5591 | 362.2989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 17 | 1327.1 | 0.31826 | 171.8604 | 307.1208 | 307.1208 | 354.8598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 18 | 1315.1 | 0.24603 | 132.8557 | 237.418 | 237.418 | 274.3224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 19 | 1336.3 | 0.22359 | 120.7389 | 215.7648 | 215.7648 | 249.3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 20 | 1329.7 | 0.25979 | 140.2863 | 250.6967 | 250.6967 | 289.6652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 21 | 1311 | 0.2798 | 151.0922 | 270.0074 | 270.0074 | 311.9774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 22 | 1233.3 | 0.31244 | 168.7158 | 301.5014 | 301.5014 | 348.3669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 23 | 1194.2 | 0.40679 | 219.6681 | 392.555 | 392.555 | 453.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 11 | 24 | 1112 | 0.30383 | 164.0686 | 293.1967 | 293.1967 | 338.7713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 1 | 1049.1 | 0.25823 | 139.4424 | 249.1887 | 249.1887 | 287.9227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 2 | 1014.9 | 0.16023 | 86.5217 | 154.6174 | 154.6174 | 178.6512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 3 | 999.8 | 0.10649 | 57.5026 | 102.7593 | 102.7593 | 118.7322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 4 | 1035.1 | 0.1021 | 55.1349 | 98.5281 | 98.5281 | 113.8433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 5 | 1070.3 | 0.087166 | 47.0696 | 84.1151 | 84.1151 | 97.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 6 | 1188.8 | 0.081871 | 44.2105 | 79.0058 | 79.0058 | 91.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 7 | 1315.2 | 0.071185 | 38.4398 | 68.6933 | 68.6933 | 79.371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 8 | 1365.4 | 0.086682 | 46.8083 | 83.6481 | 83.6481 | 96.6504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 9 | 1381.3 | 0.070218 | 37.9179 | 67.7607 | 67.7607 | 78.2934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 10 | 1356.8 | 0.062182 | 33.5784 | 60.0059 | 60.0059 | 69.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 11 | 1360.9 | 0.061264 | 33.0828 | 59.1202 | 59.1202 | 68.3098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 12 | 1365.6 | 0.058461 | 31.5689 | 56.4149 | 56.4149 | 65.184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 13 | 1358 | 0.059925 | 32.3597 | 57.828 | 57.828 | 66.8168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 14 | 1358 | 0.067523 | 36.4622 | 65.1593 | 65.1593 | 75.2877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 15 | 1380.9 | 0.074719 | 40.3484 | 72.104 | 72.104 | 83.3119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 16 | 1389.8 | 0.081301 | 43.9026 | 78.4556 | 78.4556 | 90.6507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 17 | 1356.6 | 0.098671 | 53.2824 | 95.2175 | 95.2175 | 110.0182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 18 | 1358 | 0.17256 | 93.1823 | 166.5203 | 166.5203 | 192.4043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 19 | 1355.6 | 0.23428 | 126.5117 | 226.0812 | 226.0812 | 261.2233 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 20 | 1329.7 | 0.23672 | 127.8271 | 228.4318 | 228.4318 | 263.9394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 21 | 1275.2 | 0.32295 | 174.3933 | 311.6473 | 311.6473 | 360.0898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 22 | 1260.6 | 0.35317 | 190.7125 | 340.8103 | 340.8103 | 393.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 23 | 1199.2 | 0.37299 | 201.4121 | 359.9309 | 359.9309 | 415.8787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 12 | 24 | 1103.8 | 0.39359 | 212.5367 | 379.811 | 379.811 | 438.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 1 | 1021.6 | 0.35233 | 190.2595 | 340.0008 | 340.0008 | 392.8506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 2 | 989 | 0.29528 | 159.4498 | 284.9427 | 284.9427 | 329.2343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 3 | 963 | 0.19384 | 104.671 | 187.0509 | 187.0509 | 216.1262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 4 | 988.3 | 0.14204 | 76.7031 | 137.0714 | 137.0714 | 158.3778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 5 | 1011.8 | 0.174 | 93.958 | 167.9065 | 167.9065 | 194.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 6 | 1058.3 | 0.17006 | 91.8299 | 164.1034 | 164.1034 | 189.6117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 7 | 1135.1 | 0.24495 | 132.2737 | 236.378 | 236.378 | 273.1207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 8 | 1240.5 | 0.32269 | 174.2524 | 311.3955 | 311.3955 | 359.7989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 9 | 1284.6 | 0.26208 | 141.5206 | 252.9025 | 252.9025 | 292.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 10 | 1286.7 | 0.33357 | 180.1281 | 321.8956 | 321.8956 | 371.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 11 | 1309.7 | 0.30235 | 163.2713 | 291.7719 | 291.7719 | 337.1251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 12 | 1308.3 | 0.29133 | 157.3167 | 281.1308 | 281.1308 | 324.8299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 13 | 1304.5 | 0.27832 | 150.2912 | 268.576 | 268.576 | 310.3236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 14 | 1264.2 | 0.24579 | 132.7293 | 237.1921 | 237.1921 | 274.0613 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 15 | 1276 | 0.25956 | 140.1628 | 250.4761 | 250.4761 | 289.4102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 16 | 1276.8 | 0.28144 | 151.9755 | 271.5858 | 271.5858 | 313.8012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 17 | 1295.1 | 0.25855 | 139.6186 | 249.5036 | 249.5036 | 288.2865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 18 | 1331.9 | 0.3431 | 185.2717 | 331.0873 | 331.0873 | 382.5517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 19 | 1321.6 | 0.36643 | 197.8742 | 353.6085 | 353.6085 | 408.5736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 20 | 1321.6 | 0.40015 | 216.0806 | 386.1441 | 386.1441 | 446.1665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 21 | 1252.5 | 0.42435 | 229.1469 | 409.494 | 409.494 | 473.1459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 22 | 1158.4 | 0.44102 | 238.1499 | 425.5827 | 425.5827 | 491.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 23 | 1082.2 | 0.44744 | 241.6174 | 431.7793 | 431.7793 | 498.8952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 13 | 24 | 1034.8 | 0.37211 | 200.9385 | 359.0846 | 359.0846 | 414.9009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 1 | 992.8 | 0.35247 | 190.3341 | 340.1341 | 340.1341 | 393.0047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 2 | 977.9 | 0.43521 | 235.0152 | 419.9809 | 419.9809 | 485.2629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 3 | 976.5 | 0.47406 | 255.9936 | 457.4701 | 457.4701 | 528.5794 |  | 0 | 0 | 0 | 42.0794
2040 | 10 | 14 | 4 | 970.3 | 0.46796 | 252.6993 | 451.583 | 451.583 | 521.7772 |  | 0 | 0 | 0 | 41.4772
2040 | 10 | 14 | 5 | 978 | 0.51775 | 279.5875 | 499.6332 | 499.6332 | 577.2964 |  | 0 | 11.6332 | 11.6332 | 89.2964
2040 | 10 | 14 | 6 | 1000.3 | 0.58907 | 318.0981 | 568.4531 | 568.4531 | 656.8137 |  | 0 | 58.1531 | 58.1531 | 146.5137
2040 | 10 | 14 | 7 | 1069.4 | 0.59124 | 319.271 | 570.5491 | 570.5491 | 659.2355 |  | 0 | 0 | 0 | 79.8355
2040 | 10 | 14 | 8 | 1186.7 | 0.6102 | 329.5064 | 588.8402 | 588.8402 | 680.3698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 9 | 1246.3 | 0.6643 | 358.7233 | 641.0518 | 641.0518 | 740.6972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 10 | 1295.1 | 0.62061 | 335.1286 | 598.8872 | 598.8872 | 691.9785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 11 | 1320.7 | 0.57047 | 308.0517 | 550.4998 | 550.4998 | 636.0697 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 12 | 1279.7 | 0.49064 | 264.9483 | 473.4724 | 473.4724 | 547.0691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 13 | 1284.6 | 0.422 | 227.8805 | 407.2309 | 407.2309 | 470.5311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 14 | 1212.9 | 0.35154 | 189.8307 | 339.2345 | 339.2345 | 391.9652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 15 | 1281.5 | 0.29839 | 161.1281 | 287.9419 | 287.9419 | 332.6997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 16 | 1300.3 | 0.30441 | 164.382 | 293.7568 | 293.7568 | 339.4185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 17 | 1319.5 | 0.36466 | 196.9138 | 351.8922 | 351.8922 | 406.5905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 18 | 1356.3 | 0.38433 | 207.5387 | 370.8793 | 370.8793 | 428.5289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 19 | 1365.1 | 0.37928 | 204.8131 | 366.0086 | 366.0086 | 422.9011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 20 | 1329 | 0.42882 | 231.5646 | 413.8146 | 413.8146 | 478.1381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 21 | 1280.8 | 0.49724 | 268.5087 | 479.8349 | 479.8349 | 554.4207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 22 | 1235.9 | 0.57603 | 311.0565 | 555.8694 | 555.8694 | 642.274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 14 | 23 | 1154.4 | 0.6639 | 358.5054 | 640.6624 | 640.6624 | 740.2472 |  | 0 | 0 | 0 | 75.8472
2040 | 10 | 14 | 24 | 1055 | 0.69772 | 376.7689 | 673.2999 | 673.2999 | 777.9579 |  | 0 | 108.2999 | 108.2999 | 212.9579
2040 | 10 | 15 | 1 | 1021.6 | 0.72891 | 393.6129 | 703.4008 | 703.4008 | 812.7378 |  | 0 | 171.8008 | 171.8008 | 281.1378
2040 | 10 | 15 | 2 | 987.1 | 0.88812 | 479.5846 | 857.0355 | 857.0355 | 990.2534 |  | 0 | 359.9355 | 359.9355 | 493.1534
2040 | 10 | 15 | 3 | 1003.3 | 0.90381 | 488.0598 | 872.1809 | 872.1809 | 1007.753 |  | 0 | 358.8809 | 358.8809 | 494.453
2040 | 10 | 15 | 4 | 1029.3 | 0.90371 | 488.0008 | 872.0754 | 872.0754 | 1007.6312 |  | 0 | 332.7754 | 332.7754 | 468.3312
2040 | 10 | 15 | 5 | 1075.9 | 0.89703 | 484.3956 | 865.6329 | 865.6329 | 1000.1872 |  | 0 | 279.7329 | 279.7329 | 414.2872
2040 | 10 | 15 | 6 | 1187.1 | 0.90018 | 486.098 | 868.6752 | 868.6752 | 1003.7024 |  | 0 | 171.5752 | 171.5752 | 306.6024
2040 | 10 | 15 | 7 | 1322.6 | 0.89202 | 481.6918 | 860.8011 | 860.8011 | 994.6044 |  | 0 | 28.2011 | 28.2011 | 162.0044
2040 | 10 | 15 | 8 | 1367.2 | 0.84285 | 455.1395 | 813.3511 | 813.3511 | 939.7788 |  | 0 | 0 | 0 | 62.5788
2040 | 10 | 15 | 9 | 1382 | 0.76487 | 413.0324 | 738.1041 | 738.1041 | 852.8354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 10 | 1365.6 | 0.75338 | 406.8263 | 727.0137 | 727.0137 | 840.021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 11 | 1359.9 | 0.77348 | 417.6784 | 746.4069 | 746.4069 | 862.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 12 | 1349.3 | 0.80412 | 434.2253 | 775.9767 | 775.9767 | 896.5948 |  | 0 | 0 | 0 | 37.2948
2040 | 10 | 15 | 13 | 1329 | 0.83244 | 449.5151 | 803.3001 | 803.3001 | 928.1654 |  | 0 | 0 | 0 | 89.1654
2040 | 10 | 15 | 14 | 1312.6 | 0.81338 | 439.2238 | 784.9092 | 784.9092 | 906.9158 |  | 0 | 0 | 0 | 84.3158
2040 | 10 | 15 | 15 | 1334.2 | 0.76749 | 414.4464 | 740.631 | 740.631 | 855.755 |  | 0 | 0 | 0 | 11.555
2040 | 10 | 15 | 16 | 1329 | 0.72189 | 389.8212 | 696.6249 | 696.6249 | 804.9085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 17 | 1367.4 | 0.63516 | 342.9867 | 612.93 | 612.93 | 708.2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 18 | 1358 | 0.60695 | 327.7555 | 585.7113 | 585.7113 | 676.7545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 19 | 1364.6 | 0.62099 | 335.332 | 599.2507 | 599.2507 | 692.3985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 20 | 1342.6 | 0.65795 | 355.291 | 634.9182 | 634.9182 | 733.6101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 21 | 1329 | 0.69928 | 377.6089 | 674.8011 | 674.8011 | 779.6924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 15 | 22 | 1279.7 | 0.72883 | 393.5689 | 703.3222 | 703.3222 | 812.6468 |  | 0 | 0 | 0 | 22.9468
2040 | 10 | 15 | 23 | 1233.3 | 0.71493 | 386.0618 | 689.9066 | 689.9066 | 797.146 |  | 0 | 0 | 0 | 53.846
2040 | 10 | 15 | 24 | 1162.4 | 0.74247 | 400.9322 | 716.4806 | 716.4806 | 827.8507 |  | 0 | 44.0806 | 44.0806 | 155.4507
2040 | 10 | 16 | 1 | 1097.5 | 0.78184 | 422.1915 | 754.4718 | 754.4718 | 871.7472 |  | 0 | 146.9718 | 146.9718 | 264.2472
2040 | 10 | 16 | 2 | 1058.5 | 0.85942 | 464.0879 | 829.3422 | 829.3422 | 958.2555 |  | 0 | 260.8422 | 260.8422 | 389.7555
2040 | 10 | 16 | 3 | 1047.2 | 0.81586 | 440.5652 | 787.3063 | 787.3063 | 909.6856 |  | 0 | 230.1063 | 230.1063 | 352.4856
2040 | 10 | 16 | 4 | 1078.7 | 0.80496 | 434.6788 | 776.787 | 776.787 | 897.5311 |  | 0 | 188.087 | 188.087 | 308.8311
2040 | 10 | 16 | 5 | 1137.6 | 0.79301 | 428.2275 | 765.2584 | 765.2584 | 884.2104 |  | 0 | 117.6584 | 117.6584 | 236.6104
2040 | 10 | 16 | 6 | 1266.8 | 0.67652 | 365.3219 | 652.8438 | 652.8438 | 754.3221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 7 | 1358 | 0.65794 | 355.2877 | 634.9123 | 634.9123 | 733.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 8 | 1420.9 | 0.6176 | 333.5014 | 595.9793 | 595.9793 | 688.6186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 9 | 1402.4 | 0.75043 | 405.2296 | 724.1603 | 724.1603 | 836.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 10 | 1360.7 | 0.80418 | 434.2581 | 776.0352 | 776.0352 | 896.6625 |  | 0 | 0 | 0 | 25.9625
2040 | 10 | 16 | 11 | 1352.7 | 0.7904 | 426.8163 | 762.7365 | 762.7365 | 881.2966 |  | 0 | 0 | 0 | 18.5966
2040 | 10 | 16 | 12 | 1336.6 | 0.75088 | 405.4771 | 724.6026 | 724.6026 | 837.2351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 13 | 1327.1 | 0.69465 | 375.1111 | 670.3374 | 670.3374 | 774.535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 14 | 1315.2 | 0.58086 | 313.664 | 560.5293 | 560.5293 | 647.6582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 15 | 1321.6 | 0.44256 | 238.9812 | 427.0683 | 427.0683 | 493.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 16 | 1336.5 | 0.33052 | 178.4783 | 318.9473 | 318.9473 | 368.5246 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 17 | 1380.9 | 0.21494 | 116.0678 | 207.4174 | 207.4174 | 239.6585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 18 | 1344.1 | 0.19359 | 104.54 | 186.8169 | 186.8169 | 215.8558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 19 | 1375 | 0.23216 | 125.3686 | 224.0383 | 224.0383 | 258.8629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 20 | 1363.4 | 0.32285 | 174.3378 | 311.5481 | 311.5481 | 359.9753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 21 | 1339.3 | 0.44583 | 240.7471 | 430.2241 | 430.2241 | 497.0983 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 22 | 1295.1 | 0.50358 | 271.9312 | 485.9511 | 485.9511 | 561.4875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 23 | 1207.9 | 0.39016 | 210.6851 | 376.5022 | 376.5022 | 435.0258 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 16 | 24 | 1135.8 | 0.46077 | 248.8133 | 444.6386 | 444.6386 | 513.7534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 1 | 1089.9 | 0.45547 | 245.9511 | 439.5238 | 439.5238 | 507.8436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 2 | 1101.9 | 0.47152 | 254.6209 | 455.017 | 455.017 | 525.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 3 | 1075.9 | 0.48781 | 263.4201 | 470.7415 | 470.7415 | 543.9137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 4 | 1099.7 | 0.34132 | 184.3135 | 329.375 | 329.375 | 380.5732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 5 | 1183.4 | 0.49659 | 268.1579 | 479.2082 | 479.2082 | 553.6965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 6 | 1290.1 | 0.58337 | 315.0187 | 562.9501 | 562.9501 | 650.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 7 | 1364.6 | 0.66683 | 360.0858 | 643.4867 | 643.4867 | 743.5106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 8 | 1425.4 | 0.57512 | 310.5652 | 554.9915 | 554.9915 | 641.2596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 9 | 1405.9 | 0.71078 | 383.8233 | 685.9064 | 685.9064 | 792.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 10 | 1377 | 0.80198 | 433.0697 | 773.9115 | 773.9115 | 894.2086 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2086
2040 | 10 | 17 | 11 | 1365.2 | 0.87069 | 470.1717 | 840.2142 | 840.2142 | 970.8175 |  | 0 | 0 | 0 | 95.6175
2040 | 10 | 17 | 12 | 1356.1 | 0.85187 | 460.0091 | 822.0532 | 822.0532 | 949.8335 |  | 0 | 0 | 0 | 83.7335
2040 | 10 | 17 | 13 | 1334.5 | 0.75648 | 408.5006 | 730.0057 | 730.0057 | 843.478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 14 | 1305.1 | 0.6478 | 349.8146 | 625.1317 | 625.1317 | 722.3025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 15 | 1319.8 | 0.63578 | 343.3217 | 613.5286 | 613.5286 | 708.8957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 16 | 1329.7 | 0.5741 | 310.0138 | 554.0061 | 554.0061 | 640.1211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 17 | 1334.5 | 0.59348 | 320.4816 | 572.7126 | 572.7126 | 661.7352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 18 | 1345.4 | 0.55631 | 300.4062 | 536.837 | 536.837 | 620.2831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 19 | 1367.4 | 0.58764 | 317.3271 | 567.0752 | 567.0752 | 655.2216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 20 | 1345.4 | 0.55796 | 301.299 | 538.4324 | 538.4324 | 622.1266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 21 | 1340.2 | 0.48974 | 264.4605 | 472.6008 | 472.6008 | 546.062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 22 | 1285.5 | 0.5101 | 275.4567 | 492.2513 | 492.2513 | 568.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 23 | 1230.4 | 0.45176 | 243.9498 | 435.9473 | 435.9473 | 503.7112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 17 | 24 | 1185.2 | 0.43644 | 235.6768 | 421.1631 | 421.1631 | 486.6289 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 1 | 1090.1 | 0.46968 | 253.6258 | 453.2388 | 453.2388 | 523.6904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 2 | 1049.3 | 0.46103 | 248.9548 | 444.8915 | 444.8915 | 514.0457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 3 | 1074.1 | 0.45157 | 243.8468 | 435.7633 | 435.7633 | 503.4985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 4 | 1072.3 | 0.49126 | 265.28 | 474.0651 | 474.0651 | 547.754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 5 | 1135.3 | 0.57257 | 309.1896 | 552.5332 | 552.5332 | 638.4192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 6 | 1240.2 | 0.59396 | 320.7405 | 573.1752 | 573.1752 | 662.2698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 7 | 1334.2 | 0.58755 | 317.2781 | 566.9877 | 566.9877 | 655.1205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 8 | 1386.1 | 0.50978 | 275.2837 | 491.9421 | 491.9421 | 568.4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 9 | 1412.9 | 0.45925 | 247.9935 | 443.1736 | 443.1736 | 512.0607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 10 | 1365.4 | 0.36621 | 197.7554 | 353.3962 | 353.3962 | 408.3282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 11 | 1380.4 | 0.36384 | 196.4732 | 351.1048 | 351.1048 | 405.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 12 | 1353 | 0.39981 | 215.8956 | 385.8134 | 385.8134 | 445.7844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 13 | 1376.3 | 0.22669 | 122.4105 | 218.7522 | 218.7522 | 252.7551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 14 | 1362.6 | 0.20157 | 108.8478 | 194.515 | 194.515 | 224.7505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 15 | 1352.3 | 0.22449 | 121.2254 | 216.6343 | 216.6343 | 250.3081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 16 | 1376.3 | 0.19247 | 103.9316 | 185.7297 | 185.7297 | 214.5996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 17 | 1393.5 | 0.13275 | 71.6841 | 128.1021 | 128.1021 | 148.0143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 18 | 1352.3 | 0.21081 | 113.8348 | 203.427 | 203.427 | 235.0478 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 19 | 1343.5 | 0.27978 | 151.0795 | 269.9847 | 269.9847 | 311.9513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 20 | 1331.9 | 0.33542 | 181.1274 | 323.6814 | 323.6814 | 373.9946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 21 | 1318.2 | 0.29672 | 160.2307 | 286.3381 | 286.3381 | 330.8467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 22 | 1265.3 | 0.41629 | 224.7965 | 401.7196 | 401.7196 | 464.1631 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 23 | 1178 | 0.36315 | 196.099 | 350.4361 | 350.4361 | 404.9081 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 18 | 24 | 1077.8 | 0.3624 | 195.698 | 349.7197 | 349.7197 | 404.0802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 1 | 1031.3 | 0.30401 | 164.1641 | 293.3674 | 293.3674 | 338.9685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 2 | 988.9 | 0.2641 | 142.6154 | 254.859 | 254.859 | 294.4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 3 | 983.8 | 0.27166 | 146.6951 | 262.1495 | 262.1495 | 302.8982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 4 | 1007.5 | 0.21048 | 113.6587 | 203.1124 | 203.1124 | 234.6842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 5 | 1077.8 | 0.22822 | 123.2365 | 220.2282 | 220.2282 | 254.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 6 | 1179 | 0.17546 | 94.7463 | 169.3152 | 169.3152 | 195.6336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 7 | 1300.7 | 0.19042 | 102.8283 | 183.7579 | 183.7579 | 212.3214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 8 | 1355.6 | 0.13835 | 74.7073 | 133.5047 | 133.5047 | 154.2567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 9 | 1370.2 | 0.06902 | 37.2707 | 66.604 | 66.604 | 76.957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 10 | 1386 | 0.051395 | 27.7531 | 49.5958 | 49.5958 | 57.305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 11 | 1377.4 | 0.060905 | 32.8885 | 58.7729 | 58.7729 | 67.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 12 | 1365 | 0.052359 | 28.274 | 50.5267 | 50.5267 | 58.3806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 13 | 1356.1 | 0.062553 | 33.7788 | 60.3639 | 60.3639 | 69.7469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 14 | 1343.5 | 0.075536 | 40.7892 | 72.8919 | 72.8919 | 84.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 15 | 1346.5 | 0.076408 | 41.2605 | 73.734 | 73.734 | 85.1953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 16 | 1353.3 | 0.082522 | 44.5619 | 79.6337 | 79.6337 | 92.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 17 | 1399.2 | 0.14047 | 75.8547 | 135.5552 | 135.5552 | 156.6259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 18 | 1399.2 | 0.18526 | 100.0429 | 178.7803 | 178.7803 | 206.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 19 | 1389.8 | 0.20843 | 112.5525 | 201.1355 | 201.1355 | 232.4001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 20 | 1352.3 | 0.24087 | 130.0676 | 232.4357 | 232.4357 | 268.5656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 21 | 1330 | 0.27513 | 148.5714 | 265.5025 | 265.5025 | 306.7724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 22 | 1284.6 | 0.38711 | 209.0404 | 373.5629 | 373.5629 | 431.6296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 23 | 1281.7 | 0.43309 | 233.8668 | 417.9287 | 417.9287 | 482.8917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 19 | 24 | 1212.1 | 0.35762 | 193.117 | 345.1072 | 345.1072 | 398.7508 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 1 | 1144.9 | 0.42296 | 228.3961 | 408.1522 | 408.1522 | 471.5956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 2 | 1070.9 | 0.38558 | 208.2154 | 372.0887 | 372.0887 | 429.9263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 3 | 1055.4 | 0.45315 | 244.6996 | 437.2872 | 437.2872 | 505.2593 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 4 | 1061.2 | 0.52758 | 284.8941 | 509.1162 | 509.1162 | 588.2535 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0535
2040 | 10 | 20 | 5 | 1093.5 | 0.46566 | 251.4567 | 449.3625 | 449.3625 | 519.2116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 6 | 1169.6 | 0.391 | 211.1402 | 377.3153 | 377.3153 | 435.9654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 7 | 1233.9 | 0.34776 | 187.7907 | 335.5889 | 335.5889 | 387.753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 8 | 1318.2 | 0.26735 | 144.3679 | 257.9908 | 257.9908 | 298.093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 9 | 1377 | 0.24586 | 132.7644 | 237.255 | 237.255 | 274.134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 10 | 1408.9 | 0.11773 | 63.5747 | 113.6103 | 113.6103 | 131.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 11 | 1384.2 | 0.16819 | 90.825 | 162.3077 | 162.3077 | 187.5369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 12 | 1399.2 | 0.11681 | 63.0764 | 112.7199 | 112.7199 | 130.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 13 | 1329 | 0.02241 | 12.1013 | 21.6256 | 21.6256 | 24.987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 14 | 1326.5 | 0.25516 | 137.7874 | 246.2312 | 246.2312 | 284.5055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 15 | 1320.2 | 0.23743 | 128.2111 | 229.118 | 229.118 | 264.7322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 16 | 1349.3 | 0.34419 | 185.8644 | 332.1466 | 332.1466 | 383.7756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 17 | 1405.9 | 0.50498 | 272.688 | 487.3035 | 487.3035 | 563.0501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 18 | 1381.8 | 0.43074 | 232.6013 | 415.6671 | 415.6671 | 480.2786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 19 | 1368.3 | 0.36795 | 198.691 | 355.0681 | 355.0681 | 410.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 20 | 1343 | 0.27835 | 150.3065 | 268.6033 | 268.6033 | 310.3551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 21 | 1331.5 | 0.38111 | 205.7986 | 367.7697 | 367.7697 | 424.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 22 | 1304.2 | 0.42835 | 231.3111 | 413.3616 | 413.3616 | 477.6147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 23 | 1227.3 | 0.42532 | 229.6711 | 410.4307 | 410.4307 | 474.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 20 | 24 | 1173.1 | 0.42159 | 227.6585 | 406.8341 | 406.8341 | 470.0726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 1 | 1100 | 0.46066 | 248.7537 | 444.5321 | 444.5321 | 513.6303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 2 | 1062.5 | 0.3782 | 204.228 | 364.9629 | 364.9629 | 421.6929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 3 | 1073 | 0.36068 | 194.7695 | 348.0603 | 348.0603 | 402.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 4 | 1084 | 0.41129 | 222.0965 | 396.8947 | 396.8947 | 458.5882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 5 | 1080.4 | 0.45697 | 246.7659 | 440.9798 | 440.9798 | 509.5259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 6 | 1113.1 | 0.49218 | 265.7762 | 474.952 | 474.952 | 548.7787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 7 | 1190.3 | 0.46902 | 253.2682 | 452.5997 | 452.5997 | 522.952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 8 | 1311.4 | 0.40251 | 217.3529 | 388.4177 | 388.4177 | 448.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 9 | 1336 | 0.35206 | 190.1099 | 339.7334 | 339.7334 | 392.5417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 10 | 1330 | 0.37552 | 202.7801 | 362.3756 | 362.3756 | 418.7034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 11 | 1319.3 | 0.50892 | 274.8153 | 491.1052 | 491.1052 | 567.4428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 12 | 1303.2 | 0.51785 | 279.6366 | 499.7209 | 499.7209 | 577.3978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 13 | 1261 | 0.46227 | 249.6246 | 446.0884 | 446.0884 | 515.4285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 14 | 1237.1 | 0.4319 | 233.2242 | 416.7803 | 416.7803 | 481.5648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 15 | 1241.8 | 0.37286 | 201.3433 | 359.8079 | 359.8079 | 415.7366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 16 | 1270.1 | 0.35086 | 189.4635 | 338.5783 | 338.5783 | 391.2071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 17 | 1300.3 | 0.20136 | 108.7322 | 194.3084 | 194.3084 | 224.5118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 18 | 1329.7 | 0.1905 | 102.8707 | 183.8337 | 183.8337 | 212.4088 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 19 | 1367.2 | 0.19532 | 105.4728 | 188.4839 | 188.4839 | 217.7819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 20 | 1381.8 | 0.31053 | 167.6844 | 299.6583 | 299.6583 | 346.2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 21 | 1329 | 0.4045 | 218.429 | 390.3406 | 390.3406 | 451.0153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 22 | 1287.1 | 0.32594 | 176.0075 | 314.5319 | 314.5319 | 363.4228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 23 | 1209.8 | 0.30766 | 166.1344 | 296.8884 | 296.8884 | 343.0369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 21 | 24 | 1194 | 0.27592 | 148.9984 | 266.2656 | 266.2656 | 307.6541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 1 | 1129.8 | 0.2165 | 116.9096 | 208.9217 | 208.9217 | 241.3966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 2 | 1131.4 | 0.2704 | 146.0186 | 260.9406 | 260.9406 | 301.5013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 3 | 1157.5 | 0.15844 | 85.5594 | 152.8977 | 152.8977 | 176.6642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 4 | 1163.9 | 0.12485 | 67.4202 | 120.4823 | 120.4823 | 139.2102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 5 | 1240.3 | 0.15133 | 81.7175 | 146.0321 | 146.0321 | 168.7314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 6 | 1331.5 | 0.095473 | 51.5554 | 92.1314 | 92.1314 | 106.4524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 7 | 1426.6 | 0.06408 | 34.6031 | 61.8369 | 61.8369 | 71.4489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 8 | 1542.4 | 0.051157 | 27.6249 | 49.3667 | 49.3667 | 57.0402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 9 | 1528.7 | 0.027846 | 15.037 | 26.8717 | 26.8717 | 31.0487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 10 | 1472.5 | 0.031626 | 17.0782 | 30.5193 | 30.5193 | 35.2632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 11 | 1506.4 | 0.039481 | 21.3195 | 38.0987 | 38.0987 | 44.0208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 12 | 1426.6 | 0.044718 | 24.1477 | 43.1528 | 43.1528 | 49.8605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 13 | 1408.9 | 0.059737 | 32.2581 | 57.6465 | 57.6465 | 66.6071 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 14 | 1383.1 | 0.066883 | 36.1168 | 64.542 | 64.542 | 74.5744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 15 | 1389.8 | 0.055535 | 29.9889 | 53.5912 | 53.5912 | 61.9215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 16 | 1457 | 0.052432 | 28.3132 | 50.5967 | 50.5967 | 58.4615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 17 | 1498.7 | 0.037393 | 20.1923 | 36.0844 | 36.0844 | 41.6934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 18 | 1412.9 | 0.04645 | 25.0829 | 44.8241 | 44.8241 | 51.7916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 19 | 1420.6 | 0.050727 | 27.3927 | 48.9518 | 48.9518 | 56.5609 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 20 | 1425.2 | 0.072191 | 38.9832 | 69.6644 | 69.6644 | 80.4931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 21 | 1365.1 | 0.044436 | 23.9952 | 42.8804 | 42.8804 | 49.5457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 22 | 1315.9 | 0.053252 | 28.7559 | 51.3879 | 51.3879 | 59.3756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 23 | 1275.7 | 0.078328 | 42.2974 | 75.5869 | 75.5869 | 87.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 22 | 24 | 1144.6 | 0.073755 | 39.8277 | 71.1736 | 71.1736 | 82.2368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 1 | 1079.4 | 0.066769 | 36.055 | 64.4317 | 64.4317 | 74.447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 2 | 1032.4 | 0.066524 | 35.9227 | 64.1952 | 64.1952 | 74.1738 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 3 | 1039.3 | 0.098291 | 53.077 | 94.8506 | 94.8506 | 109.5942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 4 | 1030.1 | 0.097357 | 52.5728 | 93.9495 | 93.9495 | 108.553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 5 | 1074.4 | 0.098459 | 53.1676 | 95.0125 | 95.0125 | 109.7813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 6 | 1192.8 | 0.087048 | 47.0057 | 84.0008 | 84.0008 | 97.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 7 | 1315 | 0.097923 | 52.8786 | 94.496 | 94.496 | 109.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 8 | 1365.4 | 0.088038 | 47.5407 | 84.957 | 84.957 | 98.1628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 9 | 1365.1 | 0.058513 | 31.5972 | 56.4653 | 56.4653 | 65.2423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 10 | 1355.6 | 0.062502 | 33.751 | 60.3143 | 60.3143 | 69.6896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 11 | 1375 | 0.087417 | 47.2052 | 84.3575 | 84.3575 | 97.4701 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 12 | 1383.1 | 0.08142 | 43.9667 | 78.5702 | 78.5702 | 90.7832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 13 | 1365.1 | 0.080797 | 43.6303 | 77.969 | 77.969 | 90.0885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 14 | 1375 | 0.075644 | 40.8477 | 72.9963 | 72.9963 | 84.3429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 15 | 1380.4 | 0.076938 | 41.5465 | 74.2451 | 74.2451 | 85.7858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 16 | 1383.9 | 0.052611 | 28.4099 | 50.7696 | 50.7696 | 58.6612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 17 | 1446.5 | 0.046268 | 24.9847 | 44.6486 | 44.6486 | 51.5888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 18 | 1410.6 | 0.045125 | 24.3676 | 43.5458 | 43.5458 | 50.3146 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 19 | 1362 | 0.037119 | 20.0441 | 35.8196 | 35.8196 | 41.3874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 20 | 1356.1 | 0.039879 | 21.5349 | 38.4837 | 38.4837 | 44.4656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 21 | 1331.5 | 0.027831 | 15.0286 | 26.8567 | 26.8567 | 31.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 22 | 1268.5 | 0.032015 | 17.2881 | 30.8945 | 30.8945 | 35.6968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 23 | 1185.2 | 0.03092 | 16.6968 | 29.8378 | 29.8378 | 34.4758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 23 | 24 | 1073.8 | 0.027203 | 14.6896 | 26.2509 | 26.2509 | 30.3314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 1 | 1020.6 | 0.024173 | 13.0534 | 23.3269 | 23.3269 | 26.9529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 2 | 984.2 | 0.023789 | 12.8459 | 22.9562 | 22.9562 | 26.5245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 3 | 984.6 | 0.023504 | 12.6919 | 22.681 | 22.681 | 26.2065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 4 | 1011 | 0.023397 | 12.6343 | 22.5779 | 22.5779 | 26.0874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 5 | 1057.3 | 0.032598 | 17.6029 | 31.4571 | 31.4571 | 36.3468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 6 | 1190.3 | 0.032819 | 17.7222 | 31.6703 | 31.6703 | 36.5931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 7 | 1311 | 0.03475 | 18.7651 | 33.534 | 33.534 | 38.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 8 | 1359.6 | 0.034874 | 18.8322 | 33.6538 | 33.6538 | 38.885 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 9 | 1375.7 | 0.032715 | 17.6662 | 31.5702 | 31.5702 | 36.4775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 10 | 1377.4 | 0.042726 | 23.0723 | 41.2311 | 41.2311 | 47.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 11 | 1356.1 | 0.046101 | 24.8945 | 44.4873 | 44.4873 | 51.4025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 12 | 1355.6 | 0.052064 | 28.1145 | 50.2416 | 50.2416 | 58.0511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 13 | 1353.5 | 0.053766 | 29.0336 | 51.8841 | 51.8841 | 59.949 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 14 | 1318.2 | 0.050598 | 27.3231 | 48.8274 | 48.8274 | 56.4171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 15 | 1330 | 0.037781 | 20.4016 | 36.4584 | 36.4584 | 42.1255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 16 | 1365 | 0.031697 | 17.1166 | 30.5879 | 30.5879 | 35.3426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 17 | 1380.9 | 0.037001 | 19.9803 | 35.7056 | 35.7056 | 41.2557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 18 | 1355.6 | 0.073707 | 39.8017 | 71.1271 | 71.1271 | 82.1831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 19 | 1392.6 | 0.12606 | 68.0739 | 121.6505 | 121.6505 | 140.5599 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 20 | 1381.8 | 0.128 | 69.1187 | 123.5178 | 123.5178 | 142.7174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 21 | 1319.9 | 0.11026 | 59.5402 | 106.4005 | 106.4005 | 122.9394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 22 | 1267.5 | 0.14199 | 76.6749 | 137.0209 | 137.0209 | 158.3195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 23 | 1148.9 | 0.17979 | 97.0858 | 173.4959 | 173.4959 | 200.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 24 | 24 | 1058.5 | 0.13654 | 73.7296 | 131.7574 | 131.7574 | 152.2379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 1 | 985.2 | 0.1472 | 79.4864 | 142.0452 | 142.0452 | 164.1248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 2 | 961.8 | 0.11012 | 59.4664 | 106.2687 | 106.2687 | 122.7872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 3 | 954.2 | 0.11096 | 59.9184 | 107.0763 | 107.0763 | 123.7203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 4 | 957.1 | 0.10812 | 58.3836 | 104.3337 | 104.3337 | 120.5514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 5 | 1020.1 | 0.085489 | 46.1642 | 82.4972 | 82.4972 | 95.3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 6 | 1131.4 | 0.089465 | 48.3112 | 86.334 | 86.334 | 99.7537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 7 | 1274.8 | 0.10062 | 54.335 | 97.0987 | 97.0987 | 112.1918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 8 | 1326.9 | 0.098016 | 52.9287 | 94.5856 | 94.5856 | 109.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 9 | 1346.5 | 0.16819 | 90.8248 | 162.3072 | 162.3072 | 187.5363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 10 | 1343 | 0.15248 | 82.3369 | 147.139 | 147.139 | 170.0104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 11 | 1340.2 | 0.13538 | 73.1066 | 130.6443 | 130.6443 | 150.9517 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 12 | 1329.7 | 0.14441 | 77.9787 | 139.3509 | 139.3509 | 161.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 13 | 1331.9 | 0.11899 | 64.2557 | 114.8274 | 114.8274 | 132.6762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 14 | 1312.9 | 0.090468 | 48.8526 | 87.3014 | 87.3014 | 100.8715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 15 | 1289.8 | 0.13106 | 70.7724 | 126.473 | 126.473 | 146.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 16 | 1329.7 | 0.078305 | 42.2845 | 75.564 | 75.564 | 87.3098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 17 | 1353.5 | 0.090085 | 48.6461 | 86.9324 | 86.9324 | 100.4453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 18 | 1319.9 | 0.13889 | 75.0015 | 134.0304 | 134.0304 | 154.8641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 19 | 1323.5 | 0.20893 | 112.8233 | 201.6194 | 201.6194 | 232.9592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 20 | 1323.6 | 0.32351 | 174.6956 | 312.1876 | 312.1876 | 360.7141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 21 | 1280.8 | 0.41461 | 223.8894 | 400.0987 | 400.0987 | 462.2902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 22 | 1220 | 0.48494 | 261.8678 | 467.9674 | 467.9674 | 540.7085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 23 | 1132.6 | 0.52414 | 283.0361 | 505.7959 | 505.7959 | 584.417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 25 | 24 | 1049.1 | 0.59678 | 322.259 | 575.8889 | 575.8889 | 665.4053 |  | 0 | 16.7889 | 16.7889 | 106.3053
2040 | 10 | 26 | 1 | 980.7 | 0.51338 | 277.227 | 495.4149 | 495.4149 | 572.4224 |  | 0 | 4.7149 | 4.7149 | 81.7224
2040 | 10 | 26 | 2 | 961.1 | 0.62744 | 338.8159 | 605.4766 | 605.4766 | 699.5921 |  | 0 | 134.3766 | 134.3766 | 228.4921
2040 | 10 | 26 | 3 | 950 | 0.62475 | 337.363 | 602.8802 | 602.8802 | 696.5921 |  | 0 | 142.8802 | 142.8802 | 236.5921
2040 | 10 | 26 | 4 | 952.9 | 0.65551 | 353.976 | 632.5682 | 632.5682 | 730.8949 |  | 0 | 169.6682 | 169.6682 | 267.9949
2040 | 10 | 26 | 5 | 1016.4 | 0.85484 | 461.6147 | 824.9226 | 824.9226 | 953.1489 |  | 0 | 298.5226 | 298.5226 | 426.7489
2040 | 10 | 26 | 6 | 1145.4 | 0.82674 | 446.4387 | 797.8026 | 797.8026 | 921.8133 |  | 0 | 142.4026 | 142.4026 | 266.4133
2040 | 10 | 26 | 7 | 1280.9 | 0.82952 | 447.9397 | 800.4848 | 800.4848 | 924.9125 |  | 0 | 9.5848 | 9.5848 | 134.0125
2040 | 10 | 26 | 8 | 1351.1 | 0.83809 | 452.5684 | 808.7565 | 808.7565 | 934.47 |  | 0 | 0 | 0 | 73.37
2040 | 10 | 26 | 9 | 1356.1 | 0.80596 | 435.217 | 777.7489 | 777.7489 | 898.6425 |  | 0 | 0 | 0 | 32.5425
2040 | 10 | 26 | 10 | 1356.3 | 0.82808 | 447.1625 | 799.0959 | 799.0959 | 923.3077 |  | 0 | 0 | 0 | 57.0077
2040 | 10 | 26 | 11 | 1352.3 | 0.83541 | 451.1231 | 806.1737 | 806.1737 | 931.4857 |  | 0 | 0 | 0 | 69.1857
2040 | 10 | 26 | 12 | 1331.5 | 0.82376 | 444.8296 | 794.927 | 794.927 | 918.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 76.9908
2040 | 10 | 26 | 13 | 1339.3 | 0.84068 | 453.9655 | 811.2531 | 811.2531 | 937.3546 |  | 0 | 0 | 0 | 88.0546
2040 | 10 | 26 | 14 | 1330 | 0.82693 | 446.5437 | 797.9902 | 797.9902 | 922.0301 |  | 0 | 0 | 0 | 82.0301
2040 | 10 | 26 | 15 | 1336.6 | 0.84945 | 458.7017 | 819.717 | 819.717 | 947.1341 |  | 0 | 0 | 0 | 100.5341
2040 | 10 | 26 | 16 | 1362.6 | 0.78878 | 425.943 | 761.176 | 761.176 | 879.4935 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8935
2040 | 10 | 26 | 17 | 1368.3 | 0.69836 | 377.1118 | 673.9128 | 673.9128 | 778.6661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 26 | 18 | 1353.5 | 0.7975 | 430.6521 | 769.5913 | 769.5913 | 889.2169 |  | 0 | 0 | 0 | 25.7169
2040 | 10 | 26 | 19 | 1352.9 | 0.76834 | 414.9013 | 741.444 | 741.444 | 856.6944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 26 | 20 | 1312.9 | 0.75327 | 406.7647 | 726.9035 | 726.9035 | 839.8937 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9937
2040 | 10 | 26 | 21 | 1298.4 | 0.79809 | 430.9691 | 770.1577 | 770.1577 | 889.8713 |  | 0 | 0 | 0 | 81.4713
2040 | 10 | 26 | 22 | 1261 | 0.77871 | 420.5025 | 751.4536 | 751.4536 | 868.2599 |  | 0 | 0 | 0 | 97.2599
2040 | 10 | 26 | 23 | 1214.3 | 0.78145 | 421.9812 | 754.0961 | 754.0961 | 871.3131 |  | 0 | 29.7961 | 29.7961 | 147.0131
2040 | 10 | 26 | 24 | 1163.9 | 0.67858 | 366.4343 | 654.8317 | 654.8317 | 756.6191 |  | 0 | 0 | 0 | 82.7191
2040 | 10 | 27 | 1 | 1069.7 | 0.60946 | 329.1101 | 588.132 | 588.132 | 679.5514 |  | 0 | 8.432 | 8.432 | 99.8514
2040 | 10 | 27 | 2 | 1055.4 | 0.56476 | 304.9693 | 544.9914 | 544.9914 | 629.7051 |  | 0 | 0 | 0 | 64.3051
2040 | 10 | 27 | 3 | 1040.6 | 0.48031 | 259.368 | 463.5003 | 463.5003 | 535.5469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 4 | 1026.3 | 0.44923 | 242.5817 | 433.5025 | 433.5025 | 500.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 5 | 1082.2 | 0.43291 | 233.7728 | 417.7607 | 417.7607 | 482.6976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 6 | 1110.1 | 0.40204 | 217.101 | 387.9676 | 387.9676 | 448.2734 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 7 | 1217.3 | 0.35272 | 190.4682 | 340.3738 | 340.3738 | 393.2816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 8 | 1303.7 | 0.25884 | 139.7726 | 249.7789 | 249.7789 | 288.6046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 9 | 1329 | 0.21022 | 113.5197 | 202.864 | 202.864 | 234.3972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 10 | 1329 | 0.22395 | 120.9356 | 216.1164 | 216.1164 | 249.7096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 11 | 1349.3 | 0.16939 | 91.4731 | 163.4658 | 163.4658 | 188.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 12 | 1329 | 0.17661 | 95.37 | 170.4297 | 170.4297 | 196.9214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 13 | 1311.4 | 0.18322 | 98.9377 | 176.8054 | 176.8054 | 204.2881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 14 | 1251.1 | 0.16271 | 87.8609 | 157.0108 | 157.0108 | 181.4166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 15 | 1279.7 | 0.18371 | 99.2059 | 177.2846 | 177.2846 | 204.8418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 16 | 1322.6 | 0.12322 | 66.5392 | 118.9081 | 118.9081 | 137.3912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 17 | 1364 | 0.096795 | 52.2691 | 93.4067 | 93.4067 | 107.9259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 18 | 1421.8 | 0.079837 | 43.1119 | 77.0426 | 77.0426 | 89.0182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 19 | 1410.2 | 0.15232 | 82.2505 | 146.9847 | 146.9847 | 169.832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 20 | 1377.6 | 0.092083 | 49.7247 | 88.8598 | 88.8598 | 102.6722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 21 | 1356.1 | 0.11177 | 60.3579 | 107.8618 | 107.8618 | 124.6279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 22 | 1309.2 | 0.10264 | 55.4232 | 99.0434 | 99.0434 | 114.4387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 23 | 1280.8 | 0.12949 | 69.9264 | 124.961 | 124.961 | 144.385 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 27 | 24 | 1207.6 | 0.090435 | 48.8348 | 87.2695 | 87.2695 | 100.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 1 | 1136.5 | 0.12818 | 69.2178 | 123.6948 | 123.6948 | 142.922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 2 | 1106.9 | 0.14276 | 77.0879 | 137.759 | 137.759 | 159.1723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 3 | 1096.7 | 0.19437 | 104.9589 | 187.5654 | 187.5654 | 216.7207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 4 | 1078.6 | 0.16386 | 88.4833 | 158.1229 | 158.1229 | 182.7016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 5 | 1085.7 | 0.25817 | 139.413 | 249.1362 | 249.1362 | 287.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 6 | 1138 | 0.30555 | 164.9985 | 294.8585 | 294.8585 | 340.6914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 7 | 1169.1 | 0.50627 | 273.3882 | 488.5548 | 488.5548 | 564.496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 8 | 1276 | 0.56239 | 303.6901 | 542.7054 | 542.7054 | 627.0637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 9 | 1351.9 | 0.61306 | 331.0527 | 591.6034 | 591.6034 | 683.5625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 10 | 1371 | 0.52772 | 284.9713 | 509.2543 | 509.2543 | 588.413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 11 | 1393.2 | 0.6147 | 331.9385 | 593.1864 | 593.1864 | 685.3915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 12 | 1362.6 | 0.60482 | 326.6039 | 583.6532 | 583.6532 | 674.3765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 13 | 1333 | 0.6771 | 365.6326 | 653.3989 | 653.3989 | 754.9635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 14 | 1331.2 | 0.65518 | 353.7966 | 632.2476 | 632.2476 | 730.5244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 15 | 1351.1 | 0.55659 | 300.5583 | 537.1088 | 537.1088 | 620.5972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 16 | 1361.2 | 0.60734 | 327.9645 | 586.0847 | 586.0847 | 677.1859 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 17 | 1343.2 | 0.60925 | 328.9934 | 587.9234 | 587.9234 | 679.3105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 18 | 1352.3 | 0.64251 | 346.9576 | 620.0261 | 620.0261 | 716.4032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 19 | 1353.5 | 0.59873 | 323.3155 | 577.7769 | 577.7769 | 667.5867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 20 | 1350.4 | 0.64348 | 347.481 | 620.9613 | 620.9613 | 717.4838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 21 | 1348.1 | 0.64525 | 348.4323 | 622.6615 | 622.6615 | 719.4482 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 22 | 1300.5 | 0.59775 | 322.7864 | 576.8312 | 576.8312 | 666.4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 23 | 1204.4 | 0.62873 | 339.513 | 606.7222 | 606.7222 | 701.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 28 | 24 | 1114.1 | 0.56501 | 305.1078 | 545.239 | 545.239 | 629.9912 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8912
2040 | 10 | 29 | 1 | 1080.4 | 0.5185 | 279.9893 | 500.3513 | 500.3513 | 578.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 2 | 1055 | 0.56119 | 303.0447 | 541.5521 | 541.5521 | 625.7312 |  | 0 | 0 | 0 | 60.7312
2040 | 10 | 29 | 3 | 1077.7 | 0.70169 | 378.9128 | 677.1312 | 677.1312 | 782.3847 |  | 0 | 89.4312 | 89.4312 | 194.6847
2040 | 10 | 29 | 4 | 1083.6 | 0.69426 | 374.9028 | 669.9651 | 669.9651 | 774.1048 |  | 0 | 76.3651 | 76.3651 | 180.5048
2040 | 10 | 29 | 5 | 1132.2 | 0.57521 | 310.6146 | 555.0797 | 555.0797 | 641.3616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 6 | 1269 | 0.50425 | 272.2928 | 486.5973 | 486.5973 | 562.2342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 7 | 1353.2 | 0.45339 | 244.8282 | 437.5171 | 437.5171 | 505.5249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 8 | 1447 | 0.31199 | 168.4762 | 301.0732 | 301.0732 | 347.8721 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 9 | 1426.9 | 0.28638 | 154.6477 | 276.3612 | 276.3612 | 319.3188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 10 | 1405.9 | 0.1899 | 102.5468 | 183.2549 | 183.2549 | 211.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 11 | 1388.4 | 0.19287 | 104.1496 | 186.1193 | 186.1193 | 215.0497 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 12 | 1397.1 | 0.15375 | 83.0235 | 148.3661 | 148.3661 | 171.4282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 13 | 1377.4 | 0.11747 | 63.4363 | 113.3631 | 113.3631 | 130.9843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 14 | 1355.6 | 0.084576 | 45.6709 | 81.6156 | 81.6156 | 94.302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 15 | 1361.2 | 0.073243 | 39.5511 | 70.6792 | 70.6792 | 81.6656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 16 | 1392.7 | 0.05011 | 27.0594 | 48.3561 | 48.3561 | 55.8726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 17 | 1454.8 | 0.03331 | 17.9873 | 32.144 | 32.144 | 37.1405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 18 | 1457.4 | 0.03314 | 17.8957 | 31.9804 | 31.9804 | 36.9514 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 19 | 1448.5 | 0.07284 | 39.3334 | 70.2903 | 70.2903 | 81.2162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 20 | 1431.3 | 0.075683 | 40.8689 | 73.0343 | 73.0343 | 84.3868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 21 | 1367.4 | 0.067169 | 36.271 | 64.8177 | 64.8177 | 74.893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 22 | 1329.9 | 0.12996 | 70.1786 | 125.4118 | 125.4118 | 144.9059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 23 | 1300.7 | 0.16082 | 86.8448 | 155.1948 | 155.1948 | 179.3183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 29 | 24 | 1232.3 | 0.3461 | 186.8916 | 333.9821 | 333.9821 | 385.8965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 1 | 1162.8 | 0.36595 | 197.6131 | 353.1419 | 353.1419 | 408.0344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 2 | 1124.8 | 0.49184 | 265.5918 | 474.6224 | 474.6224 | 548.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 3 | 1111.1 | 0.50483 | 272.6075 | 487.1598 | 487.1598 | 562.8841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 4 | 1146.3 | 0.45111 | 243.6007 | 435.3236 | 435.3236 | 502.9904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 5 | 1212.1 | 0.58887 | 317.9875 | 568.2554 | 568.2554 | 656.5853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 6 | 1315.2 | 0.72439 | 391.1692 | 699.0338 | 699.0338 | 807.6919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 7 | 1381.8 | 0.76384 | 412.4725 | 737.1036 | 737.1036 | 851.6793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 8 | 1462.6 | 0.8421 | 454.7332 | 812.6251 | 812.6251 | 938.9399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 9 | 1480.5 | 0.81345 | 439.2623 | 784.978 | 784.978 | 906.9953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 10 | 1456.6 | 0.80341 | 433.8418 | 775.2914 | 775.2914 | 895.803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 11 | 1455.5 | 0.80973 | 437.2528 | 781.3869 | 781.3869 | 902.8461 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 12 | 1461.8 | 0.81754 | 441.4723 | 788.9273 | 788.9273 | 911.5584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 13 | 1441.1 | 0.81246 | 438.7292 | 784.0253 | 784.0253 | 905.8945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 14 | 1431.3 | 0.80434 | 434.3443 | 776.1894 | 776.1894 | 896.8406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 15 | 1418.4 | 0.74656 | 403.1398 | 720.4257 | 720.4257 | 832.4089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 16 | 1538.3 | 0.78792 | 425.4767 | 760.3427 | 760.3427 | 878.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 17 | 1575.1 | 0.68091 | 367.6917 | 657.0786 | 657.0786 | 759.2152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 18 | 1562.2 | 0.52939 | 285.868 | 510.8568 | 510.8568 | 590.2646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 19 | 1488.9 | 0.56945 | 307.5027 | 549.5186 | 549.5186 | 634.936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 20 | 1431.3 | 0.55319 | 298.72 | 533.8237 | 533.8237 | 616.8015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 21 | 1412.9 | 0.54892 | 296.4158 | 529.706 | 529.706 | 612.0437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 22 | 1371 | 0.55938 | 302.0674 | 539.8057 | 539.8057 | 623.7133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 23 | 1322.6 | 0.57975 | 313.065 | 559.4588 | 559.4588 | 646.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 30 | 24 | 1275.7 | 0.63085 | 340.6599 | 608.7719 | 608.7719 | 703.3997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 1 | 1250.2 | 0.66208 | 357.5241 | 638.9088 | 638.9088 | 738.2211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 2 | 1210.4 | 0.72189 | 389.82 | 696.6228 | 696.6228 | 804.9061 |  | 0 | 0 | 0 | 84.5061
2040 | 10 | 31 | 3 | 1220.3 | 0.68628 | 370.5937 | 662.2647 | 662.2647 | 765.2074 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9074
2040 | 10 | 31 | 4 | 1220.7 | 0.65929 | 356.0146 | 636.2112 | 636.2112 | 735.1042 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4042
2040 | 10 | 31 | 5 | 1275 | 0.62453 | 337.2482 | 602.675 | 602.675 | 696.3551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 6 | 1347.3 | 0.57746 | 311.8303 | 557.2523 | 557.2523 | 643.8718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 7 | 1426.6 | 0.57151 | 308.6166 | 551.5092 | 551.5092 | 637.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 8 | 1541.5 | 0.52332 | 282.5908 | 505.0002 | 505.0002 | 583.4977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 9 | 1520 | 0.63136 | 340.9367 | 609.2664 | 609.2664 | 703.971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 10 | 1422.5 | 0.60636 | 327.4324 | 585.1338 | 585.1338 | 676.0873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 11 | 1426.6 | 0.5383 | 290.68 | 519.4559 | 519.4559 | 600.2003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 12 | 1397.1 | 0.47739 | 257.7896 | 460.6796 | 460.6796 | 532.2878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 13 | 1367.4 | 0.45145 | 243.7812 | 435.646 | 435.646 | 503.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 14 | 1356.6 | 0.42622 | 230.1605 | 411.3053 | 411.3053 | 475.2388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 15 | 1356.8 | 0.44898 | 242.4465 | 433.2609 | 433.2609 | 500.6072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 16 | 1360.7 | 0.41078 | 221.8206 | 396.4016 | 396.4016 | 458.0184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 17 | 1367.6 | 0.33096 | 178.7207 | 319.3805 | 319.3805 | 369.0251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 18 | 1401.3 | 0.48995 | 264.5732 | 472.8021 | 472.8021 | 546.2947 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 19 | 1400.4 | 0.35231 | 190.2485 | 339.9811 | 339.9811 | 392.8279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 20 | 1380.9 | 0.3824 | 206.4983 | 369.0202 | 369.0202 | 426.3808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 21 | 1359.9 | 0.41655 | 224.9353 | 401.9678 | 401.9678 | 464.4498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 22 | 1319.1 | 0.33031 | 178.3695 | 318.7529 | 318.7529 | 368.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 23 | 1302.1 | 0.25216 | 136.1638 | 243.3297 | 243.3297 | 281.153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 10 | 31 | 24 | 1230 | 0.19146 | 103.3876 | 184.7574 | 184.7574 | 213.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 1 | 1202 | 0.18322 | 98.9411 | 176.8113 | 176.8113 | 204.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 2 | 1156.1 | 0.16148 | 87.2003 | 155.8301 | 155.8301 | 180.0525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 3 | 1168.1 | 0.11013 | 59.4716 | 106.2779 | 106.2779 | 122.7978 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 4 | 1205.3 | 0.079807 | 43.0958 | 77.0139 | 77.0139 | 88.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 5 | 1267.5 | 0.044384 | 23.9672 | 42.8304 | 42.8304 | 49.4879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 6 | 1360.5 | 0.016443 | 8.879 | 15.8671 | 15.8671 | 18.3335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 7 | 1469.9 | 0.019808 | 10.6961 | 19.1142 | 19.1142 | 22.0854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 8 | 1544.1 | 0.025319 | 13.6722 | 24.4327 | 24.4327 | 28.2305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 9 | 1559.9 | 0.021497 | 11.6081 | 20.7442 | 20.7442 | 23.9687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 10 | 1504.7 | 0.017915 | 9.674 | 17.2878 | 17.2878 | 19.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 11 | 1459.9 | 0.016043 | 8.6632 | 15.4815 | 15.4815 | 17.8879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 12 | 1436.6 | 0.019721 | 10.6496 | 19.0312 | 19.0312 | 21.9894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 13 | 1413.1 | 0.033376 | 18.0229 | 32.2076 | 32.2076 | 37.2139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 14 | 1424.8 | 0.052097 | 28.1322 | 50.2733 | 50.2733 | 58.0878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 15 | 1465.6 | 0.026989 | 14.5741 | 26.0445 | 26.0445 | 30.0929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 16 | 1483 | 0.030844 | 16.6557 | 29.7643 | 29.7643 | 34.3909 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 17 | 1507.3 | 0.049794 | 26.8887 | 48.051 | 48.051 | 55.5201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 18 | 1483.5 | 0.045946 | 24.811 | 44.3382 | 44.3382 | 51.2301 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 19 | 1507.3 | 0.065855 | 35.5619 | 63.5505 | 63.5505 | 73.4288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 20 | 1444.4 | 0.12859 | 69.4377 | 124.0878 | 124.0878 | 143.376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 21 | 1409.9 | 0.10955 | 59.1553 | 105.7127 | 105.7127 | 122.1448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 22 | 1337.1 | 0.10677 | 57.6548 | 103.0312 | 103.0312 | 119.0464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 23 | 1306.7 | 0.059884 | 32.3374 | 57.7882 | 57.7882 | 66.7708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 1 | 24 | 1186.8 | 0.065821 | 35.5431 | 63.5168 | 63.5168 | 73.3899 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 1 | 1098.1 | 0.033081 | 17.8637 | 31.9231 | 31.9231 | 36.8853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 2 | 1061.5 | 0.018223 | 9.8405 | 17.5854 | 17.5854 | 20.3189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 3 | 1044.3 | 0.018474 | 9.9759 | 17.8273 | 17.8273 | 20.5984 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 4 | 1059.9 | 0.018005 | 9.7229 | 17.3751 | 17.3751 | 20.0759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 5 | 1111.6 | 0.02454 | 13.2515 | 23.6809 | 23.6809 | 27.3619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 6 | 1223.3 | 0.037116 | 20.0426 | 35.8169 | 35.8169 | 41.3843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 7 | 1362.4 | 0.040736 | 21.9976 | 39.3105 | 39.3105 | 45.421 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 8 | 1449 | 0.048623 | 26.2563 | 46.9209 | 46.9209 | 54.2144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 9 | 1442.6 | 0.040997 | 22.1382 | 39.5618 | 39.5618 | 45.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 10 | 1437.4 | 0.023349 | 12.6082 | 22.5314 | 22.5314 | 26.0337 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 11 | 1440.4 | 0.039136 | 21.1333 | 37.7661 | 37.7661 | 43.6365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 12 | 1421.7 | 0.034497 | 18.6285 | 33.2898 | 33.2898 | 38.4643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 13 | 1419.1 | 0.056718 | 30.6276 | 54.7326 | 54.7326 | 63.2403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 14 | 1367 | 0.099109 | 53.5187 | 95.6399 | 95.6399 | 110.5062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 15 | 1360.5 | 0.1233 | 66.5797 | 118.9805 | 118.9805 | 137.4748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 16 | 1387.2 | 0.12802 | 69.1284 | 123.535 | 123.535 | 142.7373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 17 | 1403.9 | 0.17325 | 93.5568 | 167.1894 | 167.1894 | 193.1774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 18 | 1416.6 | 0.34713 | 187.4493 | 334.9788 | 334.9788 | 387.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 19 | 1361.4 | 0.3884 | 209.7334 | 374.8013 | 374.8013 | 433.0606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 20 | 1340.4 | 0.39792 | 214.8765 | 383.9924 | 383.9924 | 443.6803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 21 | 1281.8 | 0.45105 | 243.5692 | 435.2671 | 435.2671 | 502.9252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 22 | 1220.9 | 0.41954 | 226.5491 | 404.8516 | 404.8516 | 467.7819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 23 | 1170.5 | 0.3796 | 204.9826 | 366.3115 | 366.3115 | 423.2511 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 2 | 24 | 1049.8 | 0.33981 | 183.4961 | 327.9144 | 327.9144 | 378.8855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 1 | 961.9 | 0.35358 | 190.9357 | 341.2092 | 341.2092 | 394.2469 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 2 | 932.6 | 0.39998 | 215.9899 | 385.982 | 385.982 | 445.9792 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3792
2040 | 11 | 3 | 3 | 942.4 | 0.41635 | 224.8308 | 401.781 | 401.781 | 464.234 |  | 0 | 0 | 0 | 11.834
2040 | 11 | 3 | 4 | 923.3 | 0.49999 | 269.9924 | 482.4863 | 482.4863 | 557.4842 |  | 0 | 49.1863 | 49.1863 | 124.1842
2040 | 11 | 3 | 5 | 936.1 | 0.49724 | 268.5119 | 479.8406 | 479.8406 | 554.4273 |  | 0 | 33.7406 | 33.7406 | 108.3273
2040 | 11 | 3 | 6 | 991.3 | 0.5107 | 275.7779 | 492.8253 | 492.8253 | 569.4303 |  | 0 | 0 | 0 | 68.1303
2040 | 11 | 3 | 7 | 1068.2 | 0.55165 | 297.8904 | 532.3412 | 532.3412 | 615.0885 |  | 0 | 0 | 0 | 36.8885
2040 | 11 | 3 | 8 | 1150.3 | 0.53007 | 286.2365 | 511.5152 | 511.5152 | 591.0253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 9 | 1267.9 | 0.47062 | 254.1367 | 454.1518 | 454.1518 | 524.7453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 10 | 1313.6 | 0.46904 | 253.2801 | 452.6209 | 452.6209 | 522.9765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 11 | 1358.4 | 0.45636 | 246.4358 | 440.3899 | 440.3899 | 508.8443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 12 | 1353.2 | 0.45787 | 247.2504 | 441.8457 | 441.8457 | 510.5263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 13 | 1340.4 | 0.45165 | 243.8927 | 435.8453 | 435.8453 | 503.5933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 14 | 1315 | 0.36252 | 195.7601 | 349.8305 | 349.8305 | 404.2083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 15 | 1311.1 | 0.37932 | 204.8315 | 366.0415 | 366.0415 | 422.9391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 16 | 1331.6 | 0.41137 | 222.1415 | 396.9751 | 396.9751 | 458.6811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 17 | 1385.6 | 0.51593 | 278.6002 | 497.8689 | 497.8689 | 575.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 18 | 1420 | 0.54534 | 294.4855 | 526.2564 | 526.2564 | 608.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 19 | 1387.5 | 0.55022 | 297.1211 | 530.9665 | 530.9665 | 613.5001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 20 | 1384.1 | 0.59584 | 321.7511 | 574.9811 | 574.9811 | 664.3564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 21 | 1270.3 | 0.50525 | 272.8355 | 487.5671 | 487.5671 | 563.3547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 22 | 1241.1 | 0.57942 | 312.8855 | 559.138 | 559.138 | 646.0506 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 23 | 1168.8 | 0.52115 | 281.4211 | 502.91 | 502.91 | 581.0825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 3 | 24 | 1084.6 | 0.42013 | 226.8701 | 405.4254 | 405.4254 | 468.4448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 1 | 1023.8 | 0.39479 | 213.1877 | 380.9743 | 380.9743 | 440.1931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 2 | 996.5 | 0.32969 | 178.0334 | 318.1523 | 318.1523 | 367.6061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 3 | 969.3 | 0.2521 | 136.1322 | 243.2732 | 243.2732 | 281.0877 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 4 | 959.6 | 0.27356 | 147.7237 | 263.9878 | 263.9878 | 305.0222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 5 | 994.8 | 0.22312 | 120.486 | 215.313 | 215.313 | 248.7813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 6 | 1005.7 | 0.25132 | 135.7144 | 242.5266 | 242.5266 | 280.2251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 7 | 1016.9 | 0.45098 | 243.5291 | 435.1956 | 435.1956 | 502.8425 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 8 | 1088.9 | 0.40714 | 219.8545 | 392.8881 | 392.8881 | 453.9588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 9 | 1149 | 0.41602 | 224.6494 | 401.4568 | 401.4568 | 463.8595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 10 | 1270.5 | 0.37013 | 199.8676 | 357.1709 | 357.1709 | 412.6897 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 11 | 1301 | 0.29711 | 160.4399 | 286.712 | 286.712 | 331.2787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 12 | 1299.5 | 0.29889 | 161.4027 | 288.4326 | 288.4326 | 333.2667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 13 | 1292.4 | 0.31894 | 172.2256 | 307.7735 | 307.7735 | 355.6139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 14 | 1296.8 | 0.45484 | 245.616 | 438.9248 | 438.9248 | 507.1515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 15 | 1280.3 | 0.49018 | 264.6952 | 473.0201 | 473.0201 | 546.5465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 16 | 1300.9 | 0.66504 | 359.1203 | 641.7612 | 641.7612 | 741.5168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 17 | 1321.4 | 0.7046 | 380.4865 | 679.9435 | 679.9435 | 785.6341 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 18 | 1409.6 | 0.67544 | 364.7372 | 651.7989 | 651.7989 | 753.1148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 19 | 1417.6 | 0.62411 | 337.0204 | 602.2679 | 602.2679 | 695.8847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 20 | 1373.3 | 0.56551 | 305.3742 | 545.715 | 545.715 | 630.5411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 21 | 1327.5 | 0.6127 | 330.8563 | 591.2524 | 591.2524 | 683.1569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 22 | 1308.1 | 0.67214 | 362.9572 | 648.618 | 648.618 | 749.4395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 4 | 23 | 1208.4 | 0.74424 | 401.8875 | 718.1879 | 718.1879 | 829.8233 |  | 0 | 0 | 0 | 111.4233
2040 | 11 | 4 | 24 | 1076 | 0.73741 | 398.202 | 711.6016 | 711.6016 | 822.2133 |  | 0 | 125.6016 | 125.6016 | 236.2133
2040 | 11 | 5 | 1 | 1001.3 | 0.76464 | 412.9073 | 737.8807 | 737.8807 | 852.5771 |  | 0 | 226.5807 | 226.5807 | 341.2771
2040 | 11 | 5 | 2 | 947.3 | 0.87774 | 473.9779 | 847.0161 | 847.0161 | 978.6766 |  | 16.6779 | 389.7161 | 389.7161 | 521.3766
2040 | 11 | 5 | 3 | 927.3 | 0.8451 | 456.355 | 815.5232 | 815.5232 | 942.2885 |  | 19.055 | 378.2232 | 378.2232 | 504.9885
2040 | 11 | 5 | 4 | 921.8 | 0.91973 | 496.6517 | 887.5349 | 887.5349 | 1025.4937 |  | 64.8517 | 455.7349 | 455.7349 | 593.6937
2040 | 11 | 5 | 5 | 948.1 | 0.87179 | 470.7656 | 841.2756 | 841.2756 | 972.0439 |  | 12.6656 | 383.1756 | 383.1756 | 513.9439
2040 | 11 | 5 | 6 | 1001.8 | 0.92579 | 499.9246 | 893.3837 | 893.3837 | 1032.2517 |  | 0 | 381.5837 | 381.5837 | 520.4517
2040 | 11 | 5 | 7 | 1137.5 | 0.86278 | 465.8999 | 832.5804 | 832.5804 | 961.997 |  | 0 | 185.0804 | 185.0804 | 314.497
2040 | 11 | 5 | 8 | 1285.4 | 0.85951 | 464.1342 | 829.4251 | 829.4251 | 958.3512 |  | 0 | 34.0251 | 34.0251 | 162.9512
2040 | 11 | 5 | 9 | 1394.1 | 0.86691 | 468.1302 | 836.566 | 836.566 | 966.6021 |  | 0 | 0 | 0 | 62.5021
2040 | 11 | 5 | 10 | 1417.6 | 0.88803 | 479.5389 | 856.9538 | 856.9538 | 990.159 |  | 0 | 0 | 0 | 62.559
2040 | 11 | 5 | 11 | 1412.8 | 0.84116 | 454.2284 | 811.723 | 811.723 | 937.8975 |  | 0 | 0 | 0 | 15.0975
2040 | 11 | 5 | 12 | 1387.5 | 0.84594 | 456.805 | 816.3275 | 816.3275 | 943.2178 |  | 0 | 0 | 0 | 45.7178
2040 | 11 | 5 | 13 | 1387.2 | 0.81308 | 439.0637 | 784.6232 | 784.6232 | 906.5853 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3853
2040 | 11 | 5 | 14 | 1382.4 | 0.79862 | 431.2555 | 770.6695 | 770.6695 | 890.4626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 15 | 1355.9 | 0.74053 | 399.8878 | 714.6144 | 714.6144 | 825.6943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 16 | 1383.7 | 0.65345 | 352.8656 | 630.584 | 630.584 | 728.6022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 17 | 1422 | 0.56521 | 305.2139 | 545.4286 | 545.4286 | 630.2102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 18 | 1459.9 | 0.49318 | 266.3168 | 475.9179 | 475.9179 | 549.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 19 | 1435.7 | 0.41921 | 226.3751 | 404.5406 | 404.5406 | 467.4226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 20 | 1429.5 | 0.38138 | 205.9477 | 368.0362 | 368.0362 | 425.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 21 | 1397.9 | 0.29473 | 159.1565 | 284.4186 | 284.4186 | 328.6287 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 22 | 1311.4 | 0.15984 | 86.3115 | 154.2418 | 154.2418 | 178.2172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 23 | 1219.8 | 0.18258 | 98.5915 | 176.1867 | 176.1867 | 203.5732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 5 | 24 | 1140.8 | 0.19092 | 103.0947 | 184.2341 | 184.2341 | 212.8715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 1 | 1050.7 | 0.29581 | 159.7386 | 285.4587 | 285.4587 | 329.8305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 2 | 1010.7 | 0.44464 | 240.1062 | 429.0786 | 429.0786 | 495.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 3 | 997.3 | 0.37295 | 201.3917 | 359.8944 | 359.8944 | 415.8365 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 4 | 964.1 | 0.47053 | 254.0889 | 454.0662 | 454.0662 | 524.6464 |  | 0 | 0 | 0 | 50.5464
2040 | 11 | 6 | 5 | 1004.9 | 0.58511 | 315.9608 | 564.6336 | 564.6336 | 652.4005 |  | 0 | 49.7336 | 49.7336 | 137.5005
2040 | 11 | 6 | 6 | 1039.8 | 0.63281 | 341.7155 | 610.6582 | 610.6582 | 705.5792 |  | 0 | 60.8582 | 60.8582 | 155.7792
2040 | 11 | 6 | 7 | 1153.6 | 0.67474 | 364.3605 | 651.1256 | 651.1256 | 752.3369 |  | 0 | 0 | 0 | 88.7369
2040 | 11 | 6 | 8 | 1296.8 | 0.62867 | 339.4827 | 606.6681 | 606.6681 | 700.9689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 9 | 1393.7 | 0.65784 | 355.2338 | 634.8159 | 634.8159 | 733.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 10 | 1412.4 | 0.62266 | 336.2343 | 600.8631 | 600.8631 | 694.2616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 11 | 1410.2 | 0.67543 | 364.7319 | 651.7894 | 651.7894 | 753.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 12 | 1430.4 | 0.70958 | 383.1707 | 684.7402 | 684.7402 | 791.1766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 13 | 1431.2 | 0.5556 | 300.0224 | 536.1511 | 536.1511 | 619.4907 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 14 | 1380.2 | 0.62985 | 340.1204 | 607.8077 | 607.8077 | 702.2856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 15 | 1353 | 0.62629 | 338.198 | 604.3723 | 604.3723 | 698.3162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 16 | 1375.7 | 0.66487 | 359.0272 | 641.5949 | 641.5949 | 741.3247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 17 | 1430.4 | 0.70188 | 379.0152 | 677.3142 | 677.3142 | 782.5962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 18 | 1483 | 0.75032 | 405.1745 | 724.0618 | 724.0618 | 836.6102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 19 | 1499.9 | 0.77106 | 416.3722 | 744.0725 | 744.0725 | 859.7314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 20 | 1477.1 | 0.79288 | 428.154 | 765.1271 | 765.1271 | 884.0588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 21 | 1441.9 | 0.69839 | 377.1332 | 673.951 | 673.951 | 778.7102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 22 | 1378.4 | 0.58134 | 313.9255 | 560.9964 | 560.9964 | 648.198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 23 | 1290.5 | 0.56569 | 305.4737 | 545.8927 | 545.8927 | 630.7465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 6 | 24 | 1262.6 | 0.55647 | 300.496 | 536.9974 | 536.9974 | 620.4686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 1 | 1207.3 | 0.52571 | 283.8826 | 507.3087 | 507.3087 | 586.1649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 2 | 1127.7 | 0.43251 | 233.5575 | 417.3759 | 417.3759 | 482.253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 3 | 1129.6 | 0.38735 | 209.1692 | 373.7932 | 373.7932 | 431.8957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 4 | 1112.4 | 0.35582 | 192.1409 | 343.363 | 343.363 | 396.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 5 | 1145.9 | 0.31099 | 167.9349 | 300.1058 | 300.1058 | 346.7544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 6 | 1184.5 | 0.18435 | 99.5466 | 177.8935 | 177.8935 | 205.5454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 7 | 1305.5 | 0.15556 | 84.0001 | 150.1113 | 150.1113 | 173.4447 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 8 | 1428.5 | 0.065139 | 35.1751 | 62.8591 | 62.8591 | 72.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 9 | 1497.9 | 0.050316 | 27.1708 | 48.5552 | 48.5552 | 56.1026 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 10 | 1501.8 | 0.13028 | 70.349 | 125.7163 | 125.7163 | 145.2577 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 11 | 1510.2 | 0.1916 | 103.4615 | 184.8895 | 184.8895 | 213.6288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 12 | 1518.7 | 0.13856 | 74.8212 | 133.7083 | 133.7083 | 154.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 13 | 1522.1 | 0.093866 | 50.6876 | 90.5805 | 90.5805 | 104.6604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 14 | 1502.8 | 0.19142 | 103.3658 | 184.7186 | 184.7186 | 213.4313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 15 | 1512.7 | 0.2899 | 156.5453 | 279.7523 | 279.7523 | 323.2371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 16 | 1533.8 | 0.41185 | 222.397 | 397.4317 | 397.4317 | 459.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 17 | 1525.8 | 0.6001 | 324.0565 | 579.101 | 579.101 | 669.1167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 18 | 1555.3 | 0.58033 | 313.3769 | 560.0161 | 560.0161 | 647.0652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 19 | 1537 | 0.63696 | 343.9572 | 614.6643 | 614.6643 | 710.208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 20 | 1503.8 | 0.54541 | 294.5237 | 526.3247 | 526.3247 | 608.1369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 21 | 1480.7 | 0.56367 | 304.3794 | 543.9373 | 543.9373 | 628.4871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 22 | 1412.2 | 0.57867 | 312.4833 | 558.4193 | 558.4193 | 645.2202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 23 | 1375.8 | 0.54076 | 292.0123 | 521.8368 | 521.8368 | 602.9513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 7 | 24 | 1366.6 | 0.53143 | 286.9744 | 512.8339 | 512.8339 | 592.549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 1 | 1302.3 | 0.63961 | 345.39 | 617.2247 | 617.2247 | 713.1664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 2 | 1192.6 | 0.59161 | 319.4698 | 570.9044 | 570.9044 | 659.646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 3 | 1176.8 | 0.50037 | 270.2025 | 482.8618 | 482.8618 | 557.918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 4 | 1177.5 | 0.51547 | 278.3544 | 497.4296 | 497.4296 | 574.7503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 5 | 1179.7 | 0.51717 | 279.2724 | 499.0701 | 499.0701 | 576.6458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 6 | 1227 | 0.56351 | 304.295 | 543.7865 | 543.7865 | 628.3129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 7 | 1287 | 0.5318 | 287.172 | 513.1869 | 513.1869 | 592.9569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 8 | 1405.4 | 0.3948 | 213.1909 | 380.9801 | 380.9801 | 440.1998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 9 | 1437.4 | 0.36008 | 194.4454 | 347.4812 | 347.4812 | 401.4938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 10 | 1428.5 | 0.36895 | 199.2353 | 356.0409 | 356.0409 | 411.384 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 11 | 1409.6 | 0.33887 | 182.988 | 327.0063 | 327.0063 | 377.8362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 12 | 1380.2 | 0.39226 | 211.8189 | 378.5282 | 378.5282 | 437.3668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 13 | 1339.5 | 0.28902 | 156.0719 | 278.9064 | 278.9064 | 322.2597 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 14 | 1315.2 | 0.2628 | 141.9119 | 253.6018 | 253.6018 | 293.0217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 15 | 1287.6 | 0.20212 | 109.1468 | 195.0493 | 195.0493 | 225.3678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 16 | 1296.3 | 0.17863 | 96.4605 | 172.3786 | 172.3786 | 199.1732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 17 | 1369.8 | 0.16339 | 88.2302 | 157.6706 | 157.6706 | 182.179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 18 | 1472.4 | 0.2053 | 110.8635 | 198.1171 | 198.1171 | 228.9125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 19 | 1473.8 | 0.2798 | 151.0945 | 270.0115 | 270.0115 | 311.9822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 20 | 1440.1 | 0.27702 | 149.5926 | 267.3275 | 267.3275 | 308.881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 21 | 1433.1 | 0.22483 | 121.4056 | 216.9564 | 216.9564 | 250.6802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 22 | 1403.9 | 0.21332 | 115.1941 | 205.8561 | 205.8561 | 237.8545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 23 | 1372.5 | 0.16078 | 86.8235 | 155.1569 | 155.1569 | 179.2745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 8 | 24 | 1295 | 0.13352 | 72.1021 | 128.8492 | 128.8492 | 148.8776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 1 | 1235.5 | 0.041888 | 22.6196 | 40.4221 | 40.4221 | 46.7054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 2 | 1164.4 | 0.022337 | 12.0619 | 21.5551 | 21.5551 | 24.9056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 3 | 1141.2 | 0.027156 | 14.664 | 26.2051 | 26.2051 | 30.2784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 4 | 1128.5 | 0.018585 | 10.036 | 17.9348 | 17.9348 | 20.7226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 5 | 1158.3 | 0.015228 | 8.223 | 14.6949 | 14.6949 | 16.9791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 6 | 1234.1 | 0.014363 | 7.7562 | 13.8607 | 13.8607 | 16.0152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 7 | 1373 | 0.016511 | 8.9157 | 15.9327 | 15.9327 | 18.4092 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 8 | 1470.3 | 0.011979 | 6.4687 | 11.5597 | 11.5597 | 13.3566 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 9 | 1505.3 | 0.011663 | 6.2982 | 11.2551 | 11.2551 | 13.0046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 10 | 1502.1 | 0.015174 | 8.1942 | 14.6434 | 14.6434 | 16.9196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 11 | 1465.6 | 0.017809 | 9.6171 | 17.186 | 17.186 | 19.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 12 | 1443.8 | 0.015563 | 8.404 | 15.0183 | 15.0183 | 17.3528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 13 | 1412.8 | 0.025849 | 13.9586 | 24.9445 | 24.9445 | 28.8219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 14 | 1349 | 0.026294 | 14.1985 | 25.3733 | 25.3733 | 29.3173 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 15 | 1327.2 | 0.028003 | 15.1217 | 27.023 | 27.023 | 31.2234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 16 | 1351.3 | 0.049769 | 26.8755 | 48.0275 | 48.0275 | 55.4929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 17 | 1394.1 | 0.074771 | 40.3761 | 72.1537 | 72.1537 | 83.3693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 18 | 1430.8 | 0.10798 | 58.3069 | 104.1966 | 104.1966 | 120.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 19 | 1420.7 | 0.10995 | 59.374 | 106.1036 | 106.1036 | 122.5963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 20 | 1394.1 | 0.14143 | 76.3746 | 136.4843 | 136.4843 | 157.6994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 21 | 1368.9 | 0.15939 | 86.0714 | 153.8127 | 153.8127 | 177.7214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 22 | 1354.2 | 0.24715 | 133.4603 | 238.4985 | 238.4985 | 275.5708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 23 | 1260 | 0.31273 | 168.8751 | 301.786 | 301.786 | 348.6957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 9 | 24 | 1280.9 | 0.26636 | 143.8343 | 257.0373 | 257.0373 | 296.9913 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 1 | 1228.8 | 0.36427 | 196.7038 | 351.5169 | 351.5169 | 406.1569 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 2 | 1164.7 | 0.42589 | 229.9797 | 410.9823 | 410.9823 | 474.8655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 3 | 1118 | 0.42132 | 227.5146 | 406.577 | 406.577 | 469.7755 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 4 | 1099.3 | 0.46533 | 251.2794 | 449.0456 | 449.0456 | 518.8455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 5 | 1128.5 | 0.46792 | 252.6767 | 451.5426 | 451.5426 | 521.7306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 6 | 1170.1 | 0.5123 | 276.6422 | 494.3699 | 494.3699 | 571.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 7 | 1210.7 | 0.56573 | 305.4958 | 545.9323 | 545.9323 | 630.7922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 8 | 1355.9 | 0.54679 | 295.2679 | 527.6547 | 527.6547 | 609.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 9 | 1403.6 | 0.48953 | 264.3439 | 472.3924 | 472.3924 | 545.8212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 10 | 1375.8 | 0.44516 | 240.3846 | 429.5761 | 429.5761 | 496.3496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 11 | 1348.4 | 0.46019 | 248.5035 | 444.085 | 444.085 | 513.1137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 12 | 1291.1 | 0.45804 | 247.344 | 442.0129 | 442.0129 | 510.7196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 13 | 1239.4 | 0.45736 | 246.9735 | 441.3508 | 441.3508 | 509.9545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 14 | 1217.7 | 0.46499 | 251.0959 | 448.7177 | 448.7177 | 518.4665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 15 | 1205.4 | 0.60415 | 326.2386 | 583.0004 | 583.0004 | 673.6222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 16 | 1198.4 | 0.58947 | 318.3116 | 568.8346 | 568.8346 | 657.2544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 17 | 1255.3 | 0.60443 | 326.3944 | 583.2789 | 583.2789 | 673.944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 18 | 1380.2 | 0.69047 | 372.8517 | 666.2997 | 666.2997 | 769.8696 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 19 | 1355.9 | 0.6288 | 339.5505 | 606.7893 | 606.7893 | 701.1089 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 20 | 1340.1 | 0.63463 | 342.7023 | 612.4217 | 612.4217 | 707.6167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 21 | 1315.2 | 0.70001 | 378.0049 | 675.5087 | 675.5087 | 780.5101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 10 | 22 | 1265.7 | 0.75166 | 405.8937 | 725.3471 | 725.3471 | 838.0954 |  | 0 | 0 | 0 | 62.3954
2040 | 11 | 10 | 23 | 1256.8 | 0.80247 | 433.3318 | 774.3799 | 774.3799 | 894.7498 |  | 0 | 7.5799 | 7.5799 | 127.9498
2040 | 11 | 10 | 24 | 1159.5 | 0.89394 | 482.7284 | 862.6535 | 862.6535 | 996.7447 |  | 0 | 193.1535 | 193.1535 | 327.2447
2040 | 11 | 11 | 1 | 1133.6 | 0.92758 | 500.8922 | 895.1129 | 895.1129 | 1034.2496 |  | 0 | 251.5129 | 251.5129 | 390.6496
2040 | 11 | 11 | 2 | 1094.9 | 0.88326 | 476.9596 | 852.3444 | 852.3444 | 984.8332 |  | 0 | 247.4444 | 247.4444 | 379.9332
2040 | 11 | 11 | 3 | 1060.9 | 0.88398 | 477.3505 | 853.0429 | 853.0429 | 985.6403 |  | 0 | 282.1429 | 282.1429 | 414.7403
2040 | 11 | 11 | 4 | 1068.5 | 0.94586 | 510.7631 | 912.7525 | 912.7525 | 1054.6311 |  | 0 | 334.2525 | 334.2525 | 476.1311
2040 | 11 | 11 | 5 | 1061.6 | 0.95089 | 513.4806 | 917.6088 | 917.6088 | 1060.2423 |  | 0 | 346.0088 | 346.0088 | 488.6423
2040 | 11 | 11 | 6 | 1091.6 | 0.93853 | 506.8075 | 905.6837 | 905.6837 | 1046.4636 |  | 0 | 304.0837 | 304.0837 | 444.8636
2040 | 11 | 11 | 7 | 1140.7 | 0.88733 | 479.1601 | 856.2769 | 856.2769 | 989.3769 |  | 0 | 205.5769 | 205.5769 | 338.6769
2040 | 11 | 11 | 8 | 1246.6 | 0.89869 | 485.2921 | 867.235 | 867.235 | 1002.0383 |  | 0 | 110.635 | 110.635 | 245.4383
2040 | 11 | 11 | 9 | 1313.6 | 0.84691 | 457.3302 | 817.266 | 817.266 | 944.3021 |  | 0 | 0 | 0 | 120.7021
2040 | 11 | 11 | 10 | 1339.5 | 0.64333 | 347.3988 | 620.8146 | 620.8146 | 717.3143 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 11 | 11 | 1319.4 | 0.66124 | 357.0674 | 638.0928 | 638.0928 | 737.2782 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 11 | 12 | 1278.5 | 0.75373 | 407.0138 | 727.3487 | 727.3487 | 840.4081 |  | 0 | 0 | 0 | 51.9081
2040 | 11 | 11 | 13 | 1287.3 | 0.76626 | 413.7812 | 739.4423 | 739.4423 | 854.3815 |  | 0 | 0 | 0 | 57.0815
2040 | 11 | 11 | 14 | 1296 | 0.82629 | 446.1961 | 797.369 | 797.369 | 921.3123 |  | 0 | 0 | 0 | 115.3123
2040 | 11 | 11 | 15 | 1233.2 | 0.87014 | 469.876 | 839.6858 | 839.6858 | 970.2069 |  | 0 | 96.4858 | 96.4858 | 227.0069
2040 | 11 | 11 | 16 | 1291.1 | 0.84514 | 456.3764 | 815.5616 | 815.5616 | 942.3328 |  | 0 | 14.4616 | 14.4616 | 141.2328
2040 | 11 | 11 | 17 | 1379.6 | 0.7994 | 431.6759 | 771.4208 | 771.4208 | 891.3308 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7308
2040 | 11 | 11 | 18 | 1478.7 | 0.81535 | 440.2875 | 786.81 | 786.81 | 909.1121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 11 | 19 | 1440.1 | 0.83688 | 451.9176 | 807.5935 | 807.5935 | 933.1261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 11 | 20 | 1417.6 | 0.86562 | 467.4363 | 835.326 | 835.326 | 965.1695 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5695
2040 | 11 | 11 | 21 | 1389.9 | 0.84354 | 455.5097 | 814.0126 | 814.0126 | 940.5431 |  | 0 | 0 | 0 | 40.6431
2040 | 11 | 11 | 22 | 1361.4 | 0.88784 | 479.4352 | 856.7684 | 856.7684 | 989.9448 |  | 0 | 0 | 0 | 118.5448
2040 | 11 | 11 | 23 | 1315.3 | 0.88244 | 476.5187 | 851.5566 | 851.5566 | 983.9229 |  | 0 | 26.2566 | 26.2566 | 158.6229
2040 | 11 | 11 | 24 | 1238.4 | 0.86503 | 467.1162 | 834.7539 | 834.7539 | 964.5084 |  | 0 | 86.3539 | 86.3539 | 216.1084
2040 | 11 | 12 | 1 | 1160.3 | 0.88205 | 476.3066 | 851.1774 | 851.1774 | 983.4848 |  | 0 | 180.8774 | 180.8774 | 313.1848
2040 | 11 | 12 | 2 | 1149.6 | 0.85075 | 459.4062 | 820.9759 | 820.9759 | 948.5888 |  | 0 | 161.3759 | 161.3759 | 288.9888
2040 | 11 | 12 | 3 | 1163.7 | 0.82964 | 448.0059 | 800.6032 | 800.6032 | 925.0493 |  | 0 | 126.9032 | 126.9032 | 251.3493
2040 | 11 | 12 | 4 | 1188.2 | 0.74852 | 404.1991 | 722.3187 | 722.3187 | 834.5963 |  | 0 | 24.1187 | 24.1187 | 136.3963
2040 | 11 | 12 | 5 | 1195.9 | 0.81193 | 438.444 | 783.5157 | 783.5157 | 905.3057 |  | 0 | 77.6157 | 77.6157 | 199.4057
2040 | 11 | 12 | 6 | 1260.5 | 0.79712 | 430.4423 | 769.2163 | 769.2163 | 888.7836 |  | 0 | 0 | 0 | 118.2836
2040 | 11 | 12 | 7 | 1399.9 | 0.76905 | 415.287 | 742.1333 | 742.1333 | 857.4908 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 8 | 1505.3 | 0.72502 | 391.5108 | 699.6443 | 699.6443 | 808.3973 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 9 | 1544.4 | 0.71466 | 385.9156 | 689.6455 | 689.6455 | 796.8443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 10 | 1533.8 | 0.70296 | 379.6007 | 678.3605 | 678.3605 | 783.8052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 11 | 1518.5 | 0.7109 | 383.8879 | 686.0219 | 686.0219 | 792.6574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 12 | 1490.7 | 0.80387 | 434.0919 | 775.7383 | 775.7383 | 896.3194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 13 | 1444.4 | 0.78616 | 424.5261 | 758.6438 | 758.6438 | 876.5677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 14 | 1440.1 | 0.7397 | 399.4386 | 713.8115 | 713.8115 | 824.7667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 15 | 1398.7 | 0.59982 | 323.9017 | 578.8244 | 578.8244 | 668.7971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 16 | 1412.4 | 0.51446 | 277.8085 | 496.4541 | 496.4541 | 573.6232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 17 | 1472.4 | 0.51878 | 280.1438 | 500.6274 | 500.6274 | 578.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 18 | 1559.9 | 0.52889 | 285.6008 | 510.3791 | 510.3791 | 589.7127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 19 | 1542.9 | 0.56581 | 305.5401 | 546.0115 | 546.0115 | 630.8837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 20 | 1522.1 | 0.50997 | 275.3848 | 492.1229 | 492.1229 | 568.6187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 21 | 1478.7 | 0.48129 | 259.8953 | 464.4425 | 464.4425 | 536.6357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 22 | 1412.2 | 0.43006 | 232.2323 | 415.0077 | 415.0077 | 479.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 23 | 1354.9 | 0.39675 | 214.2452 | 382.8642 | 382.8642 | 442.3767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 12 | 24 | 1302.1 | 0.46514 | 251.1766 | 448.8619 | 448.8619 | 518.6332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 1 | 1217.7 | 0.4735 | 255.6889 | 456.9256 | 456.9256 | 527.9503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 2 | 1180.7 | 0.32813 | 177.1887 | 316.6428 | 316.6428 | 365.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 3 | 1143.3 | 0.33986 | 183.5226 | 327.9617 | 327.9617 | 378.9402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 4 | 1149.2 | 0.29887 | 161.3895 | 288.409 | 288.409 | 333.2394 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 5 | 1170.6 | 0.34025 | 183.7373 | 328.3453 | 328.3453 | 379.3835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 6 | 1241.6 | 0.24708 | 133.4208 | 238.4279 | 238.4279 | 275.4893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 7 | 1373.2 | 0.25195 | 136.0529 | 243.1316 | 243.1316 | 280.9241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 8 | 1484.8 | 0.2348 | 126.7912 | 226.5806 | 226.5806 | 261.8004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 9 | 1531.6 | 0.16264 | 87.8265 | 156.9492 | 156.9492 | 181.3455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 10 | 1498.3 | 0.13028 | 70.3524 | 125.7224 | 125.7224 | 145.2648 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 11 | 1491.1 | 0.11936 | 64.452 | 115.1781 | 115.1781 | 133.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 12 | 1469.6 | 0.13089 | 70.6786 | 126.3052 | 126.3052 | 145.9381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 13 | 1483.5 | 0.14658 | 79.1534 | 141.4501 | 141.4501 | 163.4371 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 14 | 1491 | 0.15735 | 84.9666 | 151.8385 | 151.8385 | 175.4403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 15 | 1488.3 | 0.12748 | 68.8398 | 123.0192 | 123.0192 | 142.1414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 16 | 1502.7 | 0.14518 | 78.3996 | 140.1031 | 140.1031 | 161.8807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 17 | 1519.9 | 0.37123 | 200.4627 | 358.2342 | 358.2342 | 413.9183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 18 | 1557.1 | 0.51683 | 279.0872 | 498.7392 | 498.7392 | 576.2634 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 19 | 1520.3 | 0.59142 | 319.3671 | 570.7208 | 570.7208 | 659.4338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 20 | 1457 | 0.46781 | 252.6187 | 451.4389 | 451.4389 | 521.6108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 21 | 1394.4 | 0.40766 | 220.1363 | 393.3917 | 393.3917 | 454.5407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 22 | 1367.3 | 0.46305 | 250.0467 | 446.8428 | 446.8428 | 516.3002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 23 | 1285.8 | 0.51319 | 277.1252 | 495.2331 | 495.2331 | 572.2123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 13 | 24 | 1262.5 | 0.6971 | 376.435 | 672.7034 | 672.7034 | 777.2686 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7686
2040 | 11 | 14 | 1 | 1123.5 | 0.71164 | 384.2855 | 686.7325 | 686.7325 | 793.4785 |  | 0 | 53.2325 | 53.2325 | 159.9785
2040 | 11 | 14 | 2 | 1051.6 | 0.75445 | 407.4011 | 728.0409 | 728.0409 | 841.2079 |  | 0 | 166.4409 | 166.4409 | 279.6079
2040 | 11 | 14 | 3 | 1026.2 | 0.80694 | 435.7495 | 778.7006 | 778.7006 | 899.7421 |  | 0 | 242.5006 | 242.5006 | 363.5421
2040 | 11 | 14 | 4 | 1017.7 | 0.77253 | 417.1668 | 745.4926 | 745.4926 | 861.3723 |  | 0 | 217.7926 | 217.7926 | 333.6723
2040 | 11 | 14 | 5 | 1039.9 | 0.79812 | 430.986 | 770.1879 | 770.1879 | 889.9063 |  | 0 | 220.2879 | 220.2879 | 340.0063
2040 | 11 | 14 | 6 | 1100 | 0.77379 | 417.8458 | 746.7059 | 746.7059 | 862.7742 |  | 0 | 136.7059 | 136.7059 | 252.7742
2040 | 11 | 14 | 7 | 1214.3 | 0.72787 | 393.0515 | 702.3976 | 702.3976 | 811.5786 |  | 0 | 0 | 0 | 87.2786
2040 | 11 | 14 | 8 | 1355.9 | 0.74447 | 402.0165 | 718.4183 | 718.4183 | 830.0895 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 9 | 1426 | 0.79616 | 429.9271 | 768.2957 | 768.2957 | 887.7199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 10 | 1440.1 | 0.82161 | 443.6677 | 792.8507 | 792.8507 | 916.0917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 11 | 1420.2 | 0.72272 | 390.2692 | 697.4254 | 697.4254 | 805.8335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 12 | 1435.1 | 0.76583 | 413.5509 | 739.0308 | 739.0308 | 853.906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 13 | 1435.1 | 0.84148 | 454.3977 | 812.0255 | 812.0255 | 938.2471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 14 | 1433.1 | 0.84782 | 457.8236 | 818.1477 | 818.1477 | 945.321 |  | 0 | 0 | 0 | 2.221
2040 | 11 | 14 | 15 | 1406.3 | 0.86751 | 468.4581 | 837.152 | 837.152 | 967.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 50.9792
2040 | 11 | 14 | 16 | 1441 | 0.89625 | 483.977 | 864.8848 | 864.8848 | 999.3228 |  | 0 | 0 | 0 | 48.3228
2040 | 11 | 14 | 17 | 1493.9 | 0.91626 | 494.7812 | 884.1924 | 884.1924 | 1021.6317 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7317
2040 | 11 | 14 | 18 | 1545.5 | 0.91962 | 496.5963 | 887.436 | 887.436 | 1025.3794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 19 | 1491.1 | 0.91612 | 494.707 | 884.0597 | 884.0597 | 1021.4783 |  | 0 | 0 | 0 | 20.3783
2040 | 11 | 14 | 20 | 1454.8 | 0.86471 | 466.9446 | 834.4473 | 834.4473 | 964.1542 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 21 | 1433.6 | 0.791 | 427.1382 | 763.3117 | 763.3117 | 881.9612 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 22 | 1393 | 0.72538 | 391.7045 | 699.9904 | 699.9904 | 808.7972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 23 | 1305.2 | 0.71175 | 384.3476 | 686.8435 | 686.8435 | 793.6067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 14 | 24 | 1226.2 | 0.50228 | 271.233 | 484.7034 | 484.7034 | 560.0459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 1 | 1140.3 | 0.40233 | 217.2601 | 388.2518 | 388.2518 | 448.6018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 2 | 1099.3 | 0.56226 | 303.6211 | 542.5822 | 542.5822 | 626.9214 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6214
2040 | 11 | 15 | 3 | 1088.8 | 0.5583 | 301.4835 | 538.7621 | 538.7621 | 622.5075 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7075
2040 | 11 | 15 | 4 | 1065.6 | 0.62959 | 339.9809 | 607.5584 | 607.5584 | 701.9975 |  | 0 | 31.9584 | 31.9584 | 126.3975
2040 | 11 | 15 | 5 | 1094.8 | 0.62775 | 338.9834 | 605.7758 | 605.7758 | 699.9379 |  | 0 | 0.97582 | 0.97582 | 95.1379
2040 | 11 | 15 | 6 | 1191.8 | 0.70084 | 378.4536 | 676.3105 | 676.3105 | 781.4365 |  | 0 | 0 | 0 | 79.6365
2040 | 11 | 15 | 7 | 1282.8 | 0.71356 | 385.3205 | 688.582 | 688.582 | 795.6155 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8155
2040 | 11 | 15 | 8 | 1405.4 | 0.61352 | 331.3027 | 592.0501 | 592.0501 | 684.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 9 | 1443.7 | 0.78923 | 426.1867 | 761.6114 | 761.6114 | 879.9965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 10 | 1441.3 | 0.67461 | 364.2912 | 651.0019 | 651.0019 | 752.1939 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 11 | 1450.5 | 0.68806 | 371.5498 | 663.9732 | 663.9732 | 767.1814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 12 | 1432.9 | 0.7114 | 384.1562 | 686.5014 | 686.5014 | 793.2115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 13 | 1421.9 | 0.71027 | 383.5484 | 685.4152 | 685.4152 | 791.9564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 14 | 1382.7 | 0.63342 | 342.0442 | 611.2456 | 611.2456 | 706.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 15 | 1405.2 | 0.60046 | 324.2495 | 579.4459 | 579.4459 | 669.5152 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 16 | 1432.9 | 0.47636 | 257.2355 | 459.6893 | 459.6893 | 531.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 17 | 1477.4 | 0.43668 | 235.8045 | 421.3914 | 421.3914 | 486.8927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 18 | 1533.1 | 0.39048 | 210.8568 | 376.809 | 376.809 | 435.3803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 19 | 1504.7 | 0.41554 | 224.392 | 400.9969 | 400.9969 | 463.328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 20 | 1505.3 | 0.48043 | 259.4346 | 463.6192 | 463.6192 | 535.6843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 21 | 1421.8 | 0.39227 | 211.8246 | 378.5384 | 378.5384 | 437.3786 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 22 | 1404.3 | 0.43083 | 232.6486 | 415.7517 | 415.7517 | 480.3763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 23 | 1326.4 | 0.49707 | 268.4159 | 479.6691 | 479.6691 | 554.2291 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 15 | 24 | 1326.7 | 0.47697 | 257.5665 | 460.2808 | 460.2808 | 531.8271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 1 | 1268.4 | 0.48858 | 263.8351 | 471.4832 | 471.4832 | 544.7707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 2 | 1183.3 | 0.55258 | 298.3937 | 533.2406 | 533.2406 | 616.1277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 3 | 1152.7 | 0.49946 | 269.7079 | 481.9779 | 481.9779 | 556.8968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 4 | 1156 | 0.564 | 304.5609 | 544.2617 | 544.2617 | 628.8619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 5 | 1160.7 | 0.30198 | 163.0708 | 291.4136 | 291.4136 | 336.711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 6 | 1237.7 | 0.13371 | 72.2034 | 129.0301 | 129.0301 | 149.0866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 7 | 1354.9 | 0.046076 | 24.8811 | 44.4634 | 44.4634 | 51.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 8 | 1463.5 | 0.046159 | 24.9256 | 44.543 | 44.543 | 51.4668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 9 | 1493.3 | 0.036936 | 19.9454 | 35.6431 | 35.6431 | 41.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 10 | 1503.8 | 0.09623 | 51.9644 | 92.8623 | 92.8623 | 107.2968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 11 | 1494.4 | 0.12986 | 70.1238 | 125.3138 | 125.3138 | 144.7927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 12 | 1502.8 | 0.15662 | 84.5735 | 151.136 | 151.136 | 174.6286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 13 | 1505.3 | 0.15349 | 82.8868 | 148.1218 | 148.1218 | 171.1459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 14 | 1502.1 | 0.1249 | 67.4437 | 120.5245 | 120.5245 | 139.2588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 15 | 1502 | 0.12843 | 69.3502 | 123.9314 | 123.9314 | 143.1954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 16 | 1502.1 | 0.27647 | 149.296 | 266.7976 | 266.7976 | 308.2687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 17 | 1556.8 | 0.34805 | 187.945 | 335.8647 | 335.8647 | 388.0716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 18 | 1607.1 | 0.33902 | 183.0727 | 327.1577 | 327.1577 | 378.0112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 19 | 1556.8 | 0.40476 | 218.5685 | 390.59 | 390.59 | 451.3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 20 | 1574.5 | 0.57233 | 309.0595 | 552.3009 | 552.3009 | 638.1507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 21 | 1539.4 | 0.62105 | 335.3649 | 599.3095 | 599.3095 | 692.4665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 22 | 1518.8 | 0.60537 | 326.9006 | 584.1835 | 584.1835 | 674.9893 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 23 | 1467.4 | 0.54856 | 296.2238 | 529.3629 | 529.3629 | 611.6473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 16 | 24 | 1423.1 | 0.56224 | 303.6109 | 542.5639 | 542.5639 | 626.9002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 1 | 1368.1 | 0.50819 | 274.4234 | 490.4048 | 490.4048 | 566.6335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 2 | 1310.8 | 0.47513 | 256.5676 | 458.4958 | 458.4958 | 529.7646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 3 | 1318.3 | 0.34934 | 188.6412 | 337.1088 | 337.1088 | 389.5091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 4 | 1337.1 | 0.18853 | 101.8051 | 181.9295 | 181.9295 | 210.2087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 5 | 1315.3 | 0.074257 | 40.099 | 71.6583 | 71.6583 | 82.7969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 6 | 1337.2 | 0.078235 | 42.2468 | 75.4965 | 75.4965 | 87.2317 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 7 | 1406.8 | 0.16667 | 90.0043 | 160.841 | 160.841 | 185.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 8 | 1474.2 | 0.34839 | 188.132 | 336.1989 | 336.1989 | 388.4578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 9 | 1533.5 | 0.28635 | 154.63 | 276.3295 | 276.3295 | 319.2823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 10 | 1540 | 0.39654 | 214.1329 | 382.6635 | 382.6635 | 442.1448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 11 | 1540 | 0.48106 | 259.7721 | 464.2223 | 464.2223 | 536.3812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 12 | 1527.1 | 0.39289 | 212.1632 | 379.1435 | 379.1435 | 438.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 13 | 1534.3 | 0.24284 | 131.134 | 234.3414 | 234.3414 | 270.7675 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 14 | 1498 | 0.18717 | 101.074 | 180.6229 | 180.6229 | 208.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 15 | 1483 | 0.13699 | 73.9734 | 132.1932 | 132.1932 | 152.7413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 16 | 1501.8 | 0.12703 | 68.5947 | 122.5813 | 122.5813 | 141.6354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 17 | 1565.5 | 0.17332 | 93.5939 | 167.2558 | 167.2558 | 193.2541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 18 | 1591.5 | 0.13481 | 72.7949 | 130.0872 | 130.0872 | 150.308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 19 | 1547.1 | 0.16795 | 90.6947 | 162.0748 | 162.0748 | 187.2678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 20 | 1501.8 | 0.29119 | 157.2402 | 280.9941 | 280.9941 | 324.6719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 21 | 1504.4 | 0.39144 | 211.3758 | 377.7363 | 377.7363 | 436.4518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 22 | 1450.5 | 0.46062 | 248.7328 | 444.4946 | 444.4946 | 513.5871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 23 | 1412.2 | 0.58624 | 316.5719 | 565.7257 | 565.7257 | 653.6623 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 17 | 24 | 1338 | 0.65203 | 352.0949 | 629.2066 | 629.2066 | 727.0108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 1 | 1292.2 | 0.65082 | 351.4427 | 628.0411 | 628.0411 | 725.664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 2 | 1241.3 | 0.68692 | 370.9387 | 662.8812 | 662.8812 | 765.9197 |  | 0 | 0 | 0 | 14.6197
2040 | 11 | 18 | 3 | 1219.8 | 0.74321 | 401.3318 | 717.1947 | 717.1947 | 828.6758 |  | 0 | 0 | 0 | 98.8758
2040 | 11 | 18 | 4 | 1238.4 | 0.68207 | 368.3158 | 658.1939 | 658.1939 | 760.5039 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1039
2040 | 11 | 18 | 5 | 1274.6 | 0.68878 | 371.9396 | 664.6699 | 664.6699 | 767.9865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 6 | 1292.7 | 0.69865 | 377.2722 | 674.1994 | 674.1994 | 778.9972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 7 | 1339.5 | 0.70888 | 382.7964 | 684.0713 | 684.0713 | 790.4036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 8 | 1394.1 | 0.73142 | 394.9679 | 705.8223 | 705.8223 | 815.5356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 9 | 1433.1 | 0.71157 | 384.2453 | 686.6606 | 686.6606 | 793.3954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 10 | 1494.7 | 0.67714 | 365.6562 | 653.4412 | 653.4412 | 755.0123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 11 | 1494.4 | 0.70271 | 379.4652 | 678.1185 | 678.1185 | 783.5255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 12 | 1493 | 0.75271 | 406.4659 | 726.3697 | 726.3697 | 839.2769 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 13 | 1469.1 | 0.68578 | 370.3232 | 661.7813 | 661.7813 | 764.6488 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 14 | 1456.6 | 0.6617 | 357.3182 | 638.5408 | 638.5408 | 737.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 15 | 1456.6 | 0.64293 | 347.1835 | 620.4297 | 620.4297 | 716.8695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 16 | 1465.6 | 0.54515 | 294.381 | 526.0697 | 526.0697 | 607.8422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 17 | 1541.4 | 0.6118 | 330.3715 | 590.3862 | 590.3862 | 682.1561 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 18 | 1603.2 | 0.59171 | 319.523 | 570.9995 | 570.9995 | 659.7558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 19 | 1559.6 | 0.68867 | 371.8821 | 664.5671 | 664.5671 | 767.8677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 20 | 1563.5 | 0.65417 | 353.2492 | 631.2694 | 631.2694 | 729.3942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 21 | 1547.1 | 0.68909 | 372.1077 | 664.9703 | 664.9703 | 768.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 22 | 1520.5 | 0.6047 | 326.5393 | 583.5379 | 583.5379 | 674.2433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 23 | 1436.7 | 0.62821 | 339.233 | 606.2219 | 606.2219 | 700.4533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 18 | 24 | 1383.7 | 0.57432 | 310.1326 | 554.2185 | 554.2185 | 640.3664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 1 | 1343.2 | 0.53155 | 287.0385 | 512.9484 | 512.9484 | 592.6813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 2 | 1318 | 0.50243 | 271.3117 | 484.844 | 484.844 | 560.2084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 3 | 1316.7 | 0.44654 | 241.1329 | 430.9134 | 430.9134 | 497.8948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 4 | 1318.6 | 0.50072 | 270.3874 | 483.1924 | 483.1924 | 558.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 5 | 1369.8 | 0.4991 | 269.5159 | 481.6349 | 481.6349 | 556.5004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 6 | 1410 | 0.4334 | 234.0356 | 418.2303 | 418.2303 | 483.2402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 7 | 1493 | 0.43761 | 236.3099 | 422.2946 | 422.2946 | 487.9363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 8 | 1590.5 | 0.33706 | 182.0136 | 325.265 | 325.265 | 375.8243 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 9 | 1698.1 | 0.37675 | 203.4446 | 363.563 | 363.563 | 420.0754 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 10 | 1628.1 | 0.53432 | 288.534 | 515.621 | 515.621 | 595.7693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 11 | 1603.2 | 0.69627 | 375.9847 | 671.8986 | 671.8986 | 776.3388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 12 | 1612.8 | 0.73925 | 399.1975 | 713.3807 | 713.3807 | 824.2689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 13 | 1560.4 | 0.78877 | 425.9373 | 761.1656 | 761.1656 | 879.4816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 14 | 1544.1 | 0.76676 | 414.0521 | 739.9265 | 739.9265 | 854.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 15 | 1562.5 | 0.77181 | 416.7756 | 744.7934 | 744.7934 | 860.5644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 16 | 1582.5 | 0.71103 | 383.9551 | 686.1421 | 686.1421 | 792.7963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 17 | 1645.8 | 0.78501 | 423.905 | 757.5339 | 757.5339 | 875.2853 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 18 | 1717.2 | 0.79652 | 430.1182 | 768.6371 | 768.6371 | 888.1144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 19 | 1670.5 | 0.75666 | 408.597 | 730.178 | 730.178 | 843.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 20 | 1628.1 | 0.74431 | 401.9269 | 718.2582 | 718.2582 | 829.9045 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 21 | 1607.1 | 0.64839 | 350.1281 | 625.6918 | 625.6918 | 722.9496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 22 | 1541.1 | 0.67806 | 366.1542 | 654.3311 | 654.3311 | 756.0406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 23 | 1460.9 | 0.6954 | 375.5159 | 671.0609 | 671.0609 | 775.3709 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 19 | 24 | 1429.5 | 0.77523 | 418.6227 | 748.0943 | 748.0943 | 864.3783 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 1 | 1366.2 | 0.74786 | 403.8434 | 721.6831 | 721.6831 | 833.8618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 2 | 1305.5 | 0.73058 | 394.5136 | 705.0105 | 705.0105 | 814.5976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 3 | 1282.6 | 0.71097 | 383.9222 | 686.0831 | 686.0831 | 792.7282 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12818
2040 | 11 | 20 | 4 | 1283 | 0.67094 | 362.3054 | 647.4532 | 647.4532 | 748.0936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 5 | 1295.7 | 0.65351 | 352.8978 | 630.6415 | 630.6415 | 728.6687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 6 | 1371 | 0.79198 | 427.6687 | 764.2597 | 764.2597 | 883.0566 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0566
2040 | 11 | 20 | 7 | 1440.4 | 0.77391 | 417.9114 | 746.8232 | 746.8232 | 862.9097 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 8 | 1541.4 | 0.87982 | 475.1019 | 849.0247 | 849.0247 | 980.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 9 | 1549.4 | 0.89386 | 482.6833 | 862.5729 | 862.5729 | 996.6515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 10 | 1543.5 | 0.91298 | 493.0104 | 881.0278 | 881.0278 | 1017.9751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 11 | 1544.8 | 0.9382 | 506.6292 | 905.3652 | 905.3652 | 1046.0955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 12 | 1544.8 | 0.95353 | 514.9087 | 920.1609 | 920.1609 | 1063.1911 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3911
2040 | 11 | 20 | 13 | 1539.5 | 0.94454 | 510.0516 | 911.4811 | 911.4811 | 1053.1621 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6621
2040 | 11 | 20 | 14 | 1541.2 | 0.95827 | 517.4668 | 924.7323 | 924.7323 | 1068.4731 |  | 0 | 0 | 0 | 17.2731
2040 | 11 | 20 | 15 | 1533.8 | 0.92747 | 500.835 | 895.0106 | 895.0106 | 1034.1314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 16 | 1552.3 | 0.91865 | 496.0723 | 886.4996 | 886.4996 | 1024.2975 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 17 | 1597.2 | 0.87142 | 470.5678 | 840.9221 | 840.9221 | 971.6354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 18 | 1670.9 | 0.87477 | 472.3767 | 844.1546 | 844.1546 | 975.3704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 19 | 1628.5 | 0.79812 | 430.9828 | 770.1823 | 770.1823 | 889.8997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 20 | 1638.8 | 0.7393 | 399.2237 | 713.4275 | 713.4275 | 824.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 21 | 1558.1 | 0.55152 | 297.8229 | 532.2205 | 532.2205 | 614.9491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 22 | 1504.7 | 0.62652 | 338.3195 | 604.5896 | 604.5896 | 698.5672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 23 | 1420.5 | 0.63245 | 341.5245 | 610.3169 | 610.3169 | 705.1848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 20 | 24 | 1390.1 | 0.62081 | 335.2391 | 599.0846 | 599.0846 | 692.2066 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 1 | 1319.1 | 0.52572 | 283.8911 | 507.3239 | 507.3239 | 586.1825 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 2 | 1262.6 | 0.58999 | 318.5942 | 569.3395 | 569.3395 | 657.8379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 3 | 1223.7 | 0.64943 | 350.6945 | 626.704 | 626.704 | 724.1191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 4 | 1226.6 | 0.61448 | 331.8185 | 592.9719 | 592.9719 | 685.1437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 5 | 1239.4 | 0.52268 | 282.2498 | 504.3909 | 504.3909 | 582.7936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 6 | 1309.2 | 0.54476 | 294.173 | 525.6981 | 525.6981 | 607.4129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 7 | 1405.4 | 0.47398 | 255.9476 | 457.3878 | 457.3878 | 528.4843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 8 | 1503.8 | 0.43743 | 236.2136 | 422.1225 | 422.1225 | 487.7374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 9 | 1549 | 0.44977 | 242.8783 | 434.0325 | 434.0325 | 501.4987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 10 | 1559.9 | 0.47915 | 258.7392 | 462.3765 | 462.3765 | 534.2485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 11 | 1555.3 | 0.38162 | 206.0742 | 368.2622 | 368.2622 | 425.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 12 | 1565.5 | 0.32952 | 177.9384 | 317.9824 | 317.9824 | 367.4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 13 | 1578.2 | 0.29723 | 160.5027 | 286.8242 | 286.8242 | 331.4083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 14 | 1537 | 0.26828 | 144.8697 | 258.8874 | 258.8874 | 299.129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 15 | 1533.8 | 0.24171 | 130.5234 | 233.2502 | 233.2502 | 269.5067 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 16 | 1557.1 | 0.21609 | 116.6878 | 208.5254 | 208.5254 | 240.9387 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 17 | 1607.1 | 0.21336 | 115.2142 | 205.8921 | 205.8921 | 237.896 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 18 | 1629.7 | 0.16543 | 89.3322 | 159.6399 | 159.6399 | 184.4544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 19 | 1593 | 0.1059 | 57.1836 | 102.1893 | 102.1893 | 118.0736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 20 | 1582.3 | 0.079392 | 42.8718 | 76.6135 | 76.6135 | 88.5223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 21 | 1540 | 0.08605 | 46.467 | 83.0382 | 83.0382 | 95.9456 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 22 | 1491.3 | 0.047749 | 25.7846 | 46.078 | 46.078 | 53.2403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 23 | 1405.4 | 0.067255 | 36.3179 | 64.9015 | 64.9015 | 74.9898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 21 | 24 | 1387.5 | 0.071102 | 38.395 | 68.6132 | 68.6132 | 79.2785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 1 | 1326.8 | 0.056913 | 30.7333 | 54.9215 | 54.9215 | 63.4585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 2 | 1281.3 | 0.067149 | 36.2602 | 64.7984 | 64.7984 | 74.8707 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 3 | 1260 | 0.080053 | 43.2287 | 77.2514 | 77.2514 | 89.2594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 4 | 1237 | 0.11592 | 62.5976 | 111.8643 | 111.8643 | 129.2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 5 | 1278.3 | 0.13532 | 73.072 | 130.5823 | 130.5823 | 150.8801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 6 | 1338.8 | 0.12753 | 68.8661 | 123.0662 | 123.0662 | 142.1957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 7 | 1450.5 | 0.14853 | 80.2068 | 143.3325 | 143.3325 | 165.6122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 8 | 1542.9 | 0.1166 | 62.9618 | 112.515 | 112.515 | 130.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 9 | 1590.5 | 0.11642 | 62.8677 | 112.3469 | 112.3469 | 129.8102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 10 | 1578 | 0.12351 | 66.6954 | 119.1872 | 119.1872 | 137.7137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 11 | 1574.5 | 0.11854 | 64.0113 | 114.3905 | 114.3905 | 132.1714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 12 | 1555.3 | 0.12886 | 69.5833 | 124.348 | 124.348 | 143.6767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 13 | 1532.5 | 0.12809 | 69.1691 | 123.6078 | 123.6078 | 142.8215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 14 | 1526.2 | 0.099042 | 53.4824 | 95.5751 | 95.5751 | 110.4313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 15 | 1531.6 | 0.093139 | 50.2951 | 89.8792 | 89.8792 | 103.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 16 | 1533.8 | 0.068007 | 36.7235 | 65.6263 | 65.6263 | 75.8273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 17 | 1595.2 | 0.12175 | 65.7425 | 117.4842 | 117.4842 | 135.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 18 | 1698.1 | 0.17259 | 93.1974 | 166.5471 | 166.5471 | 192.4353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 19 | 1620.7 | 0.26743 | 144.4123 | 258.0702 | 258.0702 | 298.1847 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 20 | 1593.3 | 0.25941 | 140.083 | 250.3334 | 250.3334 | 289.2454 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 21 | 1556.8 | 0.24961 | 134.7902 | 240.8751 | 240.8751 | 278.3169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 22 | 1514.1 | 0.2388 | 128.9519 | 230.4419 | 230.4419 | 266.2619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 23 | 1431.2 | 0.23027 | 124.3458 | 222.2105 | 222.2105 | 256.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 22 | 24 | 1412.8 | 0.13766 | 74.3353 | 132.84 | 132.84 | 153.4887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 1 | 1337.1 | 0.081398 | 43.955 | 78.5491 | 78.5491 | 90.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 2 | 1300.6 | 0.070082 | 37.8442 | 67.629 | 67.629 | 78.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 3 | 1253.1 | 0.11537 | 62.2978 | 111.3284 | 111.3284 | 128.6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 4 | 1260.5 | 0.053067 | 28.6559 | 51.2092 | 51.2092 | 59.1692 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 5 | 1280.8 | 0.067348 | 36.3677 | 64.9904 | 64.9904 | 75.0925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 6 | 1344.9 | 0.068467 | 36.9724 | 66.071 | 66.071 | 76.3411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 7 | 1445.6 | 0.090438 | 48.8364 | 87.2725 | 87.2725 | 100.8382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 8 | 1537 | 0.095211 | 51.4139 | 91.8785 | 91.8785 | 106.1601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 9 | 1583.9 | 0.11198 | 60.4681 | 108.0587 | 108.0587 | 124.8554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 10 | 1567.2 | 0.13089 | 70.6817 | 126.3108 | 126.3108 | 145.9446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 11 | 1552.3 | 0.14477 | 78.1734 | 139.6989 | 139.6989 | 161.4137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 12 | 1595.2 | 0.19587 | 105.7688 | 189.0127 | 189.0127 | 218.3929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 13 | 1590.5 | 0.24291 | 131.1706 | 234.4068 | 234.4068 | 270.8431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 14 | 1555.3 | 0.35907 | 193.8993 | 346.5053 | 346.5053 | 400.3662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 15 | 1536.6 | 0.49039 | 264.8125 | 473.2297 | 473.2297 | 546.7887 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 16 | 1537 | 0.4091 | 220.9148 | 394.7829 | 394.7829 | 456.1481 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 17 | 1550.8 | 0.55637 | 300.4396 | 536.8967 | 536.8967 | 620.3521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 18 | 1584.7 | 0.79738 | 430.5851 | 769.4715 | 769.4715 | 889.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 19 | 1544.8 | 0.84855 | 458.2178 | 818.8521 | 818.8521 | 946.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 20 | 1519 | 0.90197 | 487.0659 | 870.4049 | 870.4049 | 1005.7009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 21 | 1494.7 | 0.85534 | 461.8849 | 825.4054 | 825.4054 | 953.7068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 23 | 22 | 1413.1 | 0.8437 | 455.5977 | 814.17 | 814.17 | 940.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6249
2040 | 11 | 23 | 23 | 1379.5 | 0.89266 | 482.0379 | 861.4197 | 861.4197 | 995.3191 |  | 0 | 0 | 0 | 105.8191
2040 | 11 | 23 | 24 | 1367.2 | 0.79948 | 431.7182 | 771.4964 | 771.4964 | 891.4181 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2181
2040 | 11 | 24 | 1 | 1318.3 | 0.77797 | 420.1013 | 750.7366 | 750.7366 | 867.4314 |  | 0 | 0 | 0 | 39.1314
2040 | 11 | 24 | 2 | 1243.6 | 0.76551 | 413.3736 | 738.7139 | 738.7139 | 853.5399 |  | 0 | 0 | 0 | 99.9399
2040 | 11 | 24 | 3 | 1226.9 | 0.77273 | 417.2767 | 745.6889 | 745.6889 | 861.5991 |  | 0 | 8.7889 | 8.7889 | 124.6991
2040 | 11 | 24 | 4 | 1207.3 | 0.77586 | 418.9645 | 748.7051 | 748.7051 | 865.0842 |  | 0 | 31.4051 | 31.4051 | 147.7842
2040 | 11 | 24 | 5 | 1236.2 | 0.79887 | 431.3912 | 770.912 | 770.912 | 890.7429 |  | 0 | 24.712 | 24.712 | 144.5429
2040 | 11 | 24 | 6 | 1267.7 | 0.82074 | 443.2003 | 792.0153 | 792.0153 | 915.1265 |  | 0 | 14.3153 | 14.3153 | 137.4265
2040 | 11 | 24 | 7 | 1350.8 | 0.81036 | 437.5941 | 781.9969 | 781.9969 | 903.5508 |  | 0 | 0 | 0 | 42.7508
2040 | 11 | 24 | 8 | 1439.8 | 0.77739 | 419.7921 | 750.184 | 750.184 | 866.7929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 9 | 1492.9 | 0.74331 | 401.3848 | 717.2894 | 717.2894 | 828.7852 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 10 | 1490.7 | 0.65206 | 352.1119 | 629.2371 | 629.2371 | 727.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 11 | 1448.8 | 0.57915 | 312.7391 | 558.8763 | 558.8763 | 645.7483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 12 | 1453.3 | 0.50771 | 274.1635 | 489.9403 | 489.9403 | 566.0968 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 13 | 1436.7 | 0.48758 | 263.2955 | 470.5189 | 470.5189 | 543.6565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 14 | 1436.6 | 0.40153 | 216.8283 | 387.4802 | 387.4802 | 447.7103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 15 | 1430.8 | 0.34372 | 185.6083 | 331.6889 | 331.6889 | 383.2467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 16 | 1440.1 | 0.33487 | 180.8317 | 323.1529 | 323.1529 | 373.3839 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 17 | 1526.2 | 0.23724 | 128.1086 | 228.9349 | 228.9349 | 264.5206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 18 | 1582.5 | 0.28203 | 152.2983 | 272.1627 | 272.1627 | 314.4677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 19 | 1549.4 | 0.21596 | 116.6175 | 208.3998 | 208.3998 | 240.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 20 | 1531.6 | 0.18048 | 97.4588 | 174.1625 | 174.1625 | 201.2344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 21 | 1509.1 | 0.20487 | 110.6314 | 197.7025 | 197.7025 | 228.4334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 22 | 1461.7 | 0.23505 | 126.9254 | 226.8205 | 226.8205 | 262.0775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 23 | 1420 | 0.28213 | 152.3497 | 272.2546 | 272.2546 | 314.574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 24 | 24 | 1376.5 | 0.24893 | 134.4246 | 240.2217 | 240.2217 | 277.5619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 1 | 1307.1 | 0.22692 | 122.5392 | 218.9821 | 218.9821 | 253.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 2 | 1265.7 | 0.19224 | 103.8122 | 185.5163 | 185.5163 | 214.353 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 3 | 1240.9 | 0.29283 | 158.1303 | 282.5848 | 282.5848 | 326.5099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 4 | 1241.4 | 0.22317 | 120.5106 | 215.357 | 215.357 | 248.8321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 5 | 1260.4 | 0.18296 | 98.7958 | 176.5518 | 176.5518 | 203.9951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 6 | 1302.3 | 0.15782 | 85.2215 | 152.294 | 152.294 | 175.9667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 7 | 1337.2 | 0.18957 | 102.3666 | 182.933 | 182.933 | 211.3682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 8 | 1420 | 0.18931 | 102.2291 | 182.6872 | 182.6872 | 211.0842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 9 | 1478.7 | 0.19978 | 107.8817 | 192.7886 | 192.7886 | 222.7558 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 10 | 1472.4 | 0.26204 | 141.4994 | 252.8646 | 252.8646 | 292.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 11 | 1478.8 | 0.33038 | 178.4041 | 318.8148 | 318.8148 | 368.3715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 12 | 1478.8 | 0.3381 | 182.5765 | 326.271 | 326.271 | 376.9867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 13 | 1424.8 | 0.46888 | 253.1956 | 452.47 | 452.47 | 522.8021 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 14 | 1367.2 | 0.54801 | 295.9252 | 528.8293 | 528.8293 | 611.0308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 15 | 1372.1 | 0.6718 | 362.7705 | 648.2843 | 648.2843 | 749.0539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 16 | 1426.3 | 0.71408 | 385.604 | 689.0886 | 689.0886 | 796.2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 17 | 1517.6 | 0.69666 | 376.1949 | 672.2742 | 672.2742 | 776.7728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 18 | 1559.9 | 0.76768 | 414.5474 | 740.8115 | 740.8115 | 855.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 19 | 1556.8 | 0.77581 | 418.9387 | 748.6589 | 748.6589 | 865.0308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 20 | 1542.3 | 0.78894 | 426.0294 | 761.3304 | 761.3304 | 879.6719 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 21 | 1533.8 | 0.78347 | 423.0713 | 756.0441 | 756.0441 | 873.5639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 22 | 1483.7 | 0.75537 | 407.9005 | 728.9334 | 728.9334 | 842.2391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 23 | 1432.3 | 0.63145 | 340.982 | 609.3475 | 609.3475 | 704.0647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 25 | 24 | 1354.2 | 0.55213 | 298.1502 | 532.8055 | 532.8055 | 615.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 1 | 1307.5 | 0.47252 | 255.1634 | 455.9865 | 455.9865 | 526.8652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 2 | 1253.1 | 0.41231 | 222.6479 | 397.88 | 397.88 | 459.7266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 3 | 1257.7 | 0.45679 | 246.6677 | 440.8043 | 440.8043 | 509.3231 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 4 | 1260.3 | 0.40038 | 216.2028 | 386.3623 | 386.3623 | 446.4187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 5 | 1311.6 | 0.48878 | 263.9389 | 471.6685 | 471.6685 | 544.9849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 6 | 1375.3 | 0.48976 | 264.4725 | 472.6221 | 472.6221 | 546.0866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 7 | 1463.5 | 0.47466 | 256.3155 | 458.0452 | 458.0452 | 529.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 8 | 1559.6 | 0.48974 | 264.4586 | 472.5972 | 472.5972 | 546.0579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 9 | 1621.7 | 0.51465 | 277.9113 | 496.6379 | 496.6379 | 573.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 10 | 1592.4 | 0.46983 | 253.7055 | 453.3812 | 453.3812 | 523.855 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 11 | 1537 | 0.41361 | 223.3506 | 399.1359 | 399.1359 | 461.1777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 12 | 1540 | 0.40403 | 218.1766 | 389.8898 | 389.8898 | 450.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 13 | 1532.4 | 0.36962 | 199.5934 | 356.6809 | 356.6809 | 412.1235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 14 | 1491 | 0.30005 | 162.0293 | 289.5524 | 289.5524 | 334.5606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 15 | 1494.4 | 0.30416 | 164.2463 | 293.5142 | 293.5142 | 339.1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 16 | 1501.8 | 0.29097 | 157.1224 | 280.7835 | 280.7835 | 324.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 17 | 1560.4 | 0.35371 | 191.0017 | 341.3272 | 341.3272 | 394.3832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 18 | 1672.3 | 0.29841 | 161.1416 | 287.9659 | 287.9659 | 332.7275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 19 | 1631.3 | 0.26993 | 145.7644 | 260.4864 | 260.4864 | 300.9765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 20 | 1611.6 | 0.21444 | 115.799 | 206.937 | 206.937 | 239.1034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 21 | 1562.4 | 0.21396 | 115.5403 | 206.4748 | 206.4748 | 238.5693 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 22 | 1533.8 | 0.17432 | 94.1321 | 168.2175 | 168.2175 | 194.3653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 23 | 1469 | 0.14012 | 75.6661 | 135.2181 | 135.2181 | 156.2364 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 26 | 24 | 1437.3 | 0.15096 | 81.5211 | 145.6812 | 145.6812 | 168.3259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 1 | 1380.2 | 0.12149 | 65.6052 | 117.2389 | 117.2389 | 135.4626 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 2 | 1337.3 | 0.1395 | 75.3318 | 134.6208 | 134.6208 | 155.5463 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 3 | 1309.6 | 0.086301 | 46.6023 | 83.2801 | 83.2801 | 96.2252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 4 | 1308.1 | 0.11541 | 62.3213 | 111.3704 | 111.3704 | 128.6819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 5 | 1355.9 | 0.096826 | 52.2862 | 93.4375 | 93.4375 | 107.9614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 6 | 1417.6 | 0.08211 | 44.3397 | 79.2366 | 79.2366 | 91.5532 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 7 | 1509.1 | 0.10727 | 57.9269 | 103.5175 | 103.5175 | 119.6084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 8 | 1620.7 | 0.082127 | 44.3484 | 79.2522 | 79.2522 | 91.5712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 9 | 1717.4 | 0.0763 | 41.202 | 73.6295 | 73.6295 | 85.0745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 10 | 1679.4 | 0.067086 | 36.2263 | 64.7378 | 64.7378 | 74.8007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 11 | 1609 | 0.091082 | 49.184 | 87.8937 | 87.8937 | 101.5559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 12 | 1590.3 | 0.095027 | 51.3147 | 91.7013 | 91.7013 | 105.9554 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 13 | 1555.3 | 0.088964 | 48.0403 | 85.8499 | 85.8499 | 99.1944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 14 | 1533.8 | 0.1151 | 62.1518 | 111.0675 | 111.0675 | 128.3319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 15 | 1542.9 | 0.10535 | 56.8899 | 101.6643 | 101.6643 | 117.467 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 16 | 1544.1 | 0.1409 | 76.0836 | 135.9642 | 135.9642 | 157.0985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 17 | 1623 | 0.18204 | 98.3042 | 175.6732 | 175.6732 | 202.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 18 | 1804.3 | 0.21412 | 115.6224 | 206.6215 | 206.6215 | 238.7389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 19 | 1736.5 | 0.34546 | 186.5463 | 333.3651 | 333.3651 | 385.1835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 20 | 1684 | 0.52115 | 281.4223 | 502.912 | 502.912 | 581.0849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 21 | 1625.1 | 0.73776 | 398.3916 | 711.9406 | 711.9406 | 822.6049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 22 | 1584.7 | 0.76588 | 413.5751 | 739.0739 | 739.0739 | 853.9559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 23 | 1502.8 | 0.65999 | 356.3952 | 636.8914 | 636.8914 | 735.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 27 | 24 | 1443.7 | 0.68844 | 371.7575 | 664.3444 | 664.3444 | 767.6103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 1 | 1409.1 | 0.63769 | 344.3506 | 615.3673 | 615.3673 | 711.0203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 2 | 1366.6 | 0.78707 | 425.0183 | 759.5234 | 759.5234 | 877.5841 |  | 0 | 0 | 0 | 0.98406
2040 | 11 | 28 | 3 | 1328.2 | 0.80043 | 432.2296 | 772.4103 | 772.4103 | 892.4741 |  | 0 | 0 | 0 | 54.2741
2040 | 11 | 28 | 4 | 1309.6 | 0.83393 | 450.3212 | 804.7406 | 804.7406 | 929.8298 |  | 0 | 0 | 0 | 110.2298
2040 | 11 | 28 | 5 | 1344.9 | 0.79335 | 428.4089 | 765.5826 | 765.5826 | 884.5851 |  | 0 | 0 | 0 | 29.6851
2040 | 11 | 28 | 6 | 1419.3 | 0.86197 | 465.4647 | 831.8026 | 831.8026 | 961.0983 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7983
2040 | 11 | 28 | 7 | 1502.8 | 0.88593 | 478.4032 | 854.9242 | 854.9242 | 987.8139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 8 | 1586.1 | 0.87062 | 470.1328 | 840.1447 | 840.1447 | 970.7372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 9 | 1644.9 | 0.90142 | 486.7661 | 869.8691 | 869.8691 | 1005.0819 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 10 | 1615.4 | 0.93378 | 504.2424 | 901.0999 | 901.0999 | 1041.1673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 11 | 1614.5 | 0.9508 | 513.4317 | 917.5214 | 917.5214 | 1060.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 12 | 1566.2 | 0.94164 | 508.4832 | 908.6783 | 908.6783 | 1049.9236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 13 | 1557.1 | 0.89158 | 481.4505 | 860.37 | 860.37 | 994.1062 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 14 | 1518.7 | 0.79458 | 429.0728 | 766.769 | 766.769 | 885.9559 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 15 | 1537 | 0.89689 | 484.3201 | 865.498 | 865.498 | 1000.0314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 16 | 1540.5 | 0.84232 | 454.8551 | 812.8429 | 812.8429 | 939.1915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 17 | 1638.8 | 0.81801 | 441.7268 | 789.3821 | 789.3821 | 912.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 18 | 1689.5 | 0.79408 | 428.8011 | 766.2834 | 766.2834 | 885.3948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 19 | 1679.4 | 0.78999 | 426.5942 | 762.3396 | 762.3396 | 880.8379 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 20 | 1615.4 | 0.72817 | 393.2101 | 702.681 | 702.681 | 811.906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 21 | 1559.9 | 0.68375 | 369.2268 | 659.822 | 659.822 | 762.3851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 22 | 1537 | 0.58904 | 318.0839 | 568.4277 | 568.4277 | 656.7843 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 23 | 1454.8 | 0.55742 | 301.0093 | 537.9148 | 537.9148 | 621.5285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 28 | 24 | 1413.1 | 0.63648 | 343.7013 | 614.2069 | 614.2069 | 709.6795 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 1 | 1349 | 0.50937 | 275.059 | 491.5407 | 491.5407 | 567.9459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 2 | 1258.1 | 0.34654 | 187.1308 | 334.4096 | 334.4096 | 386.3904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 3 | 1224.9 | 0.17706 | 95.6141 | 170.8659 | 170.8659 | 197.4253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 4 | 1224.9 | 0.26583 | 143.55 | 256.5292 | 256.5292 | 296.4042 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 5 | 1236.2 | 0.085481 | 46.1599 | 82.4894 | 82.4894 | 95.3116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 6 | 1319.3 | 0.017479 | 9.4384 | 16.8668 | 16.8668 | 19.4886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 7 | 1399.3 | 0.030917 | 16.6954 | 29.8353 | 29.8353 | 34.473 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 8 | 1501.8 | 0.090315 | 48.7699 | 87.1536 | 87.1536 | 100.7007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 9 | 1563.8 | 0.10617 | 57.3331 | 102.4565 | 102.4565 | 118.3823 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 10 | 1555.8 | 0.18068 | 97.5658 | 174.3537 | 174.3537 | 201.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 11 | 1544.8 | 0.22966 | 124.0189 | 221.6264 | 221.6264 | 256.0761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 12 | 1502.1 | 0.2658 | 143.5297 | 256.4929 | 256.4929 | 296.3622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 13 | 1552.3 | 0.21165 | 114.2906 | 204.2416 | 204.2416 | 235.989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 14 | 1543.5 | 0.22049 | 119.0636 | 212.7711 | 212.7711 | 245.8443 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 15 | 1540.3 | 0.31973 | 172.656 | 308.5427 | 308.5427 | 356.5027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 16 | 1566.7 | 0.45279 | 244.5045 | 436.9385 | 436.9385 | 504.8564 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 17 | 1601.1 | 0.53115 | 286.8235 | 512.5642 | 512.5642 | 592.2374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 18 | 1734.1 | 0.60506 | 326.7315 | 583.8813 | 583.8813 | 674.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 19 | 1649.2 | 0.62331 | 336.5887 | 601.4964 | 601.4964 | 694.9933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 20 | 1595.2 | 0.65703 | 354.7963 | 634.0341 | 634.0341 | 732.5886 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 21 | 1541.2 | 0.58246 | 314.5291 | 562.0752 | 562.0752 | 649.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 22 | 1502.1 | 0.5159 | 278.5878 | 497.8467 | 497.8467 | 575.2322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 23 | 1433.6 | 0.51275 | 276.8826 | 494.7995 | 494.7995 | 571.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 29 | 24 | 1384.1 | 0.6214 | 335.5567 | 599.6523 | 599.6523 | 692.8625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 1 | 1315 | 0.61698 | 333.1709 | 595.3888 | 595.3888 | 687.9363 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 2 | 1239.8 | 0.65823 | 355.4421 | 635.1882 | 635.1882 | 733.9221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 3 | 1202 | 0.62242 | 336.1078 | 600.6372 | 600.6372 | 694.0005 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 4 | 1185.2 | 0.67434 | 364.142 | 650.7352 | 650.7352 | 751.8858 |  | 0 | 0 | 0 | 56.6858
2040 | 11 | 30 | 5 | 1194.7 | 0.78188 | 422.213 | 754.5102 | 754.5102 | 871.7916 |  | 0 | 49.8102 | 49.8102 | 167.0916
2040 | 11 | 30 | 6 | 1268.3 | 0.72186 | 389.8018 | 696.5902 | 696.5902 | 804.8685 |  | 0 | 0 | 0 | 26.5685
2040 | 11 | 30 | 7 | 1387.5 | 0.64715 | 349.4628 | 624.503 | 624.503 | 721.576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 8 | 1498 | 0.75925 | 409.9946 | 732.6756 | 732.6756 | 846.563 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 9 | 1547.1 | 0.78945 | 426.3055 | 761.8236 | 761.8236 | 880.2418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 10 | 1542.9 | 0.8854 | 478.1167 | 854.4123 | 854.4123 | 987.2225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 11 | 1533.5 | 0.91697 | 495.1649 | 884.878 | 884.878 | 1022.4239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 12 | 1541.2 | 0.92283 | 498.3266 | 890.528 | 890.528 | 1028.9521 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 13 | 1549.4 | 0.89687 | 484.3106 | 865.481 | 865.481 | 1000.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 14 | 1541.4 | 0.77454 | 418.2519 | 747.4316 | 747.4316 | 863.6126 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 15 | 1502.1 | 0.79771 | 430.7633 | 769.79 | 769.79 | 889.4465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 16 | 1541.2 | 0.83748 | 452.2399 | 808.1694 | 808.1694 | 933.7916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 17 | 1614.5 | 0.81384 | 439.4752 | 785.3584 | 785.3584 | 907.4349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 18 | 1629.8 | 0.83557 | 451.2052 | 806.3203 | 806.3203 | 931.6551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 19 | 1578.2 | 0.84276 | 455.0889 | 813.2608 | 813.2608 | 939.6744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 20 | 1559.9 | 0.84036 | 453.7931 | 810.9451 | 810.9451 | 936.9988 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 21 | 1541.2 | 0.77647 | 419.2927 | 749.2916 | 749.2916 | 865.7618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 22 | 1480.5 | 0.71397 | 385.5413 | 688.9765 | 688.9765 | 796.0713 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 23 | 1420 | 0.58275 | 314.6835 | 562.3511 | 562.3511 | 649.7632 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 11 | 30 | 24 | 1375.8 | 0.44725 | 241.515 | 431.5962 | 431.5962 | 498.6837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 1 | 1309.9 | 0.31225 | 168.6174 | 301.3256 | 301.3256 | 348.1637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 2 | 1225.5 | 0.2342 | 126.4689 | 226.0045 | 226.0045 | 261.1348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 3 | 1184.7 | 0.2433 | 131.383 | 234.7864 | 234.7864 | 271.2817 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 4 | 1170.7 | 0.15074 | 81.3991 | 145.4632 | 145.4632 | 168.074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 5 | 1164.4 | 0.12665 | 68.3912 | 122.2175 | 122.2175 | 141.2151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 6 | 1185.9 | 0.060144 | 32.4778 | 58.0391 | 58.0391 | 67.0607 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 7 | 1265.2 | 0.105 | 56.7013 | 101.3273 | 101.3273 | 117.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 8 | 1362.8 | 0.13678 | 73.8637 | 131.9971 | 131.9971 | 152.5148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 9 | 1493.6 | 0.14058 | 75.9124 | 135.6582 | 135.6582 | 156.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 10 | 1534.3 | 0.14245 | 76.9256 | 137.469 | 137.469 | 158.8372 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 11 | 1547.9 | 0.21681 | 117.0788 | 209.2241 | 209.2241 | 241.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 12 | 1601.5 | 0.21731 | 117.3499 | 209.7087 | 209.7087 | 242.3059 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 13 | 1539.4 | 0.31214 | 168.555 | 301.214 | 301.214 | 348.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 14 | 1587.7 | 0.36741 | 198.3992 | 354.5467 | 354.5467 | 409.6576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 15 | 1558.5 | 0.39503 | 213.3162 | 381.2039 | 381.2039 | 440.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 16 | 1537 | 0.41061 | 221.7267 | 396.2339 | 396.2339 | 457.8247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 17 | 1653.5 | 0.55642 | 300.467 | 536.9456 | 536.9456 | 620.4087 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 18 | 1667.4 | 0.6227 | 336.2582 | 600.9058 | 600.9058 | 694.3109 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 19 | 1643.9 | 0.66868 | 361.0893 | 645.28 | 645.28 | 745.5826 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 20 | 1578.4 | 0.64154 | 346.434 | 619.0904 | 619.0904 | 715.3221 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 21 | 1550.4 | 0.6109 | 329.8881 | 589.5223 | 589.5223 | 681.1579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 22 | 1529.7 | 0.51255 | 276.7756 | 494.6082 | 494.6082 | 571.4904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 23 | 1436.4 | 0.44161 | 238.4679 | 426.151 | 426.151 | 492.3921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 1 | 24 | 1370.2 | 0.43039 | 232.4131 | 415.3309 | 415.3309 | 479.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 1 | 1270.8 | 0.44269 | 239.0523 | 427.1953 | 427.1953 | 493.5987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 2 | 1189.9 | 0.3617 | 195.3159 | 349.0368 | 349.0368 | 403.2912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 3 | 1144.2 | 0.28962 | 156.3969 | 279.487 | 279.487 | 322.9306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 4 | 1169.2 | 0.31215 | 168.5601 | 301.2231 | 301.2231 | 348.0453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 5 | 1167.5 | 0.30595 | 165.2124 | 295.2407 | 295.2407 | 341.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 6 | 1170.1 | 0.25992 | 140.3555 | 250.8204 | 250.8204 | 289.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 7 | 1242 | 0.22521 | 121.6135 | 217.3278 | 217.3278 | 251.1093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 8 | 1359.6 | 0.14989 | 80.9412 | 144.645 | 144.645 | 167.1286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 9 | 1466.2 | 0.089567 | 48.366 | 86.4318 | 86.4318 | 99.8668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 10 | 1508.5 | 0.071434 | 38.5743 | 68.9337 | 68.9337 | 79.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 11 | 1532.6 | 0.064258 | 34.6993 | 62.009 | 62.009 | 71.6477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 12 | 1497.4 | 0.045115 | 24.3621 | 43.5359 | 43.5359 | 50.3032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 13 | 1454.3 | 0.02509 | 13.5488 | 24.2122 | 24.2122 | 27.9757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 14 | 1449.1 | 0.020279 | 10.9509 | 19.5697 | 19.5697 | 22.6116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 15 | 1437.9 | 0.019602 | 10.5851 | 18.9159 | 18.9159 | 21.8562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 16 | 1503.9 | 0.02113 | 11.4099 | 20.39 | 20.39 | 23.5594 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 17 | 1618.1 | 0.024074 | 13 | 23.2316 | 23.2316 | 26.8427 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 18 | 1722.1 | 0.024423 | 13.1883 | 23.5679 | 23.5679 | 27.2313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 19 | 1737.5 | 0.021603 | 11.6659 | 20.8474 | 20.8474 | 24.0879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 20 | 1760.3 | 0.021944 | 11.8496 | 21.1757 | 21.1757 | 24.4673 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 21 | 1685 | 0.025977 | 14.0278 | 25.0681 | 25.0681 | 28.9647 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 22 | 1641.8 | 0.023557 | 12.7208 | 22.7326 | 22.7326 | 26.2662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 23 | 1527.3 | 0.025197 | 13.6062 | 24.3147 | 24.3147 | 28.0942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 2 | 24 | 1402 | 0.031563 | 17.0438 | 30.4579 | 30.4579 | 35.1923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 1 | 1312.5 | 0.048521 | 26.2015 | 46.8231 | 46.8231 | 54.1013 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 2 | 1258.6 | 0.092951 | 50.1936 | 89.6979 | 89.6979 | 103.6405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 3 | 1240.1 | 0.17777 | 95.9937 | 171.5444 | 171.5444 | 198.2093 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 4 | 1198.1 | 0.2435 | 131.4882 | 234.9742 | 234.9742 | 271.4987 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 5 | 1221.9 | 0.31459 | 169.8799 | 303.5817 | 303.5817 | 350.7706 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 6 | 1303.2 | 0.36665 | 197.9899 | 353.8152 | 353.8152 | 408.8124 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 7 | 1445.5 | 0.32773 | 176.9736 | 316.2583 | 316.2583 | 365.4176 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 8 | 1597.1 | 0.21509 | 116.1472 | 207.5593 | 207.5593 | 239.8225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 9 | 1625 | 0.17015 | 91.882 | 164.1966 | 164.1966 | 189.7193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 10 | 1602 | 0.2029 | 109.5673 | 195.8009 | 195.8009 | 226.2362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 11 | 1604.3 | 0.20253 | 109.3687 | 195.446 | 195.446 | 225.8262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 12 | 1635.4 | 0.15815 | 85.4036 | 152.6193 | 152.6193 | 176.3426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 13 | 1696.8 | 0.1397 | 75.4363 | 134.8075 | 134.8075 | 155.762 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 14 | 1685 | 0.11829 | 63.8758 | 114.1485 | 114.1485 | 131.8917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 15 | 1655.3 | 0.10632 | 57.4135 | 102.6001 | 102.6001 | 118.5483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 16 | 1701.7 | 0.069143 | 37.337 | 66.7226 | 66.7226 | 77.094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 17 | 1760.8 | 0.044342 | 23.9448 | 42.7903 | 42.7903 | 49.4417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 18 | 1846.2 | 0.044441 | 23.9982 | 42.8857 | 42.8857 | 49.5518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 19 | 1861.2 | 0.042487 | 22.9428 | 40.9996 | 40.9996 | 47.3726 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 20 | 1785.8 | 0.031455 | 16.9857 | 30.354 | 30.354 | 35.0722 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 21 | 1776 | 0.028865 | 15.5871 | 27.8547 | 27.8547 | 32.1844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 22 | 1726.4 | 0.017804 | 9.6141 | 17.1807 | 17.1807 | 19.8513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 23 | 1646 | 0.016949 | 9.1522 | 16.3553 | 16.3553 | 18.8976 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 3 | 24 | 1604.2 | 0.021946 | 11.8507 | 21.1776 | 21.1776 | 24.4695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 1 | 1485.1 | 0.064333 | 34.7396 | 62.0809 | 62.0809 | 71.7308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 2 | 1378.3 | 0.10742 | 58.0074 | 103.6613 | 103.6613 | 119.7745 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 3 | 1305.8 | 0.1503 | 81.1604 | 145.0366 | 145.0366 | 167.5812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 4 | 1308.4 | 0.20471 | 110.5435 | 197.5453 | 197.5453 | 228.2519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 5 | 1330.5 | 0.25842 | 139.5444 | 249.371 | 249.371 | 288.1333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 6 | 1451.2 | 0.28247 | 152.532 | 272.5803 | 272.5803 | 314.9503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 7 | 1546.1 | 0.29146 | 157.3879 | 281.2581 | 281.2581 | 324.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 8 | 1663.8 | 0.19985 | 107.9203 | 192.8577 | 192.8577 | 222.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 9 | 1735.2 | 0.16157 | 87.2475 | 155.9145 | 155.9145 | 180.1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 10 | 1742.7 | 0.25898 | 139.8474 | 249.9124 | 249.9124 | 288.7589 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 11 | 1736.4 | 0.31378 | 169.4406 | 302.7966 | 302.7966 | 349.8635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 12 | 1729.3 | 0.34444 | 185.9985 | 332.3862 | 332.3862 | 384.0524 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 13 | 1729.4 | 0.41803 | 225.7349 | 403.3966 | 403.3966 | 466.1007 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 14 | 1712.7 | 0.46759 | 252.4971 | 451.2217 | 451.2217 | 521.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 15 | 1696.8 | 0.47029 | 253.9564 | 453.8295 | 453.8295 | 524.373 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 16 | 1706 | 0.49877 | 269.3337 | 481.3093 | 481.3093 | 556.1242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 17 | 1765.5 | 0.60014 | 324.074 | 579.1323 | 579.1323 | 669.1528 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 18 | 1846.2 | 0.58075 | 313.6028 | 560.4198 | 560.4198 | 647.5316 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 19 | 1851.7 | 0.68793 | 371.4848 | 663.857 | 663.857 | 767.0472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 20 | 1811.7 | 0.68916 | 372.1447 | 665.0364 | 665.0364 | 768.4099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 21 | 1771.5 | 0.76048 | 410.6614 | 733.8672 | 733.8672 | 847.9398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 22 | 1735.1 | 0.70662 | 381.5725 | 681.8842 | 681.8842 | 787.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 23 | 1657.6 | 0.72776 | 392.989 | 702.286 | 702.286 | 811.4496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 4 | 24 | 1611.1 | 0.73233 | 395.4572 | 706.6967 | 706.6967 | 816.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 1 | 1508.1 | 0.74387 | 401.6884 | 717.8321 | 717.8321 | 829.4122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 2 | 1391.3 | 0.71055 | 383.6955 | 685.6781 | 685.6781 | 792.2602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 3 | 1377.3 | 0.56349 | 304.2864 | 543.7711 | 543.7711 | 628.2952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 4 | 1381.5 | 0.55334 | 298.8018 | 533.9699 | 533.9699 | 616.9704 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 5 | 1391.4 | 0.5393 | 291.2236 | 520.4273 | 520.4273 | 601.3227 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 6 | 1486.3 | 0.5465 | 295.1123 | 527.3765 | 527.3765 | 609.3522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 7 | 1623.8 | 0.51015 | 275.483 | 492.2984 | 492.2984 | 568.8214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 8 | 1722.1 | 0.42998 | 232.1885 | 414.9295 | 414.9295 | 479.4263 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 9 | 1778.9 | 0.3417 | 184.5203 | 329.7447 | 329.7447 | 381.0003 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 10 | 1780 | 0.35541 | 191.92 | 342.9681 | 342.9681 | 396.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 11 | 1772.7 | 0.33017 | 178.2926 | 318.6155 | 318.6155 | 368.1413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 12 | 1739.5 | 0.30382 | 164.0608 | 293.1827 | 293.1827 | 338.7551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 13 | 1710.9 | 0.35486 | 191.6265 | 342.4436 | 342.4436 | 395.6732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 14 | 1709 | 0.32291 | 174.3736 | 311.612 | 311.612 | 360.0491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 15 | 1742.2 | 0.33512 | 180.9645 | 323.3903 | 323.3903 | 373.6583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 16 | 1732.8 | 0.45419 | 245.2625 | 438.2932 | 438.2932 | 506.4216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 17 | 1804.1 | 0.43418 | 234.4567 | 418.9827 | 418.9827 | 484.1096 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 18 | 1898.5 | 0.42507 | 229.5355 | 410.1884 | 410.1884 | 473.9483 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 19 | 1854.6 | 0.47431 | 256.1264 | 457.7073 | 457.7073 | 528.8535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 20 | 1807 | 0.39316 | 212.3091 | 379.4042 | 379.4042 | 438.3789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 21 | 1804.8 | 0.41086 | 221.8629 | 396.4771 | 396.4771 | 458.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 22 | 1762.9 | 0.36522 | 197.2179 | 352.4357 | 352.4357 | 407.2184 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 23 | 1712.7 | 0.39723 | 214.5023 | 383.3236 | 383.3236 | 442.9076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 5 | 24 | 1685 | 0.39628 | 213.9921 | 382.4119 | 382.4119 | 441.8541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 1 | 1582.9 | 0.40725 | 219.9132 | 392.993 | 392.993 | 454.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 2 | 1493.6 | 0.40055 | 216.2976 | 386.5318 | 386.5318 | 446.6145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 3 | 1490.6 | 0.43769 | 236.3524 | 422.3705 | 422.3705 | 488.0239 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 4 | 1471.3 | 0.45244 | 244.3155 | 436.6008 | 436.6008 | 504.4662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 5 | 1471.3 | 0.48738 | 263.1845 | 470.3204 | 470.3204 | 543.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 6 | 1569.1 | 0.58391 | 315.3094 | 563.4696 | 563.4696 | 651.0555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 7 | 1685.9 | 0.6346 | 342.6828 | 612.3868 | 612.3868 | 707.5764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 8 | 1770.9 | 0.62442 | 337.1887 | 602.5688 | 602.5688 | 696.2323 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 9 | 1861.2 | 0.63353 | 342.1071 | 611.358 | 611.358 | 706.3878 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 10 | 1828 | 0.61446 | 331.8061 | 592.9498 | 592.9498 | 685.1182 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 11 | 1801.4 | 0.61936 | 334.4523 | 597.6787 | 597.6787 | 690.5821 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 12 | 1775 | 0.59069 | 318.9753 | 570.0206 | 570.0206 | 658.6249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 13 | 1775.8 | 0.50581 | 273.1366 | 488.1053 | 488.1053 | 563.9766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 14 | 1738.9 | 0.50145 | 270.7824 | 483.8982 | 483.8982 | 559.1156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 15 | 1714.6 | 0.58264 | 314.627 | 562.2502 | 562.2502 | 649.6466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 16 | 1739.5 | 0.57818 | 312.2162 | 557.9419 | 557.9419 | 644.6686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 17 | 1817.4 | 0.67553 | 364.7839 | 651.8824 | 651.8824 | 753.2112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 18 | 1948.3 | 0.59755 | 322.6771 | 576.636 | 576.636 | 666.2685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 19 | 1876.3 | 0.5682 | 306.8298 | 548.3163 | 548.3163 | 633.5468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 20 | 1846.2 | 0.51873 | 280.1158 | 500.5773 | 500.5773 | 578.3872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 21 | 1848.2 | 0.40621 | 219.3513 | 391.9889 | 391.9889 | 452.9198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 22 | 1816 | 0.21736 | 117.3736 | 209.751 | 209.751 | 242.3548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 23 | 1762.9 | 0.15089 | 81.4799 | 145.6076 | 145.6076 | 168.2409 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 6 | 24 | 1707.9 | 0.11911 | 64.3204 | 114.943 | 114.943 | 132.8098 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 1 | 1707.6 | 0.14712 | 79.4466 | 141.9741 | 141.9741 | 164.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 2 | 1659.7 | 0.13015 | 70.2825 | 125.5975 | 125.5975 | 145.1204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 3 | 1624.4 | 0.1097 | 59.2377 | 105.86 | 105.86 | 122.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 4 | 1625 | 0.095315 | 51.4701 | 91.979 | 91.979 | 106.2763 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 5 | 1631.8 | 0.061716 | 33.3264 | 59.5555 | 59.5555 | 68.8129 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 6 | 1694.7 | 0.042839 | 23.1333 | 41.34 | 41.34 | 47.7659 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 7 | 1803 | 0.030873 | 16.6712 | 29.7921 | 29.7921 | 34.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 8 | 1928.1 | 0.030804 | 16.6341 | 29.7258 | 29.7258 | 34.3464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 9 | 2034.8 | 0.017898 | 9.665 | 17.2718 | 17.2718 | 19.9565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 10 | 1977.5 | 0.017111 | 9.2398 | 16.5119 | 16.5119 | 19.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 11 | 1886.9 | 0.016637 | 8.984 | 16.0547 | 16.0547 | 18.5503 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 12 | 1886.9 | 0.041732 | 22.535 | 40.2709 | 40.2709 | 46.5306 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 13 | 1842.4 | 0.13831 | 74.6889 | 133.4718 | 133.4718 | 154.2187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 14 | 1828.7 | 0.14553 | 78.5871 | 140.438 | 140.438 | 162.2678 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 15 | 1811.7 | 0.086781 | 46.8619 | 83.7439 | 83.7439 | 96.7611 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 16 | 1855.4 | 0.047724 | 25.7712 | 46.054 | 46.054 | 53.2127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 17 | 1926.4 | 0.068089 | 36.768 | 65.7058 | 65.7058 | 75.9192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 18 | 2126.4 | 0.054461 | 29.4089 | 52.5549 | 52.5549 | 60.724 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 19 | 2049 | 0.048737 | 26.3182 | 47.0316 | 47.0316 | 54.3422 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 20 | 2006.6 | 0.087073 | 47.0195 | 84.0257 | 84.0257 | 97.0866 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 21 | 1963.1 | 0.31034 | 167.583 | 299.4771 | 299.4771 | 346.0279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 22 | 1904.8 | 0.17337 | 93.6178 | 167.2985 | 167.2985 | 193.3035 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 23 | 1803 | 0.26956 | 145.5597 | 260.1206 | 260.1206 | 300.5539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 7 | 24 | 1773 | 0.28621 | 154.5527 | 276.1913 | 276.1913 | 319.1226 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 1 | 1700.6 | 0.42352 | 228.7021 | 408.6991 | 408.6991 | 472.2275 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 2 | 1619.4 | 0.62493 | 337.46 | 603.0535 | 603.0535 | 696.7923 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 3 | 1515 | 0.68098 | 367.7315 | 657.1497 | 657.1497 | 759.2974 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 4 | 1501.3 | 0.76338 | 412.2266 | 736.6642 | 736.6642 | 851.1716 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 5 | 1528 | 0.71747 | 387.4342 | 692.3592 | 692.3592 | 799.9798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 6 | 1557.2 | 0.81713 | 441.2478 | 788.5261 | 788.5261 | 911.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 7 | 1607.6 | 0.85742 | 463.0066 | 827.4099 | 827.4099 | 956.0229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 8 | 1700.1 | 0.82883 | 447.5659 | 799.8168 | 799.8168 | 924.1406 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 9 | 1764.2 | 0.75147 | 405.7932 | 725.1675 | 725.1675 | 837.8879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 10 | 1823.4 | 0.60893 | 328.8216 | 587.6163 | 587.6163 | 678.9556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 11 | 1834.4 | 0.64147 | 346.393 | 619.0171 | 619.0171 | 715.2374 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 12 | 1829 | 0.65806 | 355.3517 | 635.0266 | 635.0266 | 733.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 13 | 1817.4 | 0.74507 | 402.3369 | 718.9909 | 718.9909 | 830.7512 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 14 | 1801.4 | 0.82777 | 446.9963 | 798.799 | 798.799 | 922.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 15 | 1759.7 | 0.83637 | 451.639 | 807.0956 | 807.0956 | 932.5509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 16 | 1774.8 | 0.8368 | 451.8696 | 807.5077 | 807.5077 | 933.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 17 | 1855.4 | 0.86433 | 466.7385 | 834.079 | 834.079 | 963.7286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 18 | 1976.6 | 0.86857 | 469.0287 | 838.1717 | 838.1717 | 968.4574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 19 | 1904.8 | 0.82236 | 444.0743 | 793.5773 | 793.5773 | 916.9312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 20 | 1855.4 | 0.79142 | 427.3685 | 763.7234 | 763.7234 | 882.4369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 21 | 1777.4 | 0.85083 | 459.4506 | 821.0552 | 821.0552 | 948.6804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 22 | 1735.1 | 0.772 | 416.8786 | 744.9776 | 744.9776 | 860.7772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 23 | 1696.1 | 0.69155 | 373.4369 | 667.3456 | 667.3456 | 771.0781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 8 | 24 | 1609.8 | 0.60597 | 327.2249 | 584.763 | 584.763 | 675.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 1 | 1529.4 | 0.49775 | 268.7865 | 480.3315 | 480.3315 | 554.9944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 2 | 1454.3 | 0.42907 | 231.6968 | 414.0507 | 414.0507 | 478.411 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 3 | 1392.2 | 0.37814 | 204.1968 | 364.9072 | 364.9072 | 421.6286 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 4 | 1409.7 | 0.33001 | 178.2069 | 318.4624 | 318.4624 | 367.9643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 5 | 1419.5 | 0.36683 | 198.0864 | 353.9877 | 353.9877 | 409.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 6 | 1476.6 | 0.42519 | 229.6 | 410.3037 | 410.3037 | 474.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 7 | 1545.6 | 0.39671 | 214.2228 | 382.824 | 382.824 | 442.3303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 8 | 1582.6 | 0.39031 | 210.767 | 376.6484 | 376.6484 | 435.1948 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 9 | 1681.7 | 0.27331 | 147.5871 | 263.7437 | 263.7437 | 304.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 10 | 1712.7 | 0.24549 | 132.5649 | 236.8983 | 236.8983 | 273.7219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 11 | 1702.9 | 0.24553 | 132.5835 | 236.9317 | 236.9317 | 273.7605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 12 | 1669.5 | 0.28751 | 155.2559 | 277.4481 | 277.4481 | 320.5747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 13 | 1579.7 | 0.28616 | 154.5271 | 276.1456 | 276.1456 | 319.0698 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 14 | 1568.3 | 0.27465 | 148.3112 | 265.0376 | 265.0376 | 306.2352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 15 | 1575.1 | 0.25349 | 136.8843 | 244.6173 | 244.6173 | 282.6407 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 16 | 1577.8 | 0.30362 | 163.9573 | 292.9978 | 292.9978 | 338.5415 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 17 | 1692.2 | 0.42439 | 229.1705 | 409.5362 | 409.5362 | 473.1946 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 18 | 1775.8 | 0.51581 | 278.5376 | 497.757 | 497.757 | 575.1285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 19 | 1775.8 | 0.61541 | 332.3234 | 593.8742 | 593.8742 | 686.1863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 20 | 1816.3 | 0.67475 | 364.3675 | 651.1383 | 651.1383 | 752.3515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 21 | 1742.7 | 0.68442 | 369.589 | 660.4692 | 660.4692 | 763.1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 22 | 1692.6 | 0.64373 | 347.6166 | 621.2037 | 621.2037 | 717.7639 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 23 | 1624.4 | 0.75141 | 405.7588 | 725.106 | 725.106 | 837.8168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 9 | 24 | 1510.6 | 0.81533 | 440.2793 | 786.7953 | 786.7953 | 909.0951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 1 | 1383.9 | 0.84347 | 455.4749 | 813.9505 | 813.9505 | 940.4713 |  | 0 | 0 | 0 | 46.5713
2040 | 12 | 10 | 2 | 1336.4 | 0.85121 | 459.6546 | 821.4199 | 821.4199 | 949.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 102.7017
2040 | 12 | 10 | 3 | 1283.7 | 0.85066 | 459.3555 | 820.8853 | 820.8853 | 948.4841 |  | 0 | 27.1853 | 27.1853 | 154.7841
2040 | 12 | 10 | 4 | 1262.2 | 0.76611 | 413.7009 | 739.2989 | 739.2989 | 854.2158 |  | 0 | 0 | 0 | 82.0158
2040 | 12 | 10 | 5 | 1276 | 0.68623 | 370.5664 | 662.2158 | 662.2158 | 765.1509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 6 | 1369.3 | 0.61328 | 331.1689 | 591.8111 | 591.8111 | 683.8025 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 7 | 1501.4 | 0.60206 | 325.1142 | 580.9911 | 580.9911 | 671.3006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 8 | 1624.4 | 0.52923 | 285.7844 | 510.7073 | 510.7073 | 590.0919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 9 | 1702 | 0.52445 | 283.2056 | 506.0988 | 506.0988 | 584.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 10 | 1707.3 | 0.60198 | 325.0675 | 580.9076 | 580.9076 | 671.2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 11 | 1698.6 | 0.45988 | 248.3376 | 443.7885 | 443.7885 | 512.7711 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 12 | 1685 | 0.40085 | 216.4581 | 386.8186 | 386.8186 | 446.9458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 13 | 1696.1 | 0.41808 | 225.7643 | 403.4492 | 403.4492 | 466.1615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 14 | 1663 | 0.31814 | 171.7953 | 307.0046 | 307.0046 | 354.7255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 15 | 1638.6 | 0.25069 | 135.3709 | 241.9129 | 241.9129 | 279.5159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 16 | 1678.4 | 0.25615 | 138.3226 | 247.1877 | 247.1877 | 285.6106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 17 | 1715.1 | 0.33545 | 181.1447 | 323.7123 | 323.7123 | 374.0302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 18 | 1762.9 | 0.35947 | 194.1119 | 346.8851 | 346.8851 | 400.805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 19 | 1716.5 | 0.5344 | 288.5781 | 515.6998 | 515.6998 | 595.8604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 20 | 1687.6 | 0.64487 | 348.2309 | 622.3016 | 622.3016 | 719.0324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 21 | 1635.4 | 0.59258 | 319.9905 | 571.835 | 571.835 | 660.7212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 22 | 1538.8 | 0.60922 | 328.977 | 587.894 | 587.894 | 679.2765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 23 | 1437.9 | 0.56372 | 304.4062 | 543.9851 | 543.9851 | 628.5423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 10 | 24 | 1281.3 | 0.47944 | 258.8977 | 462.6597 | 462.6597 | 534.5757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 1 | 1138.2 | 0.66213 | 357.5496 | 638.9544 | 638.9544 | 738.2738 |  | 0 | 0 | 0 | 90.0738
2040 | 12 | 11 | 2 | 1047.9 | 0.66351 | 358.2935 | 640.2837 | 640.2837 | 739.8097 |  | 0 | 82.3837 | 82.3837 | 181.9097
2040 | 12 | 11 | 3 | 979.3 | 0.64789 | 349.8603 | 625.2134 | 625.2134 | 722.3968 |  | 0 | 135.9134 | 135.9134 | 233.0968
2040 | 12 | 11 | 4 | 978.4 | 0.63858 | 344.8355 | 616.2339 | 616.2339 | 712.0215 |  | 0 | 127.8339 | 127.8339 | 223.6215
2040 | 12 | 11 | 5 | 995.2 | 0.54691 | 295.331 | 527.7675 | 527.7675 | 609.8039 |  | 0 | 22.5675 | 22.5675 | 104.6039
2040 | 12 | 11 | 6 | 1061.9 | 0.54905 | 296.485 | 529.8297 | 529.8297 | 612.1866 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2866
2040 | 12 | 11 | 7 | 1197.9 | 0.58697 | 316.9631 | 566.4247 | 566.4247 | 654.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 8 | 1355 | 0.53743 | 290.2137 | 518.6227 | 518.6227 | 599.2376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 9 | 1471.5 | 0.54027 | 291.7439 | 521.3572 | 521.3572 | 602.3971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 10 | 1548.9 | 0.41763 | 225.52 | 403.0126 | 403.0126 | 465.6571 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 11 | 1555.8 | 0.51347 | 277.2752 | 495.5011 | 495.5011 | 572.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 12 | 1513.8 | 0.50323 | 271.7449 | 485.6181 | 485.6181 | 561.1028 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 13 | 1521.5 | 0.47626 | 257.1779 | 459.5865 | 459.5865 | 531.0248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 14 | 1480.4 | 0.40883 | 220.768 | 394.5206 | 394.5206 | 455.8451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 15 | 1512.1 | 0.35383 | 191.0666 | 341.4432 | 341.4432 | 394.5172 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 16 | 1508.5 | 0.33971 | 183.4459 | 327.8246 | 327.8246 | 378.7818 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 17 | 1638.6 | 0.25068 | 135.3683 | 241.9081 | 241.9081 | 279.5104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 18 | 1732.8 | 0.30573 | 165.0963 | 295.0332 | 295.0332 | 340.8932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 19 | 1686.8 | 0.22643 | 122.2717 | 218.504 | 218.504 | 252.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 20 | 1641.8 | 0.19513 | 105.3703 | 188.3007 | 188.3007 | 217.5702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 21 | 1622.8 | 0.19313 | 104.2891 | 186.3685 | 186.3685 | 215.3377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 22 | 1561 | 0.21119 | 114.0443 | 203.8014 | 203.8014 | 235.4803 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 23 | 1445.5 | 0.26208 | 141.5226 | 252.9061 | 252.9061 | 292.218 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 11 | 24 | 1410 | 0.31887 | 172.1888 | 307.7078 | 307.7078 | 355.538 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 1 | 1287.8 | 0.38777 | 209.3941 | 374.195 | 374.195 | 432.3601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 2 | 1201.1 | 0.44298 | 239.2104 | 427.4778 | 427.4778 | 493.9251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 3 | 1152.1 | 0.44248 | 238.9369 | 426.9891 | 426.9891 | 493.3604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 4 | 1142.2 | 0.52077 | 281.2131 | 502.5383 | 502.5383 | 580.653 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 5 | 1219.9 | 0.44624 | 240.9683 | 430.6193 | 430.6193 | 497.5549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 6 | 1276.1 | 0.57867 | 312.481 | 558.4152 | 558.4152 | 645.2154 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 7 | 1406.4 | 0.72156 | 389.6411 | 696.303 | 696.303 | 804.5367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 8 | 1550.4 | 0.70581 | 381.1377 | 681.1071 | 681.1071 | 786.9787 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 9 | 1683.8 | 0.66204 | 357.5001 | 638.8659 | 638.8659 | 738.1715 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 10 | 1653 | 0.57129 | 308.497 | 551.2956 | 551.2956 | 636.9892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 11 | 1624.4 | 0.58228 | 314.4294 | 561.8971 | 561.8971 | 649.2386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 12 | 1642.5 | 0.55499 | 299.6944 | 535.5651 | 535.5651 | 618.8135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 13 | 1611.5 | 0.46735 | 252.371 | 450.9963 | 450.9963 | 521.0994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 14 | 1613 | 0.38799 | 209.5129 | 374.4074 | 374.4074 | 432.6054 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 15 | 1608.9 | 0.41154 | 222.2291 | 397.1317 | 397.1317 | 458.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 16 | 1663 | 0.45729 | 246.9375 | 441.2865 | 441.2865 | 509.8802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 17 | 1733.7 | 0.46087 | 248.8722 | 444.7439 | 444.7439 | 513.8751 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 18 | 1823.4 | 0.3932 | 212.3295 | 379.4408 | 379.4408 | 438.4212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 19 | 1775 | 0.35401 | 191.1646 | 341.6183 | 341.6183 | 394.7196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 20 | 1781.8 | 0.27466 | 148.3172 | 265.0483 | 265.0483 | 306.2475 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 21 | 1736.4 | 0.18245 | 98.5249 | 176.0677 | 176.0677 | 203.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 22 | 1698.6 | 0.10446 | 56.4104 | 100.8076 | 100.8076 | 116.4771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 23 | 1627 | 0.04852 | 26.2008 | 46.8217 | 46.8217 | 54.0997 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 12 | 24 | 1567.7 | 0.069769 | 37.6751 | 67.3269 | 67.3269 | 77.7922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 1 | 1461.7 | 0.092659 | 50.036 | 89.4162 | 89.4162 | 103.3151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 2 | 1367.4 | 0.097212 | 52.4946 | 93.8098 | 93.8098 | 108.3917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 3 | 1290.2 | 0.12292 | 66.379 | 118.6218 | 118.6218 | 137.0604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 4 | 1302.5 | 0.10982 | 59.3013 | 105.9736 | 105.9736 | 122.4462 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 5 | 1342.7 | 0.12098 | 65.331 | 116.7489 | 116.7489 | 134.8963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 6 | 1414.6 | 0.054258 | 29.2995 | 52.3594 | 52.3594 | 60.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 7 | 1548.3 | 0.04918 | 26.5571 | 47.4585 | 47.4585 | 54.8355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 8 | 1670.4 | 0.064239 | 34.6889 | 61.9903 | 61.9903 | 71.6261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 9 | 1764.2 | 0.052367 | 28.2783 | 50.5343 | 50.5343 | 58.3894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 10 | 1765.5 | 0.060878 | 32.8744 | 58.7477 | 58.7477 | 67.8794 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 11 | 1715.6 | 0.084816 | 45.8007 | 81.8475 | 81.8475 | 94.5699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 12 | 1706.9 | 0.091623 | 49.4766 | 88.4166 | 88.4166 | 102.1601 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 13 | 1721.3 | 0.12327 | 66.5644 | 118.9531 | 118.9531 | 137.4433 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 14 | 1696.1 | 0.096907 | 52.3299 | 93.5154 | 93.5154 | 108.0515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 15 | 1677.4 | 0.084237 | 45.4878 | 81.2883 | 81.2883 | 93.9238 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 16 | 1701.7 | 0.10222 | 55.1989 | 98.6425 | 98.6425 | 113.9756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 17 | 1768.4 | 0.15893 | 85.8215 | 153.3662 | 153.3662 | 177.2055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 18 | 1855.4 | 0.24323 | 131.3435 | 234.7156 | 234.7156 | 271.1999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 19 | 1855.4 | 0.20349 | 109.884 | 196.3668 | 196.3668 | 226.8902 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 20 | 1808.5 | 0.25617 | 138.3311 | 247.2028 | 247.2028 | 285.6281 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 21 | 1764.2 | 0.27557 | 148.8089 | 265.927 | 265.927 | 307.2628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 22 | 1748.2 | 0.27343 | 147.6532 | 263.8617 | 263.8617 | 304.8764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 23 | 1674.3 | 0.29228 | 157.833 | 282.0534 | 282.0534 | 325.8959 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 13 | 24 | 1642.5 | 0.3807 | 205.5805 | 367.38 | 367.38 | 424.4857 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 1 | 1547.2 | 0.61199 | 330.473 | 590.5674 | 590.5674 | 682.3655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 2 | 1481 | 0.67615 | 365.1216 | 652.4859 | 652.4859 | 753.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 3 | 1444.7 | 0.64877 | 350.3367 | 626.0646 | 626.0646 | 723.3804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 4 | 1450.4 | 0.63322 | 341.9377 | 611.0554 | 611.0554 | 706.0381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 5 | 1442.1 | 0.56135 | 303.1306 | 541.7056 | 541.7056 | 625.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 6 | 1541.2 | 0.46346 | 250.2694 | 447.2407 | 447.2407 | 516.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 7 | 1650 | 0.36639 | 197.8481 | 353.5619 | 353.5619 | 408.5197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 8 | 1748.5 | 0.3372 | 182.0896 | 325.4009 | 325.4009 | 375.9813 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 9 | 1816 | 0.33307 | 179.8583 | 321.4134 | 321.4134 | 371.3741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 10 | 1855.4 | 0.39487 | 213.2273 | 381.045 | 381.045 | 440.2748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 11 | 1808.7 | 0.47029 | 253.9564 | 453.8294 | 453.8294 | 524.3728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 12 | 1804.1 | 0.40933 | 221.0365 | 395.0004 | 395.0004 | 456.3994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 13 | 1831.9 | 0.29872 | 161.3103 | 288.2674 | 288.2674 | 333.0758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 14 | 1786.9 | 0.2397 | 129.4403 | 231.3146 | 231.3146 | 267.2702 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 15 | 1795.1 | 0.23 | 124.2008 | 221.9513 | 221.9513 | 256.4516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 16 | 1801.4 | 0.15867 | 85.6807 | 153.1146 | 153.1146 | 176.9148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 17 | 1851.7 | 0.13578 | 73.3185 | 131.0229 | 131.0229 | 151.3892 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 18 | 1959.2 | 0.098054 | 52.949 | 94.6219 | 94.6219 | 109.3299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 19 | 1861.2 | 0.046681 | 25.2079 | 45.0474 | 45.0474 | 52.0496 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 20 | 1855.4 | 0.037586 | 20.2964 | 36.2704 | 36.2704 | 41.9083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 21 | 1811.7 | 0.019355 | 10.4519 | 18.6779 | 18.6779 | 21.5812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 22 | 1775 | 0.013688 | 7.3915 | 13.2089 | 13.2089 | 15.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 23 | 1703.7 | 0.01832 | 9.8928 | 17.6787 | 17.6787 | 20.4267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 14 | 24 | 1692.2 | 0.015589 | 8.4179 | 15.0432 | 15.0432 | 17.3815 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 1 | 1639.9 | 0.017096 | 9.2317 | 16.4973 | 16.4973 | 19.0617 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 2 | 1521.3 | 0.018704 | 10.1 | 18.0492 | 18.0492 | 20.8547 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 3 | 1438.8 | 0.034572 | 18.669 | 33.3622 | 33.3622 | 38.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 4 | 1436.3 | 0.036432 | 19.6732 | 35.1567 | 35.1567 | 40.6215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 5 | 1435.3 | 0.052501 | 28.3506 | 50.6636 | 50.6636 | 58.5388 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 6 | 1454.3 | 0.13317 | 71.9139 | 128.5128 | 128.5128 | 148.4888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 7 | 1532.8 | 0.14311 | 77.2777 | 138.0981 | 138.0981 | 159.5642 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 8 | 1638.6 | 0.1378 | 74.4103 | 132.9739 | 132.9739 | 153.6435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 9 | 1685.7 | 0.29718 | 160.4754 | 286.7754 | 286.7754 | 331.3519 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 10 | 1737.5 | 0.42507 | 229.5387 | 410.1942 | 410.1942 | 473.955 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 11 | 1779.7 | 0.57867 | 312.4818 | 558.4166 | 558.4166 | 645.2171 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 12 | 1735.1 | 0.68203 | 368.2948 | 658.1565 | 658.1565 | 760.4606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 13 | 1675.8 | 0.70514 | 380.7738 | 680.4569 | 680.4569 | 786.2273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 14 | 1619.6 | 0.70989 | 383.338 | 685.0392 | 685.0392 | 791.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 15 | 1624.4 | 0.80971 | 437.2407 | 781.3653 | 781.3653 | 902.8211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 16 | 1612.7 | 0.8439 | 455.7052 | 814.362 | 814.362 | 940.9468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 17 | 1688.8 | 0.8849 | 477.8464 | 853.9292 | 853.9292 | 986.6643 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 18 | 1790.3 | 0.91041 | 491.6236 | 878.5496 | 878.5496 | 1015.1117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 19 | 1863 | 0.93667 | 505.8019 | 903.8867 | 903.8867 | 1044.3873 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 20 | 1817.9 | 0.91913 | 496.3285 | 886.9574 | 886.9574 | 1024.8264 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 21 | 1770.9 | 0.9246 | 499.2825 | 892.2364 | 892.2364 | 1030.926 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 22 | 1744.5 | 0.93575 | 505.3074 | 903.003 | 903.003 | 1043.3662 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 23 | 1702.9 | 0.95197 | 514.0647 | 918.6527 | 918.6527 | 1061.4485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 15 | 24 | 1611.7 | 0.96105 | 518.9654 | 927.4103 | 927.4103 | 1071.5674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 1 | 1527.3 | 0.9468 | 511.2734 | 913.6645 | 913.6645 | 1055.6849 |  | 0 | 0 | 0 | 18.3849
2040 | 12 | 16 | 2 | 1498.3 | 0.94695 | 511.3535 | 913.8076 | 913.8076 | 1055.8502 |  | 0 | 0 | 0 | 47.5502
2040 | 12 | 16 | 3 | 1464.1 | 0.96434 | 520.7431 | 930.5872 | 930.5872 | 1075.238 |  | 0 | 0 | 0 | 101.138
2040 | 12 | 16 | 4 | 1442.1 | 0.91765 | 495.5323 | 885.5346 | 885.5346 | 1023.1825 |  | 0 | 0 | 0 | 71.0825
2040 | 12 | 16 | 5 | 1459.8 | 0.79761 | 430.7071 | 769.6896 | 769.6896 | 889.3304 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 6 | 1503 | 0.70729 | 381.9352 | 682.5324 | 682.5324 | 788.6255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 7 | 1537.2 | 0.67841 | 366.3395 | 654.6623 | 654.6623 | 756.4232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 8 | 1648.5 | 0.63429 | 342.5159 | 612.0885 | 612.0885 | 707.2318 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 9 | 1712.7 | 0.62001 | 334.8075 | 598.3134 | 598.3134 | 691.3155 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 10 | 1718.4 | 0.63816 | 344.6043 | 615.8207 | 615.8207 | 711.5441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 11 | 1722.1 | 0.6674 | 360.3935 | 644.0364 | 644.0364 | 744.1457 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 12 | 1693.9 | 0.7532 | 406.7287 | 726.8393 | 726.8393 | 839.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 13 | 1642.5 | 0.70034 | 378.1822 | 675.8255 | 675.8255 | 780.8761 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 14 | 1642.5 | 0.73146 | 394.9859 | 705.8544 | 705.8544 | 815.5728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 15 | 1611.7 | 0.87079 | 470.2251 | 840.3096 | 840.3096 | 970.9277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 16 | 1642.5 | 0.90154 | 486.8323 | 869.9873 | 869.9873 | 1005.2185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 17 | 1726.4 | 0.92608 | 500.0853 | 893.6709 | 893.6709 | 1032.5835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 18 | 1812.8 | 0.94956 | 512.7613 | 916.3235 | 916.3235 | 1058.7572 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 19 | 1804.1 | 0.90964 | 491.2037 | 877.7993 | 877.7993 | 1014.2448 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 20 | 1817.9 | 0.88023 | 475.3227 | 849.4192 | 849.4192 | 981.4533 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 21 | 1772.7 | 0.78585 | 424.3615 | 758.3498 | 758.3498 | 876.228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 22 | 1737.6 | 0.80497 | 434.6812 | 776.7914 | 776.7914 | 897.5361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 23 | 1687.2 | 0.74511 | 402.3603 | 719.0327 | 719.0327 | 830.7995 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 16 | 24 | 1584.9 | 0.6068 | 327.6737 | 585.565 | 585.565 | 676.5854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 1 | 1487.1 | 0.43854 | 236.8103 | 423.1887 | 423.1887 | 488.9694 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 2 | 1449.9 | 0.39345 | 212.4608 | 379.6753 | 379.6753 | 438.6921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 3 | 1436.2 | 0.32692 | 176.5348 | 315.4742 | 315.4742 | 364.5116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 4 | 1434.1 | 0.20591 | 111.1895 | 198.6997 | 198.6997 | 229.5856 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 5 | 1483.3 | 0.24693 | 133.3402 | 238.2839 | 238.2839 | 275.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 6 | 1560.7 | 0.15849 | 85.5825 | 152.9391 | 152.9391 | 176.712 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 7 | 1683.8 | 0.13342 | 72.0483 | 128.753 | 128.753 | 148.7664 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 8 | 1772.1 | 0.069743 | 37.6613 | 67.3022 | 67.3022 | 77.7637 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 9 | 1855.4 | 0.051572 | 27.8487 | 49.7667 | 49.7667 | 57.5024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 10 | 1893.9 | 0.044128 | 23.8289 | 42.5831 | 42.5831 | 49.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 11 | 1881.8 | 0.04272 | 23.0687 | 41.2247 | 41.2247 | 47.6327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 12 | 1867.3 | 0.063175 | 34.1146 | 60.9641 | 60.9641 | 70.4404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 13 | 1855.4 | 0.086999 | 46.9794 | 83.954 | 83.954 | 97.0038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 14 | 1803 | 0.073278 | 39.5701 | 70.7133 | 70.7133 | 81.705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 15 | 1778.5 | 0.082716 | 44.6667 | 79.8211 | 79.8211 | 92.2285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 16 | 1812.3 | 0.093477 | 50.4775 | 90.2052 | 90.2052 | 104.2267 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 17 | 1886.9 | 0.087749 | 47.3844 | 84.6778 | 84.6778 | 97.8401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 18 | 1976.6 | 0.13746 | 74.2274 | 132.6471 | 132.6471 | 153.2658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 19 | 1914.4 | 0.16177 | 87.3564 | 156.1091 | 156.1091 | 180.3748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 20 | 1860.7 | 0.16339 | 88.2315 | 157.6729 | 157.6729 | 182.1816 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 21 | 1808.7 | 0.20275 | 109.4862 | 195.6559 | 195.6559 | 226.0687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 22 | 1745.4 | 0.21801 | 117.7265 | 210.3816 | 210.3816 | 243.0834 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 23 | 1672.3 | 0.21239 | 114.6891 | 204.9537 | 204.9537 | 236.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 17 | 24 | 1616.1 | 0.23297 | 125.8016 | 224.8121 | 224.8121 | 259.757 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 1 | 1528 | 0.23307 | 125.8591 | 224.9149 | 224.9149 | 259.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 2 | 1438.9 | 0.221 | 119.3393 | 213.2638 | 213.2638 | 246.4136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 3 | 1359.5 | 0.15077 | 81.4135 | 145.4889 | 145.4889 | 168.1038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 4 | 1321.5 | 0.17038 | 92.0047 | 164.4159 | 164.4159 | 189.9727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 5 | 1366.5 | 0.23429 | 126.5151 | 226.0872 | 226.0872 | 261.2303 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 6 | 1437.1 | 0.25762 | 139.1134 | 248.6009 | 248.6009 | 287.2435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 7 | 1579.7 | 0.25924 | 139.9875 | 250.1628 | 250.1628 | 289.0482 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 8 | 1686.4 | 0.24452 | 132.0392 | 235.959 | 235.959 | 272.6366 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 9 | 1733.8 | 0.24515 | 132.379 | 236.5662 | 236.5662 | 273.3381 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 10 | 1795.1 | 0.25623 | 138.3626 | 247.2591 | 247.2591 | 285.6932 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 11 | 1778.5 | 0.3037 | 163.9999 | 293.0739 | 293.0739 | 338.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 12 | 1773 | 0.22748 | 122.8392 | 219.5182 | 219.5182 | 253.6402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 13 | 1808.7 | 0.25929 | 140.0146 | 250.2113 | 250.2113 | 289.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 14 | 1758.4 | 0.25968 | 140.2277 | 250.592 | 250.592 | 289.5442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 15 | 1764.2 | 0.41849 | 225.9828 | 403.8397 | 403.8397 | 466.6127 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 16 | 1775.8 | 0.51053 | 275.6857 | 492.6605 | 492.6605 | 569.2399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 17 | 1854.6 | 0.48718 | 263.0794 | 470.1327 | 470.1327 | 543.2103 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 18 | 1925.3 | 0.42789 | 231.0617 | 412.9158 | 412.9158 | 477.0996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 19 | 1870.7 | 0.37646 | 203.287 | 363.2815 | 363.2815 | 419.7501 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 20 | 1802.2 | 0.38983 | 210.51 | 376.1891 | 376.1891 | 434.6641 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 21 | 1775.8 | 0.35698 | 192.7689 | 344.4851 | 344.4851 | 398.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 22 | 1712.7 | 0.34388 | 185.6966 | 331.8467 | 331.8467 | 383.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 23 | 1625 | 0.29068 | 156.9683 | 280.5082 | 280.5082 | 324.1105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 18 | 24 | 1585.8 | 0.31141 | 168.1606 | 300.5092 | 300.5092 | 347.2205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 1 | 1458 | 0.21739 | 117.3931 | 209.7859 | 209.7859 | 242.3951 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 2 | 1392 | 0.21701 | 117.1839 | 209.4119 | 209.4119 | 241.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 3 | 1338.6 | 0.21281 | 114.9148 | 205.357 | 205.357 | 237.2777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 4 | 1323.9 | 0.31065 | 167.7525 | 299.78 | 299.78 | 346.3779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 5 | 1312.5 | 0.29777 | 160.7981 | 287.3522 | 287.3522 | 332.0183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 6 | 1401.1 | 0.30079 | 162.429 | 290.2666 | 290.2666 | 335.3858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 7 | 1545.8 | 0.18171 | 98.1231 | 175.3496 | 175.3496 | 202.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 8 | 1663 | 0.13148 | 70.9991 | 126.8779 | 126.8779 | 146.5999 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 9 | 1732.8 | 0.07921 | 42.7735 | 76.4377 | 76.4377 | 88.3193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 10 | 1736.4 | 0.068948 | 37.2317 | 66.5344 | 66.5344 | 76.8766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 11 | 1722.1 | 0.051732 | 27.9351 | 49.921 | 49.921 | 57.6808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 12 | 1715.1 | 0.073657 | 39.7746 | 71.0786 | 71.0786 | 82.1271 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 13 | 1733.8 | 0.098725 | 53.3116 | 95.2697 | 95.2697 | 110.0785 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 14 | 1734.9 | 0.15868 | 85.6879 | 153.1274 | 153.1274 | 176.9296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 15 | 1726.4 | 0.26675 | 144.0425 | 257.4093 | 257.4093 | 297.4211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 16 | 1748.2 | 0.46965 | 253.6084 | 453.2076 | 453.2076 | 523.6544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 17 | 1756.2 | 0.58615 | 316.5208 | 565.6343 | 565.6343 | 653.5567 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 18 | 1801.4 | 0.6594 | 356.0767 | 636.3223 | 636.3223 | 735.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 19 | 1761.9 | 0.66528 | 359.2526 | 641.9977 | 641.9977 | 741.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 20 | 1744.5 | 0.69226 | 373.8189 | 668.0283 | 668.0283 | 771.8669 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 21 | 1716.5 | 0.73272 | 395.6678 | 707.073 | 707.073 | 816.9807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 22 | 1681.7 | 0.68604 | 370.4596 | 662.0251 | 662.0251 | 764.9305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 23 | 1582.1 | 0.73172 | 395.1283 | 706.1089 | 706.1089 | 815.8667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 19 | 24 | 1548.8 | 0.73704 | 398.0023 | 711.2449 | 711.2449 | 821.8011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 1 | 1430.2 | 0.66923 | 361.3862 | 645.8106 | 645.8106 | 746.1956 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 2 | 1313.3 | 0.50619 | 273.3443 | 488.4764 | 488.4764 | 564.4053 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 3 | 1274.7 | 0.5518 | 297.9724 | 532.4878 | 532.4878 | 615.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 4 | 1246.1 | 0.50693 | 273.7433 | 489.1894 | 489.1894 | 565.2292 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 5 | 1251.9 | 0.56748 | 306.4398 | 547.6192 | 547.6192 | 632.7414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 6 | 1345.6 | 0.71477 | 385.9765 | 689.7543 | 689.7543 | 796.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 7 | 1501.7 | 0.64899 | 350.4533 | 626.2729 | 626.2729 | 723.6211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 8 | 1623.8 | 0.78556 | 424.2029 | 758.0663 | 758.0663 | 875.9004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 9 | 1712.7 | 0.82312 | 444.4843 | 794.3099 | 794.3099 | 917.7778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 10 | 1771.5 | 0.73498 | 396.8901 | 709.2573 | 709.2573 | 819.5046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 11 | 1725.2 | 0.87012 | 469.866 | 839.668 | 839.668 | 970.1863 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 12 | 1696.1 | 0.82184 | 443.7955 | 793.079 | 793.079 | 916.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 13 | 1719.3 | 0.85762 | 463.1132 | 827.6004 | 827.6004 | 956.2429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 14 | 1737.6 | 0.87426 | 472.1018 | 843.6635 | 843.6635 | 974.8029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 15 | 1723.3 | 0.80932 | 437.0334 | 780.9948 | 780.9948 | 902.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 16 | 1707 | 0.7633 | 412.1836 | 736.5873 | 736.5873 | 851.0827 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 17 | 1748.5 | 0.85683 | 462.6873 | 826.8393 | 826.8393 | 955.3636 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 18 | 1814 | 0.81206 | 438.5134 | 783.6397 | 783.6397 | 905.4489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 19 | 1785.8 | 0.8517 | 459.9196 | 821.8933 | 821.8933 | 949.6487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 20 | 1775.8 | 0.80166 | 432.8955 | 773.6003 | 773.6003 | 893.8491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 21 | 1764.2 | 0.79855 | 431.2194 | 770.605 | 770.605 | 890.3881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 22 | 1715.1 | 0.72907 | 393.6992 | 703.555 | 703.555 | 812.9159 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 23 | 1656.7 | 0.43102 | 232.7512 | 415.9351 | 415.9351 | 480.5882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 20 | 24 | 1577.4 | 0.39496 | 213.2801 | 381.1394 | 381.1394 | 440.3838 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 1 | 1458.4 | 0.30614 | 165.3133 | 295.4209 | 295.4209 | 341.3413 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 2 | 1363.1 | 0.34994 | 188.9675 | 337.6919 | 337.6919 | 390.1828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 3 | 1282.6 | 0.30294 | 163.5866 | 292.3353 | 292.3353 | 337.776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 4 | 1255.7 | 0.30024 | 162.131 | 289.7341 | 289.7341 | 334.7705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 5 | 1300.8 | 0.31532 | 170.2709 | 304.2804 | 304.2804 | 351.5779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 6 | 1363.9 | 0.42672 | 230.43 | 411.7869 | 411.7869 | 475.7953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 7 | 1499.5 | 0.42277 | 228.2943 | 407.9703 | 407.9703 | 471.3854 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 8 | 1592.6 | 0.49675 | 268.2433 | 479.3608 | 479.3608 | 553.8728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 9 | 1693.4 | 0.43961 | 237.3902 | 424.225 | 424.225 | 490.1667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 10 | 1748.2 | 0.45188 | 244.0126 | 436.0596 | 436.0596 | 503.8408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 11 | 1745.4 | 0.49973 | 269.8554 | 482.2415 | 482.2415 | 557.2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 12 | 1739.5 | 0.54076 | 292.0121 | 521.8364 | 521.8364 | 602.9509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 13 | 1740.8 | 0.55553 | 299.9855 | 536.0851 | 536.0851 | 619.4144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 14 | 1707.6 | 0.56071 | 302.7848 | 541.0876 | 541.0876 | 625.1945 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 15 | 1693.4 | 0.62181 | 335.7763 | 600.0446 | 600.0446 | 693.3158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 16 | 1699.8 | 0.71573 | 386.4916 | 690.6747 | 690.6747 | 798.0335 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 17 | 1742.7 | 0.73539 | 397.1117 | 709.6532 | 709.6532 | 819.962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 18 | 1775.8 | 0.77559 | 418.8212 | 748.449 | 748.449 | 864.7882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 19 | 1733.8 | 0.86263 | 465.8224 | 832.4418 | 832.4418 | 961.8369 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 20 | 1696.8 | 0.89564 | 483.6444 | 864.2905 | 864.2905 | 998.6362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 21 | 1687.6 | 0.90027 | 486.1438 | 868.757 | 868.757 | 1003.797 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 22 | 1700.2 | 0.88077 | 475.6133 | 849.9386 | 849.9386 | 982.0534 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 23 | 1661.8 | 0.84508 | 456.3436 | 815.5029 | 815.5029 | 942.265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 21 | 24 | 1619.4 | 0.88962 | 480.3972 | 858.4877 | 858.4877 | 991.9314 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 1 | 1501.4 | 0.90912 | 490.923 | 877.2977 | 877.2977 | 1013.6652 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2652
2040 | 12 | 22 | 2 | 1400.6 | 0.832 | 449.2789 | 802.878 | 802.878 | 927.6776 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0776
2040 | 12 | 22 | 3 | 1341.2 | 0.72868 | 393.4882 | 703.178 | 703.178 | 812.4802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 4 | 1345.8 | 0.6092 | 328.9677 | 587.8774 | 587.8774 | 679.2573 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 5 | 1363.9 | 0.45148 | 243.7986 | 435.6771 | 435.6771 | 503.3989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 6 | 1397.2 | 0.38339 | 207.0307 | 369.9716 | 369.9716 | 427.4801 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 7 | 1492.6 | 0.36202 | 195.4908 | 349.3493 | 349.3493 | 403.6523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 8 | 1597.1 | 0.36982 | 199.7039 | 356.8782 | 356.8782 | 412.3516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 9 | 1696.8 | 0.39949 | 215.7234 | 385.5056 | 385.5056 | 445.4288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 10 | 1715.4 | 0.50357 | 271.9272 | 485.944 | 485.944 | 561.4793 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 11 | 1715.6 | 0.45485 | 245.6203 | 438.9325 | 438.9325 | 507.1604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 12 | 1728.5 | 0.47026 | 253.9428 | 453.8052 | 453.8052 | 524.3449 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 13 | 1693.9 | 0.51832 | 279.8949 | 500.1825 | 500.1825 | 577.9311 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 14 | 1686.3 | 0.52612 | 284.1062 | 507.7084 | 507.7084 | 586.6268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 15 | 1632.7 | 0.40235 | 217.268 | 388.2659 | 388.2659 | 448.6181 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 16 | 1663 | 0.39068 | 210.9646 | 377.0016 | 377.0016 | 435.6029 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 17 | 1674.7 | 0.33867 | 182.8842 | 326.8208 | 326.8208 | 377.622 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 18 | 1687.6 | 0.32285 | 174.3389 | 311.5501 | 311.5501 | 359.9776 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 19 | 1696.8 | 0.276 | 149.04 | 266.3401 | 266.3401 | 307.7401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 20 | 1707.9 | 0.24535 | 132.489 | 236.7627 | 236.7627 | 273.5652 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 21 | 1685 | 0.26997 | 145.7817 | 260.5173 | 260.5173 | 301.0122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 22 | 1650 | 0.28008 | 151.2436 | 270.278 | 270.278 | 312.2901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 23 | 1557.2 | 0.16298 | 88.0096 | 157.2765 | 157.2765 | 181.7236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 22 | 24 | 1471.6 | 0.17316 | 93.5085 | 167.1031 | 167.1031 | 193.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 1 | 1359.5 | 0.068822 | 37.164 | 66.4135 | 66.4135 | 76.7368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 2 | 1352 | 0.056937 | 30.7458 | 54.9439 | 54.9439 | 63.4844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 3 | 1319.7 | 0.039737 | 21.4578 | 38.346 | 38.346 | 44.3065 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 4 | 1294.1 | 0.041171 | 22.2325 | 39.7303 | 39.7303 | 45.906 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 5 | 1312.1 | 0.044465 | 24.0109 | 42.9083 | 42.9083 | 49.578 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 6 | 1350.9 | 0.055305 | 29.8646 | 53.3692 | 53.3692 | 61.6649 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 7 | 1392 | 0.026626 | 14.378 | 25.694 | 25.694 | 29.6879 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 8 | 1427.1 | 0.028632 | 15.4613 | 27.6299 | 27.6299 | 31.9247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 9 | 1509.9 | 0.055485 | 29.9617 | 53.5427 | 53.5427 | 61.8654 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 10 | 1588.5 | 0.076659 | 41.3956 | 73.9755 | 73.9755 | 85.4743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 11 | 1610.2 | 0.069283 | 37.4126 | 66.8576 | 66.8576 | 77.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 12 | 1604.2 | 0.056092 | 30.2895 | 54.1285 | 54.1285 | 62.5423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 13 | 1599.2 | 0.065945 | 35.6105 | 63.6372 | 63.6372 | 73.529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 14 | 1611.1 | 0.058581 | 31.6338 | 56.5307 | 56.5307 | 65.3179 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 15 | 1641.8 | 0.049957 | 26.9769 | 48.2088 | 48.2088 | 55.7024 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 16 | 1623.5 | 0.065877 | 35.5736 | 63.5714 | 63.5714 | 73.4529 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 17 | 1719.3 | 0.10713 | 57.8478 | 103.3762 | 103.3762 | 119.4451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 18 | 1712.7 | 0.1001 | 54.056 | 96.6001 | 96.6001 | 111.6157 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 19 | 1707.9 | 0.092381 | 49.8859 | 89.148 | 89.148 | 103.0052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 20 | 1707.3 | 0.081081 | 43.7837 | 78.2431 | 78.2431 | 90.4052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 21 | 1663.8 | 0.080587 | 43.5169 | 77.7663 | 77.7663 | 89.8544 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 22 | 1642.5 | 0.098841 | 53.3741 | 95.3815 | 95.3815 | 110.2076 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 23 | 1547.4 | 0.099451 | 53.7036 | 95.9703 | 95.9703 | 110.888 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 23 | 24 | 1430.1 | 0.21333 | 115.1958 | 205.8592 | 205.8592 | 237.858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 1 | 1366.6 | 0.43094 | 232.7082 | 415.8582 | 415.8582 | 480.4993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 2 | 1288.4 | 0.43832 | 236.6931 | 422.9793 | 422.9793 | 488.7274 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 3 | 1277.8 | 0.50146 | 270.787 | 483.9065 | 483.9065 | 559.1251 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 4 | 1260.8 | 0.43858 | 236.8353 | 423.2335 | 423.2335 | 489.0211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 5 | 1292.6 | 0.36624 | 197.7686 | 353.4198 | 353.4198 | 408.3555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 6 | 1325.1 | 0.37152 | 200.6211 | 358.5173 | 358.5173 | 414.2453 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 7 | 1382.7 | 0.44107 | 238.1784 | 425.6336 | 425.6336 | 491.7943 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 8 | 1433.5 | 0.40861 | 220.6519 | 394.313 | 394.313 | 455.6052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 9 | 1506.5 | 0.42856 | 231.4221 | 413.5599 | 413.5599 | 477.8439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 10 | 1624.4 | 0.41726 | 225.3196 | 402.6544 | 402.6544 | 465.2432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 11 | 1643.2 | 0.40819 | 220.4237 | 393.9054 | 393.9054 | 455.1342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 12 | 1686.4 | 0.43419 | 234.4616 | 418.9916 | 418.9916 | 484.1199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 13 | 1648.5 | 0.41768 | 225.5478 | 403.0623 | 403.0623 | 465.7144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 14 | 1589.4 | 0.42316 | 228.5068 | 408.35 | 408.35 | 471.8241 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 15 | 1548.8 | 0.40115 | 216.6194 | 387.1069 | 387.1069 | 447.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 16 | 1525.6 | 0.34861 | 188.2487 | 336.4073 | 336.4073 | 388.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 17 | 1588.1 | 0.34751 | 187.6549 | 335.3463 | 335.3463 | 387.4727 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 18 | 1696.1 | 0.3812 | 205.8499 | 367.8613 | 367.8613 | 425.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 19 | 1681.7 | 0.37561 | 202.831 | 362.4665 | 362.4665 | 418.8085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 20 | 1683.8 | 0.29732 | 160.5501 | 286.909 | 286.909 | 331.5063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 21 | 1635.5 | 0.33884 | 182.9742 | 326.9817 | 326.9817 | 377.8078 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 22 | 1555.8 | 0.27319 | 147.5213 | 263.626 | 263.626 | 304.6041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 23 | 1496.2 | 0.21922 | 118.3767 | 211.5435 | 211.5435 | 244.4259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 24 | 24 | 1415.2 | 0.16882 | 91.164 | 162.9135 | 162.9135 | 188.2368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 1 | 1320 | 0.15223 | 82.2026 | 146.8991 | 146.8991 | 169.7332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 2 | 1277.4 | 0.19302 | 104.2332 | 186.2686 | 186.2686 | 215.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 3 | 1269.7 | 0.15005 | 81.0272 | 144.7986 | 144.7986 | 167.3061 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 4 | 1271.8 | 0.097323 | 52.5545 | 93.9168 | 93.9168 | 108.5153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 5 | 1311.5 | 0.08083 | 43.6483 | 78.0012 | 78.0012 | 90.1257 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 6 | 1399.9 | 0.084862 | 45.8255 | 81.8919 | 81.8919 | 94.6212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 7 | 1488.8 | 0.059152 | 31.9419 | 57.0813 | 57.0813 | 65.9541 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 8 | 1584.9 | 0.032256 | 17.4184 | 31.1273 | 31.1273 | 35.9657 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 9 | 1693.9 | 0.034748 | 18.764 | 33.532 | 33.532 | 38.7442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 10 | 1744.8 | 0.031764 | 17.1524 | 30.652 | 30.652 | 35.4166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 11 | 1726.4 | 0.021326 | 11.5163 | 20.58 | 20.58 | 23.779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 12 | 1739.5 | 0.025909 | 13.9906 | 25.0018 | 25.0018 | 28.8881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 13 | 1762.9 | 0.032306 | 17.4452 | 31.1752 | 31.1752 | 36.0211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 14 | 1765.5 | 0.045514 | 24.5777 | 43.9213 | 43.9213 | 50.7485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 15 | 1774.8 | 0.07317 | 39.512 | 70.6093 | 70.6093 | 81.5849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 16 | 1762.9 | 0.11522 | 62.2214 | 111.1919 | 111.1919 | 128.4756 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 17 | 1824.1 | 0.22442 | 121.189 | 216.5693 | 216.5693 | 250.2329 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 18 | 1944.6 | 0.29586 | 159.763 | 285.5025 | 285.5025 | 329.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 19 | 1888.2 | 0.43036 | 232.3926 | 415.2942 | 415.2942 | 479.8477 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 20 | 1854.6 | 0.43958 | 237.3707 | 424.1902 | 424.1902 | 490.1265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 21 | 1834.4 | 0.5466 | 295.1659 | 527.4724 | 527.4724 | 609.4629 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 22 | 1759.7 | 0.55267 | 298.4436 | 533.3298 | 533.3298 | 616.2308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 23 | 1691.9 | 0.56825 | 306.8555 | 548.3622 | 548.3622 | 633.5998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 25 | 24 | 1589.6 | 0.59771 | 322.7654 | 576.7936 | 576.7936 | 666.4507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 1 | 1516.4 | 0.58466 | 315.7143 | 564.1931 | 564.1931 | 651.8915 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 2 | 1488.7 | 0.58572 | 316.2866 | 565.2159 | 565.2159 | 653.0733 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 3 | 1463 | 0.6378 | 344.4108 | 615.4749 | 615.4749 | 711.1446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 4 | 1445.8 | 0.6215 | 335.6105 | 599.7485 | 599.7485 | 692.9736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 5 | 1463.4 | 0.59225 | 319.8137 | 571.5189 | 571.5189 | 660.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 6 | 1550.4 | 0.53113 | 286.8091 | 512.5385 | 512.5385 | 592.2077 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 7 | 1651.4 | 0.51124 | 276.0704 | 493.3479 | 493.3479 | 570.0342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 8 | 1720.9 | 0.372 | 200.8805 | 358.9809 | 358.9809 | 414.781 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 9 | 1775.3 | 0.395 | 213.2999 | 381.1748 | 381.1748 | 440.4248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 10 | 1824.1 | 0.33968 | 183.4265 | 327.7899 | 327.7899 | 378.7417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 11 | 1799.6 | 0.36952 | 199.5393 | 356.5841 | 356.5841 | 412.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 12 | 1808.5 | 0.3639 | 196.5069 | 351.1652 | 351.1652 | 405.7504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 13 | 1816 | 0.28913 | 156.1277 | 279.0059 | 279.0059 | 322.3747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 14 | 1808.7 | 0.23511 | 126.9585 | 226.8795 | 226.8795 | 262.1458 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 15 | 1748.5 | 0.17902 | 96.67 | 172.7528 | 172.7528 | 199.6056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 16 | 1772.1 | 0.13573 | 73.2922 | 130.9759 | 130.9759 | 151.3348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 17 | 1774.8 | 0.2468 | 133.2696 | 238.1577 | 238.1577 | 275.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 18 | 1876.3 | 0.23858 | 128.8342 | 230.2314 | 230.2314 | 266.0187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 19 | 1832.7 | 0.2486 | 134.2447 | 239.9002 | 239.9002 | 277.1904 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 20 | 1804.8 | 0.25 | 134.9976 | 241.2458 | 241.2458 | 278.7451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 21 | 1817.4 | 0.17765 | 95.9287 | 171.4281 | 171.4281 | 198.0749 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 22 | 1771.5 | 0.11037 | 59.5995 | 106.5065 | 106.5065 | 123.0619 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 23 | 1712.7 | 0.074412 | 40.1827 | 71.808 | 71.808 | 82.9699 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 26 | 24 | 1673.6 | 0.054318 | 29.3316 | 52.4167 | 52.4167 | 60.5644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 1 | 1574.8 | 0.04815 | 26.0009 | 46.4646 | 46.4646 | 53.6871 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 2 | 1510.6 | 0.042151 | 22.7617 | 40.676 | 40.676 | 46.9986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 3 | 1487.9 | 0.043782 | 23.6421 | 42.2494 | 42.2494 | 48.8166 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 4 | 1501.4 | 0.061869 | 33.4094 | 59.7038 | 59.7038 | 68.9842 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 5 | 1529.7 | 0.09498 | 51.2894 | 91.6561 | 91.6561 | 105.9031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 6 | 1576 | 0.18207 | 98.3205 | 175.7023 | 175.7023 | 203.0136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 7 | 1687.6 | 0.28074 | 151.5989 | 270.9128 | 270.9128 | 313.0236 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 8 | 1721.7 | 0.34607 | 186.8778 | 333.9576 | 333.9576 | 385.8682 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 9 | 1795.8 | 0.39159 | 211.4612 | 377.889 | 377.889 | 436.6283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 10 | 1780 | 0.42567 | 229.8614 | 410.7708 | 410.7708 | 474.6211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 11 | 1742.7 | 0.45378 | 245.0424 | 437.8999 | 437.8999 | 505.9672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 12 | 1716.1 | 0.57702 | 311.5924 | 556.8272 | 556.8272 | 643.3807 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 13 | 1709.8 | 0.46582 | 251.5418 | 449.5145 | 449.5145 | 519.3872 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 14 | 1673.6 | 0.42358 | 228.7356 | 408.7589 | 408.7589 | 472.2966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 15 | 1661.8 | 0.50709 | 273.8288 | 489.3422 | 489.3422 | 565.4057 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 16 | 1687.6 | 0.55132 | 297.7102 | 532.0192 | 532.0192 | 614.7165 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 17 | 1770.9 | 0.59596 | 321.8175 | 575.0998 | 575.0998 | 664.4935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 18 | 1876.3 | 0.66621 | 359.7544 | 642.8944 | 642.8944 | 742.8261 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 19 | 1855.4 | 0.65647 | 354.4935 | 633.4931 | 633.4931 | 731.9635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 20 | 1808.7 | 0.75067 | 405.3629 | 724.3985 | 724.3985 | 836.9994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 21 | 1759.7 | 0.78107 | 421.7768 | 753.7308 | 753.7308 | 870.891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 22 | 1695.7 | 0.74298 | 401.2074 | 716.9726 | 716.9726 | 828.4191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 23 | 1672.3 | 0.75654 | 408.532 | 730.0619 | 730.0619 | 843.543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 27 | 24 | 1631.5 | 0.77169 | 416.7106 | 744.6773 | 744.6773 | 860.4302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 1 | 1560.2 | 0.80232 | 433.251 | 774.2355 | 774.2355 | 894.583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 2 | 1476.6 | 0.79829 | 431.0787 | 770.3536 | 770.3536 | 890.0977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 3 | 1419 | 0.81083 | 437.8508 | 782.4556 | 782.4556 | 904.0808 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 4 | 1386 | 0.70695 | 381.7506 | 682.2025 | 682.2025 | 788.2444 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 5 | 1410.1 | 0.81929 | 442.4189 | 790.6189 | 790.6189 | 913.513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 6 | 1481.2 | 0.80969 | 437.2328 | 781.3512 | 781.3512 | 902.8048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 7 | 1587.2 | 0.85703 | 462.795 | 827.0318 | 827.0318 | 955.586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 8 | 1631.8 | 0.87448 | 472.2168 | 843.8689 | 843.8689 | 975.0403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 9 | 1685 | 0.88536 | 478.0946 | 854.3727 | 854.3727 | 987.1767 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 10 | 1712.7 | 0.90779 | 490.206 | 876.0162 | 876.0162 | 1012.1845 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 11 | 1693.9 | 0.90915 | 490.9401 | 877.3282 | 877.3282 | 1013.7004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 12 | 1646 | 0.91361 | 493.3489 | 881.6327 | 881.6327 | 1018.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 13 | 1612.7 | 0.89497 | 483.284 | 863.6465 | 863.6465 | 997.8921 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 14 | 1577.4 | 0.83783 | 452.4263 | 808.5025 | 808.5025 | 934.1765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 15 | 1537.2 | 0.81329 | 439.1784 | 784.828 | 784.828 | 906.822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 16 | 1571.4 | 0.84371 | 455.6051 | 814.1832 | 814.1832 | 940.7402 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 17 | 1611.7 | 0.81047 | 437.6536 | 782.1031 | 782.1031 | 903.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 18 | 1700.1 | 0.83066 | 448.5538 | 801.5822 | 801.5822 | 926.1805 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 19 | 1707.9 | 0.71384 | 385.4721 | 688.8529 | 688.8529 | 795.9285 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 20 | 1660.8 | 0.70705 | 381.8058 | 682.3011 | 682.3011 | 788.3583 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 21 | 1655.3 | 0.58236 | 314.4759 | 561.9801 | 561.9801 | 649.3345 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 22 | 1611.1 | 0.78589 | 424.3812 | 758.3849 | 758.3849 | 876.2686 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 23 | 1558.5 | 0.84426 | 455.9022 | 814.7141 | 814.7141 | 941.3536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 28 | 24 | 1584.2 | 0.89768 | 484.7497 | 866.2656 | 866.2656 | 1000.9183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 1 | 1501.4 | 0.90292 | 487.5785 | 871.3209 | 871.3209 | 1006.7593 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 2 | 1400.6 | 0.86952 | 469.5405 | 839.0863 | 839.0863 | 969.5143 |  | 0 | 0 | 0 | 58.9143
2040 | 12 | 29 | 3 | 1341.2 | 0.87508 | 472.5449 | 844.4552 | 844.4552 | 975.7177 |  | 0 | 0 | 0 | 124.5177
2040 | 12 | 29 | 4 | 1345.8 | 0.83588 | 451.3779 | 806.629 | 806.629 | 932.0117 |  | 0 | 0 | 0 | 76.2117
2040 | 12 | 29 | 5 | 1363.9 | 0.92028 | 496.9504 | 888.0687 | 888.0687 | 1026.1105 |  | 0 | 14.1687 | 14.1687 | 152.2105
2040 | 12 | 29 | 6 | 1397.2 | 0.87885 | 474.5786 | 848.0896 | 848.0896 | 979.917 |  | 0 | 0 | 0 | 72.717
2040 | 12 | 29 | 7 | 1492.6 | 0.87245 | 471.1205 | 841.9098 | 841.9098 | 972.7766 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 8 | 1597.1 | 0.93874 | 506.9197 | 905.8843 | 905.8843 | 1046.6953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 9 | 1696.8 | 0.92381 | 498.8594 | 891.4802 | 891.4802 | 1030.0523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 10 | 1715.4 | 0.92215 | 497.9621 | 889.8768 | 889.8768 | 1028.1996 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 11 | 1715.6 | 0.92688 | 500.5139 | 894.4368 | 894.4368 | 1033.4684 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 12 | 1728.5 | 0.92468 | 499.3273 | 892.3163 | 892.3163 | 1031.0183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 13 | 1693.9 | 0.91975 | 496.6652 | 887.5591 | 887.5591 | 1025.5217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 14 | 1686.3 | 0.93926 | 507.2011 | 906.3872 | 906.3872 | 1047.2764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 15 | 1632.7 | 0.93944 | 507.2956 | 906.556 | 906.556 | 1047.4714 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 16 | 1663 | 0.95291 | 514.5722 | 919.5595 | 919.5595 | 1062.4962 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 17 | 1674.7 | 0.94712 | 511.4447 | 913.9706 | 913.9706 | 1056.0386 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 18 | 1687.6 | 0.93531 | 505.0682 | 902.5756 | 902.5756 | 1042.8723 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 19 | 1696.8 | 0.90467 | 488.5201 | 873.0036 | 873.0036 | 1008.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 20 | 1707.9 | 0.90253 | 487.3682 | 870.945 | 870.945 | 1006.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 21 | 1685 | 0.92149 | 497.6042 | 889.2371 | 889.2371 | 1027.4605 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 22 | 1650 | 0.91824 | 495.8482 | 886.0991 | 886.0991 | 1023.8347 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 23 | 1557.2 | 0.91132 | 492.1109 | 879.4203 | 879.4203 | 1016.1178 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 29 | 24 | 1471.6 | 0.91202 | 492.4893 | 880.0967 | 880.0967 | 1016.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 35.2993
2040 | 12 | 30 | 1 | 1359.5 | 0.91085 | 491.8569 | 878.9666 | 878.9666 | 1015.5935 |  | 0 | 9.4666 | 9.4666 | 146.0935
2040 | 12 | 30 | 2 | 1352 | 0.92537 | 499.7014 | 892.9849 | 892.9849 | 1031.7908 |  | 0 | 30.9849 | 30.9849 | 169.7908
2040 | 12 | 30 | 3 | 1319.7 | 0.90768 | 490.1462 | 875.9094 | 875.9094 | 1012.0611 |  | 0 | 46.2094 | 46.2094 | 182.3611
2040 | 12 | 30 | 4 | 1294.1 | 0.89504 | 483.3214 | 863.7133 | 863.7133 | 997.9693 |  | 0 | 59.6133 | 59.6133 | 193.8693
2040 | 12 | 30 | 5 | 1312.1 | 0.85259 | 460.3987 | 822.7495 | 822.7495 | 950.638 |  | 0 | 0.64946 | 0.64946 | 128.538
2040 | 12 | 30 | 6 | 1350.9 | 0.81201 | 438.4846 | 783.5882 | 783.5882 | 905.3895 |  | 0 | 0 | 0 | 44.4895
2040 | 12 | 30 | 7 | 1392 | 0.76128 | 411.0936 | 734.6394 | 734.6394 | 848.8321 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 8 | 1427.1 | 0.74828 | 404.0716 | 722.0909 | 722.0909 | 834.333 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 9 | 1509.9 | 0.67269 | 363.2512 | 649.1434 | 649.1434 | 750.0466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 10 | 1588.5 | 0.50487 | 272.6278 | 487.196 | 487.196 | 562.9259 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 11 | 1610.2 | 0.43342 | 234.0443 | 418.2459 | 418.2459 | 483.2582 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 12 | 1604.2 | 0.30643 | 165.4718 | 295.7043 | 295.7043 | 341.6687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 13 | 1599.2 | 0.25019 | 135.103 | 241.4341 | 241.4341 | 278.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 14 | 1611.1 | 0.18318 | 98.9158 | 176.7663 | 176.7663 | 204.2429 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 15 | 1641.8 | 0.11666 | 62.998 | 112.5797 | 112.5797 | 130.0792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 16 | 1623.5 | 0.06136 | 33.1343 | 59.2122 | 59.2122 | 68.4161 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 17 | 1719.3 | 0.042561 | 22.9828 | 41.0712 | 41.0712 | 47.4553 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 18 | 1712.7 | 0.043856 | 23.6822 | 42.3209 | 42.3209 | 48.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 19 | 1707.9 | 0.0343 | 18.5217 | 33.099 | 33.099 | 38.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 20 | 1707.3 | 0.023961 | 12.9392 | 23.1228 | 23.1228 | 26.717 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 21 | 1663.8 | 0.02889 | 15.6004 | 27.8784 | 27.8784 | 32.2119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 22 | 1642.5 | 0.045667 | 24.6601 | 44.0684 | 44.0684 | 50.9185 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 23 | 1547.4 | 0.062305 | 33.6444 | 60.1239 | 60.1239 | 69.4696 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 30 | 24 | 1430.1 | 0.054404 | 29.378 | 52.4996 | 52.4996 | 60.6602 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 1 | 1366.6 | 0.33078 | 178.6209 | 319.2022 | 319.2022 | 368.8192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 2 | 1288.4 | 0.24412 | 131.8262 | 235.5783 | 235.5783 | 272.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 3 | 1277.8 | 0.42385 | 228.8802 | 409.0173 | 409.0173 | 472.5952 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 4 | 1260.8 | 0.64374 | 347.618 | 621.2063 | 621.2063 | 717.7668 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 5 | 1292.6 | 0.66287 | 357.948 | 639.6664 | 639.6664 | 739.0964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 6 | 1325.1 | 0.67827 | 366.2675 | 654.5337 | 654.5337 | 756.2747 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 7 | 1382.7 | 0.75069 | 405.3709 | 724.4127 | 724.4127 | 837.0158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 8 | 1433.5 | 0.85653 | 462.5281 | 826.5548 | 826.5548 | 955.0348 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5348
2040 | 12 | 31 | 9 | 1506.5 | 0.78302 | 422.8287 | 755.6106 | 755.6106 | 873.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 10 | 1624.4 | 0.67746 | 365.8259 | 653.7444 | 653.7444 | 755.3627 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 11 | 1643.2 | 0.73668 | 397.807 | 710.8959 | 710.8959 | 821.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 12 | 1686.4 | 0.70046 | 378.249 | 675.945 | 675.945 | 781.0142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 13 | 1648.5 | 0.64498 | 348.2891 | 622.4056 | 622.4056 | 719.1526 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 14 | 1589.4 | 0.50059 | 270.3172 | 483.0669 | 483.0669 | 558.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 15 | 1548.8 | 0.32693 | 176.54 | 315.4836 | 315.4836 | 364.5225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 16 | 1525.6 | 0.22734 | 122.766 | 219.3873 | 219.3873 | 253.489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 17 | 1588.1 | 0.19897 | 107.4433 | 192.0052 | 192.0052 | 221.8505 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 18 | 1696.1 | 0.17673 | 95.432 | 170.5405 | 170.5405 | 197.0494 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 19 | 1681.7 | 0.19637 | 106.0385 | 189.4947 | 189.4947 | 218.9498 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 20 | 1683.8 | 0.20799 | 112.3122 | 200.7061 | 200.7061 | 231.9039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 21 | 1635.5 | 0.13163 | 71.0796 | 127.0218 | 127.0218 | 146.7661 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 22 | 1555.8 | 0.14897 | 80.4431 | 143.7548 | 143.7548 | 166.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 23 | 1496.2 | 0.13558 | 73.2158 | 130.8393 | 130.8393 | 151.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 12 | 31 | 24 | 1415.2 | 0.15503 | 83.7157 | 149.603 | 149.603 | 172.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## summary (HIGH LOAD)
High Load - wind curtailment indicative analysis: |  |  |  |  | Incremental |  |  | Wind | Wind | Incremental
[5 empty] | Wind energy |  |  | C.F. w/o | C.F with | Wind
|  | Incremental wind | Total Wind | Wind Generation | After Curtailment | Curtailment | Net Wind | curtailment | curtailment | C.F
| 2020 | 0 | 540 | 1739.7131 |  | 2.4703 | 1737.2428 | 36.78% | 36.73%
| 2020 | 425 | 965 | 3108.9317 | 1244.9208 | 126.7681 | 2982.1636 | 36.78% | 35.28% | 33.44%
| 2040 | 0 | 540 | 1739.7131 |  | 0.16027 | 1739.5528 | 36.78% | 36.77%
| 2040 | 425 | 965 | 3108.9317 | 1325.1748 | 44.2041 | 3064.7276 | 36.78% | 36.25% | 35.59%
| 2040 | 150 | 1115 | 3592.1853 | 422.0195 | 105.4381 | 3486.7472 | 36.78% | 35.7% | 32.12%
| For incremental 425 MW of wind assume the capacity factor is the average of the 2020 value and the 2040 value = | [7 empty] | 34.52%
| For incremental wind blocks of 50MW, assume capacity factor is the value of 150MW incremental wind in 2040 = | [7 empty] | 32.12%